## Výkaz výměr VZT_ZDS
|  | Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU |  |  | PROFESE |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
|  | Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava |  |  | Vzduchotechnika
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | Doplňující popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
FAZE VI.
|  |  | A | Demontáže
|  |  |  | Demontáž dočasně osazené VZT jednotky AHU05.01 a přesun do provizorního uskladnění v rámci patra, odpojení médií a chladiva |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Demontáž do 500m2 potrubí pozink.plech, odvoz materiálu vč.ekologické likvidace |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | B | Nově instalovaná VZT zařízení
Zařízení č.5 - Větrání gastroprovozů 2.NP
|  |  | 5.01 | AHU 05.01-instalace demontované stávající jednotky v nové finální poloze | Vpř=13000m3/h, pext=400Pa, R-67 %, 110.0 kW, T-48.5 kW 70/50 °C, Voda, 2.0 kPa, 2.09 m3/h, 1 1/2 ", CH--79.2 kW 6 °C, Freon R410A (Mix), 24.7 kPa, 1902 kg/h, EL-2x3,3kW, Vodv=14000m3/h, pext=600Pa, EL-2x5,6kW, SFPi 1704 W.m-3.s 2076 W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Mechanická stabilita D2(M) Netěsnost skříně L1(M) Netěsnost skříně (reál. jednotka) L3(R) @ -400Pa, L3(R) @ +400Pa Termická izolace T3(M) SFPAHU 3658 W.m-3.s Faktor tepelných mostů TB3(M) Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9), Umístění VZT jednotky Vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Lakovaný plech (RAL 9002) Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, Před objednáním upřesnit stranu obsluhy | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 5.02 | CU05.01-kompresorová jednotka stávající - pouze dopojení chladiva na AHU05.01 ve finální poloze | Qch/Qt = 73,0/81,5 kW; R410A; 400V,složená ze dvou jednotek, možnost chlazení a regulace do dvou okruhů chladiče AHU05.01. Každý díl samostatná řídící jednotka | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | AHU přiváděnýí vzduch Tlumič hluku buňkový 200/500/1500, náběhy a výběhy |  | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | AHU odváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy |  | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | Rozvody přiváděnýí vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy |  | ks | 6 |  | 0
Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapěťovém stavu, vč.termoelektrického spouštěcího zařízení a pojistek, viz tabulka požárních uzávěrů
|  |  | 5.06 | 1000x800 pouze montáž v nové poloze, využito z demontáže |  | ks | 2 |  | 0
Klapka regulační vícelistá s ručním ovládáním
|  |  | 5.09 | 1100x280 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 5.10 | 500x250 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 5.11 | 710x250 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 5.12 | 400x280 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 5.13 | 630x250 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 5.14 | 1000x250 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 5.15 | 315x250 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 5.16 | 630x280 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 5.17 | 560x250 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 5.18 | DN250 |  | ks | 12 |  | 0
ODSÁVANÝ INTEGROVANÝ STROP - MINUTKY
|  |  | 5.19 | Odsávací integrovaný kuchyňský strop otevřený vč. intrerovaného osvětlení 500 lux, vedení VZT skryté, dolní líc stropu 2,9m od líce podlahy, ventilační strop zahrnuje přívodní a odtahové vzduchotechnické elementy, krajní pásy u oken ve výšce 3,55m zaslepující nerezové plechy, rozsah a provedení v souladu s výkresovou částí. Základní parametry stropu: plocha stropu 20,5m2, vzduchotěsné přepážky, viditelné přepážky, speciální odlučovač | Vpř=3000m3/h, Vodv=3600m3/h, tlak.ztráta přívod/odtah 50Pa | kpl | 1 |  | 0
ODSÁVANÝ INTEGROVANÝ STROP - MYTÍ
|  |  | 5.20 | Odsávací integrovaný kuchyňský strop otevřený vč. intrerovaného osvětlení 500 lux, vedení VZT skryté, dolní líc stropu 2,9m od líce podlahy, ventilační strop zahrnuje přívodní a odtahové vzduchotechnické elementy, krajní pásy u oken ve výšce 3,55m zaslepující nerezové plechy, rozsah a provedení v souladu s výkresovou částí. Základní parametry stropu: plocha stropu 49,5m2, vzduchotěsné přepážky, viditelné přepážky, speciální odlučovač | Vpř=6300m3/h, Vodv=6500m3/h, tlak.ztráta přívod/odtah 50Pa | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 5.21 | čistící otvory do 250x250 na odtahovém potrubí |  | ks | 5 |  | 0
|  |  | 5.22 | čistící otvory do 200x200 na odtahovém potrubí |  | ks | 5 |  | 0
|  |  | 5.23 | Anemostat přívodní drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulačšní klapky DN250 |  | ks | 6 |  | 0
|  |  | 5.24 | Anemostat odtahový drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulačšní klapky DN250 |  | ks | 7 |  | 0
|  |  | 5.25 | Vyústka přívodní VK-2.O-R1/ 560x280 | dvouřadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu | ks | 7 |  | 0
|  |  | 5.26 | Vyústka odvodní VK-1.O-R1/ 560x280 | jednořadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu | ks | 10 |  | 0
|  |  | 5.27 | Ventil odtahový DN100 vč.zděře, kovový |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN100 |  | bm | 25 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN250 |  | bm | 20 |  | 0
|  |  |  | Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30% |  | bm | 6 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN250/30% |  | bm | 18 |  | 0
|  |  |  | PŘÍVOD - čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 280 |  | 0
|  |  |  | ODTAH - čtyřhranné potrubí sk. I vodotěsné provedení, vodotěsné spoje těsněné pryží, tmelený falc a rámečky, pozink. Plech+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 270 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 120 |  | 0
|  |  |  | přívodní potrubí izolace tepelná, lepená pásová izolace, tl.15mm, uzavřená komůrková struktura |  | m2 | 170 |  | 0
|  |  |  | Izolace požární, odolnost 45, minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska, požární atest vč.závěsového systému |  | m2 | 95 |  | 0
Zařízení č.6 -Větrání jídelny a salonku 2.NP
|  |  | 6.01 | AHU 06.01-Větrací jednotka bloková v sestavě : přívod-vstupní servoklapka, pružné vložky, fitr M5 přívod, deskový rekuperátor s by-passem, vodní ohřívač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, chladič přímý výparí dvouokruhový, s eliminátorem, 2x radiální ventilátor, odvod- servoklapka, pružné vložky, filtr G3 + M5, 2x ventilátor radiální, eliminátor, AC motory, vč.frekvenčních měničů otáček ventilátorů a snímačů mn.vzduchu, motory s termistorovou tepelnou ochranou vč. vyhodnocovacího prvku,, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT) - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886. | Vpř=8000m3/h, pext=400Pa, R-82 %, 86.2 kW, T-29.7 kW 70/50 °C, Voda, 1.6 kPa, 1.27 m3/h, 1 1/2 ", CH--41.7 kW 6 °C, Freon R410A (Mix), 8.8 kPa, 1003 kg/h, EL-3kW, Vodv=7000m3/h, pext=400Pa, EL-2,2kW, SFPi 1287 W.m-3.s 1199 W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Mechanická stabilita D2(M) Netěsnost skříně L2(M) Termická izolace T3(M) Faktor tepelných mostů TB3(M) SFPAHU 2336 W.m-3.s Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9), Umístění VZT jednotky Vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Pozinkovaný plech Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, Před objednáním upřesnit stranu obsluhy | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 6.02 | CU06.01-kompresorová jednotka s kompletní vybaveností, tj.zejména vč. antivibračních členů, servisní ventil a vypínač, expanzních ventilů,solenoidů, filtrů, spínačů, řídících boxů, propojovacího potrubí a rozdělovačů potrubí, plnění chladiva a sdělovacích kabelů, jeden směr do 25m při převýšení do 10m, zprovoznění. Základní specifikace systému: Kondenzační jednotka typu VRF, 2x řídící jednotka, 2x EV lit, moduly expanzního ventilu, komunikační modul | Qch/Qt = 45,0/50,0 kW; R410A; 400V, možnost chlazení a regulace do dvou okruhů chladiče AHU06.01. Každý díl samostatná řídící jednotka | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 6.03 | Prostupka vedení chladiva pláštěm střechy, tepelně izolovaná EPS, rozměr 400x300/500+, stříška (viz detail výkresová část) |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 6.04 | AHU čerstvý vzduch Tlumič hluku buňkový 200/500/1500, náběhy a výběhy |  | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | AHU odpadní vzduch Tlumič hluku buňkový 200/500/1500, náběhy a výběhy |  | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | přiváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 200/500/1500, náběhy a výběhy |  | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | přiváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy |  | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | odváfěný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy |  | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | odváfěný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1000, náběhy a výběhy |  | ks | 5 |  | 0
|  |  | 6.05 | Žaluzie protidešťová výfuková z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 800x1000, RAL | V=8000m3/h | ks | 2 |  | 0
Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapěťovém stavu, vč.termoelektrického spouštěcího zařízení a pojistek, viz tabulka požárních uzávěrů
|  |  | 6.06 | 1000x800 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 6.07 | 1250x500, pouze montáž, využito z demontáže dočasného gastra 2.NP |  | ks | 1 |  | 0
Klapka regulační vícelistá s příprava pro servo (servo dodávkou MaR)
|  |  | 6.08 | 1250x500 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 6.09 | 1400x280 |  | ks | 1 |  | 0
Klapka regulační s ručním ovládáním
|  |  | 6.10 | DN250 |  | ks | 20 |  | 0
|  |  | 6.11 | přívod: Regulátor průtoku 700x3000, akusticky obloženo, vč.tlumiče hluku 700x300/ L=1000, V=0/300m3/h | včetně elektronické regulace, 24V, řídící signál 0-10V,servopohonu, hlučnost max 35dB(A) | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 6.12 | odvvod: Regulátor průtoku 700x3000, akusticky obloženo, vč.tlumiče hluku 700x300/ L=1000, V=0/300m3/h | včetně elektronické regulace, 24V, řídící signál 0-10V,servopohonu, hlučnost max 35dB(A) | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 6.13 | Anemostat přívodní drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulačšní klapky DN250 |  | ks | 14 |  | 0
|  |  | 6.14 | Anemostat odtahový drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulačšní klapky DN250 |  | ks | 14 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN250 |  | bm | 60 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN 250/30% |  | bm | 8 |  | 0
|  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 610 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 210 |  | 0
|  |  |  | přívodní potrubí izolace tepelná, lepená pásová izolace, tl.15mm, uzavřená komůrková struktura |  | m2 | 205 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková venkovní provedení- 80 mm minerální plsť, povrch Alfol připevněná na samolepící trny, AL páska, oplechování hliník.plech |  | m2 | 18 |  | 0
|  |  |  | Izolace požární, odolnost 45, minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska, požární atest vč.závěsového systému |  | m2 | 90 |  | 0
Zařízení č.15 - Odvětrání hygienického zázemí
Zařízení č.15.3 - 2.NP -strávníci muži
|  |  | 15.3.01 | EF15.3..01-Potrubní diagonální ventilátor DN160 tříotáčkový pro nastavení výkonu, vč. těsné systémové zpětné klapky, 2x pružných manžet, pružné uchycení | V=300m3/h, 140Pa, EL-0,1kW/230V | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 15.3.02 | Tlumič hluku kruhový DN160/600 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 15.3.03 | Hlavice výfuková kruhová DN160, komaxit |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 15.3.04 | Ventil odtahový DN100 vč.zděře |  | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN100 |  | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30% |  | bm | 3 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30% |  | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 2 |  | 0
Zařízení č.15.4 - 2.NP -strávníci ženy
|  |  | 15.4.01 | EF15.4..01-Potrubní diagonální ventilátor DN160 tříotáčkový pro nastavení výkonu, vč. těsné systémové zpětné klapky, 2x pružných manžet, pružné uchycení | V=450m3/h, 100Pa, EL-0,1kW/230V | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 15.4.02 | Tlumič hluku kruhový DN160/600 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 15.4.03 | Hlavice výfuková kruhová DN160, komaxit |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 15.4.04 | Ventil odtahový DN100 vč.zděře |  | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN100 |  | bm | 12 |  | 0
0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30% |  | bm | 6 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30% |  | bm | 12 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 2 |  | 0
Zařízení č.15.5 - 2.NP -personál
|  |  | 15.5.01 | EF15.5..01-Potrubní diagonální ventilátor DN125, vč. těsné systémové zpětné klapky, 2x pružných manžet, pružné uchycení | V=180m3/h, 75Pa, EL-0,1kW/230V | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 15.5.02 | Hlavice výfuková kruhová DN160, komaxit |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 15.5.03 | Ventil odtahový DN100 vč.zděře |  | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN100 |  | bm | 7 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30% |  | bm | 8 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN125/30% |  | bm | 5 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30% |  | bm | 1 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 2 |  | 0
Zařízení č.15.6 - 2.NP úklid, servr
|  |  | 15.6.01 | EF15.6..01-Potrubní diagonální ventilátor DN100, vč. těsné systémové zpětné klapky, 2x pružných manžet, pružné uchycení | V=100m3/h, 90Pa, EL-0,1kW/230V | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 15.6.02 | Hlavice výfuková kruhová DN125, komaxit |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 15.6.03 | Ventil odtahový DN100 vč.zděře |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN100 |  | bm | 2 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30% |  | bm | 6 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN125/30% |  | bm | 2 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 2 |  | 0
Zařízení č.20 - Chlazení přímé
Zařízení č.20.2 - Jídelna 2.NP
|  |  | 20.2.01 | CU20.2.01 -VRF V-III systém INVERTER, včetně propojovacího potrubí, veškeré vnitřní jednotky vč. kondezátních čerpadel, rozbočovače, drátové ovladače a propojovací el. kabeláž, EL zajistí protrubkování. Venkovní kondenzační jednotka Qch/Qt = 28,0/28,0 kW; R410A; 400V | Qch/Qt = 28,0/28,0 kW; R410A; 400V | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 20.2.02 | Vnitřní kazetová jednotka Qch/Qt = 4,5/5,0 kW; vč. čerpadla kondenzátu, Dekorační kryt - gril | Qch/Qt = 4,5/5,0 kW; 230V | kpl | 6 |  | 0
|  |  |  | Nástěnný kabelový ovladač |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Rozdělovač potrubí 54 |  | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | Rozdělovač potrubí 90 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | propojovací potrubí potrubí chladiva a sdělovacích a napájecích kabelů, jeden směr do 70m, plnění chladiva zprovoznění. |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 20.2.03 | Prostupka vedení chladiva pláštěm střechy, tepelně izolovaná EPS, rozměr 400x300/500+, stříška (viz detail výkresová část) |  | kpl | 1 |  | 0
Zařízení č.20.3 - Servr/UPS
|  |  | 20.3.01 | CU20.3.01 -NÁSTĚNNÉ J.SPLIT INVERTER, R410A Qchl/top = 7,1/8,0 kW/ks; IR ovladač; provozní podmínky - 20 až 46/- 15 až 24°C; max. délka potrubí = 30 m, Vnitřní kazetová jednotka nástěnná IR ovladač, včetně Zimní úprava pod -10°C do 20 kW | INVERTER, R410A Qchl/top = 7,1/8,0 kW, Zimní úprava pod -10°C do 20 kW | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | propojovací potrubí potrubí chladiva vč. sdělovacích a napájecích kabelů, jeden směr do 12m, plnění chladiva zprovoznění. |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 20.3.02 | Prostupka vedení chladiva pláštěm střechy, tepelně izolovaná EPS, rozměr 400x300/500+, stříška (viz detail výkresová část) |  | kpl | 1 |  | 0
Zařízení č.21 - Ostatní
|  |  |  | Požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Montážní a závěsový, těsnící, spojovací materiál, Pro veškeré zavěšování potrubí a elementů VZT je nutno používat systémové závěsy |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Prostupy pro rozvody chladu |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Výstupní revize všech instalovaných zařízení |  | hod | 16 |  | 0
|  |  |  | Koordinace řemesel |  | hod | 42 |  | 0
|  |  |  | Zednické přípomoce |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Zaškolení obsluhy |  | hod | 25 |  | 0
|  |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Dodávka celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE
|  |  |  | Demontáže |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Dodávka brutto |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Montáž - 15 % z dodávky |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Doprava - 4 % |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Komplexní vyzkoušení - 2 % |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Kompletace - 6% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
Souhrnné požadavky:
O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě.V případě rozporu s výkresovou či textovou částí nutno upozornit projektanta a dojasnit rozpor, v opačném případně platí dražší varianta
Dodavatel je povinen předložit všechny výpočty, plány a podrobné výkresy týkající se jeho části
Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným:
– dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných prací. Zajištění veškerých doprav horizovntálních a vertikálních na staveništi. Kontrola dopravních cest a montážních otvorů s ohledem na skutečně dodané montážní celky a díly
_dodání štítků zařízení a popisů tras VZT
– dodání závěsových prvků a pomocných konstrukcí pro uchycení a zavěšení potrubí a veškerých prvků VZT
– opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací
– úklid a odvoz suti na určené místo staveniště, odkud jej bude vyvážet na skládku dodavatel hrubé stavby
– zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávající dlažbě
– zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací
– zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek
– uvedení díla do provozu, zaškolení obsluhy
– případné opravy vadných částí
– dokumentace skutečného provedení
– zeregulování soustavy, předání protokolů měření a revizí
– veškeré požární izolace, dále požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem