## Výkaz výměr VZT_ZDS
|  | Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU |  |  | PROFESE |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
|  | Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava |  |  | Vzduchotechnika
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | Doplňující popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
FAZE IV B.
|  |  | A | Demontáže
|  |  |  | Demontáž stávajících vzt rozvodů, do 300m2 potrubí pozink.plech, odvoz materiálu vč.ekologické likvidace |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | B | Nově instalovaná VZT zařízení
Zařízení č.3 - Větrání gastroprovozů 1.NP
Klapka regulační vícelistá s ručním ovládáním
|  |  | 3.05 | 500x250 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 3.08 | 500x500 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 3.09 | 250x315 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 3.13 | 400x630 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 3.14 | 315x250 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 3.16 | DN250 |  | ks | 4 |  | 0
|  |  | 3.17 | DN315 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 3.20 | Nerezový akumulační zákryt stěnový 3800x2000x450, dělený s ohledem na montáž, odlučovač tuku (max.tlak.ztráta v čistém stavu 50Pa), úkap. žlábky, ventil pro odvod kondenzátu, 1x nástavec 500x250 | V=2400m3/h, tlak.ztráta 50Pa | kpl | 1 |  | 0
ODSÁVANÝ INTEGROVANÝ STROP II.FÁZE
|  |  | 3.22 | Odsávací integrovaný kuchyňský strop otevřený vč. intrerovaného osvětlení 500 lux, vedení VZT skryté, dolní líc stropu 2,9m od líce podlahy, ventilační strop zahrnuje přívodní a odtahové vzduchotechnické elementy, krajní pásy u oken ve výšce 3,85m zaslepující nerezové plechy, rozsah a provedení v souladu s výkresovou částí. Základní parametry stropu: plocha stropu 139m2, vzduchotěsné přepážky, viditelné přepážky, speciální odlučovač | Vpř=8500m3/h, Vodv=6500m3/h, tlak.ztráta přívod/odtah 50Pa | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 3.26 | Anemostat přívodní drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulačšní klapky DN250 |  | ks | 7 |  | 0
|  |  | 3.27 | Anemostat odtahový drallový velikost /600x48/ RAL vč.boxu a regulačšní klapky DN250 |  | ks | 3 |  | 0
|  |  | 3.28 | Vyústka přívodní VK-2.O-R1/ 560x280 | dvouřadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu | ks | 10 |  | 0
|  |  | 3.29 | Vyústka odvodní VK-1.O-R1/ 560x280 | jednořadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu | ks | 6 |  | 0
|  |  | 3.30 | Ventil přívodní DN100 vč.zděře, kovový |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 3.31 | Ventil přívodní DN160 vč.zděře, kovový |  | ks | 3 |  | 0
|  |  | 3.32 | Ventil odtahový DN100 vč.zděře, kovový |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 3.33 | Ventil odtahový DN160 vč.zděře, kovový |  | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN100 |  | bm | 15 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN250 |  | bm | 20 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30% |  | bm | 20 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN250/30% |  | bm | 10 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN315/30% |  | bm | 65 |  | 0
|  |  |  | PŘÍVOD - čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 150 |  | 0
|  |  |  | ODTAH - čtyřhranné potrubí sk. I vodotěsné provedení, vodotěsné spoje těsněné pryží, tmelený falc a rámečky, pozink. Plech+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 150 |  | 0
|  |  |  | přívodní potrubí izolace tepelná, lepená pásová izolace, tl.15mm, uzavřená komůrková struktura |  | m2 | 180 |  | 0
Zařízení č.9 - Odvětrání odpady
|  |  | 9.01 | EF09.01-Potrubní diagonální ventilátor DN160 tříotáčkový pro nastavení výkonu, vč. těsné systémové zpětné klapky, 2x pružných manžet, pružné uchycení | V=450m3/h, 100Pa, EL-0,1kW/230V | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 9.02 | Hlavice výfuková kruhová DN160, komaxit |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 9.03 | Ventil odtahový DN160 vč.zděře |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 9.04 | Krycí mřížka sací 200x200, venkovní provedení, RAL, uchycení do zdiva |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 9.05 | Krycí mřížka sací 200x200, vnitřní provedení, bílá, uchycení do zdiva |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30% |  | bm | 20 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 2 |  | 0
Zařízení č.10 - Odvětrání sklad pečiva
|  |  | 10.01 | EF10.01-Nástěnný axiální ventilátor DN125 vč. těsné systémové zpětné klapky, | V=100m3/h, 25Pa, EL-0,1kW/230V | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 10.02 | Krycí mřížka výfuková napojení dn125, venkovní provedení, RAL |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice hlukově tlumící, parozábrana DN125 |  | bm | 1 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN125/30% |  | bm | 3 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 2 |  | 0
Zařízení č.21 - Ostatní
|  |  |  | Požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem |  | kpl | 0 |  | 0
|  |  |  | Montážní a závěsový, těsnící, spojovací materiál, Pro veškeré zavěšování potrubí a elementů VZT je nutno používat systémové závěsy |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Prostupy pro rozvody chladu |  | kpl | 0 |  | 0
|  |  |  | Výstupní revize všech instalovaných zařízení |  | hod | 8 |  | 0
|  |  |  | Koordinace řemesel |  | hod | 42 |  | 0
|  |  |  | Zednické přípomoce |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Zaškolení obsluhy |  | hod | 10 |  | 0
|  |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Dodávka celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE
|  |  |  | Demontáže |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Dodávka brutto |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Montáž - 15 % z dodávky |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Doprava - 4 % |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Komplexní vyzkoušení - 2 % |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Kompletace - 6% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
Souhrnné požadavky:
O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě.V případě rozporu s výkresovou či textovou částí nutno upozornit projektanta a dojasnit rozpor, v opačném případně platí dražší varianta
Dodavatel je povinen předložit všechny výpočty, plány a podrobné výkresy týkající se jeho části
Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným:
– dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných prací. Zajištění veškerých doprav horizovntálních a vertikálních na staveništi. Kontrola dopravních cest a montážních otvorů s ohledem na skutečně dodané montážní celky a díly
_dodání štítků zařízení a popisů tras VZT
– dodání závěsových prvků a pomocných konstrukcí pro uchycení a zavěšení potrubí a veškerých prvků VZT
– opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací
– úklid a odvoz suti na určené místo staveniště, odkud jej bude vyvážet na skládku dodavatel hrubé stavby
– zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávající dlažbě
– zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací
– zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek
– uvedení díla do provozu, zaškolení obsluhy
– případné opravy vadných částí
– dokumentace skutečného provedení
– zeregulování soustavy, předání protokolů měření a revizí
– veškeré požární izolace, dále požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem