## Výkaz výměr VZT_ZDS
|  | Název akce: NEMOCNICE JIHLAVA- MODERNIZACE GASTRO PROVOZU |  |  | PROFESE |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
|  | Investor: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava |  |  | Vzduchotechnika
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | Doplňující popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
FAZE II.
|  |  | A | Demontáže
|  |  |  | Demontáž stávajících 2ks klimajednotek,12ks podokenních jednotek, do 500m2 potrubí pozink.plech, odvoz materiálu vč.ekologické likvidace |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | B | Nově instalovaná VZT zařízení
Zařízení č.5 - Větrání gastroprovozů 2.NP - DOČASNÉ VYUŽITÍ PRO VĚTRÁNÍ 2.NP V RÁMCI II.ETAPY A GASTRO 1.NP IV A ETAPY
|  |  | 5.01 | AHU 05.01-Větrací jednotka bloková v sestavě : přívod-vstupní servoklapka, pružné vložky, fitr M5 přívod, deskový rekuperátor s by-passem, vodní ohřívač, integrované kapilární čidlo protimrazové ochrany, chladič přímý výparí dvouokruhový, s eliminátorem, 2x radiální ventilátor, odvod- servoklapka, pružné vložky, filtr G3 + M5, 2x ventilátor radiální, eliminátor, EC motory, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT) - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886. | Vpř=13000m3/h, pext=400Pa, R-67 %, 110.0 kW, T-48.5 kW 70/50 °C, Voda, 2.0 kPa, 2.09 m3/h, 1 1/2 ", CH--79.2 kW 6 °C, Freon R410A (Mix), 24.7 kPa, 1902 kg/h, EL-2x3,3kW, Vodv=14000m3/h, pext=600Pa, EL-2x5,6kW, SFPi 1704 W.m-3.s 2076 W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Mechanická stabilita D2(M) Netěsnost skříně L1(M) Netěsnost skříně (reál. jednotka) L3(R) @ -400Pa, L3(R) @ +400Pa Termická izolace T3(M) SFPAHU 3658 W.m-3.s Faktor tepelných mostů TB3(M) Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9), Umístění VZT jednotky Vnitřní Materiálové provedení Vnější plášť Lakovaný plech (RAL 9002) Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, Před objednáním upřesnit stranu obsluhy | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 5.02 | CU05.01-kompresorová jednotka s kompletní vybaveností, tj.zejména vč. antivibračních členů, servisní ventil a vypínač, expanzních ventilů,solenoidů, filtrů, spínačů, řídících boxů, propojovacího potrubí a rozdělovačů potrubí, plnění chladiva a sdělovacích kabelů, jeden směr do 25m při převýšení do 10m, zprovoznění. Základní specifikace systému: Kondenzační jednotka typu VRF, 2x řídící jednotka, 4x EV kit,moduly expanzního ventilu, komunikační modul | Qch/Qt = 73,0/81,5 kW; R410A; 400V,složená ze dvou jednotek, možnost chlazení a regulace do dvou okruhů chladiče AHU05.01. Každý díl samostatná řídící jednotka | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 5.03 | Prostupka vedení chladiva pláštěm střechy, tepelně izolovaná EPS, rozměr 400x300/500+, stříška (viz detail výkresová část) |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 5.04 | AHU čerstvý vzduch Tlumič hluku buňkový 200/500/1500, náběhy a výběhy |  | ks | 7 |  | 0
|  |  |  | AHU odpadní vzduch Tlumič hluku buňkový 200/500/1500, náběhy a výběhy |  | ks | 7 |  | 0
|  |  |  | AHU přiváděnýí vzduch Tlumič hluku buňkový 200/500/2000, náběhy a výběhy |  | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | AHU odváděný vzduch Tlumič hluku buňkový 250/500/1500, náběhy a výběhy |  | ks | 6 |  | 0
|  |  | 5.05 | Žaluzie protidešťová výfuková z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 1400x1000, RAL | V=14000m3/h | ks | 2 |  | 0
Klapka požární odolnost 90minut, atesty CZ, vybavení klapky - spouštění ruční, teplotní se servopohonem 230V, výstup indikací poloh do systému MaR, zpětná pružina na servo pro uzavření při beznapěťovém stavu, vč.termoelektrického spouštěcího zařízení a pojistek, viz tabulka požárních uzávěrů
|  |  | 5.06 | 1000x800 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 5.07 | 1250x500 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 5.08 | 800x500 |  | ks | 1 |  | 0
Klapka regulační vícelistá s ručním ovládáním
|  |  |  | 250x250 |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | 500x315 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | 1000x630 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | 1250x500 |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Mřížka stěnová elox hliník SMU 525x225 vč.upevň.rámečku, rozteč lamel 12,5 |  | ks | 6 |  | 0
|  |  | 5.25 | Vyústka přívodní VK-2.O-R1/ 560x280 | dvouřadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu | ks | 13 |  | 0
|  |  | 5.26 | Vyústka odvodní VK-1.O-R1/ 560x280 | jednořadá, Hliník eleox, Včetně regulačního elementu | ks | 9 |  | 0
|  |  | 5.27 | Ventil odtahový DN100 vč.zděře, kovový |  | ks | 13 |  | 0
|  |  |  | Ohebná hadice tepelně izolovaná a hlukově tlumící, parozábrana DN630 |  | bm | 30 |  | 0
|  |  |  | Nátrubek pro odvod kondenzátu 3/8" |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30% |  | bm | 20 |  | 0
|  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 450 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 70 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková venkovní provedení- 80 mm minerální plsť, povrch Alfol připevněná na samolepící trny, AL páska, oplechování hliník.plech |  | m2 | 18 |  | 0
Zařízení č.21 - Ostatní
|  |  |  | Požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Montážní a závěsový, těsnící, spojovací materiál, Pro veškeré zavěšování potrubí a elementů VZT je nutno používat systémové závěsy |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Prostupy pro rozvody chladu |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Výstupní revize všech instalovaných zařízení |  | hod | 16 |  | 0
|  |  |  | Koordinace řemesel |  | hod | 10 |  | 0
|  |  |  | Zednické přípomoce |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Zaškolení obsluhy |  | hod | 16 |  | 0
|  |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 0 |  | 0
|  |  |  | Dodávka celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE
|  |  |  | Demontáže |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Dodávka brutto |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Montáž - 15 % z dodávky |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Doprava - 4 % |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Komplexní vyzkoušení - 2 % |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Kompletace - 6% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
Souhrnné požadavky:
O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě.V případě rozporu s výkresovou či textovou částí nutno upozornit projektanta a dojasnit rozpor, v opačném případně platí dražší varianta
Dodavatel je povinen předložit všechny výpočty, plány a podrobné výkresy týkající se jeho části
Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným:
– dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných prací. Zajištění veškerých doprav horizovntálních a vertikálních na staveništi. Kontrola dopravních cest a montážních otvorů s ohledem na skutečně dodané montážní celky a díly
_dodání štítků zařízení a popisů tras VZT
– dodání závěsových prvků a pomocných konstrukcí pro uchycení a zavěšení potrubí a veškerých prvků VZT
– opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací
– úklid a odvoz suti na určené místo staveniště, odkud jej bude vyvážet na skládku dodavatel hrubé stavby
– zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávající dlažbě
– zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací
– zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek
– uvedení díla do provozu, zaškolení obsluhy
– případné opravy vadných částí
– dokumentace skutečného provedení
– zeregulování soustavy, předání protokolů měření a revizí
– veškeré požární izolace, dále požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem