Dodávka SW IoT a čidel – Monitoring: technické podmínky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení systému měření mikroklimatu pro Muzeum Jihlava, který se skládá z následujících komponent - částí:

- Centrální SW platforma pro sběr a vizualizaci dat z IoT čidel – specifikace dle části 1 dále.

- Pořízení čidel na měření mikroklimatu pro Muzeum Vysočiny Jihlava – specifikace dle části 2 dále.

- Integrace stávajících čidel do centrální SW platformy – specifikace dle části 3 dále.

Nabídku je možné podat pouze na realizaci celého předmětu veřejné zakázky, tj. všechny „části“ jak jsou označeny a definovány v tomto dokumentu.

Část 1 - Centrální SW platforma pro sběr a vizualizaci dat z IoT čidel

- Obecné technické požadavky:

Řešení bude provozováno v Technologickém centru Kraje Vysočina v prostředí serverové virtualizace (Vmware vSphere architektura) typicky na serverové platformě MS Windows 2016. Maximální výkon alokovaný z fyzických hostů všemi virtuálními stroji (max. 4 kusy VM, libovolný OS podporovaný VMWarem) je 4 GHz CPU, max. celková spotřeba paměti je 16 GB RAM. K dispozici jsou mechanismy vysoké dostupnosti (HA režim VMW), síťové ochrany včetně Web Application Firewallu (F5 BIG IP) a zálohování je zajištěno nativními nástroji použité serverové virtualizace, systémem Veeam. Licence OS Microsoft Windows Server Datacenter a sdíleného MS SQL 2016 Standard serveru jsou zajištěny zadavatelem.

- Obecné požadavky na vlastnosti a architekturu řešení:

Obecné požadavky na vlastnosti a architekturu řešení jsou obsaženy v tabulce -  viz příloha č. 1 tohoto dokumentu (níže).

- Specifické požadavky na SW platformu

- Technologická nezávislost na komunikačním mechanismu čidla

- Podpora platforem LORA, SIGFOX, Narrowband, Zigbee, Z-wave; s možností budoucího rozšíření o další konektory

- Cenová nabídka bude stanovena pro SW řešení bez licenčních omezení resp. podporující minimálně 10 000 veličin

- API dodané včetně SOAP-UI projektu – API umožňující vyčítání dat ze SW platformy.

  - možnost definice oprávnění do API za jednotlivé organizace nebo hromadně

  - přístup do API pomocí autentizačních metod (login/heslo, klientský certifikát)

  - základní metody API:

    - seznam čidel a jejich metadat – vše, za organizaci, za skupinu (dle oprávnění)

    - hodnoty z čidel – vše, za organizaci, za čidlo, za skupinu čidel (dle oprávnění), možnost definice od-do (datum/čas), od-do (hodnota)

  - součástí dodávky bude projekt vytvořený v SOAP-UI (https://en.wikipedia.org/wiki/SoapUI), který bude demonstrovat výše uvedené základní metody

  - součástí dodávky bude kompletní dokumentace k API – popis metod a jejich parametrů

- Možnost POSTovat (HTTPS) data z čidel na vybrané servery dle organizace

- Požadavky na administrátorskou část SW platformy

- Vložení nového čidla (jednoznačná identifikace čidla)

- Funkce zadání nového čidla do centrální SW databáze včetně vytvoření automatického spojení do sítí operátorů LORA (CRA) a SIGFOX.

- Definice skupiny čidel (bude možné v rámci organizace nebo i skrz organizace)

- Nahrazení nefunkčního čidla novým při zachování historie dat (sledování životních cyklů čidel tzn. kde v jaký čas nahrazovat, predikce obnovy čidel)

- Definice šablony zobrazení (viz uživatelské prostředí) stavu čidla a historie hodnot dle jeho typu

- Možnost obousměrné komunikace mezi platformou a čidlem sloužící také k nastavení frekvence zasílání dat s čidla do platformy

- Definice oprávnění v systému (s vazbou na aplikační role IDM):

  - Superadmin – administrátor za všechny organizace (má přístup ke všem organizacím SW platformy, jejich údajům/konfiguracím s možností vkládání/úprav/mazání)

  - SuperReader – čtenář za všechny organizace

  - OrgAdmin – administrátor organizace (má přístup pouze k údajům/konfiguracím dané organizace, možnost vkládání/úprav/mazání)

  - OrgReader – čtenář organizace (pouze čtení údajů/konfigurace dané organizace bez možnosti úprav)

  - User – uživatel (zobrazení dat z čidel, filtrování, reporty)

- Rozšířené filtrování na úrovni aplikace (od/do datum/čas, za čidlo, za skupinu čidel, od/do hodnoty)

- Založení uživatele včetně oprávnění v systému - řízení oprávnění a životního cyklu uživatele přes IDM, synchronizace s IDM

- Založení organizace - synchronizace z IDM

- Notifikace– zasílání upozornění na emailového klienta, sms (prostřednictvím existující krajské SMS brány – komunikace přes SMTP protokol) s možností správy ze strany SuperAdmina i OrgAdmina v matici čidlo/skupina čidel/organizace/uživatel

  - možnost definice těla/obsahu notifikace

  - možnost zaslání více typů notifikace na 1 událost – souběžné zaslání na email i sms

  - možnost definice prahových hodnot pro zaslání notifikace s možností definice počtu zaslaných notifikací za čas (aby nedošlo k nechtěnému zaspamování notifikovaných subjektů v případě výjimečných či chybových stavů).

  - možnost kontroly zaslaných notifikací ze strany administrátora (seznam zaslaných notifikací)

  - zasílání notifikací pomocí fronty s definicí stavu odeslání - v případě výpadku SMTP serveru možnost opětovného automatického odeslání notifikace po skončení výpadku

  - notifikace nefunkčního čidla na administrátora – např. žádný payload za definované časové období

- Rozhraní pro potřeby zpracování dat prostřednictvím vlastního DWH/BI kraje

  - možnost vyčítání/pumpování dat ze SW platformy do datového skladu (DWH)

  - vyčítání dat pomocí API SW platformy

  - vyčítání dat pomocí přímého přístupu do databáze SW platformy (tabulky, pohledy)

  - možnost připojení na databázi SW platformy z prostředí DWH tj. databázového serveru MS SQL 2016 Enterprise

  - detailní popsaná dokumentace k datovému modelu SW platformy (tabulky, pohledy, vazby, relace)

- Možnost definice retence dat superadminem per čidlo, skupina čidel a organizace

  - možnost definice průřezů dat na min. úrovni (např. 6 měsíce vše, 6 měsíců 1 hodnota za den)

  - možnost archivace detailních dat

- Požadavky na uživatelskou část SW platformy:

- Oddělený pohled pro uživatele z organizací

- Společný pohled pro pověřené osoby na úrovni kraje (přehled přes všechny organizace)

- Vizualizace hodnot čidel dle šablony (grafický prvek typu „budík“ i prostý seznam) – aktuální stav, historie hodnot

- Možnost definice grafického prostředí (dashboardu) pro organizaci popř. uživatele

- Seznam událostí v čase (typicky notifikací)

- Podpora mobilních platforem (mobilní aplikace popř. responsivní design)

- Požadavky na aplikační bezpečnost SW platformy:

Požadavky na logování auditních záznamů

Zaznamenané události musí obsahovat minimálně tyto informace:

- přesný datum a čas vzniku události (zdrojem je systém)

- název aplikace/modulu, kterého se událost týká

- typ události

- původce události (uživatel + IP adresa)

- úspěch/neúspěch události

Odesílání a sběr logovaných událostí

- Zaznamenané události musí být ve standardním formátu, který umožňuje jejich zasílání na syslog server.

Aplikace musí zaznamenávat minimálně tyto typy událostí:

- přihlášení a odhlášení uživatelů a administrátorů

- činnosti provedené administrátory:

  - přidělení/odebrání oprávnění

  - založení/smazání/ uživatele či přidělení/odebrání role

  - reset hesla

  - povýšení oprávnění administrátora, převzetí role konkrétního uživatele

  - pokusy o změny v systému logování/auditních záznamů

- neprovedení operací v důsledku nedostatečných oprávnění

- automatická varovná nebo chybová hlášení provozního charakteru

- v případě, že jsou v aplikaci zpracovávány osobní údaje/citlivá data:

  - činnosti uživatelů nad těmito daty (prohlížení, mazání, zápis)

Požadavky na přenos a uložení dat

- přenos dat musí probíhat vždy pomocí zabezpečených protokolů (např. HTTPS, SSH, RDP over TLS, SAML2.0, apod.)

- pokud jsou v aplikaci uloženy osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. musí být tyto údaje uloženy v zašifrované podobě.

Požadavky na kryptografii

- pokud jsou použity kryptografické prostředky, tak kryptografické algoritmy musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 3 vyhlášky 316/2014 Sb. v platném znění

- pokud jsou použity kryptografické prostředky pro přenos informací (HTTP over SSL/TLS a SSL/TLS certifikáty), je nutné použít bezpečné šifrovací protokoly:

  - TLSv1.1

  - TLSv1.2

  - TLSv1.3 (podpora)

- nesmí být použity protokoly SSL2.0, SSL3.0

- použití protokolu TLSv1.0 musí být nastavitelné – aplikace nesmí být na tomto protokolu závislá

- pokud jsou použity certifikáty pro účely autentizace aplikace/systému a šifrovaného přenosu dat, musí tyto certifikáty splňovat následující požadavky:

  - musí se jednat o EV certifikát

  - je možné použít multi-domain certifikát

  - EV certifikát nesmí mít platnost delší než 3 roky

Požadavky na autentizační mechanizmy

Pokud je v aplikaci použit mechanizmus autentizace vůči internímu zdroji identit, pak autentizační mechanizmus aplikace musí splňovat tyto požadavky:

- v aplikaci musí být možnost nadefinování vlastní heslové politiky

  - maximální stáří hesla

  - komplexita hesla

  - minimální délka hesla

  - historie hesla (počet opakování)

- uložená hesla musí být chráněna prostřednictvím jedné z uvedených vhodných hash funkcí:

  - Argon2i, bcrypt, scrypt nebo PBKDF2

- hesla nesmí být uložena v plain textu nebo pomocí nevhodných hash funkci (jako jsou např. MD5, SHA-X, apod.)

Část 2 – Čidla a zařízení pro Muzeum Vysočiny Jihlava:

Součástí zakázky je dodávka následujících čidel a jejich zapojení do SW platformy prostřednictvím libovolné komunikační metody (s možností využití LAN i WAN zadavatele a Kraje Vysočina) zajišťující aktualizaci dat minimálně 1x za hodinu.

Vnitřní čidla pro měření teploty a vlhkosti: 77 ks čidel

- Vnitřní čidla pro měření teploty a vlhkosti bez displeje: 67 ks čidel

- Vnitřní čidla pro měření teploty a vlhkosti s displejem: 10 ks čidel

Všechna tato čidla musí splnit požadavky:

- čidlo bez nutnosti montáže, bez nutnosti kabelového připojení, snadno přemístitelné

- přesnost (při porovnání s kalibrovanými přístroji): pro teplotu 0,5 °C, pro vlhkost 3%

- Splňující normu stupně krytí IP 65

- Výdrž baterie minimálně 1 rok

Venkovní čidla pro měření teploty a vlhkosti bez displeje: 4 ks čidel

Všechna tato čidla musí splnit požadavky:

- Čidlo bez nutnosti kabelového připojení, snadno přemístitelné

- přesnost (při porovnání s kalibrovanými přístroji): pro teplotu 0,5 °C, pro vlhkost 3%

- Splňující požadavky ochrany před povětrnostními vlivy tak, aby nebyla ovlivněna přesnost měření.

- Výdrž baterie minimálně 1 rok

Zajištění komunikačního prostředí čidel s možností využití stávající LAN i WAN infrastruktury organizace v prostředí 4 areálů:

- Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., Masarykovo náměstí 57/58, Jihlava

- Hrad Roštejn, Doupě 1, Telč

- Depozitář Hálkova 50, Helenín

- Rooseveltova 462/6, Třešť

Část 3 – Integrace stávajících čidel do SW platformy

| Komunikační platforma | Výrobce/Dodavatel | Typ |
| --- | --- | --- |
| NB-IOT Vodafone | SolidusTech | čidla na měření odběrů vody SENSUS 420 |
| Lora CRA | Bluematic | CO2 přímé měření (NDIR), teplota,vlhkost; připojení přes GateWay LoRa WAN |
| Lora CRA | VisionQ/CRA | Eliot Classic - dálkové odečty spotřeby el. Energie |
| Sigfox | Cometsystem | Snímač teploty, vlhkosti a atmosférické tlaku W7810 |

Akceptace

Předmětem akceptace dodávky jednotlivých částí veřejné zakázky je

- Ukázka funkčnosti SW platformy dle jednotlivých požadovaných funkcionalit a funkcionality typu R, k jejichž dodávce se dodavatel zavázal v nabídce

- Ukázka funkčnosti ukládání a zobrazování příslušných dat z dodávaných čidel

- Ukázka funkčnosti ukládání a zobrazování příslušných dat z existujících integrovaných čidel

Příloha 1 technických podmínek: obecné požadavky na vlastnosti a architekturu řešení