## EPS
SLEPÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR
Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen
SO 03 EPS (Elektrická požární signalizace) v2
OBECNÁ USTANOVENÍ K OCENĚNÍ VÝKAZŮ VÝMĚR UCHAZEČEM:
Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněné tak, že zahrnou veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudu zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb.
Stavba a její součásti budou zatříděny a klasifikovány v souladu s příslušnými daňovými a účetními předpisy. Tento výkaz-výměr je označen dle požadavků a klasifikace ČSU, označení CZ-CC a CZ.CPA.
| Číslo pol. | CZ-CC | CZ-CPA | Typ projekt | Typ | Popis položky | Měr. jedn. | Množství položky
[9 empty] | Dodávka za M.J. | Montáž za M.J. | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem
| 1. |  |  |  |  | Materiál
| 1.1 | 1273 | 26.30.50 | EPS001 |  | Ústředna elektrické požární signalizace EPS určená pro ovládání, monitorování a ochranu objektu systémem EPS. Modulární skladba ústředny, decentralizovaná funkce řízení uvnitř jednotlivých linkových hlásičů EPS a linkových modulů EPS. Obsahuje minimálně 2 moduly kruhové hlásičové sběrnice EPS o délce vedení až 3500m, možnost realizace odboček na vedení hlásičové linky. Podpora bezdrátové technologie umožňující adresné připojení bezdrátových detektorů EPS. Rozhraní RS485 nebo RS-232 s protokolem pro vysílač NAM, kompatibilní s PCO NAM. Napájení 230V AC, integrovaný napájecí zdroj 12V DC, externí vývod 12V/2A DC pro napájení externích spotřebičů EPS, v boxu na zeď s prostorem pro aku 2x 12V/12Ah. Možnost připojení OPPO, KTPO, ZDP. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2 | 1273 | 26.30.50 | EPS002 |  | Čelní ovládací panel s displejem, český jazyk | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.3 | 1273 | 26.30.50 | EPS003 |  | Modul analogové kruhové hlásičové sběrnice linky EPS, Technologie dvouvodičové sběrnice umožňující kromě přenosu řídících a informačních signálů požárních detektorů přenos i řeči. Na hlásičovou linku EPS lze připojit adresné detekční požární hlásiče EPS - tlačítkové, optické, teplotní, multisenzorové, a dále adresné bezdrátové komunikační moduly, sirény, řečové moduly a linkové moduly EPS. Sirény i řečové moduly lze použít také v provedení integrovaném do požárního hlásiče EPS. Instalační rozhraní do ústředny EPS. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4 | 1273 | 26.30.50 | EPS004 |  | Rozšiřující skříň pro akumulátory 2x12V/24Ah | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.5 | 1273 | 26.30.50 | EPS005 |  | Linkový modul EPS 4 vstupy / 2 releové hlídané výstupy, kryt, deska oddělovače | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.6 | 1273 | 26.30.50 | EPS006 |  | Systémový tlačítkový požární hlásič, kompletní, včetně boxu a interní elektroniky pro připojení přímo do hlásičové sběrnicové linky EPS, oboustranný oddělovač kruhového vedení EPS, barva červená, pro instalaci na zeď. | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.7 | 1273 | 26.30.50 | EPS007 |  | Systémový optický požární hlásič. Decentrální inteligence v hlásiči, oboustranný oddělovač kruhového vedení EPS integrovaný do hlásiče. Plně adresovatelný, s napájením i komunikací prostřednictvím kruhové sběrnice EPS. Pro instalaci do patice. Specifikace hlásiče EN 54-7/5. | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.8 | 1273 | 26.30.50 | EPS008 |  | Systémová patice pro požární hlásiče, v provedení pro instalaci na strop. | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.9 | 1273 | 26.30.50 | EPS009 |  | Multifunkční siréna, červená, systémová, plně adresovatelná, s napájením i komunikací prostřednictvím kruhové sběrnice EPS, EN 54-7. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.10 | 1273 | 26.30.50 | EPS010 |  | Maják válcový, jantarová barva, venkovní, min. IP54, 24V | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.11 | 1273 | 26.30.50 | EPS011 |  | Patice pro povrchovou montáž sirény a majáku. | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.12 | 1273 | 26.30.50 | EPS012 |  | Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V/5A, CPD certifikát, prostor por AKU 2x17Ah | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.13 | 1273 | 26.30.50 | EPS013 |  | Akumulátor 12V/12Ah | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.14 | 1273 | 26.30.50 | EPS014 |  | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.15 | 1273 | 26.30.50 | EPS015 |  | Prázdná položka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.16 | 1273 | 26.30.50 | EPS016 |  | OPPO - Obslužné pole pro hasiče, česká verze | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.17 | 1273 | 26.30.50 | EPS017 |  | KTPO - Klíčový trezor pro hasiče, 24V, včetně zámku a klíče | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.18 | 1273 | 26.30.50 | EPS018 |  | Připojení na PCO HZS, ZDP bude napojeno v Jihlavě, zpracování projektu ZDP oprávněnou osoubou, kompatibilita s ústřednou EPS komunikační linkou RS485, nebo RS232 s protokolem pro vysílač NAM, veškerý materiál a práce spojené s tímto připojením. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.19 | 1273 | 26.30.50 | EPS019 |  | Sdělovací kabel pro EPS, červený, B2caS1D0, 1x2x0,8, stíněný kabel 2x Cu drát 0,8 mm. | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.20 | 1273 | 26.30.50 | EPS020 |  | Slaboproudý kabel stíněný ohniodolný bezhalogenový 1x2x0,8, funkční při požáru, PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN. | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.21 | 1273 | 26.30.50 | EPS021 |  | Slaboproudý kabel stíněný ohniodolný bezhalogenový 6x2x0,8, funkční při požáru 180minut | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.22 | 1273 | 26.30.50 | EPS022 |  | Trubka elektroinstalační, do omítky/sádrokartonu, vnější průměr 25mm, 350N | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.23 | 1273 | 26.30.50 | EPS023 |  | Trubka elektroinstalační, do omítky/sádrokartonu, vnější průměr 32mm, 350N | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.24 | 1273 | 26.30.50 | EPS024 |  | Trubka elektroinstalační, do omítky/sádrokartonu, vnější průměr 40mm, 350N | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.25 | 1273 | 26.30.50 | EPS025 |  | Trubka-chránička, zemní, průměr 40/33mm, HDPE, včetně protahovacího drátu, výkop je dodávkou systému PZTS | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.26 | 1273 | 26.30.50 | EPS026 |  | Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, průměr 73mm, hloubka 42mm | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.27 | 1273 | 26.30.50 | EPS027 |  | Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, průměr 103mm, hloubka 50mm | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.28 | 1273 | 26.30.50 | EPS028 |  | Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, rozměr 150x150mm, hl.77mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.29 | 1273 | 26.30.50 | EPS029 |  | Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, rozměr 205x255mm, hl.68mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.30 | 1273 | 26.30.50 | EPS030 |  | Atyp výložník pro instalaci patice hlásiče na šikmý strop | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.31 | 1273 | 26.30.50 | EPS031 |  | Drobný instalační materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  |  |  | Ostatní náklady
| 2.1 | 1273 | 26.30.50 | EPS032 |  | Průrazy zdivem | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2 | 1273 | 26.30.50 | EPS033 |  | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.3 | 1273 | 26.30.50 | EPS034 |  | Uvedení do provozu, funkční zkouška a ostatní práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.4 | 1273 | 26.30.50 | EPS035 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.5 | 1273 | 26.30.50 | EPS036 |  | Výchozí revize a revizní zpráva | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.6 | 1273 | 26.30.50 | EPS037 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.7 | 1273 | 26.30.50 | EPS038 |  | VRN | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0