Požární bezpečnost staveb

Informace o objektu:

Název objektu:	Výcvikové středisko IZS Jihlava

- Požární riziko

- Tabulka pro požární úseky dle ČSN 73 0802

| Požární úsek | Pvyp [kg.m-2] | P [kg.m-2] | a | b | c | S [m2] | SPB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 2 - vzdělávací a výcvikové středisko | 13,45 | 27,89 | 0,920 | 0,52 | 1,00 | 1 006,52 | I |

Podrobné podklady k výše uvedeným hodnotám jsou uvedeny ve výpočtové příloze.

- Únikové cesty

- Tabulka únikových cest

| PU | Varianta | Cesta | Počet osob A/B/C* | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tu [min] | te [min] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 2 - vzdělávací a výcvikové středisko | nechráněná - 1.np | 1. úniková cesta | 45/0/0 | 1. úsek | rovina | 16,00 | 0,90 | 43,99 | 0,55 | 0,94 | 2,64 | ano |
|  | nechráněná - 1.np | 2. úniková cesta | 60/0/0 | 1. úsek | rovina | 20,00 | 0,90 | 43,99 | 0,55 | 1,23 | 2,64 | ano |
|  | nechráněná - 2.np | 1. úniková cesta | 60/0/0 | 1. úsek | dolů 35 | 42,00 | 0,90 | 43,99 | 0,55 | 2,05 | 2,64 | ano |
|  | nechráněná - 2.np | 2. úniková cesta | 40/0/0 | 1. úsek | rovina | 14,00 | 0,90 | 35,39 | 0,55 | 0,83 | 2,32 | ano |
| *Vysvětlivky k A/B/C: A=osoby s plnou pohyblivostí, B=osoby s omezenou pohyblivostí, C=nepohyblivé osoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Požární odstupy

- Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 2 - vzdělávací a výcvikové středisko | stavební objekt dle přílohy normy | SV strana | 9,47 | 24,54 | 150,32 | 64,68 | 13,45 |  | 6,97 |  |
|  |  | SZ strana | 6,65 | 32,74 | 96,20 | 44,18 | 13,45 |  | 2,31 |  |
|  | stavební objekt hustotou tep. toku | okno 3,7 x 1,5 m (JZ) | 1,50 | 3,70 | 5,55 | 100,00 | 13,45 | 55,66 | 1,72 | 0,43 |
|  |  | dveře 1,1 x 2,2 m (JZ) | 2,20 | 1,10 | 2,42 | 100,00 | 13,45 | 55,66 | 1,17 | 0,43 |

- Zařízení pro protipožární zásah

- Požární voda a přenosné hasicí přístroje

a) Vnější odběrná místa

| Vzdálenosti [m] - od objektu / mezi sebou |  |  |  | Potrubí DN [mm] | Odběr Q pro 0,8 m.s-1 [l.s-1] | Odběr Q pro 1,5 m.s-1 [l.s-1] | Obsah nádrže požární vody [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrant | výtokový stojan | plnící místo | vodní tok nebo nádrž |  |  |  |  |
| 150/300(250/450) | 500/1000 | 2000/4000 | 500 | 125 | 9,5 | 18 | 35 |
| Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B) |  |  |  |  |  |  |  |

b) Vnitřní odběrná místa

| Požární úsek | p * S | Vyhodnocení | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| PÚ 2 - vzdělávací a výcvikové středisko | 28 072,53 | vyžadováno |  |

- Tabulka požadavků na přenosné hasicí přístroje

| Požární úsek | Počet PHP | Počet HJ | Požadováno HJ |
| --- | --- | --- | --- |
| PÚ 2 - vzdělávací a výcvikové středisko | 4,57 | 27,39 | 28 |

- Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

- Elektrická požární signalizace

Tabulka požadavků na EPS pro ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN 730875:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | výška h [m] | výška hp [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Počet osob | Podlaží | Fo | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 2 - vzdělávací a výcvikové středisko | 1 006,52 | 4,03 | 0,00 | 23,12 | 0 | nadzemní podl. | 0,190 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty EPS se nepožaduje.

- Stabilní hasicí zařízení

Tabulka požadavků na SHZ pro ČSN 730802:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | výška hp [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Podlaží | a | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 2 - vzdělávací a výcvikové středisko | 1 006,52 | 0,00 | 23,12 | nadzemní podl. | 0,920 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty se SHZ nepožaduje.

- Samočinné odvětrávací zařízení

Tabulka požadavků na SOZ pro ČSN 730802:

| Požární úsek | výška hp [m] | Počet osob | Podlaží | Fo | Čas zakouření te | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 2 - vzdělávací a výcvikové středisko | 0,00 | 0 | nadzemní podl. | 0,190 | 2,64 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty se SOZ nepožaduje.

- Požární úsek dle ČSN 73 0802: PÚ 2 - vzdělávací a výcvikové středisko

- Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	2	[-]

Výška objektu h	4,03	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	2	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	2	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zádveří + ch. 1.NP | 58,06 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 6,30/3,00 | 1 | 0,00 |  |
| šatna 1.NP | 16,35 | 3,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | 18,60/3,00 | 1 | 0,00 | 14.1.c |
| vestibul | 44,29 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 16,38/2,73 | 1 | 0,00 |  |
| PC učebna | 58,39 | 3,00 | 35,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 11,10/1,50 | 1 | 0,00 | 2.2 |
| příprava uč. | 25,61 | 3,00 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 4,63/1,25 | 1 | 0,00 |  |
| uč. Matiman | 68,24 | 3,00 | 35,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 22,20/1,50 | 1 | 0,00 | 2.2 |
| sklad přísl. dekont. | 26,26 | 3,50 | 75,00 | 2,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 4.11 |
| uč. dekont. | 78,98 | 3,50 | 35,00 | 2,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 2.2 |
| šatna ženy | 13,61 | 2,70 | 50,00 | 2,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |  |
| šatna muži | 12,45 | 2,70 | 50,00 | 2,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |  |
| soc. zařízení 1.NP | 37,20 | 2,70 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |  |
| TM | 18,53 | 2,70 | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 15.10.c |
| umýv. výcvik | 21,20 | 2,70 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |  |
| výcvik . stěna | 140,33 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 76,00/10,00 | 1 | 0,00 | 5.2.a |
| vestibul 2.NP | 61,80 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 22,78/2,90 | 2 | 0,00 |  |
| šatna 2.NP | 22,76 | 3,00 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | 17,40/3,00 | 2 | 0,00 | 14.1.c |
| kuchyňka | 4,32 | 2,70 | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | /- | 2 | 0,00 | 1.12 |
| chodba 2.NP | 30,47 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 2 | 0,00 |  |
| soc. zařízení 2.NP | 18,77 | 2,70 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 2 | 0,00 |  |
| server | 8,56 | 2,70 | 90,00 | 2,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 1.13.2 |
| učebna 1 | 23,63 | 3,00 | 35,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 5,55/1,50 | 2 | 0,00 | 2.2 |
| učebna 2 | 14,97 | 3,00 | 35,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 2.2 |
| učebna 3 | 45,47 | 3,00 | 35,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 16,65/1,50 | 2 | 0,00 | 2.2 |
| sklad hazard | 14,08 | 3,50 | 75,00 | 2,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | /- | 2 | 0,00 | 4.11 |
| výcvik "torzo" | 52,41 | 3,50 | 35,00 | 2,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 2.2 |
| přednáškový sál | 89,78 | 3,50 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 1.8 |

- Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	13,45	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	1 006,52	[m2]

Koeficient n	0,253

Koeficient k	0,257

Plocha otvorů pož.úseku So	223,13	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	4,91	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,190

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,77	[m]

Požární zatížení p	27,89	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	23,12	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,924

Koeficient a	0,920

Koeficient b	0,52

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	722,37	[°C]

Čas zakouření te 	2,64	[min]

Maximální délka pož.úseku	68,48	[m]

Maximální šířka pož.úseku	43,19	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 957,78	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	13,38

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	5 (přesně 4,57)

Počet hasicích jednotek	28

Zadáno hasicích jednotek	30

Třída požáru	A

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasící schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | PG6 | 6 | 21A,113B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(250/450)	[m]

•  výtokový stojan 	500/1000	[m]

•  plnící místo 	2000/4000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	500	[m]

Potrubí DN 	125	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	9,5	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	18	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	35	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=28 072,53)!