## ROZPISKA
R15
R14
R13
R12
R11
R10
R09
R08
R07
R06
R05
R04
R03
| ±0,000= 503,860 m n.m. |  |  |  |  | R02
[5 empty] | SOUŘ.SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK | R01 |  |  | ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK EP |  |  |  | 2019-10-01
SCHÉMA / SCHEME |  |  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV | No.R. |  |  | POPIS / DESCRIPTION |  |  |  | DATUM / DATE
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER | [7 empty] | OBJEDNATEL / CLIENT
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz |  |  |  |  | Kraj Vysočina |  |  |  | Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava
PROJEKTANT / DESIGNER | [7 empty] | VYPRACOVAL / DRAWN BY |  |  | KONTROLOVAL / CHECKER
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz |  |  |  |  | Petr Zeman |  |  | Ing. Josef Kříž
[8 empty] | ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE |  |  | SCHVÁLIL / APPROVER
[8 empty] | Ing. Martin Chromjak |  |  | Ing. Jiří Houda
NÁZEV ZAKÁZKY / PROJEKT NAME
Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského,
gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení
STUPEŇ PD / PROJECT STAGE |  |  |  |  | MĚŘÍTKO / SCALE | [5 empty] | DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE |  |  | POČET A4 / NUMBER OF A4
Dokumentace pro provádění stavby | [9 empty] | 08 / 2019 |  |  | 18 | A4
NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME
SO 009 PAVILON č. 09 DGPN
NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART
ARS - Architektonicko stavební řešení
NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME
Tabulka podlah
NÁZEV SOUBORU / FILE NAME | [12 empty] | KOPIE / COPY
1110789 | DPS | D |  | 009 |  |  | 100 |  |  | 2009 |  | 01
ČÍSLO PROJEKTU | STUPEŇ PD | ČÁST |  | SO/IO |  |  | PROFESNÍ DÍL |  |  | ČÍSLO DOKUMENTU |  | REVIZE
PROJECT NUMBER | PROJECT STAGE | PART |  | OBJECT NAME |  |  | PROF. PART |  |  | DOCUMENT NUMBER |  | REVIZION

## Podlahy-skladba
stavební objekt: | SO 009 |  |  | revize dokumentu: | 01
dokument: | TABULKA PODLAH - hrubé podlahy |  |  | aktuální stav ke dni: | 10/ 2019
označení a umístění | popis skladby (směrem od shora) |  | rozměr (mm) | Technická specifikace | Poznámka
| funkce vrstvy | materiál vrstvy
PD.201 podlahy 5.NP (Strojovna VZT) | nášlapná vrstva | nášlapná vrstva dle charakteru místnosti, provozu a tabulky nášlapných vrstev | 1 |  | -
| roznášecí vrstva | vibrovaný beton s plastifikátorem, konstrukčně vyztužený sítí, strojně hlazený (dilatovat cca po 6 x 6 m) | 172 | rovinnost povrchu 2mm/2m; beton C25/30 X0, dmax-22mm, 2x síť KARI 100/6x100/6 při spodním a horním líci Třída dle ČSN EN 13813 - CT-C30-F6 min.tahová pevnost 1,5MPa | -
| ochranná vrstva | geotextílie | 3 | geotextílie o gramáži min. 400g / m2
| pojistná hydroizolační vrstva | 1x asfaltový modifikovaný samolepící pás s nenasákavou vložkou. | 4 | Izolace bude vytažena na stěny do výše 50-100mm nad úroveň podlahy pod omítku a přetažena pletivem.
| izolační vrstva | akustická a kročejová izolace do těžkých plovoucích podlah tvořená skelnou plstí | 40 | objemová hmotnost 100kg/m3, zatížení min. 5kN/m2, dynamická tuhost 16MN/m3
| vyrovnávací vrstva | Tepelná izolace - expandovaný podlahový polystyrén šedý EPS 150, ʎd=0,031 w/m.k | 60
| nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  | celková tl. skladby | 280
PD.202 podlahy Typ. patro (Výtahová lobby; Vstupní prostory) | nášlapná vrstva | nášlapná vrstva dle charakteru místnosti, provozu a tabulky nášlapných vrstev | 12 |  | -
| roznášecí vrstva | Cementový litý potěr, ozn. CT-C25-F5 | 57 | obj. hm. 2100-2200 kg/m3, dle ČSN EN 13813, včetně oddělení od konstrukcí, řešení dilatačních a smršťovacích spar, spárových profilů, ev.včetně vyztužení v případě snížené tloušťky; po obvodě skladby dilatační pásek (extrudovaný polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturouminerálních vláken tl.min 10mm); | -
| separační vrstva | PE fólie tl. 1mm, volně položena na stropní konstrukci s přesahy min. 100mm | 1 | Polyethylenová separační PE fólie
| izolační vrstva | Kročejova izolace (pěnový polystyren) | 30 | provedení a napojení na stěny dle TP. Užitné zatížení až 4 kN/m2 při stlačení vrstvy max. 3 mm u desek do tl. 40 mm; dynamická tuhost 15MN/m3 nebo nižší
| vyrovnávací vrstva | Tepelná izolace - expandovaný podlahový polystyrén EPS 150S, ʎd=0,037 w/m.k | 20
| nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  | celková tl. skladby | 120
PD.203 podlahy 1.NP (Výtahová lobby; vstupní prostory, schodišťová hl. podesta) | nášlapná vrstva | nášlapná vrstva dle charakteru místnosti, provozu a tabulky nášlapných vrstev | 12 |  | -
| roznášecí vrstva | Cementový litý potěr, ozn. CT-C25-F5 | 57 | obj. hm. 2100-2200 kg/m3, dle ČSN EN 13813, včetně oddělení od konstrukcí, řešení dilatačních a smršťovacích spar, spárových profilů, ev.včetně vyztužení v případě snížené tloušťky; po obvodě skladby dilatační pásek (extrudovaný polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturouminerálních vláken tl.min 10mm); | -
| separační vrstva | PE fólie tl. 1mm, volně položena na stropní konstrukci s přesahy min. 100mm | 1 | Polyethylenová separační PE fólie
| izolační vrstva | Kročejova izolace (pěnový polystyren) | 30 | provedení a napojení na stěny dle TP. Užitné zatížení až 4 kN/m2 při stlačení vrstvy max. 3 mm u desek do tl. 40 mm; dynamická tuhost 15MN/m3 nebo nižší
| vyrovnávací vrstva | Tepelná izolace - expandovaný podlahový polystyrén šedý EPS 150, ʎd=0,031 w/m.k | 40
| nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  | celková tl. skladby | 140
PD.300 koupelny pokojů | nášlapná vrstva | nášlapná vrstva dle charakteru místnosti, provozu a tabulky nášlapných vrstev | 7 |  | -
| roznášecí vrstva | Cementový litý potěr, ozn. CT-C25-F5 | 57 | obj. hm. 2100-2200 kg/m3, dle ČSN EN 13813, včetně oddělení od konstrukcí, řešení dilatačních a smršťovacích spar, spárových profilů, ev.včetně vyztužení v případě snížené tloušťky; po obvodě skladby dilatační pásek (extrudovaný polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturouminerálních vláken tl.min 10mm); | -
| separační vrstva | PE fólie tl. 1mm, volně položena na stropní konstrukci s přesahy min. 100mm | 1 | Polyethylenová separační PE fólie
| izolační vrstva | Kročejova izolace (pěnový polystyren) | 30 | provedení a napojení na stěny dle TP. Užitné zatížení až 4 kN/m2 při stlačení vrstvy max. 3 mm u desek do tl. 40 mm; dynamická tuhost 15MN/m3 nebo nižší
| vyrovnávací vrstva | Tepelná izolace - expandovaný podlahový polystyrén EPS 150S, ʎd=0,037 w/m.k | 20
| nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  | celková tl. skladby | 115
PD.301 podlahy Typ. patro (Chodby; pokoje; provozní místnosti; vyšetřovny; operační sály; rozvodny) | nášlapná vrstva | nášlapná vrstva dle charakteru místnosti, provozu a tabulky nášlapných vrstev | 7 |  | -
| roznášecí vrstva | Cementový litý potěr, ozn. CT-C25-F5 | 62 | obj. hm. 2100-2200 kg/m3, dle ČSN EN 13813, včetně oddělení od konstrukcí, řešení dilatačních a smršťovacích spar, spárových profilů, ev.včetně vyztužení v případě snížené tloušťky; po obvodě skladby dilatační pásek (extrudovaný polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturouminerálních vláken tl.min 10mm); | -
| separační vrstva | PE fólie tl. 1mm, volně položena na stropní konstrukci s přesahy min. 100mm | 1 | Polyethylenová separační PE fólie
| izolační vrstva | Kročejova izolace (pěnový polystyren) | 30 | provedení a napojení na stěny dle TP. Užitné zatížení až 4 kN/m2 při stlačení vrstvy max. 3 mm u desek do tl. 40 mm; dynamická tuhost 15MN/m3 nebo nižší
| vyrovnávací vrstva | Tepelná izolace - expandovaný podlahový polystyrén EPS 150s, ʎd=0,037 w/m.k | 20
| nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  | celková tl. skladby | 120
PD.302 podlahy Typ. patro (místnosti s mokrým provozem) | nášlapná vrstva | nášlapná vrstva dle charakteru místnosti, provozu a tabulky nášlapných vrstev | 7 |  | -
| roznášecí vrstva | Cementový litý potěr, ozn. CT-C25-F5 | 62 | obj. hm. 2100-2200 kg/m3, dle ČSN EN 13813, včetně oddělení od konstrukcí, řešení dilatačních a smršťovacích spar, spárových profilů, ev.včetně vyztužení v případě snížené tloušťky; po obvodě skladby dilatační pásek (extrudovaný polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturouminerálních vláken tl.min 10mm); | -
| separační vrstva | PE fólie tl. 1mm, volně položena na stropní konstrukci s přesahy min. 100mm | 1 | Polyethylenová separační PE fólie
| izolační vrstva | Kročejova izolace (pěnový polystyren) | 30 | provedení a napojení na stěny dle TP. Užitné zatížení až 4 kN/m2 při stlačení vrstvy max. 3 mm u desek do tl. 40 mm; dynamická tuhost 15MN/m3 nebo nižší
| vyrovnávací vrstva | Tepelná izolace - expandovaný podlahový polystyrén EPS 150S, ʎd=0,037 w/m.k | 20
| nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  | celková tl. skladby | 120
PD.303 podlahy 1NP (Chodby, pokoje; provozní místnosti, vyšetřovny, operační sály) | nášlapná vrstva | nášlapná vrstva dle charakteru místnosti, provozu a tabulky nášlapných vrstev | 7 |  | -
| roznášecí vrstva | Cementový litý potěr, ozn. CT-C25-F5 | 62 | obj. hm. 2100-2200 kg/m3, dle ČSN EN 13813, včetně oddělení od konstrukcí, řešení dilatačních a smršťovacích spar, spárových profilů, ev.včetně vyztužení v případě snížené tloušťky; po obvodě skladby dilatační pásek (extrudovaný polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturouminerálních vláken tl.min 10mm); | -
| separační vrstva | PE fólie tl. 1mm, volně položena na stropní konstrukci s přesahy min. 100mm | 1 | Polyethylenová separační PE fólie
| izolační vrstva | Kročejova izolace (pěnový polystyren) | 30 | provedení a napojení na stěny dle TP. Užitné zatížení až 4 kN/m2 při stlačení vrstvy max. 3 mm u desek do tl. 40 mm; dynamická tuhost 15MN/m3 nebo nižší
| vyrovnávací vrstva | Tepelná izolace - expandovaný podlahový šedý polystyrén EPS 150, ʎd=0,031 w/m.k | 40
| nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  | celková tl. skladby | 140
PD.304 podlahy 1.NP (místnosti s mokrým provozem) | nášlapná vrstva | nášlapná vrstva dle charakteru místnosti, provozu a tabulky nášlapných vrstev | 7 |  | -
| roznášecí vrstva | Cementový litý potěr, ozn. CT-C25-F5 | 62 | obj. hm. 2100-2200 kg/m3, dle ČSN EN 13813, včetně oddělení od konstrukcí, řešení dilatačních a smršťovacích spar, spárových profilů, ev.včetně vyztužení v případě snížené tloušťky; po obvodě skladby dilatační pásek (extrudovaný polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturouminerálních vláken tl.min 10mm); | -
| separační vrstva | PE fólie tl. 1mm, volně položena na stropní konstrukci s přesahy min. 100mm | 1 | Polyethylenová separační PE fólie
| izolační vrstva | Kročejova izolace (pěnový polystyren) | 30 | provedení a napojení na stěny dle TP. Užitné zatížení až 4 kN/m2 při stlačení vrstvy max. 3 mm u desek do tl. 40 mm; dynamická tuhost 15MN/m3 nebo nižší
| vyrovnávací vrstva | Tepelná izolace - expandovaný podlahový šedý polystyrén EPS 150, ʎd=0,031 w/m.k | 40
| nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  | celková tl. skladby | 140
PD.306 podlahy Typ. patra (Technické místnosti) | nášlapná vrstva | nášlapná vrstva dle charakteru místnosti, provozu a tabulky nášlapných vrstev | 2 |  | -
| roznášecí vrstva | Cementový litý potěr, ozn. CT-C25-F5 | 67.5 | obj. hm. 2100-2200 kg/m3, dle ČSN EN 13813, včetně oddělení od konstrukcí, řešení dilatačních a smršťovacích spar, spárových profilů, ev.včetně vyztužení v případě snížené tloušťky; po obvodě skladby dilatační pásek (extrudovaný polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturouminerálních vláken tl.min 10mm); | -
| separační vrstva | PE fólie tl. 1mm, volně položena na stropní konstrukci s přesahy min. 100mm | 0.5 | Polyethylenová separační PE fólie
| izolační vrstva | Kročejova izolace (pěnový polystyren) | 20 | provedení a napojení na stěny dle TP. Užitné zatížení až 4 kN/m2 při stlačení vrstvy max. 3 mm u desek do tl. 40 mm; dynamická tuhost 15MN/m3 nebo nižší
| vyrovnávací vrstva | Tepelná izolace - expandovaný podlahový polystyrén EPS 150S, ʎd=0,037 w/m.k | 30
| nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  | celková tl. skladby | 120
PD.307 podlahy 1.NP (Technické místnosti) | nášlapná vrstva | nášlapná vrstva dle charakteru místnosti, provozu a tabulky nášlapných vrstev | 2 |  | -
| roznášecí vrstva | Cementový litý potěr, ozn. CT-C25-F5 | 67.5 | obj. hm. 2100-2200 kg/m3, dle ČSN EN 13813, včetně oddělení od konstrukcí, řešení dilatačních a smršťovacích spar, spárových profilů, ev.včetně vyztužení v případě snížené tloušťky; po obvodě skladby dilatační pásek (extrudovaný polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturouminerálních vláken tl.min 10mm); | -
| separační vrstva | PE fólie tl. 1mm, volně položena na stropní konstrukci s přesahy min. 100mm | 0.5 | Polyethylenová separační PE fólie
| izolační vrstva | Kročejova izolace (pěnový polystyren) | 30 | provedení a napojení na stěny dle TP. Užitné zatížení až 4 kN/m2 při stlačení vrstvy max. 3 mm u desek do tl. 40 mm; dynamická tuhost 15MN/m3 nebo nižší
| vyrovnávací vrstva | Tepelná izolace - expandovaný podlahový polystyrén EPS 150S, ʎd=0,037 w/m.k | 40
| nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  | celková tl. skladby | 140
PD.308 podlahy 1.PP (Rozvodny) | nášlapná vrstva | nášlapná vrstva dle charakteru místnosti, provozu a tabulky nášlapných vrstev | 3 |  | -
| vyrovnávací vrstva | samonivelační vyrovnávací stěrka | 20 | použito na mezipodesty; samonivelační stěrka na cementové bázi, určená pro vysoce namáhané provozy. Odolnost v obrusu tř. AR 0,5 dle ČSN-EN 13 813 max. 0,04 mm podle STO 71 pevnost v tlaku min. 45 MPa po 28 dnech, v tahu za ohybu min. 11 MPa po 28 dnech. Betonový povrch vhodný pro aplikaci má mít pevnost v prostém tahu min. 1,5MPa (odtrhová zkouška); včetně přípravy podkladu, adhézního můstku a povrchové úpravy. Strojní řezání dilatačních celků. | -
| penetrace | penetrace pro daný typ stěrky | 0 |  | -
| nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  | celková tl. skladby | 23
PD.309 podlahy 1.PP (Technické místnosti) | nášlapná vrstva | nášlapná vrstva dle charakteru místnosti, provozu a tabulky nášlapných vrstev | 2 |  | -
| roznášecí vrstva | Cementový litý potěr, ozn. CT-C25-F5, ve spádu 1% | 72 - 100 | obj. hm. 2100-2200 kg/m3, dle ČSN EN 13813, včetně oddělení od konstrukcí, řešení dilatačních a smršťovacích spar, spárových profilů, ev.včetně vyztužení v případě snížené tloušťky; po obvodě skladby dilatační pásek (extrudovaný polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturouminerálních vláken tl.min 10mm); | -
| nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  | celková tl. skladby | 102
PD.310 podlahy 5.NP (Výtah. lobby) | nášlapná vrstva | nášlapná vrstva dle charakteru místnosti, provozu a tabulky nášlapných vrstev | 2 |  | -
| roznášecí vrstva | vibrovaný beton s plastifikátorem, konstrukčně vyztužený sítí, strojně hlazený (dilatovat cca po 6 x 6 m) | 174 | rovinnost povrchu 2mm/2m; beton C25/30 X0, dmax-22mm, 2x síť KARI 100/6x100/6 při spodním a horním líci Třída dle ČSN EN 13813 - CT-C30-F6 min.tahová pevnost 1,5MPa | -
| ochranná vrstva | geotextílie | 3 | geotextílie o gramáži min. 400g / m2
| separační vrstva | PE fólie tl. 1mm, volně položena na stropní konstrukci s přesahy min. 100mm | 1 | Polyethylenová separační PE fólie, přelepené spoje páskou
| izolační vrstva | akustická a kročejová izolace do těžkých plovoucích podlah tvořená skelnou plstí | 40 | objemová hmotnost 100kg/m3, zatížení min. 5kN/m2, dynamická tuhost 16MN/m3
| vyrovnávací vrstva | Tepelná izolace - expandovaný podlahový polystyrén EPS 150S, ʎd=0,037 w/m.k | 60
| nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  | celková tl. skladby | 280
PD.311 podlahy 5.NP (Technické místnosti) | nášlapná vrstva | nášlapná vrstva dle charakteru místnosti, provozu a tabulky nášlapných vrstev | 2 |  | -
| roznášecí vrstva | vibrovaný beton s plastifikátorem, konstrukčně vyztužený sítí, strojně hlazený (dilatovat cca po 6 x 6 m) | 174 | rovinnost povrchu 2mm/2m; beton C25/30 X0, dmax-22mm, 2x síť KARI 100/6x100/6 při spodním a horním líci Třída dle ČSN EN 13813 - CT-C30-F6 min.tahová pevnost 1,5MPa | -
| ochranná vrstva | geotextílie | 3 | geotextílie o gramáži min. 400g / m2
| separační vrstva | PE fólie tl. 1mm, volně položena na stropní konstrukci s přesahy min. 100mm | 1 | Polyethylenová separační PE fólie, přelepené spoje páskou
| izolační vrstva | akustická a kročejová izolace do těžkých plovoucích podlah tvořená skelnou plstí | 40 | objemová hmotnost 100kg/m3, zatížení min. 5kN/m2, dynamická tuhost 16MN/m3
| vyrovnávací vrstva | Tepelná izolace - expandovaný podlahový polystyrén EPS 150S, ʎd=0,037 w/m.k | 60
| nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  | celková tl. skladby | 280
PD.312 podlaha 1.PP (antivibrační základ) | nášlapná vrstva | nášlapná vrstva PP.S01 | 2 |  | -
| roznášecí vrstva | vibrovaný beton s plastifikátorem, konstrukčně vyztužený sítí, strojně hlazený | 300 | rovinnost povrchu 2mm/2m; beton C25/30 X0, dmax-22mm, 2x síť KARI 100/6x100/6 při spodním a horním líci Třída dle ČSN EN 13813 - CT-C30-F6 min.tahová pevnost 1,5MPa | -
| separační vrstva | PE fólie tl. 1mm, volně položena na stropní konstrukci s přesahy min. 100mm | 1 | Polyethylenová separační PE fólie, přelepené spoje páskou
| ochranná vrstva | geotextílie | 3 | geotextílie o gramáži min. 400g / m2
| hydroizolační vrstva | Asfaltový SBS modifikovaný pás | 4 | Asfaltový SBS modifikovaný pás vyztužený polyesterovou rohoží 180g/m2, plnoplošně natavený, svařovaný ve spojích v šířce min.100mm
| penetrační vrstva | penetračný nátěr | 1 | Asfaltový
| akustická izolace | akustická antivibrační izolace - Míchaný buňkový PUR Elastomer - SR11 | 75 | stálé statické tlakové zatížení do 0,011 N/mm2, stlačení max. 4mm
| separační vrstva | PE fólie tl. 1mm, volně položena na stropní konstrukci s přesahy min. 100mm | 1 | Polyethylenová separační PE fólie, přelepené spoje páskou
| nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  | celková tl. skladby | 387

## Podlahy_povrch
stavební objekt: | SO 009 |  |  | revize dokumentu: | 01
dokument: | TABULKA PODLAH - čisté podlahy (nášlap) |  |  | aktuální stav ke dni: | 10/ 2019
označení a umístění | popis skladby (směrem od shora) |  | rozměr (mm) | Technická specifikace | Poznámka
| funkce vrstvy | materiál vrstvy
PP.KD01 Vstupní prostory | pochozí vrstva | velkoformátová, rektifikovaná keramická dlažba 3000x1000x6mm, R10 | 6 | Velkoformátová keramická dlažba 3000x1000x6mm, rektifikovaná. Dlažba vhodná do prostor s vysokým provozním zatížením, vč. přípravy podkladu (broušení, vyspravení), úpravy dilatačních spár a penetrace, třída reakce na oheň Afl, třída odolnost PEI 4, odolnost proti obrusu, chemická odolnost min. B, protiskluzná R10, souč. smyk. tření µ ≥ 0,6, třída zátěže 2, dodávka je včetně ukončovacích a dilatačních lišt, lepícího tmelu, spárovací hmoty chem.odolné, silikonového tmelu - dilatace u stěny, barevnost a spárořez viz projekt interieru. Pružná spárovací hmota barva shodná s barvou dlažby, běžné spáry - pokládka formou nulových spár, dilatace max. 6,0x6,0 m (přizpůsobeno dilatacím cementového potěru), dilatační spára - vyplnění PU tmelem, max. 4mm, dlažba plnoplošně nalepena; včetně řezaného soklu výšky 100mm jehož součástí je ukončovací nerezový profil. | Pokládku musí provádět dodavatel proškolený, s detailní znalostí všech realizačních postupů doporučených výrobcem a mít zkušenosti s pokládkou tooto druhu dlažby! Výběr výrobku podléhá vzorkování viz. Knihamateriálových standardů.
| lepidlo | flexibilní dvousložkové lepidlo | 4 | lepidlo doporučené dodavatelem - systém pro překlenutí větších dilatačních celků; garance nevznikání výkvětů. | -
| penetrace | penetrace pro daný typ lepidla | 0 | penetrace doporučená výrobce dlažby pro zvolený typ lepidla, jako systém | -
| příprava podkladu | vyrovnávací samonivel cem stěrka 1-3mm | 2
|  | celková tl. skladby | 12
PP.KD02 Výtahové haly, Schodišťové podesty, mezipodesty | pochozí vrstva | velkoformátová, rektifikovaná keramická dlažba 3000x1000x6mm, R9 | 6 | Velkoformátová keramická dlažba 3000x1000x6mm, rektifikovaná. Dlažba vhodná do prostor s vysokým provozním zatížením, vč. přípravy podkladu (broušení, vyspravení), třída reakce na oheň Afl, třída odolnost PEI 4, odolnost proti obrusu, chemická odolnost min. B, protiskluzná R9, souč. smyk. tření µ ≥ 0,6, třída zátěže 2, dodávka je včetně ukončovacích lišt, dilatačních lišt, lepícího tmelu, spárovací hmoty chem.odolné, silikonového tmelu - dilatace u stěny, barevnost a spárořez viz. projekt interieru. Pružná spárovací hmota barva shodná s barvou dlažby, běžné spáry - pokládka formou nulových spár, dilatace max. 6,0x6,0 m (přizpůsobeno dilatacím cementového potěru), dilatační spára - vyplnění PU tmelem, max. 4mm, dlažba plnoplošně nalepena;včetně řezaného soklu výšky 100mm jehož součástí je ukončovací nerezový profil. | Pokládku musí provádět dodavatel proškolený, s detailní znalostí všech realizačních postupů doporučených výrobcem a mít zkušenosti s pokládkou tooto druhu dlažby! Výběr výrobku podléhá vzorkování viz. Knihamateriálových standardů.
| lepidlo | flexibilní dvousložkové lepidlo | 4 | lepidlo doporučené dodavatelem - systém pro překlenutí větších dilatačních celků; garance nevznikání výkvětů.
| penetrace | penetrace pro daný typ lepidla | 0 | penetrace doporučená výrobce dlažby pro zvolený typ lepidla, jako systém | -
| příprava podkladu | vyrovnávací samonivel cem stěrka 1-3mm | 2
|  | celková tl. skladby | 12
PP.KD03 Schodišťové stupně | pochozí vrstva | velkoformátová, rektifikovaná keramická dlažba 2000x1000x6mm, R9 | 6 | Velkoformátová keramická dlažba 2000x1000x6mm, rektifikovaná, řezaná na míru stupňů. Dlažba vhodná do prostor s vysokým provozním zatížením, vč. přípravy podkladu (broušení, vyspravení), třída reakce na oheň Afl, třída odolnost PEI 4, odolnost proti obrusu, chemická odolnost min. B, protiskluzná R9, souč. smyk. tření µ ≥ 0,6, třída zátěže 2, dodávka je včetně ukončovacích lišt, dilatačních lišt, lepícího tmelu, spárovací hmoty chem.odolné, silikonového tmelu - dilatace u stěny, barevnost a spárořez viz. projekt interieru. Na schodišťových ramenech včetně lepení podstupnice. Včetně ochraných nerez lišt hran stupňů. Pružná spárovací hmota barva shodná s barvou dlažby, běžné spáry - pokládka formou nulových spár, dilatace max. 6,0x6,0 m (přizpůsobeno dilatacím cementového potěru), dilatační spára - vyplnění PU tmelem, max. 4mm, dlažba plnoplošně nalepena; včetně řezaného soklu výšky 100mm jehož součástí je ukončovací nerezový profil. | Pokládku musí provádět dodavatel proškolený, s detailní znalostí všech realizačních postupů doporučených výrobcem a mít zkušenosti s pokládkou tooto druhu dlažby! Výběr výrobku podléhá vzorkování viz. Knihamateriálových standardů.
| lepidlo | flexibilní dvousložkové lepidlo | 4 | lepidlo doporučené dodavatelem - systém pro překlenutí větších dilatačních celků; garance nevznikání výkvětů. | -
| penetrace | penetrace pro daný typ lepidla | 0 | penetrace doporučená výrobce dlažby pro zvolený typ lepidla, jako systém | -
| příprava podkladu | vyrovnávací samonivel cem stěrka 1-3mm | 2
|  | celková tl. skladby | 12
PP.P01 pokoje; provozní místnosti | pochozí vrstva | odolná homogenní vinylová podlahová krytina o tloušťce min. 2 mm | 3 | Vysoce odolná homogenní vinylová podlahová krytina o tloušťce min. 2 mm v rolích, s úpravou Evercare nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Váha 2850 g/m2, hodnota otěru dle EN 660.2 ≤ 2.0 mm3, skupina T, třída zátěže 34/43, kluznost pro veřejné prostory DS, reakce na oheň max. Bfl-s1. TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Design v rámci celé tloušťky. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).Součástí 100mm sokl s fabionem, včetně systémových lišt viz. tabulka ostatních výrobků. | Pokládku musí provádět dodavatel doporučený / certifikovaný výrobcem povlakové krytiny s detailní znalostí všech realizačních postupů! Výběr výrobku podléhá vzorkování viz. Knihamateriálových standardů.
| podkladní vrstva | lepidlo | 2 | lepidlo doporučené dodavatelem; garance nevznikání výkvětů | -
| penetrace | penetrace pro daný typ lepidla | 0 | výrobek doporučená výrobcem povlakové krytiny, jako systém | -
| příprava podkladu | vyrovnávací samonivel cem stěrka 1-3mm | -
|  | celková tl. skladby | 5
PP.P02 místnosti s mokrým provozem a rizikem mokré podlahy | pochozí vrstva | Homogení, vysoce odolné PVC s nopy do vlhkých prostor, tl. 3mm | 3 | Vinylová povlaková krytina s nopy určená pro sprchy a sociální zařízení, obshahující granulát z čistého transparentního vinylu bez plniv, kompatibilní s víceúčelovou homogenní krytinou bez nopů. Celková tloušťka 2,4mm, skluznost za mokra dle ČSN 72 5191, DIN 51097 (test na bosou nohu) skupina B. Reakce na oheň Bfl-s1. TVOC po 28 dnech < 100μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). Součástí sokl s 100mm fabionem včetně systémových lišt viz. tabulka ostatních výrobků. | Pokládku musí provádět dodavatel doporučený / certifikovaný výrobcem povlakové krytiny s detailní znalostí všech realizačních postupů! Výběr výrobku podléhá vzorkování viz. Knihamateriálových standardů.
| podkladní vrstva | lepidlo | - | lepidlo doporučené dodavatelem; garance nevznikání výkvětů | -
| hydroizolace | hydroizolační dvousložková stěrka | 2 | dvousložková směs z cementových pojiv, jemného kameniva a syntetických pryskyřic, vyztužená síťovinou ze skelných vláken; včetně systémových doplňků; hydroizolační stěrka musí být provedena v celé ploše podlahy a po celém obvodě místnosti musí být vytažena min. do výšky 300mm. U koupelen (sprchy, vany atd.) na celou výšku obkladu. | -
| penetrace | penetrace pro daný typ stěrky | 0 | výrobek doporučená výrobcem povlakové krytiny, jako systém | -
| příprava podkladu | vyrovnávací samonivel cem stěrka 1-3mm | 2
|  | celková tl. skladby | 7
PP.P03 Chodby, čekárny | pochozí vrstva | Vysoceodolné zátěžové homogení PVC tl. min2 mm, otěr dle EN 660.2 ≤ 2.0 mm3, skupina T, třída zátěže 34/43 | 3 | Vysoce odolná homogenní vinylová podlahová krytina o tloušťce min.2 mm v rolích, s povrchovou úpravou Evercare nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Váha 2850 g/m2, hodnota otěru dle EN 660.2 ≤ 2.0 mm3, skupina T, třída zátěže 34/43, kluznost pro veřejné prostory DS, reakce na oheň max. Bfl-s1.Vynikající odolnost vůči oděru a poškrábání, dobré akustické vlastnosti: (8 dB), odolnost proti vrypu (0,02mm), mřížka ze skleněných vláken, dlouhodobá stálost vzhledu: design v rámci celé tloušťky nášlapné vrstvy. TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6.Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). Součástí sokl s fabionem včetně systémových lišt viz. tabulka ostatních výrobků. | Pokládku musí provádět dodavatel doporučený / certifikovaný výrobcem povlakové krytiny s detailní znalostí všech realizačních postupů! Výběr výrobku podléhá vzorkování viz. Knihamateriálových standardů.
| podkladní vrstva | lepidlo | 2 | lepidlo doporučené dodavatelem; garance nevznikání výkvětů | -
| penetrace | penetrace pro daný typ lepidla | 0 | výrobek doporučená výrobcem povlakové krytiny, jako systém | -
| příprava podkladu | vyrovnávací samonivel cem stěrka 1-3mm | 2
|  | celková tl. skladby | 7
PP.A01 spec.vyšetřovna EMG, rozvodna SLB, | pochozí vrstva | Zátěžové, elektrostaticky vodivé homogenní PVC tl. 2mm, R < 108Ω | 3 | Elektrostaticky vodivá homogenní PVC podlahová krytina v rolích, pro prostory s vysokým provozem citlivým na elektrostatické výboje, odolná proti chemikáliím. Hodnota elektrického odporu < 1.10 8 Ω. Vysoké vodivosti je dosaženo díky obsahu uhlíkových částic v celé tloušťce vinylu a použití podložky z čistého uhlíku. Celková tloušťka 2mm, třída zátěže 34/43, kluznost pro veřejné prostory DS, třída reakce na oheň Bfl-s1. Hodnota oděru dle EN 660.2 ≤ 4.0 mm3, třída P, váha 3060g/m2. TVOC po 28 dnech μg/m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny,reprotoxika dle REACH). Součástí 100mm sokl s fabionem včetně systémových lišt viz. tabulka ostatních výrobků. | Pokládku musí provádět dodavatel doporučený / certifikovaný výrobcem povlakové krytiny s detailní znalostí všech realizačních postupů! Výběr výrobku podléhá vzorkování viz. Knihamateriálových standardů.
| podkladní vrstva | lepidlo | 2 | lepidlo doporučené dodavatelem; garance nevznikání výkvětů | -
| penetrace | penetrace pro daný typ lepidla | 0 | výrobek doporučená výrobcem povlakové krytiny, jako systém | -
| příprava podkladu | vyrovnávací samonivel cem stěrka 1-3mm | 2
|  | celková tl. skladby | 7
PP.E01 umístění dle požadavku A projektu ZDR | pochozí vrstva | Zátěžové, elektrostaticky vodivé (uzemněné) homogenní PVC tl. 2mm, 104Ω < R < 106Ω | 3 | Elektrostaticky vodivá homogenní PVC podlahová krytina v rolích, pro nemocniční prostory s vysokým provozem citlivým na elektrostatické výboje odolná proti chemikáliím. Hodnota elektrického odporu v rozmezí 104 až 106Ω. Vysoké vodivosti je dosaženo díky obsahu uhlíkových částic v celé tloušťce vinylu a použití podložky z čistého uhlíku. rozích provedé vývody pro uzemnění. Celková tloušťka min. 2mm, třída zátěže 34/43, kluznost pro veřejné prostory DS, třída reakce na oheň Bfl-s1. Hodnota oděru dle EN 660.2 ≤ 4.0 mm3, třída P, váha 3060g/m2. TVOC po 28 dnech μg/m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny,reprotoxika dle REACH). Součástí sokl s fabionem včetně systémových lišt viz. tabulka ostatních výrobků. | Pokládku musí provádět dodavatel doporučený / certifikovaný výrobcem povlakové krytiny s detailní znalostí všech realizačních postupů! Výběr výrobku podléhá vzorkování viz. Knihamateriálových standardů.
| podkladní vrstva | lepidlo | 2 | lepidlo doporučené dodavatelem pro antistatické, vodivé podl.krytiny; garance nevznikání výkvětů | pozor na EV
| penetrace | penetrace pro daný typ lepidla | - | výrobek doporučená výrobcem povlakové krytiny, jako systém | -
| příprava podkladu | vyrovnávací samonivel cem stěrka 1-3mm | 2
|  | celková tl. skladby | 7
PP.S01 5NP; Strojovna, TZ, sklad, WC; 1NP TZ, Rozvodna NN | pochozí vrstva | stěrka, vodě a vlhkosti odolná | 2 | podklad systémová epoxidová stěrka tl. 1 mm + dvojitý podlahový epoxidový nátěr (omyvatelná podlaha, chemicky, vodě a vlhkosti odolná, nepropustná, pro zátěž pojezdem čistících vozů, strojů a ručních vozíků, nesmekavá, součinitel smykového tření μ≥0,6, stěrka s atestem na šíření plamene viz PBŘ; použítí ucelených nátěrových systémů včetně přípravy podkladu; vytáhnout sokl min. 100 mm nad podlahu, Sd,H2O<5m | -
| penetrace | penetrace pro daný typ stěrky | 0 |  | -
|  | celková tl. skladby | 2
PP.S02 1.PP Garáž | pojezdová vrstva | Stěrka pojízdná | 3 | Epoxidová (případně kombinovaná) stěrka s protiskluzovou úpravou, odolnost proti solím, olejům a ropným látkám, hydroizolační funkce, paropropustná - SD H2O <4m, na stěrku budou aplikovány dodatečné barevné plochy a vodorovné dopravní značení, součinitel smykového tření μ ≥0,5, s certifikátem na šíření plamene is = 0 mm; překlenující trhliny do 0,35mm; Příprava podkladu: odstranění málo uvolněných částic, cementového povlaku, nečistot, prachu apod. - Brokování, nebo broušení, vysátí, povrchová přilnavost min. 1,5 MPa, vlhkost betonu max. 4%, penetrace + izolační vrstva + pečetící vrstva; Stěrka bude provedena včetně soklu výšky 150mm a vyrovnání cca 20mm u vstupů do Lobbis v napojení na čistící zóny ("Neznatelné" vyspádování délky cca 2m) Výběr výrobku podléhá vzorkování viz. Knihamateriálových standardů. | -
|  | celková tl. skladby | 3
PP.S03 1PP dojezdy výtahů, šachty, sklady, technické místnosti | uzavírací vrstva | stěrka olejům odolná | 2 | systémová epoxidová stěrka olejům odolná, nepropustná, s atestem na šíření plamene viz PBŘ; použítí ucelených nátěrových systémů včetně přípravy podkladu; vytáhnout sokl min. 100 mm nad podlahu | -
|  | celková tl. skladby | 2
Poznámky :
odpadové hosp

## objemové hmotnosti
Materiál | objemová hmotnost (kg/m3)
Betonová mazanina | 2400
Keramická dlažba | 2200
Kamenná dlažba | 2900
Polystyren beton | 400
Cewmflow CF 25 | 2200