## ROZPISKA
R15
R14
R13
R12
R11
R10
R09
R08
R07
R06
R05
R04
R03
| ±0,000= 503,86 m n.m. | [5 empty] | R02
[5 empty] | SOUŘ.SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK |  | R01
SCHÉMA / SCHEME |  |  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV |  | No.REV |  |  | POPIS / DESCRIPTION | [5 empty] | DATUM / DATE
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER | [8 empty] | OBJEDNATEL / CLIENT
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz | [9 empty] | KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57/1882, 587 33, JIHLAVA
PROJEKTANT / DESIGNER | [8 empty] | VYPRACOVAL / DRAWN BY |  |  |  |  | KONTROLOVAL / CHECKER
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz | [5 empty] | PETR ZEMAN |  |  |  |  | ING. MARTIN CHROMJAK
[9 empty] | ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE |  |  |  |  | SCHVÁLIL / APPROVER
[9 empty] | ING. MARTIN CHROMJAK |  |  |  |  | ING. JIŘÍ HOUDA
NÁZEV ZAKÁZKY / PROJEKT NAME
Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gynekologicko - porodnického a neurologického oddělení
STUPEŇ PD / PROJECT STAGE | [5 empty] | MĚŘÍTKO / SCALE | [7 empty] | DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE |  |  | POČET A4 / NUMBER OF A4
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | [7 empty] | x |  |  | 08/ 2019
NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME
SO 017 - PAVILON č. 17 ENERGOCENTRUM
NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME
Tabulka dveří
NÁZEV SOUBORU / FILE NAME | [15 empty] | KOPIE / COPY
1110789 | DPS |  |  | D | 017 |  |  | 100 |  |  |  | 2100 |  |  | 00
ČÍSLO PROJEKTU | STUPEŇ PD | OBCHODNÍ SOUBOR |  | ČÁST | SO/IO |  |  | PROFESNÍ DÍL |  |  | DILATACE | ČÍSLO DOKUMENTU |  |  | REVIZE
PROJEKT NUMBER | PROJECT STAGE | BUSINESS PART |  | PART | OBJECT NAME |  |  | PROF. PART |  |  | DILATATION | DOCUMENT NUMBER |  |  | REVIZION

## Kódování a poznámky
|  | stavební objekt: | SO 017 |  |  |  | revize dokumentu: | 00
|  | dokument: | Tabulka dveří |  |  |  | aktuální stav ke dni: | 06/ 2019
Systém kódování
Tvar kódu | [5 empty] | Popis kódu a barevné značení
| X | 0 | 0 | 0 | 0
Číselná řada podrobného členění typu
1
|  |  |  | … |  | až
99
Typ dveří
|  |  | 0 |  |  | interiérové
|  |  | 1 |  |  | interiérové
|  |  | 9 |  |  | exteriérové
Podlaží
|  | 1 |  |  |  | 1.NP
|  | 2 |  |  |  | 2.NP
|  | 3 |  |  |  | 3.NP
|  | 4 |  |  |  | 4.NP
|  | 5 |  |  |  | 5.NP
|  | 6 |  |  |  | 1.PP
Typ výplně
| D |  |  |  |  | Dveře
| O |  |  |  |  | Okná
Poznámky
Umístění a počty výplní otvorů jsou patrny z výkresu pohledů a půdorysů
Rozměr stavebních otvorů pro dveřní výplně musí odpovídat dodávanému typu dveřní zárubně
Před realizací dodávky výplní ovorů je nutné zaměřit přesné rozměry navrhovaných výplní s ohledem na skutečné provedení stavebních konstrukcí objektu
Počet a typ dveřních závěsů určit dle hmotnosti křídla
Požární certifikace musí být na kompletní sestavu dveří (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač, atp.)
Třídy bezpečnosti platí pro všechny prvky dveří (zárubeň, křídlo, zámek, atp.)
Všechny dveře budou vybaveny zarážkami každého křídla, vznikne-li nárok na ochranu zdiva
Vstup do objektu - výškový rozdíl nesmí být větší jak 20 mm Hlavní křídla musí být ve výši 800-900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné nejsou jsou závěsy Dveře musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem, Vstup musí být vizuálně kontrastní. prosklené plochy přístupné z úrovně terénu, vč. křídel dveří budou optřeny zřetelnou grafikou pro slabozraké - bezpečnostní polep ve výškách 900 a 1500 mm od podlahy, v podobě čtvercových bodů 50x50 mm vzdálených osově min.150 mm. Polep v barvě bílá RAL9010 Pro osoby neslyšící musí být elektronický vrátný s akustickou signalizací vybaven také signalizací optickou.
Pokud bude na dveřích zámek a panikové kování, zámek nesmí blokovat panikové kování !
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
ČSN EN 13637 – Stavební kování – Elektricky řízené únikové systémy pro použití na únikových cestách – Požadavky a zkušební metody
Dveře, jimiž prochází úniková cesta, budou umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvů apod. a svým zajištěním nebudou bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek (kování dveří musí odpovídat ČSN EN 179)
Výpis dveří neslouží jako dodavatelská dokumentace.
Dveře by měli být osazeny následujícími komponenty :
Panikový mechanický zámek s panikovým kováním dle ČSN EN 179
Blokovací prvek – elektrický otvírač nebo elektromagnet
Únikový terminál ePed dle normy ČSN EN 13637
Bezpeční zajištení posuvu křídel dle ČSN EN 16005
Dveře, které obsahují elektro-zámky, musí být opatřeny bateriemi po dobu požáru (min. 45 minut)
Čtečka karet nebo přístup klíčem, popřípadě odchodové tlačítko ( viž řešení pro školky)

## Vybavení
stavební objekt: | SO 017
dokument: | Tabulka dveří
část: | Specifikace vybavení dveří
VYBAVENÍ DVEŘÍ | KÓD | POPIS | REFERENČNÍ VÝROBEK
OTEVÍRÁNÍ | L | levé
| P | pravé
| S | posuvné
PROSKLENÍ | PR | PRŮZOR průzor 0,06m2/křídlo, jednoduché zasklení do silikonového tmelu, čiré kalené sklo, průzor musí splnit požární i akustické požadavky křídla, u dvoukřídlých dveří průzor na obou křídlech
| CP | ČÁSTEČNÍ PROSKLENÍ částeční prosklení, jednoduché zasklení do silikonového tmelu, čiré kalené sklo, průzor musí splnit požární i akustické požadavky křídla, u dvoukřídlých dveří průzor na obou křídlech
| PC | PROSKLENÍ CELOPLOŠNÉ celoplošné prosklení dveřních křídel interiérových dveří kaleným bezpečnostním sklem s polepem pro slabozraké ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy kuličky o průměru 50 mm s mezerou 50 mm. ZASKLENÍ DLE PARAMETRŮ LOP ČI PROSKLENNÉ STĚNY!!
| PCti | PROSKLENÍ CELOPLOŠNÉ-TEPELNĚ IZOLAČNÍ celoplošné prosklení dveřních křídel izolačním dvojsklem s Ug=1,04 W/m2K, Ucelk= max1,2 W/m2K - vnější sklo = bezpečnostní, tepelně tvrzené (ESG, HST), vnitřní = bezpečnostní dle EN 12600 - požadavek 1B1 (včetně dveří) s polepem pro slabozraké ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy kuličky o průměru 50 mm s mezerou 50 mm. ZASKLENÍ DLE PARAMETRŮ LOP ČI PROSKLENNÉ STĚNY!!
ZÁRUBNĚ zarubeň musí splňovat technické požadavky kladené na dveřní křídlo viz. tabulka (tj. požární odolnost, vzduchovou neprůzvučnost, tepelnou odolnost, atd.), podléhá odsouhlasení architektem | ZDZ | ZÁRUBEŇ DODATEČNÁ DO ZDIVA/ŽB Ocelová zárubeň dvoudílná pro dodatečnou montáž, typ „DZD“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Bez podlahového zapuštění. Barvu dle RAL - určí architekt.
| ZDS | ZÁRUBEŇ DODATEČNÁ DO SDK Ocelová zárubeň dvoudílná pro dodatečnou montáž pro SDK příčky(kotvení do UA profilů v SDK příčce), typ „DZD“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Bez podlahového zapuštění. Barvu dle RAL - určí architekt.
| ZDZti | ZÁRUBEŇ DODATEČNÁ DO ZDIVA/ŽB-TEPELNĚ IZOLAČNÍ Ocelová zárubeň s děleným tepelným mostem určená do místnotí oddělujících venkovní a temperované prostory U= max2,3 W/m2K, z plechu o tloušťce 1,5 mm . Zárubeň s polodrážkou 25/15 mm a 3-mi závěsy (zděné a beton. obvodové konstrukce)
| ZFC | ZÁRUBEŇ FASÁDNÍ AL - CELOPROSKLENÁ FASÁDA Hliníková rámová zárubeň s přerušeným tepelným mostem jako systémová součást rastrové prosklené fasády, Ucelk= max1,2 W/m2k (vnější prosklené stěny - součást dodávky proskl. stěn)
| ZFP | ZÁRUBEŇ FASÁDNÍ AL - PLNÁ FASÁDA Hliníková rámová zárubeň s přerušeným tepelným mostem pro dodatečnou montáž, Ucelk= max1,2 W/m2K
| ZFPx | ZÁRUBEŇ FASÁDNÍ AL - FASÁDA TECHNOLOGICKÝCH OHRAD 3NP Hliníková rámová zárubeň bez požadavku na přerušení tepelného mostu, kotvena do ocelové konstrukce technologických ohrad
| BEZ | BEZ ZÁRUBEŇ - DVEŘE TYPU VR3 - VENKOVNÍ TECHNOLOGICKÉ OHRADY STŘECHA Zárubeň tvoří nosné ocelové profily konstrukce technologických ohrad, v rámci dodávky dveří bude na ocelové sloupy přikotven protikus zámku
TYP STĚNY | ŽB | stěna železobetonová
| ZD | stěna z cihel
| SDK | stěna ze SDK
| INT | stěna interiérová
| SC | stěna interiérová celoprosklená
| FC | stěna fasádní celoprosklená
PRAHY | PH | hliníkový práh s přerušeným tep. mostem, systémový práh nízký s dorazovou lištou v křídle dveří, plné fasádní únikové dveře
| PN | nerezový prahový plech s protiskluznou úpravou na šířku fasádního profilu a těsnící lišta v křídle dveří, fasádní dveře rastrových fasád
| POk | ocelový práh kouřotěsný
| POh | ocelový práh hydroizolačně utěsněn
| PLk | prahová těsnící lišta kouřotěsná v křídle dveří
| DK | dorazová kolejnice
KOVÁNÍ specifikované v rámci tzv. setu vybavení podléhá odsouhlasení architektem | KL | KLIKA, ROZETA V KOMBINACI S PANIKOVOU HRAZDOU použít vnější štít klika
| KO | KOULE, ROZETA V KOMBINACI S PANIKOVOU HRAZDOU použít vnější štít koule
| Mah | MADLO INVALIDNÍ - HORIZONTÁLNÍ madlo pro imobilní dle vyhlášky 398/2009, na vnitřní straně dveří vodorovné madlo ve výši 800 až 900 mm
| MAv | MADLO - VERTIKÁLNÍ madlo na vnější straně dveří vertikální
| PKL | PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA
| PHD | PANIKOVÁ HRAZDA DOTYKOVÁ - JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE paniková hrazda mechanická zadlabací dotyková pouze na aktivním křídle
| PHD2 | PANIKOVÁ HRAZDA DOTYKOVÁ - DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE paniková hrazda mechanická zadlabací dotyková na obou dveřních křídlech
| PHT | PANIKOVÁ HRAZDA TLAČNÁ - JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE paniková hrazda mechanická zadlabací dotyková pouze na aktivním křídle
| PHT2 | PANIKOVÁ HRAZDA TLAČNÁ - DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE paniková hrazda mechanická zadlabací dotyková na obou dveřních křídlech
| PSK | PANIKOVÝ SYSTÉM NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ - KARUSEL
POHONY specifikované v rámci tzv. setu vybavení podléhá odsouhlasení architektem, veškeré samozavírače budou dimenzovány na vyšší provoz a na aktuální hmotnost křídel (poskytuje zhotovitel) | DZ | DVEŘNÍ ZAVÍRAČ - JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE na jednokřídlových dveřích - dveřní zavírač vačkový s horní montáží , vodící lištou, nastavitelnou rychlostí zavírání a koncového dorazu, barva vždy dle zárubně a křídla
| DZ2 | DVEŘNÍ ZAVÍRAČ - DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE na dvoukřídlových dveřích - dveřní zavírač vačkový s horní montáží na každém křídle, vodící lištou, nastavitelnou rychlostí zavírání a koncového dorazu, barva vždy dle zárubně a křídla, DODÁVKA VČETNĚ KOORDINÁTORU ZAVÍRÁNÍ
| DZR | DVEŘNÍ ZAVÍRAČ - REVERZNÍ REŽIM - JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE dveřní zavírač v reversním režimu na obou křídlech
| DZR2 | DVEŘNÍ ZAVÍRAČ - REVERZNÍ REŽIM - DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE dveřní zavírač v reversním režimu na obou křídlech
| PK2o | POŽÁRNÍ KONZOLE - DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE požární konzole a samozavírač na každém křídle s vnitřním koordinátorem, automatické zástrče včetněintegrovaných přídržných elektromagnetů (DVEŘE TRVALE ZAJIŠTĚNY V OTEVŘENÉ POLOZE, SIGNÁL EPS DVEŘE UZAVÍRÁ)
| PEH | POHON ELEKTROHYDRAULICKÝ - JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE elektrohydraulický pohon na každém křídle, včetně rozšiřující jednotky pro napájení dalších doplňků dveří (zámek, čtecí zařízení, senzory atp.)
| PEH2 | POHON ELEKTROHYDRAULICKÝ - DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE elektrohydraulický pohon na každém křídle, včetně rozšiřující jednotky pro napájení dalších doplňků dveří (zámek, čtecí zařízení, senzory atp.)
ZÁMKY specifikované v rámci tzv. setu vybavení | SZ | STŘELKA ZÁMKU zámek bez vložky
| VC | VLOŽKA CYLINDRICKÁ cylindrická vložka v systému centrálního klíče, bezpečnostní třída 3, standard FAB
| Z | ZÁMEK - MECHANICKÝ zadlabací vložkový zámek mechanický, v případě osazení do požárně odolných dveří bude zámek vykazovat příslušnou požární odolnost
| ZP | ZÁMEK - PANIKOVÝ zadlabavací vložkový zámek panikový
| ZECH | ZÁMEK - ELEKTROMECHANICKÝ elektromechanický zámek
| ZET | ZÁMEK - ELEKTROMOTORICKÝ elektromotorický samozamykací zámek
| WC | uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření
TYP DOPLŇKU specifikovaný v rámci tzv. setu vybavení | ZDK | ZARÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA pryžová zarážka dveřního křídla přišroubovaná k podlaze. U dvoukřídlých dveří pouze na aktivním křídle.
| EO | ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ - JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE automatický elektrický otvírač dveří (pro únikové východy, povolí i pod zatížením)
| EO2 | ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ - DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE automatický elektrický otvírač dveří (pro únikové východy, povolí i pod zatížením)
| KS | KLÍČOVÝ SPÍNAČ klíčový spínač ze strany EX
| OT | ODCHODOVÉ TLAČÍTKO
| SL | SPÍNAČ LOKETNÍ vnější i vnitřní strana / v kombinaci s bezdotykovým vždy na straně zásob. chodby
| SB | SPÍNAČ BEZDOTYKOVÝ v kombinaci s loketním spínačem vždy na straně pasáže
| MAP2 | ELEKTROMAGNETICKÁ PŘÍDRŽ - DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE drží dveře otevřeném stavu, na signál EPS uvolní dveřní křídlo integrované odblokovací tlačítko, napájení 24V DC
| BS | BEZPEČNOSTNÍ IR SENZOR v kombinaci s pohonem dveří včetně radarového senzoru
TYP DOPLŇKU NEspecifikovaný v rámci tzv. setu vybavení | OP | OKOPOVÝ PLECH - JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OBOUSTRANĚ jednokřídlové dveře oboustraně (nerezový plech tl.1,5mm, vysoký 300 mm, široký na celou šířku dveřního křídla)-skryté kotvení
| Opj | OKOPOVÝ PLECH - JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE JEDNOSTRANĚ vnjěší fasádní dveře, plech ze interiérové strany technický popis dtto
| OP2 | OKOPOVÝ PLECH - DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE OBOUSTRANĚ dvoukřídlové dveře oboustraně (nerezový plech tl.1,5mm, vysoký 300 mm, široký na celou šířku každého dveřního křídla)-skryté kotvení
| OP2j | OKOPOVÝ PLECH - DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE JEDNOSTRANĚ vnjěší fasádní dveře, plechy z interiérové strany, technický popis dtto
| VM | VĚTRANÍ - MŘÍŽKA mřížka větrací, hliníková, neprůhledná, osazená do křídla dveří, umístěná 150 mm nad podlahou, minimální efektivní plocha - viz poznámka u jednotlivých dveří
| VP | VĚTRANÍ - PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ křídlo dveří bude podříznuto o 20mm
| ZDK | ZARÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA pryžová zarážka dveřního křídla přišroubovaná k podlaze. U dvoukřídlých dveří pouze na aktivním křídle.
MATERIÁL VYBAVENÍ | NR | NEREZ
SILNOPROUD SLABOPROUD NAPÁJENÍ | 230V/W | nutnost přivedení kabelu silnoproudu
| 230V/W-D | nutnost přivedení zálohovaného kabelu silnoproudu (DIESEL)
| 230V/W-DP | nutnost přivedení zálohovaného kabelu silnoproudu se zálohou (DIESEL - POŽÁRNÍ) zařízení musí být funkční i po vypnutí tlačítka CENTRAL STOP!!!!!
| 24V | nutnost přivedení kabelu slaboproudu
EZS | MGz | MAGNETICKÝ KONTAKT - JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE Závrtný magnetický kontakt - DODÁVKA SLP!! V DODÁVCE DVEŘÍ POUZE MONTÁŽ
| MGz2 | MAGNETICKÝ KONTAKT - DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Závrtný magnetický kontakt do každého křídla - DODÁVKA SLP!! V DODÁVCE DVEŘÍ POUZE MONTÁŽ
| MGp | MAGNETICKÝ KONTAKT - DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE přisazený magnetický kontakt dle typu dveří - DODÁVKA SLP!! V DODÁVCE DVEŘÍ POUZE MONTÁŽ
ACS | INT | INTERKOM dodávkou profese SLP včetně kabelového propojení se zámkem dveří
| ČTK | PŘÍSTUPOVÉ ČTECÍ ZAŘÍZENÍ dodávkou profese SLP včetně kabelového propojení se zámkem dveří
| PRE | PŘEPÍNAČ REŽIMU
EPS | OK | EPS otvírá křídlo(a) dveří
| ÚTe | ÚNIKOVÝ TERMINÁL, blokace dveří, únikové tlačítko - zabezpečení provozu detského odělení
| R | EPS odblokuje dveře / uvolňuje zámek (ZECH, ZET) dveře zabezpečené přístupovým systémem ACS
| ZK | Dveře mají prvozní režim OPEN - držen elektromagnety, EPS zavírá křídla dveří
SHZ | XX l/s | nutnost přivedení vody ze systému SHZ, přívod zakončen kulovým ventilem do zdálenosti 1m od rolety
MaR | HP | hlášení poruchy
| OV | ovládání dveří z VELÍNU -systém MaR -v případě posuvných dveří a karuselů zapnout/vypnout/uzamknout -v případě rolovací mříže k otevřít/zavřít -v případě fasádních dveří z pohonem uzamyká zámek

## Provozní typ
| Vnitřní dveře |  |  |  | SAMOZAVÍRAČ | ZPOŽĎOVAČ | FUNKCE DORAZU | MECHANICKÝ ZÁMEK | ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ | ELEKTRO-MOTORICKÝ ZÁMEK | ELEKTRO-MECHANICKÝ ZÁMEK | ELEKTROPOHON DVEŘÍ | EPS OVLÁDANÉ MAGNETY | EPS KONTROLA OTEVŘENÍ DVEŘÍ | INTERCOM S KAMEROU | ČTEČKA KARET | PANIKOVÁ HRAZDA | SYNCHORNIZACE KŘÍDEL | GENERÁLNÍ KLÍČ
F06 | Fasáda plná - technické místnosti 1NP, tepelně izolované - nepožární, koule/klika Tepelně izolované dveře oddělující exterier a navazující technické místnosti přízemí (technické místnosti, rozvodny) DEN / NOC - přístup jen pro povolané, klíčem | exterier | technická místnost | Dveře jednokřídlé s přerušeným tepelným mostem, ocelové plné, hladké, s polodrážkou, povrchová úprava lak mat, tři závěsy na křídle, požární, kouřotěsné/ nekouřotěsné dle tabulky dveří |  |  |  | ANO | [10 empty] | A

## Tabulka dveří
| stavební objekt: | SO 017 | [29 empty] | revize dokumentu: | 00
| dokument: | Tabulka dveří | [29 empty] | aktuální stav ke dni: | 08/ 2019
| Zatřídení dveří | [5 empty] | Rozměry |  | Dveřní křídla |  |  |  | Dveřní zárubeň |  |  |  |  | Vybavení dveří | [5 empty] | Vlastnosti dveří |  |  |  | Vazba na ostatní profese |  |  |  |  | Poznámka
| Podlaží | Kód | Označení typu | Popis | Z místnosti | Do místnosti | Šířka [mm] | Výška [mm] | Počet křídel | Otevíraní | Typ zasklení | Barva křídla | Barva zárubně | Typ zárubně | Typ prahu | Tloušťka stěny [mm] | Typ stěny | Kování | Zámek | Pohon dveří | Samozavírač | Sada vybavení | Doplňky | Požární odolnost [min] | Vzduchová neprůzvučnost Rw [dB] | Součinitel prostupu tepla Ucelk [W/m2K] | Bezpečnostní třída | Silnoproud / slaboproud | EZS | ACS | EPS | MAR
filtr
filtr
| 1NP | D1901 | F06 | Dveře exteriérové | 017.101 | Exterier | 1100 | 2200 | 1 | L |  | Hnědá (dle ostatních stávajících dveří | Hnědá (dle ostatních stávajících dveří | ZDZti | - | 300 | ZD | KO/KL | Z | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | -
| 1NP | D1902 | F06 | Dveře exteriérové | 017.102 | Exterier | 1100 | 2200 | 1 | P |  | Hnědá (dle ostatních stávajících dveří | Hnědá (dle ostatních stávajících dveří | ZDZti | - | 300 | ZD | KO/KL | Z | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | -
| 1NP | D1903 | F06 | Dveře exteriérové | NÁHRADNÍ ZDROJ | Exterier | 2100 | 2480 | 2 |  |  | Hnědá (dle ostatních stávajících dveří | Hnědá (dle ostatních stávajících dveří | ZDZti | - | 375 | ZD | KO/KL | Z | - | - | - | - | - | 38dB | - |  | - | - | - | - | -
#NAME?