## ROZPISKA
R15
R14
R13
R12
R11
R10
R09
R08
R07
R06
R05
R04
R03
| ±0,000= 503,86 m n.m. | [5 empty] | R02
[5 empty] | SOUŘ.SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK |  | R01
SCHÉMA / SCHEME |  |  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV |  | No.REV |  |  | POPIS / DESCRIPTION | [5 empty] | DATUM / DATE
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER | [8 empty] | OBJEDNATEL / CLIENT
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz | [9 empty] | KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57/1882, 587 33, JIHLAVA
PROJEKTANT / DESIGNER | [8 empty] | VYPRACOVAL / DRAWN BY |  |  |  |  | KONTROLOVAL / CHECKER
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz | [10 empty] | ING. MARTIN CHROMJAK
[9 empty] | ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE |  |  |  |  | SCHVÁLIL / APPROVER
[9 empty] | ING. MARTIN CHROMJAK |  |  |  |  | ING. JIŘÍ HOUDA
NÁZEV ZAKÁZKY / PROJEKT NAME
Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gynekologicko - porodnického a neurologického oddělení
STUPEŇ PD / PROJECT STAGE | [5 empty] | MĚŘÍTKO / SCALE | [7 empty] | DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE |  |  | POČET A4 / NUMBER OF A4
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | [7 empty] | x |  |  | 08/ 2019 |  |  |  |  | 13
NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME
SO 012 - PAVILON č. 12 PAVILON STRAVOVACÍ
NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME
TABULKA SKLADEB
NÁZEV SOUBORU / FILE NAME | [15 empty] | KOPIE / COPY
1110789 | DPS |  |  | D | 012 |  |  | 100 |  |  |  | 2003 |  |  | 00
ČÍSLO PROJEKTU | STUPEŇ PD | OBCHODNÍ SOUBOR |  | ČÁST | SO/IO |  |  | PROFESNÍ DÍL |  |  | DILATACE | ČÍSLO DOKUMENTU |  |  | REVIZE
PROJEKT NUMBER | PROJECT STAGE | BUSINESS PART |  | PART | OBJECT NAME |  |  | PROF. PART |  |  | DILATATION | DOCUMENT NUMBER |  |  | REVIZION

## Podlahy,Střechy
stavební objekt: | SO 012 | [5 empty] | revize dokumentu: | 00
dokument: | SKLADBY PODLAH, STŘECH A SPODNÍ STAVBY | [5 empty] | aktuální stav ke dni: | 08/ 2019
označení / umístění | OS Obchodní soubor | popis skladby (směrem od shora) |  | rozměr (mm) | Technická specifikace | Referenční výrobek
|  | funkce vrstvy | materiál vrstvy
PD.101 podlahy Typ. patro (Chodby) |  | pochozí vrstva | PVC nebo vinyl | 3 | soklová systémová lišta, v.=50mm | -
|  | podkladní vrstva | lepidlo | 2 | lepidlo doporučené dodavatelem; garance nevznikání výkvětů | -
|  | penetrace | penetrace pro daný typ lepidla | 0 |  | -
|  | roznášecí vrstva | Cementový litý potěr, ozn. CT-C25-F5, | 55 | obj. hm. 2000-2200 kg/m3, dle ČSN EN 13813, včetně oddělení od konstrukcí, řešení dilatačních a smršťovacích spar, spárových profilů, ev.včetně vyztužení v případě snížené tloušťky; po obvodě skladby dilatační pásek (extrudovaný polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturouminerálních vláken tl.min 10mm); | -
|  | separační vrstva | PE fólie volně položena na stropní konstrukci s přesahy min. 100mm | 0 | Polyethylenová separační PE fólie
|  | izolační vrstva | Kročejova izolace (pěnový polystyren) | 30 | provedení a napojení na stěny dle TP. Užitné zatížení až 4 kN/m2 při stlačení vrstvy max. 3 mm u desek do tl. 40 mm
|  | vyrovnávací vrstva | vyrovnávací stěrka | 10 | obj. hm. 500kg/m3, pevnost v tlaku 0,5MPa, pevnost v tahu za ohybu 0,2MPa, předpokládá se vedení rozvodů TZB
|  | nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  |  | celková tl. skladby | 100
PD.102 Povrch venkovního schodiště z 1PP |  | pochozí vrstva | stěrka, vodě a vlhkosti odolná | 2 | podklad systémová epoxidová stěrka tl. 2 mm + dvojitý podlahový epoxidový nátěr (omyvatelná podlaha, chemicky, vodě a vlhkosti odolná, nepropustná, pro zátěž pojezdem čistících vozů, strojů a ručních vozíků, nesmekavá, součinitel smykového tření μ≥0,6, stěrka s atestem na šíření plamene viz PBŘ; použítí ucelených nátěrových systémů včetně přípravy podkladu; vytáhnout sokl min. 50 mm nad podlahu, Sd,H2O<5m | -
|  | penetrace | penetrace pro daný typ stěrky | 0
|  | vyrovnávací vrstva | vyrovnávací stěrka | 10 | obj. hm. 500kg/m3, pevnost v tlaku 0,5MPa, pevnost v tahu za ohybu 0,2MPa, předpokládá se vedení rozvodů TZB
|  |  | celková tl. skladby | 12
PD.103 podlahy 1pp (Chodba) |  | pochozí vrstva | stěrka, vodě a vlhkosti odolná | 2 | podklad systémová epoxidová stěrka tl. 2 mm + dvojitý podlahový epoxidový nátěr (omyvatelná podlaha, chemicky, vodě a vlhkosti odolná, nepropustná, pro zátěž pojezdem čistících vozů, strojů a ručních vozíků, nesmekavá, součinitel smykového tření μ≥0,6, stěrka s atestem na šíření plamene viz PBŘ; použítí ucelených nátěrových systémů včetně přípravy podkladu; vytáhnout sokl min. 50 mm nad podlahu, Sd,H2O<5m | -
|  | penetrace | penetrace pro daný typ stěrky | 0 |  | -
|  | roznášecí vrstva | Cementový litý potěr, ozn. CT-C25-F5 | 58 | obj. hm. 2000-2200 kg/m3, dle ČSN EN 13813, včetně oddělení od konstrukcí, řešení dilatačních a smršťovacích spar, spárových profilů, ev.včetně vyztužení v případě snížené tloušťky; po obvodě skladby dilatační pásek (extrudovaný polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturouminerálních vláken tl.min 10mm); | -
|  | separační vrstva | PE fólie volně položena na stropní konstrukci s přesahy min. 100mm | 0 | Polyethylenová separační PE fólie
|  | izolační vrstva | Kročejova izolace (pěnový polystyren) | 30 | provedení a napojení na stěny dle TP. Užitné zatížení až 4 kN/m2 při stlačení vrstvy max. 3 mm u desek do tl. 40 mm
|  | vyrovnávací vrstva | vyrovnávací stěrka | 10 | obj. hm. 500kg/m3, pevnost v tlaku 0,5MPa, pevnost v tahu za ohybu 0,2MPa, předpokládá se vedení rozvodů TZB
|  | nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  |  | celková tl. skladby | 100
PD.104 dojezdy výtahů; instalační šachty |  | uzavírací vrstva | stěrka olejům odolná | 2 | systémová epoxidová stěrka olejům odolná, nepropustná, s atestem na šíření plamene viz PBŘ; použítí ucelených nátěrových systémů včetně přípravy podkladu; vytáhnout sokl min. 100 mm nad podlahu | -
|  | nosná konstrukce | železobetonová vodostavební základová deska; strojně hlazená | 300 |  | -
|  |  | celková tl. skladby | 2
PD.105 podlahy spojovacích mostů |  | pochozí vrstva | PVC | 3 | Homogenní kompaktní podlaha, odolnost vůči extrémnímu provozu: nášlapná vrstva > 1 mm, bez výplně pro vynikající odolnost vůči oděru a poškrábání, dobré akustické vlastnosti: (8 dB), odolnost proti vrypu (0,02mm): mřížka ze skleněných vláken, povrchová úprava: snadná údržba a matový efekt, dlouhodobá stálost vzhledu: design v rámci celé tloušťky nášlapné vrstvy sokl 20mm - napojen na navazující mřížky, krající podlahové konvektory Pokládku musí provádět dodavatel doporučený / certifikovaný výrobcem povlakové krytiny s detailní znalostí všech realizačních postupů! Výběr výrobku podléhá vzorkování viz. Knihamateriálových standardů. | -
|  | podkladní vrstva | lepidlo | 2 | lepidlo doporučené dodavatelem; garance nevznikání výkvětů | -
|  | vyrovávací vrstva + penetrace | Stěrka pro vyrovnání povrchu + penetrace pro daný typ lepidla | 1 |  | -
|  | roznášecí vrstva | Cementový litý potěr, ozn. CT-C25-F5 | 53.5 | obj. hm. 2000-2200 kg/m3, dle ČSN EN 13813, včetně oddělení od konstrukcí, řešení dilatačních a smršťovacích spar, spárových profilů, ev.včetně vyztužení v případě snížené tloušťky; po obvodě skladby dilatační pásek (extrudovaný polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturouminerálních vláken tl.min 10mm); | -
|  | separační vrstva | PE fólie volně položena na stropní konstrukci s přesahy min. 100mm | 0.5 | Polyethylenová separační PE fólie
|  | izolační vrstva | Kročejova izolace (pěnový polystyren) | 30 | provedení a napojení na stěny dle TP. Užitné zatížení až 4 kN/m2 při stlačení vrstvy max. 3 mm u desek do tl. 40 mm
|  | vyrovnávací vrstva | Tepelná izolace - expandovaný podlahový polystyrén šedý EPS 150, ʎd=0,031 w/m.k | 30
|  |  | celková tl. skladby | 120
PD.106 podlahy 1np |  | pochozí vrstva | PVC nebo vinyl | 3 | soklová systémová lišta, v.=50mm | -
|  | podkladní vrstva | lepidlo | 2 | lepidlo doporučené dodavatelem; garance nevznikání výkvětů | -
|  | penetrace | penetrace pro daný typ lepidla | 0 |  | -
|  | vyrovnávací vrstva | vyrovnávací stěrka | 10 | obj. hm. 500kg/m3, pevnost v tlaku 0,5MPa, pevnost v tahu za ohybu 0,2MPa, předpokládá se vedení rozvodů TZB
|  | roznášecí vrstva | stávající betonová mazanina | -
|  | nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  |  | celková tl. skladby | 15
IZ.101 SPODNÍ STAVBA - PODKLADOVÝ BETON |  | nosná konstrukce | železobetonová deska | - |  | -
|  | Ochranná vrstva | OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA | 50
|  | separační vrstva | PE FÓLIE TL. 0,2 mm |  |  | -
|  | Ochranná vrstva | OCHRANNÁ GEOTEXTILIE MIN. 500 g/m2 (PP) | 2
|  | hydroizolace | HYDROIZOLACE - 2x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 mm | 8 | SBS modifikovaný pás plošně natavený
|  | penetrace | plošně natavený asfaltový penetrační nátěr | -
|  | podkladový beton | Beton C 20/25 + síť 150/6x150/6 | 140
|  |  | celková tl. skladby | 200
ST.001 střecha nad výtahovou šachtou |  | Finální hydroizolační vrstva | Vrchní asfaltový SBS modifikovaný pás | 4 | s minerálním posypem tl. 4,0 mm, plnoplošně natavený | -
|  | Podkladní hydroizolace | Podkladní asfaltový sbs modifikovaný pás | 3 | samolepící s mikroventilací, tl. 2,65 mm, mechanicky kotvený skrz tepelnou izolaci k trapézovému plechu
|  | Spádová vrstva | Spádové desky tepelné izolace z expandovaného polystyrenu EPS 150 s | 20 | tl. 20-80 mm, spád 2%, ʎd=0,035 w/m.k, montážně lepené pur pěnou, mech. kotvené v rámci hydroizolace | -
|  | Tepelně izolační vrstva | Desky tepelné izolace z expandovaného polystyrenu EPS 150 S, ʎd=0,035 w/m.k, montážně lepené pur pěnou | 280 | Tepelná izolace ve dvou vrstvách 140+140 mm | -
|  | pojistná vrstva | parozábrana - SBS modifikovaný asfaltový pás s al. výztužnou vložkou plnoplošně samolepící | 4
|  | spojovací vrstva | asfaltový penetračný a spojovací nátěr
|  | nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  |  | celková tl. skladby | 311
Note on B17: Houska Martin: Keramická dlažba? Epoxi?
Note on B54: Houska Martin: Z IZ.102 - původní obj.

## ZDĚNÉ PŘÍČKY
stavební objekt: | SO 012 | [7 empty] | revize dokumentu: |  | 00
dokument: | TABULKA SPECIFIKACÍ - ZDĚNÉ PŘÍČKY | [7 empty] | aktuální stav ke dni: |  | 08/ 2019
Kód | Stručný popis konstrukce | Tloušťka bez povrchové úpravy (mm) | Celková tloušťka včetně předpokl. tl. omítek (mm) | Popis konstrukce | Povrchová úprava | Pevnost v tlaku N/mm2 | Požární odolnost požadovaná [min] | Vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw* [dB] | Max. výška [mm] | Typ | Poznámka
SN.401 | Příčka nenosná zděná | 115 | 140 | Zdivo z cihel keramických děrovaných na pero a drážku, na maltu M10 popř. systémová malta výrobce s odpovídající pevností. Příčka oboustrnně omítaná. | Ruční jádrová VPC omítka v č.penetrace podkladu, vrchní jemná vápenná omítka (štuk), konečná úprava filcováním; přechody podkladních materiálů bandážovat skelnou tkaninou s přesashem 100mm; na všech rozích umístit podomítkové lišty; dodávka je včetně veškerých pot řebných podkladních vrstev (např. vyspárování podkladu, apod), otěruvzdornost dle ČSN 73 2582 | P 10 | EI 90 DP1 | 47 | 4000 | AKU P+D | V některých případech včetně ztužujících věnců a výztuže ve spárách - viz statický návrh v TZ
SN.404 | Příčka nenosná zděná | 300 | 330 | Zdivo z cihel keramických děrovaných na pero a drážku, na maltu M10 popř. systémová malta výrobce s odpovídající pevností. Příčka oboustrnně omítaná. | Ruční jádrová VPC omítka v č.penetrace podkladu, vrchní jemná vápenná omítka (štuk), konečná úprava filcováním; přechody podkladních materiálů bandážovat skelnou tkaninou s přesashem 100mm; na všech rozích umístit podomítkové lišty; dodávka je včetně veškerých pot řebných podkladních vrstev (např. vyspárování podkladu, apod), otěruvzdornost dle ČSN 73 2582 | P 15 | REI 90 DP1 | XX | 4000 | P+D | V některých případech včetně ztužujících věnců a výztuže ve spárách - viz statický návrh v TZ
Poznámky k tabulce specifikací:
O jakýchkoliv rozdílech oproti PD je nutno neprodleně informovat generálního projektanta.

## SDK příčky
Aktuální k | stavební objekt: | SO 012 | [14 empty] | revize dokumentu: | 00
2019-06-03 | dokument: | TABULKA SPECIFIKACÍ - SDK PŘÍČKY | [14 empty] | aktuální stav ke dni: | 08/ 2019
| Kód | Stručný popis konstrukce | Typ SDK systému | Celková tloušťka (mm) | Popis konstrukce | Požární odolnost požadovaná [min] | skrýt | Vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw [dB] | skrýt | Zvýšené vlhkostní namáhání | Tloušťka minerálních desek 3) [mm] | Opláštění |  |  | Nosný profil |  | Max. možná výška 5) [mm] | Poznámka
skrýt | [6 empty] | PO má [min] |  | Rw má [dB] |  |  | Typ desek | Tloušťka [mm] | Strany obě [O] jedna [J] | Max. vzdálenost svislých nosných profilů 4) [mm] | Typ profilu 7)
filtr
| SN.960 | PŘEDSTĚNA IMPREGNOVANÁ | W112 | 125 | Předstěna SDK s jednoduchými ocelovými profily - jednostranné dvouvrstvé opláštění, odolná proti vlhkostnímu namáhání, kotveno do podkladní stěny | NE | - | - | - | ANO | - | RBI (H2) - | 2x 12,5 - | J | 625 | CW 100 | 3700 | -
Poznámky k tabulce specifikací - SDK Příčky:
| 1) | svislé profily budou z důvodu stability v roztečích cca po 900 mm vzájemně spojeny v příčném směru SDK deskou tl. min.12,5 a výšky 300mm, provedení viz systémový detail
| 2) | V případě použití SDK desek v místech s odstřikující vodou (sprchy, umývárny, záchody, výlevky, dřezy,..) je nutné povrch desek opatřit dle následných povrchových úprav vhodným systémovým penetračním a hydroizolačním nátěrem.
| 3) | Izolace použitá v požárních příčkách musí splňovat bod tavení >1000°C, reakce na oheň A1, hmotnost (není li uvedeno v popisu konstrukce jinak) min.100kg/m3
| 4) | Při provádění SDK příček nutno předem připravit sloupky a paždíky pro kotvení prosklených příček, dveří, madel na WC, v místě instalace Lůžkových ramp, a všude, kde je předpokládáno nadměrné zatížení. K tomuto bude použito standardních SDK ocelových profilů.
| 5) | Výška uvedena pro užitnou kategorii ploch "B, C1-C4 a D" dle ČSN EN 1991-1-1. V závorce pro kategorii "A" např. lůžkové pokoje a čekárny v nemocnicích, kuchyně, toalety
| 6) | Mezi svislé profili vloženo napojovací těsnění tl.5mm
| 7) | V interiérech s vlhkostí přes 90% a rizikem kondanzace je nutná zvýšená antikorozní úprava profilů, v úprave C3 nebo C5 M odpovídající stupni korozní agresivity prostředí dle ČSN EN ISO 12 944-2, včetně použití spojovacího materiálu se zvýšenou antikorozní úpravou
| 8) | svislé profily budou z důvodu stability v roztečích cca po 500 mm vzájemně spojeny v příčném směru SDK deskou tl. min.12,5 a výšky min. 300mm, mezi profilem a deskou bude vloženo napojovací těsnění tl.5 mm, a deska musí být užší než vnější vzdálenost profilů o 5 až 10mm
| 9) | Sádrové lepidlo = dle ČSN EN 14496 – Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky, přídržnost ≥ 0,25 MPa, Reakce na oheň A1. Pozor lepení nelze použít na strop. Naneseno v pásech a terčích dle technologie dodavatele desek

## Podhledy
stavební objekt: |  |  |  | SO 012 | [9 empty] | 2019-07-01
dokument: |  |  |  | Specifikace a tabulka podhledů
Kód |  |  |  | Typ | Technická specifikace | Charakteristické umístění v objektu | Standard (referenční výrobek) | Vynášecí konstrukce | Stupeň jakosti povrchu | Typ povrchu | Barva | Požární odolnost | Poznámka | CCHD
PH. | 1 | 7 | 1 | zavěšený SDK podhled | Celoplošný sádrokartonový podhled, bezesparý, hladký. Desky Green, impregnované, proti vlhkosti, hladké tloušťky 1x 12,5mm na systémové kovové nosné konstrukci, včetně závěsů odolných na namáhání sáním (provedení viz poznámky), spáry zatmelit, vyztužit tkaninou a přebrousit dle stupně jakosti. |  | - | 2x R-CD závěs Nonius | Q3 | PU02 | barva čistě bílá RAL9010 | bez požadavku

## Fasády
SO 012 | TABULKA SPECIFIKACÍ - FASÁDY
označení / umístění | OS Obchodní soubor | popis skladby (směrem od shora) |  | rozměr (mm) | Technická specifikace | Referenční výrobek
|  | funkce vrstvy | materiál vrstvy
FA.101 |  | PENETRACE, VYROVNÁVACÍ VRSTVA | PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI NÁSLEDNÝCH VRSTEV | -
|  | LEPÍCÍ MALTA PAROPROPUSTNÁ | LEPÍCÍ MALTA PAROPROPUSTNÁ NA BÁZI CEMENTU | 10
|  | TEPELNÁ IZOLACE | FASÁDNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE, ʎd=0,038 W/m.K | 200
|  |  | STĚRKOVÁ PAROPROPUSTNÁ MALTA NA BÁZI CEMENTU SE SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINOU; | 7 | TL. MIN 5 mm
|  | PENETRACE, VYROVNÁVACÍ VRSTVA | PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI NÁSLEDNĚ NANÁŠENÝCH VNĚJŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV | -
|  |  | PRVNÍ VRSTVA - EXTERIÉROVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ TL. 2 mm | 2
|  |  | DRUHÁ VRSTVA - EXTERIÉROVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ TL. 1 mm | 1
|  | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | UZAVÍRACÍ NÁTĚR
|  |  | celková tl. skladby | 220
FA.102 |  | PENETRACE | ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR MIN. 300g/m2 |  |  | -
|  | HYDROIZOLACE | SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS | 9
|  | MALTA PAROPROPUSTNÁ | LEPÍCÍ MALTA PAROPROPUSTNÁ NA BÁZI CEMENTU VHODNÁ PRO LEPENÍ NA ASFALTOVÉ PÁSY | 10
|  | TEPELNÁ IZOLACE | NENASÁKAVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN EPS, ʎd=0,034 W/m.K | 200
|  | PENETRACE | PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI NÁSLEDNĚ NANÁŠENÝCH VNĚJŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV | -
|  | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | VODĚODOLNÁ SOKLOVÁ OMÍTKA | -
|  |  | celková tl. skladby | 219
FA.103 |  | PENETRACE, VYROVNÁVACÍ VRSTVA | PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI NÁSLEDNÝCH VRSTEV | -
|  | LEPÍCÍ MALTA PAROPROPUSTNÁ | LEPÍCÍ MALTA PAROPROPUSTNÁ NA BÁZI CEMENTU | 10
|  | TEPELNÁ IZOLACE | FASÁDNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE, ʎd=0,038 W/m.K | 100
|  |  | STĚRKOVÁ PAROPROPUSTNÁ MALTA NA BÁZI CEMENTU SE SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINOU; | 7 | TL. MIN 5 mm
|  | PENETRACE, VYROVNÁVACÍ VRSTVA | PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI NÁSLEDNĚ NANÁŠENÝCH VNĚJŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV | -
|  |  | PRVNÍ VRSTVA - EXTERIÉROVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ TL. 2 mm | 2
|  |  | DRUHÁ VRSTVA - EXTERIÉROVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ TL. 1 mm | 1
|  | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | UZAVÍRACÍ NÁTĚR
|  |  | celková tl. skladby | 120
Note on F7: Houska Martin: MW 200mm dle TZ
Note on F18: Houska Martin: kontrola
Note on F25: Houska Martin: MW 200mm dle TZ