## ROZPISKA
R15
R14
R13
R12
R11
R10
R09
R08
R07
R06
R05
R04
R03
| ±0,000= 503,86 m n.m. | [5 empty] | R02
[5 empty] | SOUŘ.SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK |  | R01 |  |  | Zapracování připomínek z VŘ | [5 empty] | 2020-06-18
SCHÉMA / SCHEME |  |  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV |  | No.REV |  |  | POPIS / DESCRIPTION | [5 empty] | DATUM / DATE
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER | [8 empty] | OBJEDNATEL / CLIENT
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz | [9 empty] | KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57/1882, 587 33, JIHLAVA
PROJEKTANT / DESIGNER | [8 empty] | VYPRACOVAL / DRAWN BY |  |  |  |  | KONTROLOVAL / CHECKER
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz | [10 empty] | ING. MARTIN CHROMJAK
[9 empty] | ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE |  |  |  |  | SCHVÁLIL / APPROVER
[9 empty] | ING. MARTIN CHROMJAK |  |  |  |  | ING. JIŘÍ HOUDA
NÁZEV ZAKÁZKY / PROJEKT NAME
Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gynekologicko - porodnického a neurologického oddělení
STUPEŇ PD / PROJECT STAGE | [5 empty] | MĚŘÍTKO / SCALE | [7 empty] | DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE |  |  | POČET A4 / NUMBER OF A4
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | [7 empty] | x |  |  | 08/ 2019 |  |  |  |  | 11
NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME
SO 004 - PAVILON č. 04 AKUTNÍ MEDICÍNY
NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME
TABULKA SKLADEB
NÁZEV SOUBORU / FILE NAME | [15 empty] | KOPIE / COPY
1110789 | DPS |  |  | D | 004 |  |  | 100 |  |  |  | 2002 |  |  | 01
ČÍSLO PROJEKTU | STUPEŇ PD | OBCHODNÍ SOUBOR |  | ČÁST | SO/IO |  |  | PROFESNÍ DÍL |  |  | DILATACE | ČÍSLO DOKUMENTU |  |  | REVIZE
PROJEKT NUMBER | PROJECT STAGE | BUSINESS PART |  | PART | OBJECT NAME |  |  | PROF. PART |  |  | DILATATION | DOCUMENT NUMBER |  |  | REVIZION

## podlahy střecha
stavební objekt: | SO 004 |  |  |  |  | 01 | revize dokumentu: | 00
dokument: | SKLADBY PODLAH A STŘECH |  |  |  |  | 06/2020 | aktuální stav ke dni: | 08/ 2019
označení / umístění | OS Obchodní soubor | popis skladby (směrem od shora) |  | rozměr (mm) | Technická specifikace | Poznámka
|  | funkce vrstvy | materiál vrstvy
PD.101 podlahy Typ. patro (Chodby) |  | pochozí vrstva | PVC nebo vinyl | 3 | sokl s fabionem včetně systémové lišty, v.=100mm | -
|  | podkladní vrstva | lepidlo | 2 | lepidlo doporučené dodavatelem; garance nevznikání výkvětů | -
|  | penetrace | penetrace pro daný typ lepidla | 0 |  | -
|  | roznášecí vrstva | Cementový litý potěr, ozn. CT-C25-F5, | 55 | obj. hm. 2000-2200 kg/m3, dle ČSN EN 13813, včetně oddělení od konstrukcí, řešení dilatačních a smršťovacích spar, spárových profilů, ev.včetně vyztužení v případě snížené tloušťky; po obvodě skladby dilatační pásek (extrudovaný polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturouminerálních vláken tl.min 10mm); | -
|  | separační vrstva | PE fólie volně položena na stropní konstrukci s přesahy min. 100mm | 0 | Polyethylenová separační PE fólie
|  | izolační vrstva | Kročejova izolace (pěnový polystyren) | 30 | provedení a napojení na stěny dle TP. Užitné zatížení až 4 kN/m2 při stlačení vrstvy max. 3 mm u desek do tl. 40 mm
|  | vyrovnávací vrstva | vyrovnávací stěrka | 10 | obj. hm. 500kg/m3, pevnost v tlaku 0,5MPa, pevnost v tahu za ohybu 0,2MPa, předpokládá se vedení rozvodů TZB
|  | nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  |  | celková tl. skladby | 100
PD.106 Interierová rampa - chodba |  | pochozí vrstva | PVC nebo vinyl | 3 | sokl s fabionem včetně systémové lišty, v.=100mm | -
|  | podkladní vrstva | lepidlo | 2 | lepidlo doporučené dodavatelem; garance nevznikání výkvětů | -
|  | penetrace | penetrace pro daný typ lepidla | 0 |  | -
|  | roznášecí vrstva | Cementový litý potěr ve spádu 12,5%, ozn. CT-C25-F5, vyztužený KARI sítí 8/8-100/100 tr. 10 50525 | 20-250 | obj. hm. 2000-2200 kg/m3, dle ČSN EN 13813, včetně oddělení od konstrukcí, řešení dilatačních a smršťovacích spar, spárových profilů, ev.včetně vyztužení v případě snížené tloušťky; po obvodě skladby dilatační pásek (extrudovaný polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturouminerálních vláken tl.min 10mm); | -
|  | podkladní vrstva | stávající stěrka
|  | nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  |  | celková tl. skladby | 5
PD.107 podlahy Typ. Patro - stávající |  | pochozí vrstva | PVC nebo vinyl | 3 | sokl s fabionem včetně systémové lišty, v.=100mm | -
|  | podkladní vrstva | lepidlo | 2 | lepidlo doporučené dodavatelem; garance nevznikání výkvětů | -
|  | penetrace | penetrace pro daný typ lepidla | 0 |  | -
|  | podkladní vrstva | stávající stěrka
|  | nosná konstrukce | železobetonová deska |  |  | -
|  |  | celková tl. skladby | 0
ST.001 |  | hydroizolační vrstva | Fóliová termoplastická hydroizolace, mechanicky kotvena do konstrukce z trapézových plechů přes tepelnou izolaci | 2 | FPO/TPO fólie | -
|  | separační vrstva | Geotextilie min. 200g/m2 | 1
|  | Spádová vrstva | Spádové desky tepelné izolace z expandovaného polystyrenu EPS 150 s | 20 | tl. 20-160 mm, spád 2%, ʎd=0,035 w/m.k, montážně lepené pur pěnou, mech. kotvené v rámci hydroizolace | -
|  | Tepelně izolační vrstva | Desky tepelné izolace s kombinovaným izolantem složená ze vzájemně se překrývajících desek minerální izolace (MW) tl. 2 × 30 mm a stabilizovaného pěnového polystyrenu (EPS) | 240 | pro požární odolnost konstrukce střechy REI30 | -
|  | pojistná vrstva | parozábrana - SBS modifikovaný asfaltový pás s al. výztužnou vložkou plnoplošně samolepící | 4
|  | spojovací vrstva | asfaltový penetračný a spojovací nátěr
|  | nosná konstrukce | TRAPÉZOVÝ PLECH |  |  | -
|  |  | celková tl. skladby | 267

## ZDĚNÉ PŘÍČKY
| stavební objekt: | SO 004 | [7 empty] | revize dokumentu: |  | 00
| dokument: | TABULKA SPECIFIKACÍ - ZDĚNÉ PŘÍČKY | [7 empty] | aktuální stav ke dni: |  | 08/ 2019
| Kód | Stručný popis konstrukce | Tloušťka bez povrchové úpravy (mm) | Celková tloušťka včetně předpokl. tl. omítek (mm) | Popis konstrukce | Povrchová úprava | Pevnost v tlaku N/mm2 | Požární odolnost požadovaná [min] | Vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw* [dB] | Max. výška [mm] | Typ | Poznámka
filtr
filtr
| SN.401 | Příčka nenosná zděná | 115 | 140 | Zdivo z cihel keramických děrovaných na pero a drážku, na maltu M10 popř. systémová malta výrobce s odpovídající pevností. Příčka oboustrnně omítaná. | Ruční jádrová VPC omítka v č.penetrace podkladu, vrchní jemná vápenná omítka (štuk), konečná úprava filcováním; přechody podkladních materiálů bandážovat skelnou tkaninou s přesashem 100mm; na všech rozích umístit podomítkové lišty; dodávka je včetně veškerých pot řebných podkladních vrstev (např. vyspárování podkladu, apod), otěruvzdornost dle ČSN 73 2582 | P 10 | EI 90 DP1 | 47 | 4000 | AKU P+D | V některých případech včetně ztužujících věnců a výztuže ve spárách - viz statický návrh v TZ
| SN.403 | Příčka nenosná zděná | 240 | 270 | Zdivo z cihel keramických děrovaných na pero a drážku, na maltu M10 popř. systémová malta výrobce s odpovídající pevností. Příčka oboustrnně omítaná. | Ruční jádrová VPC omítka v č.penetrace podkladu, vrchní jemná vápenná omítka (štuk), konečná úprava filcováním; přechody podkladních materiálů bandážovat skelnou tkaninou s přesashem 100mm; na všech rozích umístit podomítkové lišty; dodávka je včetně veškerých pot řebných podkladních vrstev (např. vyspárování podkladu, apod), otěruvzdornost dle ČSN 73 2582 | P 15 | REI 90 DP1 | 52 | 4000 | P+D | V některých případech včetně ztužujících věnců a výztuže ve spárách - viz statický návrh v TZ
| SN.404 | Příčka nenosná zděná | 300 | 330 | Zdivo z cihel keramických děrovaných na pero a drážku, na maltu M10 popř. systémová malta výrobce s odpovídající pevností. Příčka oboustrnně omítaná. | Ruční jádrová VPC omítka v č.penetrace podkladu, vrchní jemná vápenná omítka (štuk), konečná úprava filcováním; přechody podkladních materiálů bandážovat skelnou tkaninou s přesashem 100mm; na všech rozích umístit podomítkové lišty; dodávka je včetně veškerých pot řebných podkladních vrstev (např. vyspárování podkladu, apod), otěruvzdornost dle ČSN 73 2582 | P 15 | REI 90 DP1 | XX | 4000 | P+D | V některých případech včetně ztužujících věnců a výztuže ve spárách - viz statický návrh v TZ
| SN.405 | Příčka nenosná zděná | 250 | 280 | Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu, na maltu M10 popř. systémová malta výrobce s odpovídající pevností. Příčka oboustrnně omítaná. Max. objemová hmoznost 400kg/m3 | Ruční jádrová VPC omítka v č.penetrace podkladu, vrchní jemná vápenná omítka (štuk), konečná úprava filcováním; přechody podkladních materiálů bandážovat skelnou tkaninou s přesashem 100mm; na všech rozích umístit podomítkové lišty; dodávka je včetně veškerých pot řebných podkladních vrstev (např. vyspárování podkladu, apod), otěruvzdornost dle ČSN 73 2582 | P 2 | REI 90 DP1 | XX | 4000 | P+D | V některých případech včetně ztužujících věnců a výztuže ve spárách - viz statický návrh v TZ
Poznámky k tabulce specifikací:
O jakýchkoliv rozdílech oproti PD je nutno neprodleně informovat generálního projektanta.

## SDK PŘÍČKY
stavební objekt: | SO 004 | [14 empty] | revize dokumentu: | 00
dokument: | TABULKA SPECIFIKACÍ - SDK PŘÍČKY | [14 empty] | aktuální stav ke dni: | 04/ 2019
Kód | Stručný popis konstrukce | Typ SDK systému | Celková tloušťka (mm) | Popis konstrukce | Požární odolnost požadovaná [min] | skrýt | Vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw [dB] | skrýt | Zvýšené vlhkostní namáhání | Tloušťka minerálních desek 3) [mm] | Opláštění |  |  | Nosný profil |  | Max. možná výška 5) [mm] | Poznámka
[6 empty] | PO má [min] |  | Rw má [dB] |  |  | Typ desek | Tloušťka [mm] | Strany obě [O] jedna [J] | Max. vzdálenost svislých nosných profilů 4) [mm] | Typ profilu 7)
SN.840 | PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ | W112 | 150 | Příčka SDK s jednoduchými ocelovými profily - oboustranné dvouvrstvé opláštění, požadovaná požární odolnost | EI 60 | EI 60 | - | - | NE | - | RB (A) - RB (A) | 2x 12,5 - 2x 12,5 | O | 625 | CW 100 | 6300 | -
Poznámky k tabulce specifikací - SDK Příčky:
1) | svislé profily budou z důvodu stability v roztečích cca po 900 mm vzájemně spojeny v příčném směru SDK deskou tl. min.12,5 a výšky 300mm, provedení viz systémový detail
2) | V případě použití SDK desek v místech s odstřikující vodou (sprchy, umývárny, záchody, výlevky, dřezy,..) je nutné povrch desek opatřit dle následných povrchových úprav vhodným systémovým penetračním a hydroizolačním nátěrem.
3) | Izolace použitá v požárních příčkách musí splňovat bod tavení >1000°C, reakce na oheň A1, hmotnost (není li uvedeno v popisu konstrukce jinak) min.100kg/m3
4) | Při provádění SDK příček nutno předem připravit sloupky a paždíky pro kotvení prosklených příček, dveří, madel na WC, v místě instalace Lůžkových ramp, a všude, kde je předpokládáno nadměrné zatížení. K tomuto bude použito standardních SDK ocelových profilů.
5) | Výška uvedena pro užitnou kategorii ploch "B, C1-C4 a D" dle ČSN EN 1991-1-1. V závorce pro kategorii "A" např. lůžkové pokoje a čekárny v nemocnicích, kuchyně, toalety
6) | Mezi svislé profili vloženo napojovací těsnění tl.5mm
7) | V interiérech s vlhkostí přes 90% a rizikem kondanzace je nutná zvýšená antikorozní úprava profilů, v úprave C3 nebo C5 M odpovídající stupni korozní agresivity prostředí dle ČSN EN ISO 12 944-2, včetně použití spojovacího materiálu se zvýšenou antikorozní úpravou
8) | svislé profily budou z důvodu stability v roztečích cca po 900 mm vzájemně spojeny v příčném směru SDK deskou tl. min.12,5 a výšky min. 300mm, mezi profilem a deskou bude vloženo napojovací těsnění tl.5 mm, a deska musí být užší než vnější vzdálenost profilů o 5 až 10mm

## Podhledy
stavební objekt: |  |  |  | SO 004 | [9 empty] | 2019-07-01
dokument: |  |  |  | Specifikace a tabulka podhledů
Kód |  |  |  | Typ | Technická specifikace | Charakteristické umístění v objektu | Standard (referenční výrobek) | Vynášecí konstrukce | Stupeň jakosti povrchu | Typ povrchu | Barva | Požární odolnost | Poznámka | CCHD
PH. | 1 | 7 | 1 | zavěšený SDK podhled | Celoplošný sádrokartonový podhled, bezesparý, hladký. Desky Green, impregnované, proti vlhkosti, hladké tloušťky 1x 12,5mm na systémové kovové nosné konstrukci, včetně závěsů odolných na namáhání sáním (provedení viz poznámky), spáry zatmelit, vyztužit tkaninou a přebrousit dle stupně jakosti. |  | - | 2x R-CD závěs Nonius | Q3 | PU02 | barva čistě bílá RAL9010 | bez požadavku

## Fasády
SO 004 | TABULKA SPECIFIKACÍ - FASÁDY
označení / umístění | OS Obchodní soubor | popis skladby (směrem od shora) |  | rozměr (mm) | Technická specifikace | poznámka
|  | funkce vrstvy | materiál vrstvy
FA.001 (TI.103 dle projektu hl. budovy) |  | PENETRACE, VYROVNÁVACÍ VRSTVA | PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI NÁSLEDNÝCH VRSTEV | -
|  | LEPÍCÍ MALTA PAROPROPUSTNÁ | LEPÍCÍ MALTA PAROPROPUSTNÁ NA BÁZI CEMENTU | 10
|  | TEPELNÁ IZOLACE | FASÁDNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE, ʎd=0,038 W/m.K | 200
|  |  | STĚRKOVÁ PAROPROPUSTNÁ MALTA NA BÁZI CEMENTU SE SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINOU; | 7 | TL. MIN 5 mm
|  | PENETRACE, VYROVNÁVACÍ VRSTVA | PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI NÁSLEDNĚ NANÁŠENÝCH VNĚJŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV | -
|  |  | PRVNÍ VRSTVA - EXTERIÉROVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ TL. 2 mm | 2
|  |  | DRUHÁ VRSTVA - EXTERIÉROVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ TL. 1 mm | 1
|  | UZAVÍRACÍ NÁTĚR | UZAVÍRACÍ NÁTĚR
|  |  | celková tl. skladby | 220
FA.002 |  | PENETRACE, VYROVNÁVACÍ VRSTVA | PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI NÁSLEDNÝCH VRSTEV | -
|  | LEPÍCÍ MALTA PAROPROPUSTNÁ | LEPÍCÍ MALTA PAROPROPUSTNÁ NA BÁZI CEMENTU | 10
|  | TEPELNÁ IZOLACE | FASÁDNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE, ʎd=0,038 W/m.K | 160
|  |  | KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE | 0 | 0
|  |  | PROVĚTRÁVANÁ MEZERA - NOSNÝ HLINÍKOVÝ ROŠT | 40
|  |  | KERAMICKÉ DESKY | 25
|  |  | celková tl. skladby | 235
Note on F7: Houska Martin: MW 200mm dle TZ
Note on F18: Houska Martin: MW 200mm dle TZ