## ROZPISKA
R15
R14
R13
R12
R11
R10
R09
R08
R07
R06
R05
R04
R03
| ±0,000= 503,86 m n.m. | [5 empty] | R02
[5 empty] | SOUŘ.SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK |  | R01 |  |  | Zapracování připomínek VŘ | [5 empty] | 2020-06-15
SCHÉMA / SCHEME |  |  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV |  | No.REV |  |  | POPIS / DESCRIPTION | [5 empty] | DATUM / DATE
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER | [8 empty] | OBJEDNATEL / CLIENT
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz | [9 empty] | KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57/1882, 587 33, JIHLAVA
PROJEKTANT / DESIGNER | [8 empty] | VYPRACOVAL / DRAWN BY |  |  |  |  | KONTROLOVAL / CHECKER
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz | [5 empty] | ING. PETER MAŤAŠ |  |  |  |  | ING. MARTIN CHROMJAK
[9 empty] | ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE |  |  |  |  | SCHVÁLIL / APPROVER
[9 empty] | ING. MARTIN CHROMJAK |  |  |  |  | ING. JIŘÍ HOUDA
NÁZEV ZAKÁZKY / PROJEKT NAME
Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gynekologicko - porodnického a neurologického oddělení
STUPEŇ PD / PROJECT STAGE | [5 empty] | MĚŘÍTKO / SCALE | [7 empty] | DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE |  |  | POČET A4 / NUMBER OF A4
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ | [10 empty] | 08/ 2019 |  |  |  |  | 10
NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME
SO 009 - PAVILON č. 09 DGPN
NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME
TABULKA SPECIFIKACÍ - PROSKLENÉ STĚNY
NÁZEV SOUBORU / FILE NAME | [15 empty] | KOPIE / COPY
1110789 | DPS | - |  | D | 009 |  |  | 100 |  |  | - | 2004 |  |  | 01
ČÍSLO PROJEKTU | STUPEŇ PD | OBCHODNÍ SOUBOR |  | ČÁST | SO/IO |  |  | PROFESNÍ DÍL |  |  | DILATACE | ČÍSLO DOKUMENTU |  |  | REVIZE
PROJEKT NUMBER | PROJECT STAGE | BUSINESS PART |  | PART | OBJECT NAME |  |  | PROF. PART |  |  | DILATATION | DOCUMENT NUMBER |  |  | REVIZION

## Kódování a poznámky LP
| stavební objekt: | SO 009 - PAVILON č. 09 DGPN |  |  | revize dokumentu: | 00
| dokument: | TABULKA SPECIFIKACÍ - PROSKLENÉ STĚNY |  |  | aktuální stav ke dni: | 08/ 2019
Systém kódování
Tvar kódu |  |  |  | Popis kódu a barevné značení
LP. | 0 | 1 | 1
Číselná řada podrobného členění typu
1
|  |  | … | až
9
Funkční typ
|  | 1 |  | Běžný
|  | 2 |  | Protipožární
|  | 3 |  | Exteriérový
|  | 4 |  | Atypický
Tvarový (materiálový) typ stěny
| 0 |  |  | Prosklená stěna
| 1 |  |  | Monolitická - Železobetonová
| 2 |  |  | Prefa-monolitická - Z tvárnic betonových
| 3 |  |  | Zděná - Z cihel - Plných
| 4 |  |  | Zděná - Z tvárnic
| 5 |  |  | Montovaná - Dřevěná
| 6 |  |  | Pohyblivá
| 7 |  |  | Přemístitelná
| 8 |  |  | Sádrokartonová - Příčka
| 9 |  |  | Sádrokartonová - Předstěna
Poznámky
Prosklená stěna je na výšku celého podlaží k stropu. Sloupky jsou kotveny až do stropní železobetonové konstrukce.
Rozměry jednotlivých profilů jsou orientační. Je nutno dodržet světlou velikost dveřných otvorů (musí odpovídat dodávanému typu dveřní zárubně) a celkový rozměr prvku pro vestavbu.
Dveře jsou součástí dodávky prosklené stěny.
Pro dveře je nutno počítat i s jejich vybavením (pohon, zámek, čtečka karet…) a přivedením rozvodů pro napájení tohoto vybavení.
Specifikace dveří viz Tabulka dveří - 1110789_DPS_D_009_100_2013_00_Dvere
Zasklení prosklených stěn, včetně dveří, bude číreho skla, do výšky 2000 mm od podlahy (u dveří na celou výšku) bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb.
Výkresy jednotlivých příček uvádějí, zda má být v prostoru nad podhledem ponechán prostor mezi sloupky bez výplně (pro rozvody TZB) nebo zda má být provedena mezi sloupky výplň ze SDK. U stěn s požární odolností bude táto výplň z požárního sádrokartonu v úpravě odpovídajíci požadované požární odolnosti resp. bezpečnosti (včetně řešení detailů uchycení). U stěn s požadavkem na vzduchovou neprůzvučnost bude výplň nad podhledem provedena ze SKD s požadovanou vzduchovou neprůzvučnosti. SDK výplně jsou oplátěny SDK panelem z obou stran a prostor mezi nimi vyplněn mineralní vlnou. SDK výplně jsou součástí dodávky prosklené stěny.
Požární odolnost předepsaná v tabulce neplatí pro celou konstrukci prosklené příčky v případe, že neotvíravé části lze hodnotit jako požární uzávěr. Snížená požární odolnost je popsaná ve výkresech prosklených stěn.
Ve výrobní dokumentaci dodavatel musí návrhem prověřit statickou a požární odolnost/únosnost profilů a zasklení.
Rastry prosklených stěn (resp. sloupky kotvené do stropní ŽB konstrukce) je doporučeno namontovat před provedením rozvodů TZB, případně uvažovat při provádení rozvodů TZB s budoucí polohou rasttru prosklených stěn nad podhledem.
Všechny vnitřní prosklené stěny a dveře budou s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve zdravotnictví, odolná proti působení dezinfekčních prostředků.
Meziskelní žaluzie pro vnitřní dveře a prosklené stěny jsou naklápěcí a vytahovací, ovládané motoricky. Umístěné jsou mezi dvěma samostatnými tabulemi skla. Prosklené příčky s požadavkem na žaluzie tedy musí mít dvě samostané tabule skla.

## SKLADBY LP
|  | stavební objekt: | SO 009 - PAVILON č. 09 DGPN | [10 empty] | revize dokumentu: | 01
|  | dokument: | TABULKA SPECIFIKACÍ - PROSKLENÉ STĚNY | [10 empty] | aktuální stav ke dni: | 06/2020
| Kód | Číslo | Podlaží | Popis konstrukce | Délka [mm] | Výška [mm] | Plocha [m2] | Požární odolnost požadovaná [min] | Vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw [dB] | Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] | Povrchová úprava rámu | Typ zasklení | Vybavení | Žaluzie | Poznámka
filtr
filtr
| LP.011 | 01 | 1.PP | Vnější rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Součinitel prostupu tepla pro celou stěnu Uw = 1,7 Wm-2K-1 nebo lepší. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 3830 | 3040 | 11.6432 | - | - | 1.7 | 9010 | Zasklení z číreho, tepleně izolačního dvojskla, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. Součinitel prostupu tepla pro celou stěnu Uw = 1,7 Wm-2K-1 nebo lepší. |  | -
| LP.011 | 02 | 1.PP | Vnější rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Součinitel prostupu tepla pro celou stěnu Uw = 1,7 Wm-2K-1 nebo lepší. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 3247 | 3690 | 11.9814 | - | - | 1.7 | 9010 |  |  | -
| LP.011 | 03 | 1.PP | Vnitřní rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 927 | 3690 | 3.4206 | - | - | - | 9010 | Zasklení z číreho skla, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. |  | -
| LP.011 | 04 | 1.NP | Vnější rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Součinitel prostupu tepla pro celou stěnu Uw = 1,7 Wm-2K-1 nebo lepší. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 5100 | 3510 | 17.901 | - | - | 1.7 | 9010 | Zasklení z číreho, tepleně izolačního dvojskla, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. Součinitel prostupu tepla pro celou stěnu Uw = 1,7 Wm-2K-1 nebo lepší. | Pohon Brushless motor (bezhlučný tichý chod), výška krytu podle váhy křídel - 100mm pro 2x90kg, 120mm pro 2x150kg, bistabilní Elmech zámek v pohonu, záložný zdroj pohonu v pevném pouzdře, záloha 45min. ECO mód - pohon se sám uspí po 60s - spotřeba 6W. Veškerá elektronika uložena na silentblocích. | -
| LP.011 | 05 | 1.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2400 | 3510 | 8.424 | - | - | - | 9010 | Zasklení z číreho skla, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. |  | -
| LP.011 | 06 | 1.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 3830 | 3510 | 13.4433 | - | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.011 | 07 | 1.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 4445 | 3510 | 15.602 | - | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.011 | 08 | 2.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2305 | 3490 | 8.0444 | - | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.011 | 09 | 2.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2360 | 3490 | 8.2364 | - | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.011 | 10 | 2.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 3740 | 3490 | 13.0526 | - | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.011 | 11 | 2.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 3150 | 3490 | 10.9935 | - | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.011 | 12 | 2.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 4195 | 3490 | 14.6405 | - | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.011 | 13 | 2.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2400 | 3490 | 8.376 | - | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.011 | 14 | 3.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2400 | 3940 | 9.456 | - | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.011 | 15 | 3.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 3740 | 3940 | 14.7356 | - | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.011 | 16 | 3.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2400 | 3940 | 9.456 | - | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.011 | 17 | 3.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2400 | 3940 | 9.456 | - | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.011 | 18 | 3.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 7773 | 3490 | 27.1278 | - | 46 | - | 9010 | Zasklení z 2x samostatné tabule číreho skla, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. | Pohon Brushless motor (bezhlučný tichý chod), výška krytu podle váhy křídel - 100mm pro 2x90kg, 120mm pro 2x150kg, striktně bez zámku, záložný zdroj pohonu v pevném pouzdře, záloha 45min. ECO mód - pohon se sám uspí po 60s - spotřeba 6W. Veškerá elektron | Ano
| LP.011 | 19 | 4.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 3740 | 3500 | 13.09 | - | - | - | 9010 | Zasklení z číreho skla, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. |  | -
| LP.011 | 20 | 4.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Včetně dveří. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2400 | 3500 | 8.4 | - | - | - | 9010 |  |  | -
237.4804
| LP.021 | 01 | 1.PP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Hliníkové profily s přerušením tepelného mostu. Součinitel prostupu tepla pro celou stěnu Uw = 1,7 Wm-2K-1 nebo lepší. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 4620 | 2900 | 13.398 | EI 90-DP1 | - | 1.7 | 9005 | Zasklení z tepleně izolačního, požárního dvojskla, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. Součinitel prostupu tepla pro celou stěnu Uw = 1,7 Wm-2K-1 nebo lepší. |  | -
| LP.021 | 02 | 1.PP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Hliníkové profily s přerušením tepelného mostu. Součinitel prostupu tepla pro celou stěnu Uw = 1,7 Wm-2K-1 nebo lepší. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 3130 | 3580 | 11.2054 | EI 90-DP1 | - | 1.7 | 9005 |  |  | -
| LP.021 | 03 | 1.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2565 | 3510 | 9.0031 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 | Zasklení z číreho 22mm požárního skla, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. |  | -
| LP.021 | 04 | 1.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2475 | 3510 | 8.6873 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 05 | 1.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 3660 | 3510 | 12.8466 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 06 | 2.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 3200 | 3490 | 11.168 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 07 | 2.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 7680 | 3490 | 26.8032 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 08 | 2.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2475 | 3490 | 8.6378 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 09 | 2.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 4975 | 3490 | 17.3627 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 10 | 2.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 5800 | 3490 | 20.242 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 11 | 2.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 4245 | 3490 | 14.815 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 12 | 2.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2400 | 3490 | 8.376 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 13 | 3.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 6320 | 3940 | 24.9008 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  | Pohon Brushless motor (bezhlučný tichý chod), výška krytu 120mm, bistabilní Elmech zámek v pohonu, umožňuje opětovné zavření i v prípadě průchodu osob v případě paniky - úniku osob (při vyhlášení EPS), např. přes tlačítk nebo odtažením křídla rukou (stejně tak při výpadku proudu). | -
| LP.021 | 14 | 3.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 5230 | 3940 | 20.6062 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 | Zasklení z číreho 22mm požárního skla, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. | Pohon Brushless motor (bezhlučný tichý chod), výška krytu 120mm, bistabilní Elmech zámek v pohonu, umožňuje opětovné zavření i v prípadě průchodu osob v případě paniky - úniku osob (při vyhlášení EPS), např. přes tlačítk nebo odtažením křídla rukou (stejně tak při výpadku proudu). | -
| LP.021 | 15 | 3.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2400 | 3940 | 9.456 | EI 30-DP1 | - | 2.3 | 9010 | Zasklení z tepleně izolačního, požárního dvojskla, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. |  | - | D3092
| LP.021 | 16 | 3.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2400 | 3940 | 9.456 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 | Zasklení z číreho 22mm požárního skla, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. |  | -
| LP.021 | 17 | 3.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2400 | 3940 | 9.456 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 18 | 3.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 4245 | 3940 | 16.7253 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 19 | 3.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2400 | 3940 | 9.456 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 20 | 3.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 4975 | 3940 | 19.6015 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 21 | 3.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 5800 | 3940 | 22.852 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 22 | 3.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2400 | 3490 | 8.376 | EI 30-DP1 | 51 | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 23 | 4.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2000 | 3500 | 7 | EI 30-DP1 | - | 2.3 | 9010 | Zasklení z tepleně izolačního, požárního dvojskla, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. |  | - | D4085
| LP.021 | 24 | 4.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2000 | 3500 | 7 | EI 30-DP1 | - | 2.3 | 9010 |  |  | - | D4086
| LP.021 | 25 | 4.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 7420 | 3500 | 25.97 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 | Zasklení z číreho 22mm požárního skla, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. | Pohon Brushless motor (bezhlučný tichý chod), výška krytu 120mm, bistabilní Elmech zámek v pohonu, umožňuje opětovné zavření i v prípadě průchodu osob v případě paniky - úniku osob (při vyhlášení EPS), např. přes tlačítk nebo odtažením křídla rukou (stejn | -
| LP.021 | 26 | 4.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 5389 | 3500 | 18.8615 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  | Pohon Brushless motor (bezhlučný tichý chod), výška krytu 120mm, bistabilní Elmech zámek v pohonu, umožňuje opětovné zavření i v prípadě průchodu osob v případě paniky - úniku osob (při vyhlášení EPS), např. přes tlačítk nebo odtažením křídla rukou (stejn | -
| LP.021 | 27 | 4.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 1079 | 3500 | 3.7765 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 28 | 4.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2400 | 3500 | 8.4 | EI 30-DP1 | - | 2.3 | 9010 | Zasklení z tepleně izolačního, požárního dvojskla, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. |  | - | D4087
| LP.021 | 29 | 4.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2400 | 3500 | 8.4 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 | Zasklení z číreho 22mm požárního skla, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. |  | -
| LP.021 | 30 | 4.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 4975 | 3500 | 17.4125 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 31 | 4.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 3400 | 3500 | 11.9 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 32 | 4.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 4245 | 3500 | 14.8575 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
| LP.021 | 33 | 2.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2400 | 3490 | 8.376 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 | Zasklení z číreho 22mm požárního skla, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. |  | -
| LP.021 | 34 | 4.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná SDK záklopem s požární odolností. Kotvená je do hrubé podlahy a stropu. | 2360 | 3500 | 8.26 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 |  |  | -
453.6449
| LP.031 | 01 | 2.NP | Vnější rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná plným panelem. Kotvená je do železobetónové stěny. | 1810 | 3120 | 5.6472 | - | - | 1.5 | 9005 | Zasklení z číreho izolačního trojskla 44.1(Xn)-6-44.1(Xn), povrchové teploty rámu vylučující povrchovou kondenzaci (ČSN 73 0540), g=60% nebo lepší, TL = min77%. Tepelně technické vlastnosti prosklených výplní dveří Ud= 1,5 W/(m2K) nebo lepší, Ug=0,6. Do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. |  | -
| LP.031 | 02 | 2.NP | Vnější rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná plným panelem. Kotvená je do železobetónové stěny. | 3310 | 3120 | 10.3272 | - | - | 1.5 | 9005 |  |  | -
| LP.031 | 03 | 2.NP | Vnější rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná plným panelem. Kotvená je do železobetónové stěny. | 1810 | 3120 | 5.6472 | - | - | 1.5 | 9005 |  |  | -
| LP.031 | 04 | 4.NP | Vnější rastrová prosklená stěna bez požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Nad podhledem je vyplněná plným panelem. Kotvená je do železobetónové stěny. | 1810 | 2850 | 5.1585 | - | - | 1.5 | 9005 |  |  | -
26.7801
| LP.041 | 01 | 2.NP | Vnitřní ocelová strukturalní stěna bez požární odolnosti kotvená mezi hrubou podlahou a stropem. Oboustranní opláštění samostatnými panelmi s mezerou mezi nimi. Nad podhledem je vyplněna plnými panelmi. | 1335 | 3490 | 4.6592 | - | 51 | - | 9010 | Zasklení z 2x samostatné tabule VSG. 44.1(44.2), číre sklo, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600. |  | - | 2x samostatný neprůhledný panel do výšky 1,1 m.
| LP.041 | 02 | 2.NP | Vnitřní ocelová strukturalní stěna bez požární odolnosti kotvená mezi hrubou podlahou a stropem. Oboustranní opláštění samostatnými panelmi s mezerou mezi nimi. Nad podhledem je vyplněna plnými panelmi. | 1195 | 3490 | 4.1706 | - | 51 | - | 9010 |  |  | - | 2x samostatný neprůhledný panel do výšky 1,1 m.
| LP.041 | 03 | 2.NP | Vnitřní ocelová strukturalní stěna bez požární odolnosti kotvená mezi hrubou podlahou a stropem. Oboustranní opláštění samostatnými panelmi s mezerou mezi nimi. Nad podhledem je vyplněna plnými panelmi. | 1185 | 3490 | 4.1357 | - | - | - | 9010 |  |  | - | 2x samostatný neprůhledný panel do výšky 1,1 m.
| LP.041 | 04 | 2.NP | Vnitřní ocelová strukturalní stěna bez požární odolnosti kotvená mezi hrubou podlahou a stropem. Oboustranní opláštění samostatnými panelmi s mezerou mezi nimi. Nad podhledem je vyplněna plnými panelmi. | 1495 | 3490 | 5.2176 | - | - | - | 9010 |  |  | - | 2x samostatný neprůhledný panel do výšky 1,1 m.
| LP.041 | 05 | 2.NP | Vnitřní ocelová strukturalní stěna bez požární odolnosti kotvená mezi hrubou podlahou a stropem. Oboustranní opláštění samostatnými panelmi s mezerou mezi nimi. Nad podhledem je vyplněna plnými panelmi. | 12360 | 3490 | 43.1364 | - | 51 | - | 9010 | Zasklení z 2x samostatné tabule VSG. 44.1(44.2), číre sklo, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. | Pohon Brushless motor (bezhlučný tichý chod), výška krytu podle váhy křídel - 100mm pro 1x130kg, 120mm pro 1x200kg, striktně bez zámku, záložný zdroj pohonu v pevném pouzdře, záloha 45min. ECO mód - pohon se sám uspí po 60s - spotřeba 6W. Veškerá elektronika uložena na silentblocích. | Ano | Předpříprava rozvodů ZTI v dutine mezi panelmi pro napojení umývadel.
| LP.041 | 06 | 2.NP | Vnitřní ocelová strukturalní stěna bez požární odolnosti kotvená mezi hrubou podlahou a stropem. Oboustranní opláštění samostatnými panelmi s mezerou mezi nimi. Nad podhledem je vyplněna plnými panelmi. | 4500 | 3490 | 15.705 | - | - | - | 9010 | Zasklení z 2x samostatné tabule VSG. 44.1(44.2), číre sklo, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600. |  | Ano | 2x samostatný neprůhledný panel do výšky 1,1 m.
| LP.041 | 07 | 2.NP | Vnitřní ocelová strukturalní stěna bez požární odolnosti kotvená mezi hrubou podlahou a stropem. Oboustranní opláštění samostatnými panelmi s mezerou mezi nimi. Nad podhledem je vyplněna plnými panelmi. | 4500 | 3490 | 15.705 | - | - | - | 9010 |  |  | Ano | 2x samostatný neprůhledný panel do výšky 1,1 m. Předpříprava rozvodů ZTI v dutine mezi panelmi pro napojení umývadel.
92.7293