## ROZPISKA
R15
R14
R13
R12
R11
R10
R09
R08
R07
R06
R05
R04
R03
| ±0,000= 503,86 m n.m. | [5 empty] | R02
[5 empty] | SOUŘ.SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK |  | R01
SCHÉMA / SCHEME |  |  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV |  | No.REV |  |  | POPIS / DESCRIPTION | [5 empty] | DATUM / DATE
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER | [8 empty] | OBJEDNATEL / CLIENT
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz | [9 empty] | KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57/1882, 587 33, JIHLAVA
PROJEKTANT / DESIGNER | [8 empty] | VYPRACOVAL / DRAWN BY |  |  |  |  | KONTROLOVAL / CHECKER
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz | [5 empty] | ING. PETER MAŤAŠ |  |  |  |  | ING. MARTIN CHROMJAK
[9 empty] | ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE |  |  |  |  | SCHVÁLIL / APPROVER
[9 empty] | ING. MARTIN CHROMJAK |  |  |  |  | ING. JIŘÍ HOUDA
NÁZEV ZAKÁZKY / PROJEKT NAME
Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gynekologicko - porodnického a neurologického oddělení
STUPEŇ PD / PROJECT STAGE | [5 empty] | MĚŘÍTKO / SCALE | [7 empty] | DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE |  |  | POČET A4 / NUMBER OF A4
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | [7 empty] | x |  |  | 08/ 2019 |  |  |  |  | 4
NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME
SO 012 - PAVILON č.12 STRAVOVACÍ PROVOZ
NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME
TABULKA SPECIFIKACÍ - PROSKLENÉ STĚNY
NÁZEV SOUBORU / FILE NAME | [15 empty] | KOPIE / COPY
1110789 | DPS |  |  | D | 012 |  |  | 100 |  |  |  | 2102 |  |  | 00
ČÍSLO PROJEKTU | STUPEŇ PD | OBCHODNÍ SOUBOR |  | ČÁST | SO/IO |  |  | PROFESNÍ DÍL |  |  | DILATACE | ČÍSLO DOKUMENTU |  |  | REVIZE
PROJEKT NUMBER | PROJECT STAGE | BUSINESS PART |  | PART | OBJECT NAME |  |  | PROF. PART |  |  | DILATATION | DOCUMENT NUMBER |  |  | REVIZION

## Kódování a poznámky LP
| stavební objekt: | SO 012 |  |  | revize dokumentu: | 00
| dokument: | TABULKA SPECIFIKACÍ - PROSKLENÉ STĚNY |  |  | aktuální stav ke dni: | 08/ 2019
Systém kódování
Tvar kódu |  |  |  | Popis kódu a barevné značení
LP. | 0 | 1 | 1 | = Příčka prosklená běžná, typ 1
Číselná řada podrobného členění typu
1
|  |  | … | až
9
Funkční typ
|  | 1 |  | Běžný
|  | 2 |  | Protipožární
|  | 3 |  | Exteriérový
|  | 4 |  | Atypický
Tvarový (materiálový) typ stěny
| 0 |  |  | Prosklená stěna
| 1 |  |  | Monolitická - Železobetonová
| 2 |  |  | Prefa-monolitická - Z tvárnic betonových
| 3 |  |  | Zděná - Z cihel - Plných
| 4 |  |  | Zděná - Z tvárnic
| 5 |  |  | Montovaná - Dřevěná
| 6 |  |  | Pohyblivá
| 7 |  |  | Přemístitelná
| 8 |  |  | Sádrokartonová - Příčka
| 9 |  |  | Sádrokartonová - Předstěna
Poznámky
Prosklená stěna je na výšku celého podlaží k stropu. Sloupky jsou kotveny až do stropní železobetonové konstrukce.
Rozměry jednotlivých profilů jsou orientační. Je nutno dodržet světlou velikost dveřných otvorů (musí odpovídat dodávanému typu dveřní zárubně) a celkový rozměr prvku pro vestavbu.
Dveře jsou součástí dodávky prosklené stěny.
Pro dveře je nutno počítat i s jejich vybavením (pohon, zámek, čtečka karet…) a přivedením rozvodů pro napájení tohoto vybavení.
Specifikace dveří viz Tabulka dveří - 1110789_DPS_D_012_100_2100_00_Dvere
Zasklení prosklených stěn, včetně dveří, bude číreho skla, do výšky 2000 mm od podlahy (u dveří na celou výšku) bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb.
Výkresy jednotlivých příček uvádějí, zda má být v prostoru nad podhledem ponechán prostor mezi sloupky bez výplně (pro rozvody TZB) nebo zda má být provedena mezi sloupky výplň ze SDK. U stěn s požární odolností bude táto výplň z požárního sádrokartonu v úpravě odpovídajíci požadované požární odolnosti resp. bezpečnosti (včetně řešení detailů uchycení). U stěn s požadavkem na vzduchovou neprůzvučnost bude výplň nad podhledem provedena ze SKD s požadovanou vzduchovou neprůzvučnosti. SDK výplně jsou oplátěny SDK panelem z obou stran a prostor mezi nimi vyplněn mineralní vlnou. SDK výplně jsou součástí dodávky prosklené stěny.
Požární odolnost předepsaná v tabulce neplatí pro celou konstrukci prosklené příčky v případe, že neotvíravé části lze hodnotit jako požární uzávěr. Snížená požární odolnost je popsaná ve výkresech prosklených stěn.
Ve výrobní dokumentaci dodavatel musí návrhem prověřit statickou a požární odolnost/únosnost profilů a zasklení.
Rastry prosklených stěn (resp. sloupky kotvené do stropní ŽB konstrukce) je doporučeno namontovat před provedením rozvodů TZB, případně uvažovat při provádení rozvodů TZB s budoucí polohou rasttru prosklených stěn nad podhledem.
Všechny vnitřní prosklené stěny a dveře budou s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve zdravotnictví, odolná proti působení dezinfekčních prostředků.
Meziskelní žaluzie pro vnitřní dveře a prosklené stěny jsou naklápěcí a vytahovací, ovládané motoricky. Umístěné jsou mezi dvěma samostatnými tabulemi skla. Prosklené příčky s požadavkem na žaluzie tedy musí mít dvě samostané tabule skla.

## SKLADBY LP
| stavební objekt: | SO 012 | [11 empty] | revize dokumentu: | 00
| dokument: | TABULKA SPECIFIKACÍ - PROSKLENÉ STĚNY | [11 empty] | aktuální stav ke dni: | 08/ 2019
| Kód | Číslo | Podlaží | Popis konstrukce | Délka [mm] | Výška [mm] | Plocha [m2] | Požární odolnost požadovaná [min] | Vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw [dB] | Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] | Povrchová úprava rámu | Typ zasklení | Vybavení | Žaluzie | Poznámka
filtr
filtr
| LP.021 | 01 | 2.NP | Vnitřní rastrová prosklená stěna s požární odolnosti. Konstrukce je typu sloupek-příčnik s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. | 1800 | 2680 | 4.82 | EI 60-DP1 | - | - | 9010 | Zasklení z číreho 22mm požárního skla, do výšky 2000 mm od podlahy bezpečnostní - třída bezpečnosti 1B1 (ochrana proti poranění) včetně dveří dle EN 12600, opatřené kontrastním značením ve výšce 900 a 1500 mm od podlahy, formou čtvercových bodů 50x50mm vzdálených osově min.150 mm, polep v barvě bílá RAL 9010, dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujícich bezbariérové užívaní staveb. | - | -
4.82