## Titulka
| AKCE | Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
AUTOR | VYPRACOVAL |  | STAVEBNÍK
SVIŽN s.r.o. Kancelář Zlatnická 1582/10 110 00 Praha 1 Sídlo Milady Horákové 298/123 160 00 Praha 6 IČO · 03301087 DIČ · CZ03301087 info@svizn.cz +420 606 062 636 www.svizn.cz | Ing. Tomáš Alexi |  | Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT |  | MĚŘÍTKO | STUPEŇ | DATUM
| Ing. arch. Marta Ševčíková ČKA 04 407 |  | - | DPS REV 03 | 11/2019
HIP |  |  |  |  | ČÍSLO PARÉ
ČÁST F.2 VÝKAZ VÝMĚR
Ing. arch. Vlastimil dlouhý tel.: 606 212 953 mail.: dlouhy@svizn.cz

## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {4eae1d9b-3464-4e64-add9-1f8ed00d4327}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 73_PEL | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 11 | [6 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Pelhřimov | [6 empty] | Datum: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 70890749 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Kraj Vysočina | [10 empty] | DIČ: |  | CZ70890749 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 03301087 | [14 empty] | False
|  |  | SVIŽN s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ03301087 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Tomáš Alexi | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 73_PEL
| Stavba: | [6 empty] | Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
| Místo: | [6 empty] | Pelhřimov |  |  |  |  | Datum: |  | Vyplň údaj
| Zadavatel: | [6 empty] | Kraj Vysočina |  |  |  |  | Projektant: |  | SVIŽN s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Alexi
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4eae1d9b-3464-4e64-add9-1f8ed00d4327} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 11
/ |  | 001 |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení a statika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ca8ac03a-26b0-4dd5-9f9b-3ebe031f44a3} | {4eae1d9b-3464-4e64-add9-1f8ed00d4327} | 801 11 | 2
/ |  | 002 |  |  |  | Zdravotechnika - vodovod a kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {be812f26-cf55-4e80-a99c-0206561bc05c} | {4eae1d9b-3464-4e64-add9-1f8ed00d4327} | 801 11 | 2
/ |  | 003 |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f5ce6795-8140-4407-be0f-b3b8b9fa2ea6} | {4eae1d9b-3464-4e64-add9-1f8ed00d4327} | 801 11 | 2
/ |  | 004 |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ca7d19f3-e2af-47e0-8fc7-11ad223aff95} | {4eae1d9b-3464-4e64-add9-1f8ed00d4327} | 801 11 | 2
/ |  | 005 |  |  |  | Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2a3c7482-1ed0-4f4c-b910-60815aade9be} | {4eae1d9b-3464-4e64-add9-1f8ed00d4327} | 801 11 | 2
/ |  | 006 |  |  |  | Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9aa1b05e-b4bc-4f6b-b451-d5604d94fd37} | {4eae1d9b-3464-4e64-add9-1f8ed00d4327} | 801 11 | 2
/ |  | 007 |  |  |  | Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a5b772bb-dec2-4696-b190-4c119f1c7c13} | {4eae1d9b-3464-4e64-add9-1f8ed00d4327} | 801 11 | 2
/ |  | 008 |  |  |  | Medicinální plyny | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f2a8f012-3a4e-4571-aa0e-17e5e7f1fdd1} | {4eae1d9b-3464-4e64-add9-1f8ed00d4327} | 801 11 | 2
/ |  | 009 |  |  |  | Nouzový zvukový systém | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {92791f95-8389-4c5d-b24b-95322e1c0687} | {4eae1d9b-3464-4e64-add9-1f8ed00d4327} | 801 11 | 2
/ |  | 010 |  |  |  | Vestavba čistých prostor | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {da6eeab0-7bbd-4f53-a611-771039110963} | {4eae1d9b-3464-4e64-add9-1f8ed00d4327} | 801 11 | 2
/ |  | 011 |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2ed75fde-8588-4b81-84d5-a274a704f624} | {4eae1d9b-3464-4e64-add9-1f8ed00d4327} | 801 11 | 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {bc0cd369-a37a-4e22-aedd-555462d4eb53} | {4eae1d9b-3464-4e64-add9-1f8ed00d4327} | 801 11 | 2

## 001 - Architektonicko-sta...
[18 empty] | {ca8ac03a-26b0-4dd5-9f9b-3ebe031f44a3} | [5 empty] | HO201 | Odstraňovaná povlaková krytina (tl.10 mm) | m2 | 97,44 | 3
[18 empty] | 2 | [5 empty] | HO202 | Odstraňovaná keramická dlažba (tl.15 mm) | m2 | 72,554 | 3
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | HO203 | Odstraňovaná keramická dlažba maloformátová (tl.100 mm) | m2 | 17,985 | 3
[24 empty] | HO204 | Odstraňovaná povlaková krytina s podkladem (tl.100 mm) | m2 | 69,105 | 3
| Stavba: | [22 empty] | HO205 | Odstraňovaná povlaková krytina s podkladem (tl. 20 mm) | m2 | 3,306 | 3
|  | Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy | [21 empty] | ZO201 | Odstraňovaná betonová dlažba | m2 | 15,17 | 3
| Objekt: | [22 empty] | ZO202 | Odstraňovaná betonová dlažba na terénu | m2 | 37,88 | 3
|  | 001 - Architektonicko-stavební řešení a statika | [21 empty] | ZO203 | Odstraňovaný živičný povrch | m2 | 94,32 | 3
[24 empty] | ZN201 | Navrhovaná betonová dlažba | m2 | 14,45 | 3
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | ZN202 | Navrhovaný živičný povrch | m2 | 132,38 | 3
| Místo: |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj | [16 empty] | HN201 | Nová povlaková krytina | m2 | 78,972 | 3
[24 empty] | HN202 | Nová keramická dlažba maloformátová | m2 | 2,809 | 3
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749 | [16 empty] | HN203 | Nová keramická dlažba maloformátová s podkladním souvrstvím | m2 | 24,998 | 3
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749 | [16 empty] | HN204 | Nová povlaková krytina antistatická s podkladním souvrst | m2 | 64,077 | 3
[24 empty] | HN205 | Nová povlaková krytina s podkladním souvrstvím | m2 | 73,045 | 3
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | HN206 | Nová povlaková krytina antistatická | m2 | 19,531 | 3
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | S01 | Plošná úprava stávajících stěn - 01 | m2 | 580,785 | 3
[24 empty] | S02 | Plošná úprava nových stěn - 02 | m2 | 126,858 | 3
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 03301087 | [16 empty] | S02b | Plošná úprava nových stropů - 02 | m2 | 35,645 | 3
|  | SVIŽN s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03301087 | [16 empty] | VN221 | Navržený obklad maloformátový na nové konstrukci | m2 | 71,933 | 3
[24 empty] | VN222 | Navržený obklad maloformátový na stávající knstrukci | m2 | 80,72 | 3
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | VN223 | Navržený obklad velkoformátový | m2 | 111,662 | 3
|  | Ing. Tomáš Alexi |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | PO211 | Upravovaný stávající rastrový podhled I | m2 | 112,733 | 3
[24 empty] | PO212 | Upravovaný stávající rastrový podhled II | m2 | 254,311 | 3
| Poznámka: | [22 empty] | PO213 | Upravovaný stávající sádrokatonový podhled | m2 | 5,67 | 3
[24 empty] | S03 | Plošná úprava stěn a stropů exteriérových - 03 | m2 | 3,122 | 3
[24 empty] | SU | Sadové úpravy | m2 | 245,612 | 3
[24 empty] | OBSYPY | Obsypy | m3 | 31,305 | 3
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0 | [16 empty] | ZASYPY | Zásypy | m3 | 70,054 | 3
[24 empty] | LOZE | Lože | m3 | 3,654 | 3
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně | [16 empty] | VYKOPY | Výkopy | m3 | 140,14 | 3
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0 | [16 empty] | VN224 | Navržený obklad velkoformátový rozebíratelný | m2 | 22,9 | 3
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
001 - Architektonicko-stavební řešení a statika
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV - obecné | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV - obecné | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| SKL - SKLADBY | [5 empty] | 0
| HO2 - Horizontální odstraňované skladby | [5 empty] | 0
| HO2-2.01 - Odstraňovaná povlaková krytina | [5 empty] | 0
| HO2-2.02 - Odstraňovaná keramická dlažba | [5 empty] | 0
| HO2-2.03 - Odstraňovaná keramoická dlažba maloformátová | [5 empty] | 0
| HO2-2.04 - Odstraňovaná povlaková krytina s podkladem | [5 empty] | 0
| HO2-2.05 - Odstraňovaná povlaková krytina s podkladem | [5 empty] | 0
| HN2 - Horizontální navrhované skladby | [5 empty] | 0
| HN2-2.01 - Nová povlaková krytina | [5 empty] | 0
| HN2-2.02 - Nová keramická dlažba maloformátová | [5 empty] | 0
| HN2-2.03 - Nová keramická dlažba maloformátová s podkladním souvrstvím | [5 empty] | 0
| HN2-2.04 - Nová povlaková krytina antistatická s podkladním souvrstvím | [5 empty] | 0
| HN2-2.05 - Nová povlaková krytina s podkladním souvrstvím | [5 empty] | 0
| HN2-2.06 - Nová povlaková krytina antistatická | [5 empty] | 0
| VO2 - Vertikální odstraňované skladby | [5 empty] | 0
| VO2-2.01 - Odstraňovaný obklad maloformátový | [5 empty] | 0
| VN2 - Vertikální navrhované skladby | [5 empty] | 0
| VN2-2.21 - Navržený obklad maloformátový na nové konstrukci | [5 empty] | 0
| VN2-2.22 - Navržený obklad maloformátový na stávající konstrukci | [5 empty] | 0
| VN2-2.23 - Navržený obklad velkoformátový | [5 empty] | 0
| VN2-2.24 - Navržený obklad velkoformátový rozebíratelný | [5 empty] | 0
| PO2 - Podhledy odstraňované | [5 empty] | 0
| PO2-01 - Odstraňovaný podhled rastrový | [5 empty] | 0
| PO2-03 - Odstraňovaný podhled plný sádrokartonový | [5 empty] | 0
| POU - Podhledy stávající upravované | [5 empty] | 0
| PO2-11 - Upravovaný stávající rastrový podhled I | [5 empty] | 0
| PO2-12 - Upravovaný stávající rastrový podhled II | [5 empty] | 0
| PO2-13 - Upravovaný stávající sádrokartonový podhled | [5 empty] | 0
| PON2 - Podhledy navrhované | [5 empty] | 0
| PO2-21 - Nový rastrový podhled | [5 empty] | 0
| PO2-22 - Nový rastrový podhled desinfikovatelný | [5 empty] | 0
| PO2-23 - Nový plný sádrokartonový podhled | [5 empty] | 0
| PO2-24 - Nový plný sádrokartonový podhled impregnovaný | [5 empty] | 0
| ZO2 - Zpevněné plochy odstraňované | [5 empty] | 0
| ZO2-01 - Odstraňovaná betonová dlažba | [5 empty] | 0
| ZO2-02 - Odstraňovaná betonová dlažba na terénu | [5 empty] | 0
| ZO2-03 - Odstraňovaný živičný povrch | [5 empty] | 0
| ZN2 - Zpevněné plochy navrhované | [5 empty] | 0
| ZN2-01 - Navrhovaná betonová dlažba | [5 empty] | 0
| ZN2-02 - Navrhovaný živičný povrch | [5 empty] | 0
| ÚP - Plošné úpravy stěn a stropů | [5 empty] | 0
| S01 - Plošná úprava stěn stávajících konstrukcí | [5 empty] | 0
| S02a - Plošná úprava stěn nových konstrukcí | [5 empty] | 0
| S02b - Plošná úprava stropů nových konstrukcí | [5 empty] | 0
| S03 - Plošná úprava stěn a stropů nových konstrukcí - exteriér | [5 empty] | 0
| PRV - PRVKY | [5 empty] | 0
| O2 - Okna | [5 empty] | 0
| D2 - Dveře | [5 empty] | 0
| P2 - Klempířské prvky | [5 empty] | 0
| Z2 - Zámečnické prvky | [5 empty] | 0
| T2 - Truhlářské prvky | [5 empty] | 0
| X2 - Ostatní prvky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
001 - Architektonicko-stavební řešení a statika
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 279.869 |  | 189.1052 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV - obecné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 214.0421 |  | 43.2488 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 65.1928 |  | 14.13 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 112101121 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523501254
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. | [14 empty] | PSC | 2
2 | K | 112101121 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 353301442
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. | [14 empty] | PSC | 2
3 | K | 112201101 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716344846
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. | [14 empty] | PSC | 2
4 | K | 113201112 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 10.44 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1113647159
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2*18 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 3.69 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6485447
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [14 empty] | PSC | 2
6 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 33.082 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127760897
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | skrývka ornice v tl. 200 mm; počítáno s přesahem 1 m od hrany výkopu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkres výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "figura 1" 0,2*(21,55*4,48) |  | 19.309 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "figura 2" 0,2*(7,51*9,17) |  | 13.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.082 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 131201102 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 140.14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -725450489
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | půdorys a řezy výkopů; od výšek již odečtena tl. ornice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | figura1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,12+1,42)*1,7/2)*16,2 |  | 34.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,9+0,1)*0,8/2)*16,2 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,48*1,28/2*1,8 |  | 1.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*1,3/2*12,24 |  | 13.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,12*0,99/2*1,5 |  | 0.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,9*0,99/3+0,8*0,9*0,99/3+1,8*1,79*1,35/3+1,7*1,7*1,25/3 |  | 3.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | figura 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,83+1,95)*2,1/2)*8,72 |  | 34.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*0,3*0,15 |  | 0.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*1,83/2*9,02 |  | 12.793 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,71*1,6/2*2,1 |  | 2.873 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,93*1,95/2*7,26 |  | 13.662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49*1,39*1,63/3+2,07*1,88*1,95/3+1,85*1,7*1,65/3 |  | 5.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | figura 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*4,34*0,05 |  | 3.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | figura 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,88*0,15 |  | 5.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 131201109 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 140.14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1571013947
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [14 empty] | PSC | 2
9 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 70.054 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206477205
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | ZASYPY |  | 70.054 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 70.054 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1615928095
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | ZASYPY |  | 70.054 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 70.054 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91354717
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | (((0,75+2,25)*1,5/2)+((0,75+2,05)*1,3/2))*7,5+((0,75+2,05)*1,3/2)*0,6 |  | 31.617 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,264*7,5-1,2 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,48*1,28/2*1,8+1,8*1,28 |  | 4.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,12*0,99/2*1,2+1,2*0,99 |  | 1.853 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,8+0,15)*0,65/2)*16,2 |  | 5.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,9*0,65/3+0,8*0,9*0,65/3+1,8*1,79*1,55/3 |  | 2.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,19+0,69)*5,51/2+(0,39+0,69)*5,51/2)*9,17/2 |  | 24.758 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odečíst materiál pro obsyp potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.054 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 35.127 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 937960551
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | VYKOPY-ZASYPY-OBSYPY-LOZE |  | 35.127 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 632.286 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -95735843
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | VYKOPY-ZASYPY-OBSYPY-LOZE |  | 35.127 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 35,127*18 'Přepočtené koeficientem množství |  | 632.286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 35.127 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202998237
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | VYKOPY-ZASYPY-OBSYPY-LOZE |  | 35.127 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 70.254 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932645323
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | (VYKOPY-ZASYPY-OBSYPY-LOZE)*2 |  | 70.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 31.305 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -547276010
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | vsakovací objekt | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,4+4,42)*1,01/2)*(0,15+9,02+0,3) |  | 32.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,01*1,01/2*2,4+2*1,01*1,01*1,01/3 |  | 1.911 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dešťové potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,38+1,38+9,46)*0,4*0,2 |  | 0.978 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet vsaku a RŠ1" -3,9-0,3 |  | -4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.305 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 62.61 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 62.61 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016045004
| VV |  | 31,305*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 62.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 245.612 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1807147071
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | SU |  | 245.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 181301103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 33.082 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2011454251
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | ornice v tl. 200 mm; počítáno s přesahem 1 m od hrany výkopu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkres výkopů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "figura 1" 0,2*(21,55*4,48) |  | 19.309 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "figura 2" 0,2*(7,51*9,17) |  | 13.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.082 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | převzato ze skrývky ornice; zbylá ornice z míst nových konstrukcí bude použita k zušlechtění ploch po zařízení staveniště (viz. ZOV) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 245.612 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -936333532
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | SU |  | 245.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 00572470 | osivo směs travní univerzál | kg | 3.684 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.003684 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1071123810
| VV |  | SU |  | 245.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 245,612*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 245.612 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436741407
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | SU |  | 245.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 10371500 | substrát pro trávníky VL | m3 | 12.281 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.21 | 2.579 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2055268220
| VV |  | SU*0,05 |  | 12.281 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 112.7646 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
24 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | m3 | 32.836 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 70.9258 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -68322299
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | podsyp vsakovacího objektu; vrstva tl. 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*9,02*2,1+(9,02+2,1+8,72)*0,15*0,15++2*0,15*0,5*0,15/3 |  | 3.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podsyp pod základový pas | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,2*1,8+(14,1+1,8+16,2+1,5)*0,15*0,15/2+3*0,15*0,15*0,15/3 |  | 29.541 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.836 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 274321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 16.875 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 41.3993 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279868037
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 15,00*(1,20*1,00-0,3*0,25) |  | 16.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 32.25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.086752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662798287
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2*15,00*1,00+2*(1,2*1,00-0,3*0,25) |  | 32.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 32.25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752689764
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
28 | K | 274362021 | Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.332 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.35284 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1577131017
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | KARI síť 150/150/8; 5,398 kg/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(15,00-2*0,05)*(1,00-2*0,05)+2*(15,00-0,05-0,05)*(1,2-0,05-0,05)+2*(1,2-0,05-0,05)*(1,00-0,05-0,05))*5,398/1000 |  | 0.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.7321 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
29 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.045 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.01954 | 0.0008793 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 539808114
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2 ks ocelových nosníků I100; 8,34 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,67*8,34/1000 |  | 0.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 13010712 | ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 | t | 0.045 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256540694
| VV |  | 2 ks ocelových nosníků I100; 8,34 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,67*8,34/1000 |  | 0.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 327215141 | Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan | m3 | 11.25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.295 | 25.8183 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1770453065
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení drátěných košů včetně jejich dodávky, výplň košů kamenivem, lícové urovnání pohledové a horní plochy výplně gabionu a vyklínkování výplně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyhotovení štěrkového lože pod gabionem; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 271 .5-22.. Podsyp pod základové konstrukce katalogu 801-1, b) zpětný zásyp; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 174 01-1 Zához sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1, c) filtrační geotextilii mezi rubem gabionu a zpětným zásypem; tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 213 14-11 Zřízení vrstvy z geotextilie katalogu 800-2. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: gabionový koš s okem 100x100 mm jako výplňový materiál bude použit lámaný poryf nebo křemen šedé barvy (viz. projektová dokumentace) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 15,00*1,0*0,5 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*0,5*0,5 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 342244121 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | m2 | 15.43 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.11439 | 1.765 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1357435781
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,815*3,00-0,8*1,97+1,4*3,00-0,9*1,97+1,00*2,1+0,9*2,1+2,24*3,00-0,8*1,97 |  | 15.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 346244381 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm | m2 | 0.534 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.17818 | 0.095148 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -917278584
| VV |  | 2*2,67*0,1 |  | 0.534 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 346481111 | Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem | m2 | 0.988 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00785 | 0.0077558 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2081579476
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry. 2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2*2,67*0,1+2*2,27*0,1 |  | 0.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
35 | K | 451573R01 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 32 mm | m3 | 3.654 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -408244882
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vsakovací objekt" 9,02*2,1*0,15+(9,02+8,72+2,1)*0,15*0,15/2+2*0,15*0,15*0,15/3 |  | 3.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dešťové potrubí" (1,38+1,38+9,46)*0,4*0,12 |  | 0.587 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.654 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.1045 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
36 | K | 915491211 | Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm | m | 18.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.08088 | 1.5286 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367172159
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) příp. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňuje cenami části B 01 tohoto katalogu, c) vyplnění spár mezi krytem vozovky a vodicím proužkem, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci, d) dodání prefabrikovaných desek, které se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 18+0,9 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 59218001 | krajník betonový silniční 500x250x80mm | m | 18.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.046 | 0.8694 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -415446948
38 | K | 916131212 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého | m | 9.61 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.11519 | 1.107 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90284121
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
39 | M | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | m | 9.61 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.43245 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023002920
40 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 2.331 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1479702760
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
41 | M | 59217034 | obrubník betonový silniční 1000x150x300mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.102 | 1.836 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 559237079
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14692 |  | 0.0396 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
42 | K | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 696.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1895542313
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | výkres půdorys 2.NP navrhovaného stavu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.: 2.001; 2.002; 2.003; 2.004; 2.005; 2.006; 2.008; 2.009; 2.010; 2.011; 2.012; 2.013; 2.014; 2.016; 2.030; 2.031; 2.045; 2.054; 2.056; 2.057; | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.058; 2.059; 2.060; 2.061; 2.062; 2.063; 2.064; 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,6+15,2+11,8+9,6+112,5+19,8+3,5+2,6+13,3+2,8+27,1+12,0+6,9+10,6+25,3+122,4+64,8+25,4+31,2+6,8+27,8+6,7+7,9+14,3+12,2+63,8+4,9+20,5 |  | 696.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 619996145 | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků | m2 | 19.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.004356 | 0.002 | 0.0396 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -771883794
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "plocha podlahy v místnosti 2.006 v místě ponechané PVC podlahy" 19,8 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 60726281 | Ochrana stavebních konstrukcí - deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm | m2 | 19.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0072 | 0.14256 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -736456230
| VV |  | "zakrytí plochy podlahy v místnosti 2.006 v místě ponechané PVC podlahy" 19,8 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10112 |  | 29.0792 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
45 | K | 946112114 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -755060658
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
46 | K | 946112214 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2114 | kus | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -104215503
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpokládaný pronájem 2 ks pojízdných věží na 45 dní | [14 empty] | P | 2
47 | K | 946112814 | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418070460
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. | [14 empty] | PSC | 2
48 | K | 946112116 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -787858906
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
49 | K | 946112216 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2116 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1871971104
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: předpokládaný pronájem 1 ks pojízdné věže na 14 dnů | [14 empty] | P | 2
50 | K | 946112816 | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1208220026
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. | [14 empty] | PSC | 2
51 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 225.267 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.029285 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95139131
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | výkres půdorys 2.NP navrhovaného stavu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.: 2.001; 2.002; 2.003; 2.004; 2.005; 2.006; 2.008; 2.009; 2.010; 2.011; 2.012; 2.013; 2.014; 2.016; 2.030; 2.031; 2.045; 2.054; 2.056; 2.057; | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.058; 2.059; 2.060; 2.061; 2.062; 2.063; 2.064 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,6+15,2+11,8+9,6+112,5+19,8+3,5+2,6+13,3+2,8+27,1+12,0+6,9+10,6+25,3+122,4+64,8+25,4+31,2+6,8+27,8+6,7+7,9+14,3+12,2+63,8+4,9)/3 |  | 225.267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 696.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.027852 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1099005920
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | výkres půdorys 2.NP navrhovaného stavu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.: 2.001; 2.002; 2.003; 2.004; 2.005; 2.006; 2.008; 2.009; 2.010; 2.011; 2.012; 2.013; 2.014; 2.016; 2.030; 2.031; 2.045; 2.054; 2.056; 2.057; | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.058; 2.059; 2.060; 2.061; 2.062; 2.063; 2.064; 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,6+15,2+11,8+9,6+112,5+19,8+3,5+2,6+13,3+2,8+27,1+12,0+6,9+10,6+25,3+122,4+64,8+25,4+31,2+6,8+27,8+6,7+7,9+14,3+12,2+63,8+4,9+20,5 |  | 696.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 962031136 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 118.938 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 13.9157 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1789502518
| VV |  | půdorys 2.NP stávajícího stavu a bourací práce; v. 3,0 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,875+2,225+4,325+3,075+0,275+0,15+1,6+2,5+0,9+2,5)*3,00 |  | 58.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -4*0,6*1,97-0,8*1,97-2*1,1*1,97 |  | -10.638 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,45+2,7+0,55+3,275+0,8+2,175+3,175+0,25+3,175+6,8+2,24+0,15+0,45+0,55+0,15)*3,00 |  | 80.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -3*0,8*1,97-0,9*1,97-1,42*2,02 |  | -9.369 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.938 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 0.102 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.2244 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050629896
| VV |  | instalační jádra | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,175*0,15+0,35*0,45-0,*0,3+0,425*2,575)*0,08 |  | 0.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.102 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098811368
| P |  | Poznámka k položce: otvor pro vzduchotechnické potrubí 400/400 z 2.059 do 2.058 | [14 empty] | P | 2
56 | K | 971038631 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | m2 | 9.534 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 1.5731 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1981313095
| VV |  | otvory pro dveře D2-2.22; D2-2.37; D2-2.51; D2-2.52 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,42*2,02)+(0,9*2,02)+(1,2*2,02)+(1,2*2,02) |  | 9.534 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 971038691 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. přes 150 mm | m3 | 2.096 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.144 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1878249747
| VV |  | "otvor pro okno O2-2.01" 2,27*2,00*0,45 |  | 2.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvor pro překlad" 2,67*0,1*0,2 |  | 0.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.096 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm | m | 0.25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 8.5e-05 | 0.004 | 0.001 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1640892306
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "prostupy pro potrubí ÚT" 2*0,125 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 977151116 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm | m | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.001008 | 0.02 | 0.024 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776891305
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | prostupy stoupaček kanalizace K33a; K51a; K53; K61c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,3 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm | m | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.000321 | 0.038 | 0.0114 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -946841976
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | Prostup stoupaček kanalizace K61d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | m | 0.275 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00122 | 0.0003355 | 0.07 | 0.01925 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1941902215
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vrty pro VZT" 0,15+0,125 |  | 0.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm | m | 0.525 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00363 | 0.0019057 | 0.196 | 0.1029 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1296976472
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "vrty pro VZT" 0,15+0,125+0,125+0,125 |  | 0.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 977211111 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm | m | 4.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.000328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49838246
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: řezání stropní desky pro nové instalační jádro | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(1,4+0,65) |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm | m | 4.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069028381
| P |  | Poznámka k položce: řezání mazaniny pro nové instalační jádro | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(1,4+0,65) |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 218.225 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 10.0383 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1680728928
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | půdorys 2.NP stávajícího stavu a bourací práce; v. 3,0 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(1,875+2,225+4,325+3,075+1,6+2,5+0,9+2,5)-0,125+0,275-7*0,125)*3,00 |  | 111.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -8*0,6*1,97-2*0,8*1,97-4*1,1*1,97 |  | -21.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(0,55+3,275+0,8+2,175+3,175+0,25+3,175+6,8+2,24)+2,7-4*0,125+0,15+0,65+0,55+0,375)*3,00 |  | 146.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet otvorů" -6*0,8*1,97-2*0,9*1,97-2*1,42*2,02 |  | -18.739 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | X001 | Zapravení prostupů rozvodů VZT, ÚT, ZTI vápennocementovou maltou | kus | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678659230
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
67 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 189.105 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 445049137
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. | [14 empty] | PSC | 2
68 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 189.105 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080631637
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [14 empty] | PSC | 2
69 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 5105.835 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -762997396
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 189,105*27 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5105.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
70 | K | 997013809 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107 | t | 184.247 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1573868556
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [14 empty] | PSC | 2
71 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 4.858 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1724441605
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
72 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 234.011 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -114001676
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [14 empty] | PSC | 2
73 | K | 998017001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 234.011 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1486710574
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [14 empty] | PSC | 2
74 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 11.167 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817011000
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. | [14 empty] | PSC | 2
75 | K | 998700001 | Přesun hmot pro konstrukce přidružené stavební výroby z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 34.691 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1763319888
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
76 | K | 998700002 | Přesun hmot pro konstrukce přidružené stavební výroby. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 34.691 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748346028
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. | [14 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV - obecné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.3585 |  | 0.17292 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00346 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
77 | K | 727111R01 | Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 300 mm požární odolnost EI 60-120 D 76 | kus | 4 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.00268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1686808586
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. | [14 empty] | PSC | 2
78 | K | 727111R02 | Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 300 mm požární odolnost EI 60-120 D 110 | kus | 1 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 680471688
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.1798 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
79 | K | 763111414 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 50 mm, Rw do 53 dB | m2 | 18.105 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.04436 | 0.80314 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073497035
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | skladba VN2-2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+1,41+2,625)*3,00 |  | 18.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 763111437 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 50 mm, Rw 56 dB | m2 | 2.625 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.04593 | 0.12057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1366217735
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | skladba VN2-2.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,875*3,00 |  | 2.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 763111R01 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 50 mm | m2 | 44.814 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.057266 | 2.5663 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 670640463
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | skladba VN2-2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,9+1,9+3,9)*3,00+3,338*3,00 |  | 44.814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 763111R02 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 z jedné strany a akustickými deskami ze strany druhé, tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 50 mm | m2 | 16.56 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.051286 | 0.84929 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1109494220
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | skladba VN2-2.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,67+2,225+0,65+0,425+0,35)*3,00-1,2*2 |  | 16.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 763113R01 | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 205 mm, profil 75 2xTI tl. 60 mm | m2 | 13.725 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.062081 | 0.85207 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -719292843
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Ceny -3321 a -3323 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 40 mm o objemové hmotnosti 100 kg/m3. 4. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 5. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 6. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW. 7. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | skladba VN2-2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,575*3,00 |  | 13.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 763113R02 | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 z jedné strany a deskami akustickými z druhé strany, tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 300 mm, profil 100 TI tl. 50 mm | m2 | 12.9 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.053966 | 0.69617 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921547774
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Ceny -3321 a -3323 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 40 mm o objemové hmotnosti 100 kg/m3. 4. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 5. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 6. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW. 7. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | skladba VN2-2.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*3,00 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 763113R03 | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2, tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 300 mm, profil 100 TI tl. 50 mm | m2 | 2.7 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.048296 | 0.1304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110568304
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Ceny -3321 a -3323 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 40 mm o objemové hmotnosti 100 kg/m3. 4. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 5. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 6. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW. 7. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | skladba VN2-2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*3,00 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 763113R04 | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 na straně jedné a akustickými deskami na straně druhé, tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 205 mm, profil 75 TI tl. 60 mm | m2 | 3.6 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.053459 | 0.19245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1272282431
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Ceny -3321 a -3323 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 40 mm o objemové hmotnosti 100 kg/m3. 4. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 5. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 6. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW. 7. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | skladba VN2-2.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*3,00 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 763121R01 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 30 kg/m3, tl. 102,5 mm, profil 75 | m2 | 24.975 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.031072 | 0.77603 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -414155904
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | skladba VN2-2.11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,695+0,65+0,48+0,15+0,65+0,45+4,15+0,05+0,05)*3,00 |  | 24.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 763121R02 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanýi H2 tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 30 kg/m3, tl. 102,5 mm, profil 75 | m2 | 7.2 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.025402 | 0.1829 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1134234210
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | skladba VN2-2.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,75+0,15)*3,00 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 763111718 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem | m | 88.527 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0035411 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -655201399
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | výkres půdorys 2.NP navrhovaného stavu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.: 2.003; 2.004; 2.005; 2.006; 2.008; 2.009; 2.010; 2.011; 2.013; 2.061; 2.062; 2.063; 2.064 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,1+2,875)+(1,948+1,311+2,573)+(2,625+1,414+2,00+2,225+0,65+4,85+0,65+2,9+0,5+3,8+0,5+0,1+0,15+0,65)+(4,575)+(2,625+0,15)+(2,625)+(2,225+0,25) |  | 46.771 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,75+4,075+0,35)+(2,67+1,075)+(3,875+1,795+0,7)+(3,188+4,15)+(3,338)+(2,9+1,55+4,39)+(2,75+1,45+2,75) |  | 41.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.527 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 763172314 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1433693331
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | m.č.: 2.004; 2.010; 2.011; 2.057; 2.060; 2.064 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+1+1+1+1+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 59030713 | dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.00644 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -957813561
| VV |  | m.č.: 2.004; 2.010; 2.011; 2.057; 2.060; 2.064 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+1+1+1+1+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00777 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
92 | K | 776421312 | Montáž lišt přechodových šroubovaných | m | 14.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -343134593
| VV |  | 6,9+7,9 |  | 14.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | X003 | Přechodová lišta, eloxovaný hliník, pohledová šířka max 30 mm | m | 7.245 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0036225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -646156685
| VV |  | 6,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
94 | M | X004 | Přechodová lišta, eloxovaný hliník, pohledová šířka max 60 mm | m | 8.295 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0041475 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1413757382
| VV |  | 7,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.14173 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
95 | K | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 43.61 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00325 | 0.14173 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 239144489
| VV |  | výkres - půdorys 2.NP stavající stav a bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.: 2.004; 2.005 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,625+3,00+3,675-2*0,6+4,725-0,8+2,95-1,1+2,125+0,85+0,85+5,9+0,18 |  | 24.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,665-0,9-2*0,8+2,3+10,665-1,1-1,2 |  | 18.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14234 |  | 0.031187 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
96 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 12.475 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.031187 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1438302543
| VV |  | sokly v. 100 mm; půdorys 2.NP stávající stav a bourací práce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*((2*(3,338+4,375))+(2*(3,488+4,375)-0,9)+(2*3,35+4,575)+(17,5-2*1,1-0,9-0,8+7,9+2*0,65+3,21-1,3+0,41+2,75)+(2*(2,050+3,175)-2*0,9)) |  | 7.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*((2*(6,8+4,425)-0,8-1,32)+(2*(2,3+3,175)-2*0,8)+(2*(2,2+3,175)-2*0,8)+(2*0,65+0,275)+3,9+2,39) |  | 4.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.475 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 776521R01 | Montáž podlahovin z vinylu na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m | m2 | 29.738 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.014869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2124789109
| VV |  | sokl; výška 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.: 2.001; 2.003; 2.004; 2.005; 2.006; 2.013; 2.056/2.058; 2.061; 2.062; 2.063 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*((2*(3,338+4,375)-0,8)+(2*(3,388+4,375)-0,9)+(2*(3,5+2,875)-0,9)+(2,19+1,41+13,35-3*0,8-2*0,9+2,3+3,25+3,2+4,2+1,1+4,85+15,2-3*1,1-0,9)) |  | 12.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*((-0,8+14,7-3,8-0,8+0,65+3,15-0,9+0,35+5,00+0,85*2+5,89)+(4,575+2*0,15)+(2*(3,1+4,575)-1,1)+(0,53+0,41)+(2*(3,463*4,15)-0,8)) |  | 10.972 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*((2*(3,613+3,425)-0,9)+(2*(8,35+7,29)-2*0,8-1,5)) |  | 6.203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.738 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 28411R01 | Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina v rolích,s povrchovou úpravou evercare- laserem tvrzená povrchová úprava,která výrazně usnadňuje údržbu, eliminuje potřebu aplikace ochranných emulzí a rovněž zvyšuje odolnost vůči chemikáliím, vnitřní odpor dle EN 1081 104 ˂ 106Ω. Celková tlušťka 2mm, 2m široké role, váha ≤ 3060 g/m2. Reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech méně než 10 μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). | m2 | 8.323 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.029131 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -420450271
| P |  | Poznámka k položce: barevnost dle knihy podlah | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sokl; výška 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.: 2.006; 2.013; 2.056/2.058; 2.063 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*((4,575+2*0,15)+(2*(3,1+4,575)-1,1)+(0,53+0,41)+(2*(8,35+7,29)-2*0,8-1,5)) |  | 7.237 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.237 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 7,237*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
99 | M | 28411R02 | Vysocezátěžová hybridní vinylová podlahová krytina. Rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze sklené sítě, silně lisovaná nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv, lejzrem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Celková tloušťka 2mm s atibakteriální přísadou Sanosol, tlouška nášlapné vrstvy min. 1 mm, váha 2580 - 2680 g/m2, kluznost za mokra R10, reakce na oheň Bfl-s1, kročejová neprůzvučnost 8dB, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5. TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). | m2 | 25.876 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.090566 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -537759405
| P |  | Poznámka k položce: barevnost dle knihy podlah | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sokl; výška 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.: 2.001; 2.003; 2.004; 2.005; 2.061; 2.062 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*((2*(3,338+4,375)-0,8)+(2*(3,388+4,375)-0,9)+(2*(3,5+2,875)-0,9)+(2,19+1,41+13,35-3*0,8-2*0,9+2,3+3,25+3,2+4,2+1,1+4,85+15,2-3*1,1-0,9)) |  | 12.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*((-0,8+14,7-3,8-0,8+0,65+3,15-0,9+0,35+5,00+0,85*2+5,89)+(2*(3,463*4,15)-0,8)) |  | 7.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*((2*(3,613+3,425)-0,9)) |  | 1.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.501 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 22,501*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.876 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
100 | K | 776421312 | Montáž lišt přechodových šroubovaných | m | 14.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1679590703
| VV |  | 6,9+7,9 |  | 14.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | X003 | Přechodová lišta, eloxovaný hliník, pohledová šířka max 30 mm | m | 7.245 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0036225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1464029509
| VV |  | 6,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
102 | M | X004 | Přechodová lišta, eloxovaný hliník, pohledová šířka max 60 mm | m | 8.295 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0041475 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -643282393
| VV |  | 7,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02508 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
103 | K | 781494R01 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací - lišta ukončovací L hliník elox 10 mm | m | 96.46 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.02508 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1286872435
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | m.č.: 2.003; 2.006; 2.008; 2.009; 2.061; 2.062; 2.064 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,05+1,5+1,1+1,5)+(4,575)+(2,00+0,425+2,00+2,00+0,875+0,15+2,00+0,9+1,225+2,625+0,05+2,00)+(2,00+1,00+2,625+1,00+1,775+2,00)+(1,5+2,85+0,75+2,00) |  | 44.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,00+1,00+2,00)+(2,00+0,95+1,00+2,00+2,00+2,6+1,9+0,75+2,00)+(4,575+2*4,375+8*1,97+2,2) |  | 51.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | SKL | SKLADBY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 42.0228 |  | 142.4216 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | HO2 | Horizontální odstraňované skladby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45.4107 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | HO2-2.01 | Odstraňovaná povlaková krytina |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10.0736 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
104 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 97.44 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.2436 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1773766712
| VV |  | HO201 |  | 97.44 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 965045R01 | Bourání samonivelačních stěrek tl. do 50 mm, plochy přes 4 m2 | m2 | 97.44 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 8.7696 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286533270
| VV |  | HO201 |  | 97.44 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 0.482 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.0604 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1270296029
| VV |  | HO201*0,005 |  | 0.487 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet nově zřizovaného otvoru" -1,4*0,65*0,005 |  | -0.005 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.482 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HO2-2.02 | Odstraňovaná keramická dlažba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9.091 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
107 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 72.554 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 2.5612 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -318259714
| VV |  | HO202 |  | 72.554 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 965045R01 | Bourání samonivelačních stěrek tl. do 50 mm, plochy přes 4 m2 | m2 | 72.554 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 6.5299 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1548704354
| VV |  | HO202 |  | 72.554 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HO2-2.03 | Odstraňovaná keramoická dlažba maloformátová |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5.4826 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
109 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 17.985 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 0.63487 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -298402144
| VV |  | HO203 |  | 17.985 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 965045R01 | Bourání samonivelačních stěrek tl. do 50 mm, plochy přes 4 m2 | m2 | 17.985 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.6186 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1613378876
| VV |  | HO203 |  | 17.985 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 1.439 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.1658 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -780274318
| VV |  | HO203*0,08 |  | 1.439 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | m3 | 1.439 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.063316 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1588615932
| VV |  | HO203*0,08 |  | 1.439 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HO2-2.04 | Odstraňovaná povlaková krytina s podkladem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20.3476 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
113 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 69.105 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.17276 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1828236460
| VV |  | HO204 |  | 69.105 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 965045R01 | Bourání samonivelačních stěrek tl. do 50 mm, plochy přes 4 m2 | m2 | 69.105 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 6.2195 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874968187
| VV |  | HO204 |  | 69.105 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 6.219 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13.6818 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72553984
| VV |  | HO204*0,09 |  | 6.219 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | m3 | 6.219 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.27364 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -695011617
| VV |  | HO204*0,09 |  | 6.219 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HO2-2.05 | Odstraňovaná povlaková krytina s podkladem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.4158 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
117 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 3.306 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.008265 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1253906449
| VV |  | HO205 |  | 3.306 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 965045R01 | Bourání samonivelačních stěrek tl. do 50 mm, plochy přes 4 m2 | m2 | 3.306 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.29754 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2095540142
| VV |  | HO205 |  | 3.306 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.11 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1997458478
| VV |  | HO205*0,015 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HN2 | Horizontální navrhované skladby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.059 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | HN2-2.01 | Nová povlaková krytina |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.93384 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
120 | K | 776231111 | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem | m2 | 78.972 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.023692 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1700037357
| VV |  | HN201 |  | 78.972 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 28411X02 | Vysocezátěžová hybridní vinylová podlahová krytina. Rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze sklené sítě, silně lisovaná nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv, lejzrem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Celková tloušťka 2mm s atibakteriální přísadou Sanosol, tlouška nášlapné vrstvy min. 1 mm, váha 2580 - 2680 g/m2, kluznost za mokra R10, reakce na oheň Bfl-s1, kročejová neprůzvučnost 8dB, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5. TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). | m2 | 90.818 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.31786 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -149964907
| P |  | Poznámka k položce: barevnost dle knihy podlah | [14 empty] | P | 3
| VV |  | HN201 |  | 78.972 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 78,972*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 90.818 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
122 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 78.972 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.59229 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -644751317
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN201 |  | 78.972 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HN2-2.02 | Nová keramická dlažba maloformátová |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12337 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
123 | K | 771574368 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 2.809 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0093 | 0.026124 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1141502167
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN202 |  | 2.809 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | M | 59761406 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 3.09 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.059328 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1595149316
| P |  | Poznámka k položce: barevnost dle knihy podlah | [14 empty] | P | 3
| VV |  | HN202 |  | 2.809 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,809*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.09 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
125 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 2.809 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0042135 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -181755923
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN202 |  | 2.809 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 771151023 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm | m2 | 2.809 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.033708 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 693114568
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN202 |  | 2.809 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HN2-2.03 | Nová keramická dlažba maloformátová s podkladním souvrstvím |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.1858 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
127 | K | 771574368 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 24.998 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0093 | 0.23248 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1145965891
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN203 |  | 24.998 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | 59761406 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 27.498 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.52796 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135049216
| P |  | Poznámka k položce: barevnost dle knihy podlah | [14 empty] | P | 3
| VV |  | HN203 |  | 24.998 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 24,998*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.498 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
129 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 24.998 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.037497 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1348551792
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN203 |  | 24.998 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 771151023 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm | m2 | 24.998 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.29998 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1502200771
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN203 |  | 24.998 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | m3 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 4.9066 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965943203
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN203*0,08 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2056895588
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN203*0,08 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544069486
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN203*0,08 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.053 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.056327 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1911190307
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | KARI síť 150/150/8 mm; 2,105 kg/m2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,105/1000*(HN203) |  | 0.053 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 24.998 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2110411610
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN203 |  | 24.998 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | X002 | Kročejově izolační pásy z PE pěny, tl.10 mm v nestlačitelném stavu | m2 | 24.998 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.12499 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428531032
| VV |  | HN203 |  | 24.998 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HN2-2.04 | Nová povlaková krytina antistatická s podkladním souvrstvím |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.0855 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
137 | K | 776231111 | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem | m2 | 64.077 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.019223 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488626926
| VV |  | HN204 |  | 64.077 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 28411X01 | Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina v rolích,s povrchovou úpravou evercare- laserem tvrzená povrchová úprava,která výrazně usnadňuje údržbu, eliminuje potřebu aplikace ochranných emulzí a rovněž zvyšuje odolnost vůči chemikáliím, vnitřní odpor dle EN 1081 104 ˂ 106Ω. Celková tlušťka 2mm, 2m široké role, váha ≤ 3060 g/m2. Reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech méně než 10 μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). | m2 | 73.689 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.25791 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 967630343
| P |  | Poznámka k položce: barevnost dle knihy podlah | [14 empty] | P | 3
| VV |  | HN204 |  | 64.077 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 64,077*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 73.689 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
139 | K | 776141123 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm | m2 | 64.077 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.76892 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -611505195
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN204 |  | 64.077 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | m3 | 5.126 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 12.5756 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -621412881
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN204*0,08 |  | 5.126 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 5.126 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 971391340
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN204*0,08 |  | 5.126 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 5.126 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656287764
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN204*0,08 |  | 5.126 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.135 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.14347 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1112184623
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | KARI síť 150/150/8 mm; 2,105 kg/m2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,105/1000*(HN204) |  | 0.135 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 64.077 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088131862
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN204 |  | 64.077 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | M | X002 | Kročejově izolační pásy z PE pěny, tl.10 mm v nestlačitelném stavu | m2 | 64.077 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.32038 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1793118056
| VV |  | HN204 |  | 64.077 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HN2-2.05 | Nová povlaková krytina s podkladním souvrstvím |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4116 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
146 | K | 776231111 | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem | m2 | 73.045 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.021913 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -874201541
| VV |  | HN205 |  | 73.045 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | 28411X12 | Vysocezátěžová hybridní vinylová podlahová krytina. Rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze sklené sítě, silně lisovaná nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv, lejzrem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Celková tloušťka 2mm s atibakteriální přísadou Sanosol, tlouška nášlapné vrstvy min. 1 mm, váha 2580 - 2680 g/m2, kluznost za mokra R10, reakce na oheň Bfl-s1, kročejová neprůzvučnost 8dB, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5. TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). | m2 | 84.002 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.29401 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1824143618
| P |  | Poznámka k položce: barevnost dle knihy podlah | [14 empty] | P | 3
| VV |  | HN205 |  | 73.045 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 73,045*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 84.002 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
148 | K | 776141124 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm | m2 | 73.045 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.015 | 1.0957 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1220365397
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN205 |  | 73.045 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HN2-2.06 | Nová povlaková krytina antistatická |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.31884 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
149 | K | 776231111 | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem | m2 | 19.531 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0058593 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1113462698
| VV |  | HN206 |  | 19.531 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | M | 28411R01 | Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina v rolích,s povrchovou úpravou evercare- laserem tvrzená povrchová úprava,která výrazně usnadňuje údržbu, eliminuje potřebu aplikace ochranných emulzí a rovněž zvyšuje odolnost vůči chemikáliím, vnitřní odpor dle EN 1081 104 ˂ 106Ω. Celková tlušťka 2mm, 2m široké role, váha ≤ 3060 g/m2. Reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech méně než 10 μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). | m2 | 22.461 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.078614 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20673199
| P |  | Poznámka k položce: barevnost dle knihy podlah | [14 empty] | P | 3
| VV |  | HN206 |  | 19.531 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 19,531*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.461 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
151 | K | 776141123 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm | m2 | 19.531 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.23437 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 743167527
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | HN206 |  | 19.531 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VO2 | Vertikální odstraňované skladby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.1015 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | VO2-2.01 | Odstraňovaný obklad maloformátový |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.1015 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
152 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených | m2 | 224.32 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 6.1015 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1665600057
| P |  | Poznámka k položce: skladba VO2-2.01 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | půdorys 2.NP současný stav a bourací práce | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.: 2.006; 2.008; 2.009; 2.010; 2.011; 2.057; 2,061; 2.064; 2.064a | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2*(7,475+4,575))*2,05-2*1,1*1,97)+(2*(2,525+2,625)*2,1-1,2*2,02)+(2*(1,188+1,6+1,188+0,9)*2,1-3*0,6*1,97)+(2*(1,188+1,6+1,188+0,9)*2,2-3*0,6*1,97) |  | 99.119 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(2,5+1,85)*2,1-0,8*1,97)+(2*(2,05+3,175)*2,87-2*0,9*1,7)+((0,35+0,275+3,95+3,613+4,3)*2,83-2*1,32*1,97-2,27*2,00)+(2*(2,3+3,175)*2,87-2*0,8*1,97) |  | 97.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(2,2+3,175)*2,87-2*0,8*1,97) |  | 27.701 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 224.32 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VN2 | Vertikální navrhované skladby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.106 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | VN2-2.21 | Navržený obklad maloformátový na nové konstrukci |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3847 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
153 | K | 781474117 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2 | m2 | 71.933 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00495 | 0.35607 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194363256
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | VN221 |  | 71.933 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | M | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 - matný, glazovaný, 200x200x7mm | m2 | 71.933 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.90636 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 976225020
| VV |  | VN221 |  | 71.933 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 71.933 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.1079 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1070377894
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | VN221 |  | 71.933 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 71.933 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.014387 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 798197564
| VV |  | VN221 |  | 71.933 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VN2-2.22 | Navržený obklad maloformátový na stávající konstrukci |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7702 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
157 | K | 781474117 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2 | m2 | 80.72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00495 | 0.39956 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -826948218
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | VN222 |  | 80.72 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | 59761255 | obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 - glazovaný, matný, 150x150x7 mm | m2 | 88.792 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0098 | 0.87016 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 177042622
| VV |  | VN222 |  | 80.72 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 80,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 88.792 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
159 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 80.72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.12108 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -315949937
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | VN222 |  | 80.72 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 80.72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.016144 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43462677
| VV |  | VN222 |  | 80.72 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 781151031 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm | m2 | 80.72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.36324 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -687182609
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | VN222 |  | 80.72 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VN2-2.23 | Navržený obklad velkoformátový |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6191 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
162 | K | X005 | Velkoformátový obklad z HPL desek, matný, desky na celou výšku místnosti, bertikální spáry, š. 1300mm, desinfikovatelný povrch, barevnost dle Knihy spárořezu; včetně vetikálního roštu tl. 12 mm z přířezů HPL desek, kotveno vruty přes hmoždinku, D+M | m2 | 111.662 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01 | 1.1166 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1791530087
| VV |  | VN223 |  | 111.662 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 781151031 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm | m2 | 111.662 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.50248 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703328581
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | VN223 |  | 111.662 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VN2-2.24 | Navržený obklad velkoformátový rozebíratelný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.33205 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
164 | K | X006 | Velkoformátový obklad z HPL desek, matný, desky na celou výšku místnosti, bertikální spáry, š. 1300mm, desinfikovatelný povrch, barevnost dle Knihy spárořezu; včetně vetikálního roštu tl. 30 mm z hliníkových úhelníků kotvených do zdi, D+M | m2 | 22.9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.229 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208057806
| VV |  | VN224 |  | 22.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 781151031 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm | m2 | 22.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.10305 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478491443
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | VN224 |  | 22.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PO2 | Podhledy odstraňované |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.76147 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | PO2-01 | Odstraňovaný podhled rastrový |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.22135 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
166 | K | 763431802 | Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném | m2 | 105.407 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.22135 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 65103668
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů. | [14 empty] | PSC | 3
| P |  | Poznámka k položce: skladba PO2-01 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | půdorys 2.NP stávajícího stavu a bourací práce | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.: 2.004; 2.006; 2.045; 2.064a | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,625*5,3+3,00*0,2+2,95*4,725+0,85*2,2)+(3,1*3,975)+(3,35*2,35+2,8*2,7+0,41*2,3+6,25*2,7+0,55*2,05+0,8*0,25)+(2,2*3,175) |  | 105.407 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PO2-03 | Odstraňovaný podhled plný sádrokartonový |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.54011 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
167 | K | 763131831 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | m2 | 31.311 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01725 | 0.54011 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 563578548
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu. | [14 empty] | PSC | 3
| P |  | Poznámka k položce: skladba PO2-03 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | půdorys 2.NP stávajícího stavu a bourací práce | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.: 2.008; 2.009; 2.010; 2.011; 2.057; 2.064 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,525*(2,625+0,27))+(1,188*1,6+1,188*0,9)+(1,188*1,6-0,275*0,525+1,188*0,9)+(2,5*1,85)+(2,3*3,175-0,925*0,25)+(2,05*3,175) |  | 31.311 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | POU | Podhledy stávající upravované |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6622 |  | 0.097808 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | PO2-11 | Upravovaný stávající rastrový podhled I |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0011 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
168 | K | 763135R04 | Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet | m2 | 28.183 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.22546 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -605054054
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů. | [14 empty] | PSC | 3
| P |  | Poznámka k položce: materiál kazet bude uložen a použit ke zpětné montáži | [14 empty] | P | 3
| VV |  | PO211*0,25 |  | 28.183 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 763135R03 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném a jeho uložení pro zpětnou montáž | m2 | 56.367 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.01049 | 0.59129 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -948182374
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů. | [14 empty] | PSC | 3
| P |  | Poznámka k položce: materiál desek a rastrů bude uložen a použit ke zpětné montáži | [14 empty] | P | 3
| VV |  | PO211*0,5 |  | 56.367 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 763135R01 | Zpětná montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné | m2 | 56.367 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0039457 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2077219554
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . | [14 empty] | PSC | 3
| P |  | Poznámka k položce: pro rastr bude použit materiál demontovaný na stavbě | [14 empty] | P | 3
| VV |  | PO211*0,5 |  | 56.367 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 763135611 | Montáž sádrokartonového podhledu opláštění kazet | m2 | 28.183 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1539188050
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | PO211*0,25 |  | 28.183 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
172 | M | 59030R01 | podhled kazetový bez děrování polozapuštená hrana tl 19mm 600x600mm | m2 | 22.547 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.18038 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2010729490
| P |  | Poznámka k položce: doplnění kazet za poškozené kusy; rozsah cca 20% | [14 empty] | P | 3
| VV |  | PO211*0,2 |  | 22.547 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PO2-12 | Upravovaný stávající rastrový podhled II |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5869 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
173 | K | 763135R04 | Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet | m2 | 63.578 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.50862 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973723631
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů. | [14 empty] | PSC | 3
| P |  | Poznámka k položce: materiál kazet bude uložen a použit ke zpětné montáži | [14 empty] | P | 3
| VV |  | PO212*0,25 |  | 63.578 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 763135R03 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném a jeho uložení pro zpětnou montáž | m2 | 63.578 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.01049 | 0.66693 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1658462088
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů. | [14 empty] | PSC | 3
| P |  | Poznámka k položce: materiál desek a rastrů bude uložen a použit ke zpětné montáži | [14 empty] | P | 3
| VV |  | PO212*0,25 |  | 63.578 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 763135R01 | Zpětná montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné | m2 | 63.578 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0044505 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1482158024
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . | [14 empty] | PSC | 3
| P |  | Poznámka k položce: pro rastr bude použit materiál demontovaný na stavbě | [14 empty] | P | 3
| VV |  | PO212*0,25 |  | 63.578 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 763135611 | Montáž sádrokartonového podhledu opláštění kazet | m2 | 63.578 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1568439968
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | PO212*0,25 |  | 63.578 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | M | 59030R01 | podhled kazetový bez děrování polozapuštená hrana tl 19mm 600x600mm | m2 | 50.862 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.4069 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1768575232
| P |  | Poznámka k položce: doplnění kazet za poškozené kusy; rozsah cca 20% | [14 empty] | P | 3
| VV |  | PO212*0,2 |  | 50.862 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PO2-13 | Upravovaný stávající sádrokartonový podhled |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07422 |  | 0.097808 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
178 | K | 763131831 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | m2 | 5.67 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01725 | 0.097808 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2135187144
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | PO213 |  | 5.67 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 763131351 | Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 5.67 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.01309 | 0.07422 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -893811902
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | PO213 |  | 5.67 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PON2 | Podhledy navrhované |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4058 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | PO2-21 | Nový rastrový podhled |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.53424 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
180 | K | 763135102 | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné | m2 | 54.57 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.075852 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1528950487
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | viz skladba PO2-21 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.: 2.005 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,625*2,3+3,00*5,49+1,00*1,00/2+2,3*4,85+0,85*2,2+0,55*2,35+2,8*5,05+0,35*2,3) |  | 54.57 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
181 | M | 59030R01 | podhled kazetový bez děrování polozapuštená hrana tl 19mm 600x600mm | m2 | 57.299 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.45839 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -372223987
| P |  | Poznámka k položce: bližší specifikace viz skladbu PO2-21 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 54,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57.299 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PO2-22 | Nový rastrový podhled desinfikovatelný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35597 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
182 | K | 763135R02 | Sádrokartonový podhled kazetový demontovatelný, velikost kazet 600x600mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné, desky z minerální vlny, jílu a škrobu, dezinfikovatelný povrch, barva RAL9010, kladeno na sraz, desky vyjímatelné, D+M | m2 | 75.9 |  | 0 | ovozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.00469 | 0.35597 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379395413
| VV |  | viz skladba PO2-22 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.: 2.013; 2.063 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,1+63,8 |  | 75.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PO2-23 | Nový plný sádrokartonový podhled |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.15766 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
183 | K | 763131511 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 12.503 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.01261 | 0.15766 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 277689848
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | skladba PO2-23 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.: 2.004; 2.011 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5*2,875-0,927*0,927/2)+(1,075*2,67) |  | 12.503 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PO2-24 | Nový plný sádrokartonový podhled impregnovaný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35787 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
184 | K | 7631315R01 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 50 mm | m2 | 24.331 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.014709 | 0.35787 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1240463347
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | skladba PO2-24 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.: 2.008; 2.009; 2.010 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375*1,725+1,225*0,9)+(1,0*2,625)+(2,975*4,6-0,75*0,525)+(2,6*1,9) |  | 24.331 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | ZO2 | Zpevněné plochy odstraňované |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0076788 |  | 88.662 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | ZO2-01 | Odstraňovaná betonová dlažba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.4853 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
185 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | m2 | 15.17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 3.9442 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1500111096
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | ZO201 |  | 15.17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 0.243 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.5346 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -105575396
| VV |  | ZO201*0,016 |  | 0.243 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 713120851 | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 15.17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.0065231 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1142082326
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | ZO201 |  | 15.17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | ZO2-02 | Odstraňovaná betonová dlažba na terénu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20.834 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
188 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | m2 | 37.88 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 9.8488 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1560256062
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | ZO202 |  | 37.88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 113107122 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 37.88 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 10.9852 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -919773172
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | ZO202 |  | 37.88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | ZO2-03 | Odstraňovaný živičný povrch |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0076788 |  | 63.3427 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
190 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 9.48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -79968295
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | 2*4,74 |  | 9.48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 113154124 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 85.32 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0076788 | 0.256 | 21.8419 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741766549
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | ZO203-2*18*0,25 |  | 85.32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 113107123 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 94.32 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 41.5008 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1584064377
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | ZO203 |  | 94.32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | ZN2 | Zpevněné plochy navrhované |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0913 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | ZN2-01 | Navrhovaná betonová dlažba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0564 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
193 | K | 596811220 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 | m2 | 14.45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 1.4594 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -452642760
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | ZN201 |  | 14.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
194 | M | 59245601 | dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní | m2 | 14.45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.108 | 1.5606 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 635036831
| VV |  | ZN201 |  | 14.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 14.45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1739618228
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | ZN201 |  | 14.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.45 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | M | X001 | Deska XPS s vaflovitým povrchem na obou stranách, tl.20 mm, do 0,033w/mK; maximální zatížení v tlaku min. 3600kg/m2 | m2 | 16.618 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0099708 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -476369840
| VV |  | ZN201 |  | 14.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 14,45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.618 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
197 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 14.45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.00578 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 661709192
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | ZN201 |  | 14.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
198 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 16.618 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.016618 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -40085175
| VV |  | 14,45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.618 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
199 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 14.45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -86659660
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | ZN201 |  | 14.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
200 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.004 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1111604621
| VV |  | 14,45*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.004 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | ZN2-02 | Navrhovaný živičný povrch |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.034848 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
201 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 127.88 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1775463981
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | ZN202-18*0,25 |  | 127.88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou | m | 9.68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.034848 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -298132995
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu. 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | 2*4,84 |  | 9.68 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 573231106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 127.88 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -427516731
| VV |  | ZN202-18*0,25 |  | 127.88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 127.655 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1859564231
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | ZN202-18,9*0,25 |  | 127.655 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 132.38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -598203600
| VV |  | ZN202 |  | 132.38 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 264.76 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018861983
| VV |  | 2*ZN202 |  | 264.76 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | ÚP | Plošné úpravy stěn a stropů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.6909 |  | 1.3881 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | S01 | Plošná úprava stěn stávajících konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8921 |  | 1.3881 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
207 | K | 978035125 | Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 30 do 50% | m2 | 580.785 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00239 | 1.3881 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478505496
| VV |  | S01 |  | 580.785 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 612131321 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn | m2 | 580.785 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.151 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1384367360
| VV |  | S01 |  | 580.785 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 612341121 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 290.393 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 3.203 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778093260
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | 50% ploch plošných úprav stěn; tl. min. 5 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01*0,5 |  | 290.393 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 612181001 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti | m2 | 580.785 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00391 | 2.2709 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1631707626
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.., tohoto katalogu. b) provedení podkladní a spojovací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 13-1…, tohoto katalogu. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | S01 |  | 580.785 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 580.785 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.11616 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -773430655
| VV |  | S01 |  | 580.785 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně, dezinfikovatelné, v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 580.785 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.151 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1879559060
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace dle projektové dokumentace | [14 empty] | P | 3
| VV |  | S01 |  | 580.785 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | S02a | Plošná úprava stěn nových konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.58735 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
213 | K | 612131321 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn | m2 | 126.858 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.032983 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746296711
| VV |  | S02 |  | 126.858 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 612181001 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti | m2 | 126.858 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00391 | 0.49601 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1273492535
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.., tohoto katalogu. b) provedení podkladní a spojovací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 13-1…, tohoto katalogu. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | S02 |  | 126.858 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 126.858 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.025372 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1129492571
| VV |  | S02 |  | 126.858 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně, dezinfikovatelné, v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 126.858 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.032983 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -578050426
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace dle projektové dokumentace | [14 empty] | P | 3
| VV |  | S02 |  | 126.858 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | S02b | Plošná úprava stropů nových konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16598 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
217 | K | 611131321 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stropů | m2 | 35.645 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0092677 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1619678159
| VV |  | S02b |  | 35.645 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 611181001 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 35.645 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00391 | 0.13937 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8446841
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.., tohoto katalogu. b) provedení podkladní a spojovací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 13-1…, tohoto katalogu. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | S02b |  | 35.645 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 37.705 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.007541 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1578002652
| VV |  | S02b |  | 35.645 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odskoky minerálního podhledu v m.č. 2.005" 2,3*0,29+2,3*0,34+2,35*0,26 |  | 2.06 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.705 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně, dezinfikovatelné, v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 37.705 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0098033 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1202391972
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace dle projektové dokumentace | [14 empty] | P | 3
| VV |  | S02b |  | 35.645 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odskoky minerálního podhledu v m.č. 2.005" 2,3*0,29+2,3*0,34+2,35*0,26 |  | 2.06 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.705 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | S03 | Plošná úprava stěn a stropů nových konstrukcí - exteriér |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.045488 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
221 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 3.122 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00081172 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -575511800
| VV |  | S03 |  | 3.122 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 612341R01 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 3.122 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 0.034436 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1768110343
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [14 empty] | PSC | 3
| VV |  | tl. min. 5 mm | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S03 |  | 3.122 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 622381021 | Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch stěn probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, struktura a barevnost dle výběru | m2 | 3.122 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.01024 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142403065
| VV |  | S03 |  | 3.122 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PRV | PRVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.4456 |  | 3.2619 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | O2 | Okna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.080146 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
224 | K | 767610118 | Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 2,5 m2 | m2 | 4.54 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0012258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1208184036
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž částí z hliníkových a jiných slitin, b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken, c) montáž oboustranných krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "Okno s ozn. O2-2.01" 2,27*2,00 |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
225 | M | XO01 | Okno prosklené exteriérové pevné, rozměry 2270x2000 mm, horizontální členění na 3 části, vertikálně na 2, po eloxovaný Al s dezinfikovatelným povrchem, Al vícekomorové křídlo a rám, izolační dvojsklo, satinovaný povrch, 90% průsvitnost, na straně interiéru hladká strana - distační rámeček v barvě okna, barva bílá RAL 9003, desinfikovatelný povrch, Uw max = 1,2 W/m2K; Rw min = 47 dB, EI30 DP1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -681456063
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. O2-2.01 profilace oken musí vycházet ze stávajích oken na fasádě do atria | [14 empty] | P | 2
226 | K | 766694113 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1147083169
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. O2-2.01 | [14 empty] | P | 2
227 | M | 61144401 | parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm, barva bílá RAL 9003 | m | 2.27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.003405 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -963651043
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. O2-2.01 | [14 empty] | P | 2
228 | K | 787911125 | Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo protisluneční (UV) | m2 | 3.06 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1666298945
| P |  | Poznámka k položce: barevnost dle výběru | [14 empty] | P | 2
| VV |  | prvek s ozn. O2-2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*0,9 |  | 3.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
229 | M | 63479001 | fólie protisluneční pro vnitřní instalaci, reflexní | m2 | 3.152 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0003152 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1034087075
| VV |  | 3,06*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
230 | M | 61144019 | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1085811552
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. O2-2.01 | [14 empty] | P | 2
| D | D2 | Dveře |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.8148 |  | 3.2409 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
231 | K | 766661849 | Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování interiérového štítku s klikou | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1492411934
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.01; D2-2.02; D2-2.03 | [14 empty] | P | 2
232 | K | 766664958-1 | Revize dveřních konstrukcí interiérových klik se štítky | kus | 8 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0008 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1231347854
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.19; D2.29 až D2-2.35 | [14 empty] | P | 2
233 | K | 766691931 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1028713439
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.01; D2-2.02; D2-2.03; D2-2.19; D2-2.29 až D2-2.35 | [14 empty] | P | 2
234 | K | 766661848 | Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování interiérového zámku | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15865229
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.01; D2-2.02; D2-2.03; D2-2.29 až D2-2.35 | [14 empty] | P | 2
235 | K | XD18 | Vyříznutí zážlabu pro reverzní el. otvírač pro vedení ESLA k zámku | m | 17.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1884732143
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.29 až D2-2.35 | [14 empty] | P | 2
236 | K | 742320032 | Montáž elektricky ovládaného otvírání ostatní prvky elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -420846956
| P |  | Poznámka k položce: Dveře s ozn. D2-2.15; D2-2.29; D2-2.30; D2-2.31; D2-2.32; D2-2.33; D2-2.34; D2-2.35 | [14 empty] | P | 2
237 | M | XD15 | Požární elektrický otvírač dveří dle projektové dokumentace | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1487606305
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.15 | [14 empty] | P | 2
238 | M | XD17 | Elektrický reverzní otvírač s momentovým kolíkem do stávající zárubně | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -980955632
| P |  | Poznámka k položce: Dveře s ozn. 2-2.29; D2-2.30; D2-2.31; D2-2.32; D2-2.33; D2-2.34; D2-2.35 | [14 empty] | P | 2
239 | K | 783106801 | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením | m2 | 40.188 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0024113 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1654913444
| VV |  | "D2-2.01" 2*0,8*1,97 |  | 3.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.02" 2*0,8*1,97 |  | 3.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.03" 2*0,9*1,97 |  | 3.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.19" 2*1,1*1,97 |  | 4.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.29 až 2.2-2.35" 6*2*1,1*1,97 |  | 26.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.188 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | 783117101 | Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 80.376 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0096451 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1937799709
| P |  | Poznámka k položce: barva RAL dle výběru | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D2-2.01" 2*0,8*1,97 |  | 3.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.02" 2*0,8*1,97 |  | 3.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.03" 2*0,9*1,97 |  | 3.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.19" 2*1,1*1,97 |  | 4.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.29 až 2.2-2.35" 6*2*1,1*1,97 |  | 26.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.188 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 40,188*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 80.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
241 | K | 783306801 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 45.389 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0027233 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -904298726
| VV |  | zárubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.01" 0,8*1,97*2 |  | 3.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.02" 0,8*1,97*2 |  | 3.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.03" 0,9*1,97*2 |  | 3.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.19" 2*1,1*1,97 |  | 4.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.29 až 2.2-2.35" 6*2*1,1*1,97 |  | 26.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dveřní křídlo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.22" 2*1,32*1,97 |  | 5.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.389 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 90.778 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.010893 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 697795464
| P |  | Poznámka k položce: barva RAL dle výběru | [14 empty] | P | 2
| VV |  | zárubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.01" 2*0,8*1,97 |  | 3.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.02" 2*0,8*1,97 |  | 3.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.03" 2*0,9*1,97 |  | 3.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.19" 2*1,1*1,97 |  | 4.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.29 až 2.2-2.35" 6*2*1,1*1,97 |  | 26.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dveřní křídlo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.22" 2*1,32*1,97 |  | 5.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.389 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 45,389*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 90.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
243 | K | 767632821 | Demontáž posuvných dveří z hliníkových profilů zdvižně nebo sklopně posuvných plochy přes 6 do 9 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.223 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1387643612
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Plochou se rozumí součin výšky a šířky; šířka je dána součtem posuvných a pevných částí. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.04 | [14 empty] | P | 2
244 | K | 968082032 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat vrat, plochy přes 5 m2 | m2 | 6.38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.74646 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097392462
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dveře D2-2.05" 2,2*2,9 |  | 6.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 766691915 | Ostatní práce vyvěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1053137409
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.06 | [14 empty] | P | 2
246 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.167 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.13652 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472838113
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "dveře D2-2.06" 1,1*1,97 |  | 2.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.288 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -596846363
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.07; D2-2.08; D2-2.09; D2-2.10; D2-2.11; D2-2.17; D2-2.21; D2-2.24; D2-2.25; D2-2.26; D2-2.27; D2-2.28 | [14 empty] | P | 2
248 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 20.33 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 1.5451 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387050984
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.07" 0,8*1,97 |  | 1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.08" 0,6*1,97 |  | 1.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.09" 0,6*1,97 |  | 1.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.10" 0,6*1,97 |  | 1.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.11" 0,6*1,97 |  | 1.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.11" 0,8*1,97 |  | 1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.21" 0,8*1,97 |  | 1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.22" 1,32*1,97 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.24" 0,9*1,97 |  | 1.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.25" 0,9*1,97 |  | 1.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.26" 0,8*1,97 |  | 1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.27" 0,8*1,97 |  | 1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.28" 0,8*1,97 |  | 1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 767632821-1 | Demontáž a uskladnění posuvných dveří z hliníkových profilů zdvižně nebo sklopně posuvných plochy přes 6 do 9 m2 | kus | 1 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 680056010
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Plochou se rozumí součin výšky a šířky; šířka je dána součtem posuvných a pevných částí. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.12 | [14 empty] | P | 2
250 | K | 767632811-1 | Demontáž a uskladnění posuvných dveří z hliníkových profilů zdvižně nebo sklopně posuvných plochy do 6 m2 | kus | 3 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.137 | 0.411 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1887711979
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Plochou se rozumí součin výšky a šířky; šířka je dána součtem posuvných a pevných částí. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dveře s označením D2-2.13; D2-2.20; D2-2.23 | [14 empty] | P | 2
251 | K | 580104R01 | Revize motorického ovládání automatických posuvných dveří | kus | 2 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1179243196
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.14; D2-2.16 | [14 empty] | P | 2
252 | K | 767641812 | Demontáž a uskladnění automatických dveří výšky do 2200 mm lineráních nebo teleskopických, šířky přes 1000 mm do 2000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1339120363
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.22 | [14 empty] | P | 2
253 | K | 767632831 | Demontáž posuvných dveří z hliníkových profilů zdvižně nebo sklopně posuvných plochy přes 9 do 13 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -81104960
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Plochou se rozumí součin výšky a šířky; šířka je dána součtem posuvných a pevných částí. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.36 | [14 empty] | P | 2
254 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1384660020
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: zárubně ke dveřím s označením D2-2.22; D2-2.37; D2-2.38; D2-2.41 až D2-2.43; D2-2.46; D2-2.47; D2-2.49 až D2-2.52 | [14 empty] | P | 2
255 | M | XZAR01 | Zárubeň ocelová falcová, celoobvodové těsnění, pro dveřní křídlo o rozměrech 800x1970mm, tl. příčky 125mm, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barva RAL dle výběru | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 0.0408 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -846882595
| P |  | Poznámka k položce: pro dveře s ozn. D2-2.37; D2-2.42; D2-2.47 | [14 empty] | P | 2
256 | M | XZAR02 | Zárubeň ocelová falcová, celoobvodové těsnění, pro dveřní křídlo o rozměrech 900x1970 mm, tl. příčky 125mm, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barva RAL dle výběru | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01389 | 0.02778 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1575215236
| P |  | Poznámka k položce: zárubeň pro dveře s ozn. D2-2.38 a D2-2.46 | [14 empty] | P | 2
257 | M | XZAR03 | Zárubeň ocelová falcová, celoobvodové těsnění, pro dveřní křídlo o rozměrech 700x1970 mm, tl. příčky 150mm, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barva RAL dle výběru | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01489 | 0.01489 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1476785742
| P |  | Poznámka k položce: zárubeň pro dveře s ozn. D2-2.43 | [14 empty] | P | 2
258 | M | XZAR04 | Zárubeň ocelová falcová, celoobvodové těsnění, pro dveřní křídlo o rozměrech 800x1970 mm, tl. příčky 150mm, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barva RAL dle výběru | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01521 | 0.03042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030418195
| P |  | Poznámka k položce: zárubeň pro dveře s ozn. D2-2.49; D2-2.50 | [14 empty] | P | 2
259 | M | XZAR05 | Zárubeň ocelová falcová, celoobvodové těsnění, pro dveřní křídlo o rozměrech 1100x1970 mm, tl. příčky 150mm, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barva RAL dle výběru | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01624 | 0.01624 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -859462564
| P |  | Poznámka k položce: zárubeň pro dveře s ozn. D2-2.52 | [14 empty] | P | 2
260 | M | XZAR06 | Zárubeň nerezová falcová - chemicky odolná nerez, celoobvodové těsnění, pro dveřní křídlo o rozměrech 1100x1970 mm, tl. příčky 125mm, barevnost dle výběru | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01455 | 0.0291 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1773901011
| P |  | Poznámka k položce: zárubeň pro dveře s ozn. D2-2.41; D2-2.51 | [14 empty] | P | 2
261 | M | XZAR07 | Zárubeň ocelová falcová - chemicky odolná ocel, pro dveřní křídlo o rozměrech 1320x1970 mm, tl. příčky 250mm, barevnost dle výběru | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0291 | 0.0291 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698148507
| P |  | Poznámka k položce: zárubeň pro dveře s ozn. D2-2.54 | [14 empty] | P | 2
262 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1012903221
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.37; D2-2.42; D2-2.43; D2-2.47; D2-2.49; D2-2.50 | [14 empty] | P | 2
263 | M | XD01 | Jednokřídlé dveře interiérové plné hladké, 700x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň - DTD odlehčená deska, laminátový povrch, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barevnost dle výběru, 3x viditělný dveřní závěs - broušený nerez | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -90094738
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.43 | [14 empty] | P | 2
264 | M | XD02 | Jednokřídlé dveře interiérové plné hladké, 800x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň - DTD odlehčená deska, laminátový povrch, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barevnost dle výběru, 3x viditelný dveřní závěs - broušený nerez | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256705291
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.37; D2-2.42; D2-2.47; D2-2.49; D2-2.50 | [14 empty] | P | 2
265 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1850278013
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.38; D2-2.41; D2-2.46; D2-2.51; D2-2.52 | [14 empty] | P | 2
266 | M | XD03 | Jednokřídlé dveře interiérové plné hladké, 900x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň - DTD odlehčená deska, laminátový povrch, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barevnost dle výběru, 3x viditelný dveřní závěs - broušený nerez | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736827448
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.38; D2-2.46 | [14 empty] | P | 2
267 | M | XD04 | Jednokřídlé dveře interiérové plné hladké, 1100x1970mm, Rw min = 32 dB, rám z masivního dřeva, výplň - DTD odlehčená deska, laminátový povrch, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barevnost dle výběru, 3x viditelný dveřní závěs - broušený nerez, vč. skrytého padacího prahu | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1254523918
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.52 | [14 empty] | P | 2
268 | M | XD05 | Jednokřídlé dveře interiérové plné hladké, 1100x1970mm, rám z polystyrolových profilů, opláštění HPL - vysokotlakou laminátovou deskou, vysoká mechanická a vlhkostní odolnost, barevnost dle výběru, 3x viditelný dveřní závěs - broušený nerez | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1874113768
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D.2-2.41; D.2-2.51 | [14 empty] | P | 2
269 | K | 766660720 | Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1992869283
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.38; D2-2.42; D2-2.49 | [14 empty] | P | 2
270 | M | XD06 | Dveřní mřížka - syntetický nátěr, barevnost dle zárubní | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1896579461
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.38; D2-2.42; D2-2.49 | [14 empty] | P | 2
271 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -519109682
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.01; D2-2.02; D2-2.03; D2-2.15; D2-2.19; D2-2.37; D2-2.38; D2-2.41; D2-2.42; D2-2.43; D2-2.46; D2-2.47; D2-2.49; D2-2.50; D2-2.51; D2-2.52; D2-2.55 | [14 empty] | P | 2
272 | M | 54964R01 | vložka FAB pro mechanický systém generálního klíče - 3 skupiny: GK, SK, VK; 3 klíče | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266119111
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.01; D2-2.02; D2-2.03; D2-2.15; D2-2.19; D2-2.37; D2-2.38; D2-2.41; D2-2.46; D2-2.47; D2-2.49; D2-2.50; D2-2.51; D2-2.52; D2-2.55 | [14 empty] | P | 2
273 | M | 549264R1 | WC zámek stavební dveřní zadlabací vložkový | kus | 1 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420500419
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.43 | [14 empty] | P | 2
274 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536369814
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.01; D2-2.02; D2-2.03; D2-2.15; D2-2.37; D2-2.38; D2-2.41; D2-2.42; D2-2.43; D2-2.46; D2-2.47; D2-2.49; D2-2.50; D2-2.51; D2-2.52; D2-2.55 | [14 empty] | P | 2
275 | M | XD07 | Štítkové kování, klika-koule, povrch - nerez broušený | ks | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1386317318
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.01; D2-2.02; D2-2.03; D2-2.15; D2-2.37; D2-2.38; D2-2.41; D2-2.42; D2-2.43; D2-2.46 | [14 empty] | P | 2
276 | M | XD16 | Štítkové kování, klika-klika, povrch - nerez broušený | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228629782
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.43; D2-2.47; D2-2.49; D2-2.50; D2-2.51; D2-2.52; D2-2.55 | [14 empty] | P | 2
277 | K | XD08 | Dveřní zarážka do podlahy, dle výběru; D+M | ks | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -659864243
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.37; D2-2.38; D2-2.42; D2-2.43; D2-2.46; D2-2.47; D2-2.52 | [14 empty] | P | 2
278 | K | 767640114-1 | Montáž dveří ocelových interiérových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem | kus | 4 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1598257134
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.40; D2-2.44; D2-2.45; D2-2.48 | [14 empty] | P | 2
279 | M | XD11 | Dveře prosklené interiérové, jednokřídlé, horní a boční světlíky, rozměry 1100x1970 mm, celkové rozměry 2200x2900mm, eloxovaný Al, Al vícekomorový rám a zárubeň, pohledová šířka (rám+křídlo, zárubeň+křídlo) 90-120 mm, celoprosklená křídlo, bezpečnostní sklo - třída P2A, izolační dvojsklo - distační rámeček v barvě okna, celoobvodové těsnění zárubně | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.319 | 0.319 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 419799996
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.40 doplňky dveří - štítkové kování, vložka FAB pro mechanický systém generálního klíče - 3 skupiny: GK, SK, VK; min. 3x klíč, elektrický otvírač reverzní, klika-koule, 3x viditelný závěs nerez broušený, samozavírač s kluzným ramínkem a aretací (eloxovaný Al), dveřní zarážka | [14 empty] | P | 2
280 | M | XD12 | Dveře prosklené interiérové, jednokřídlé, horní a boční světlíky, rozměry 1100x1970 mm, celkové rozměry 2300x2900mm, eloxovaný Al, Al vícekomorový rám a zárubeň, pohledová šířka (rám+křídlo, zárubeň+křídlo) 90-120 mm, celoprosklená křídlo, bezpečnostní sklo - třída P2A, izolační dvojsklo - distační rámeček v barvě okna, celoobvodové těsnění zárubně | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.3335 | 0.3335 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1423584610
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.44 doplňky dveří - štítkové kování, vložka FAB pro mechanický systém generálního klíče - 3 skupiny: GK, SK, VK; min. 3x klíč, elektrický otvírač reverzní, klika-koule, 3x viditelný závěs nerez broušený, samozavírač s kluzným ramínkem a aretací (eloxovaný Al) | [14 empty] | P | 2
281 | M | XD13 | Dveře prosklené interiérové, jednokřídlé, horní a boční světlíky, rozměry 1100x1970 mm, celkové rozměry 2300x2900mm, eloxovaný Al, Al vícekomorový rám a zárubeň, pohledová šířka (rám+křídlo, zárubeň+křídlo) 90-120 mm, celoprosklená křídlo, bezpečnostní sklo - třída P2A, izolační dvojsklo - distační rámeček v barvě okna, celoobvodové těsnění zárubně | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.3335 | 0.3335 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1264859488
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.45 doplňky dveří - štítkové kování,vložka FAB pro mechanický systém generálního klíče - 3 skupiny: GK, SK, VK; min. 3x klíč, klika-klika, 3x viditelný závěs nerez broušený, samozavírač s kluzným ramínkem a aretací (eloxovaný Al) | [14 empty] | P | 2
282 | M | XD14 | Dveře prosklené interiérové, dvoukřídlé, asymetrické, horní nadsvětlík, rozměry 1500(aktivní křídlo š. 1000)x1970 mm, celkové rozměry 2050x2900mm, eloxovaný Al s dezinfikovatelným povrchem, Al vícekomorový rám a zárubeň, pohledová šířka (rám+křídlo, zárubeň+křídlo) 90-120 mm, celoprosklená křídla, bezpečnostní sklo - třída P2A, izolační dvojsklo - distační rámeček v barvě okna, celoobvodové těsnění zárubně | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.29725 | 0.29725 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1013477952
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.48 doplňky dveří - štítkové kování, zadlabávací zámek FAB, vložka FAB pro mechanický systém generálního klíče - 3 skupiny: GK, SK, VK; min. 3x klíč, 3x viditelný závěs nerez broušený, samozavírač s kluzným ramínkem a aretací (eloxovaný Al), dveřní zarážka, skrytý padací práh, Rw min = 32 dB | [14 empty] | P | 2
283 | K | 767641114 | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky přes 1800 do 3500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1487692958
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Panikové dveře se v případě nebezpečí po zatlačení na křídla otevřou včetně pevných křídel. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.39; D2-2.53 | [14 empty] | P | 2
284 | M | XD09 | Dveře automatické prosklené exteriérové, dvojkřídlé, horní a boční nadsvětlíky, rozměry 1400x2000 mm, celkové rozměry 3000x2900mm, eloxovaný Al, Al vícekomorový rám a zárubeň s přerušeným tepelným mostem komory vyplněny TI, pohledová šířka (rám+křídlo, zárubeň+křídlo) 90-120 mm, celoprosklená křídla, bezpečnostní sklo - třída P2A, izolační rámeček v barvě okna, motorické ovládání posuvných dveří, celoobvodové těsnění zárubně 3x, Uw max =1,2w/m2K | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.435 | 0.435 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -827603525
| P |  | Poznámka k položce: dveře D2-2.39 | [14 empty] | P | 2
285 | M | XD10 | Dveře automatické prosklené exteriérové, dvojkřídlé, horní a boční nadsvětlíky, rozměry 2000x2200 mm, celkové rozměry 3500x2900mm, eloxovaný Al, Al vícekomorový rám a zárubeň s přerušeným tepelným mostem komory vyplněny TI, pohledová šířka (rám+křídlo, zárubeň+křídlo) 90-120 mm, celoprosklená křídla, bezpečnostní sklo - třída P2A, izolační rámeček v barvě okna, motorické ovládání posuvných dveří, celoobvodové těsnění zárubně 3x, Uw max =1,2w/m2K | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.5075 | 0.5075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -275523850
| P |  | Poznámka k položce: dveře s ozn. D2-2.53 | [14 empty] | P | 2
286 | K | XD19 | Orientační systém - popiska dvouřádková (titulní cedulka+počet řádků dle dveří), hliníková konstrukce, D+M | kus | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -169663356
| P |  | Poznámka k položce: typ a vzhled navazující na stávající or. systém prvky s ozn. D2-2.14; D2-2.16; D2-2.37; D2-2.38; D2-2.39; D2-2.40; D2-2.41; D2-2.42; D2-2.43; D2-2.44; D2-2.45; D2-2.46; D2-2.47; D2-2.48; D2-2.49; D2-2.50; D2-2.51; D2-2.52; D2-2.55 | [14 empty] | P | 2
287 | K | XD20 | Kontrastní polep dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., kruhy pr. 50 mm, 150 mm od sebe ve výšce 900 mm a 1500 mm | m | 16.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -325762711
| VV |  | dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.15" 2,35 |  | 2.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.39" 3,00 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.40" 2,20 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.44" 2,30 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.45" 2,30 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.48" 2,05 |  | 2.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2-2.53" 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.4417 | 0.4417 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244493748
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Prvek s ozn. D2-2.55 | [14 empty] | P | 2
289 | M | XZAR08 | Zárubeň ocelová protipožární falcová, celoobvodové těsnění, pro dveřní křídlo o rozměrech 800x1970mm, tl. příčky 125mm, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barva RAL dle výběru | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 0.0136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239293344
| P |  | Poznámka k položce: pro dveře s ozn. D2-2.55 | [14 empty] | P | 2
290 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1717622850
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. D2-2.55 | [14 empty] | P | 2
291 | M | XD21 | Jednokřídlé dveře interiérové plné hladké protipožární, EW15 DP3-C2, 800x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň - DTD odlehčená deska, laminátový povrch, základní nátěr a 2x syntetický nátěr, barevnost dle výběru, 3x viditelný dveřní závěs - broušený nerez | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1810701926
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. D2-2.55 | [14 empty] | P | 2
292 | K | 766660717 | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 589107806
| P |  | Poznámka k položce: Prvek s ozn. D2-2.55 | [14 empty] | P | 2
293 | M | XD22 | Samozavírač s kluzným ramínkem a aretací, eloxovaný hliník | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 934689802
| D | P2 | Klempířské prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10422 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
294 | K | 764216604 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 290 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00291 | 0.00582 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -881979006
| P |  | Poznámka k položce: poplastovaný žárově pozinkovaný plech; odstín RAL dle výběru Prvek P2-2.01 | [14 empty] | P | 2
295 | K | 764311645 | Lemování sloupu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní oblé nebo ze segmentů, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 350 mm | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00365 | 0.009125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2037751765
| P |  | Poznámka k položce: poplastovaný žárově pozinkovaný plech; barva RAL dle výběru prvek P2-2.02 | [14 empty] | P | 2
296 | K | 764311615 | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 350 mm | m | 12.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.04445 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596115605
| P |  | Poznámka k položce: poplastovaný žárově pozinkovaný plech; barva RAL dle výběru prvek P2-2.03 | [14 empty] | P | 2
297 | K | 764314612 | Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu | m2 | 1.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.01082 | 0.015148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2139713988
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nesjou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto lze ocenit cenami souboru cen 764 01 - 162. Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s upravený povrchem. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: poplastovaný žárově pozinkovaný plech, barva RAL dle výběru prvek P2-2.04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4,0*0,35 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 764511612 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 650 mm | m | 12.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.020701 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -859335586
| P |  | Poznámka k položce: poplastovaný žárově zinkovaný plech; barevnost RAL dle výběru Prvek P2-2.05 | [14 empty] | P | 2
299 | K | 764511R02 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 650/100 mm | kus | 2 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468654823
| P |  | Poznámka k položce: P2-2.05 poplastovaný žárově zinkovaný plech; barva RAL dle výběru | [14 empty] | P | 2
300 | K | 764518622 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.00848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 847575871
| P |  | Poznámka k položce: poplastovaný žárově zinkovaný plech, odstín RAL dle výběru prvek P2-2.06 | [14 empty] | P | 2
| D | Z2 | Zámečnické prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.7311 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
301 | K | 337173110 | Montáž ocelové konstrukce skeletu přístřešku pro sanitní vozy - sloupy a průvlak | t | 1.28 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050465370
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž sloupů, průvlaků, zavětrování, apod. . | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | prvek s ozn. Z2-2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sloupy - jekl 200x200x6; 47,69 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,69/1000*2*5,25 |  | 0.501 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | průvlak - HEB 220; 61,3 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,3/1000*12,7 |  | 0.779 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
302 | M | XZ03 | profil ocelový čtvercový svařovaný žárově zinkovaný 200x200x6 mm | t | 0.501 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1 | 0.501 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1497847708
| VV |  | prvek s ozn. Z2-2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sloupy - jekl 200x200x6; 47,69 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,69/1000*2*5,25 |  | 0.501 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
303 | M | 13010R01 | ocel profilová žárově zinkovaná HE-B 200 jakost 11 375 | t | 0.779 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 1 | 0.779 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -933104683
| VV |  | prvek s ozn. Z2-2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | průvlak - HEB 220; 61,3 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,3/1000*12,7 |  | 0.779 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | 441171111 | Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m | t | 1.627 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 763564652
| P |  | Poznámka k položce: kotvení vazníků do nosné konstrukce objektu bude přes čelní desku tl.10 mm chemicky 2*M16 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | prvek s ozn. Z2-2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jekly 60x40x3mm; 4,35kg/m; počet vazníků: 12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spodní pás" (12*9,2-0,4)*4,35/1000 |  | 0.479 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "horní pás" (12*8,99-0,4)*4,35/1000 |  | 0.468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krajní sloupky" 12*2*0,4*4,35/1000 |  | 0.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příhrady" (12*22-2)*0,56*4,35/1000 |  | 0.638 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.627 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
305 | M | 14550R01 | profil ocelový žárově zinkovaný obdélníkový svařovaný 60x30x3mm | t | 1.627 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 1 | 1.627 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -579779377
| VV |  | prvek s ozn. Z2-2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jekly 60x40x3mm; 4,35kg/m; počet vazníků: 12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spodní pás" (12*9,2-0,4)*4,35/1000 |  | 0.479 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "horní pás" (12*8,99-0,4)*4,35/1000 |  | 0.468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krajní sloupky" 12*2*0,4*4,35/1000 |  | 0.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příhrady" (12*22-2)*0,56*4,35/1000 |  | 0.638 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.627 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | XZ04 | Opláštění střechy a závětrné stěny lepeným bezpečnostním poloreflexním sklem VSG tl. 12mm, upevněno k nosné konstukci pomocí ocelových terčů osazených na ocelových distančních prvcích; D+M | m2 | 160.782 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03 | 4.8235 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1908951610
| VV |  | prvek s ozn. Z2-2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha" 12,7*9,44 |  | 119.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závětrná stěna" 12,7*3,22 |  | 40.894 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160.782 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | XZ05 | Montáž pomocné konstrukce bočnic, rám tvořený horním a dolním pásem vyztužený sloupky a opatřený vynášecími konstrukcemi ve vzdálenosti á 1,2m z tenkostěnných profilů | t | 0.159 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2098712863
| VV |  | prvek Z2-2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jekly 30x30x3mm; 2,46 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,46/1000*(2*(9,44+12,7)+28*0,55+28*0,17) |  | 0.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
308 | M | 14550R02 | profil ocelový žárově zinkovaný čtvercový svařovaný 30x30x3mm | t | 0.159 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 1 | 0.159 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -78730633
| VV |  | prvek Z2-2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jekly 30x30x3mm; 2,46 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,46/1000*(2*(9,44+12,7)+28*0,55+28*0,17) |  | 0.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
309 | K | XZ07 | Montáž nosné konstrukce pro opláštění závětrné stěny sklem, rám z ocelových profilů, vyztužený sloupky | t | 0.232 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1 | 0.232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 745542068
| VV |  | prvek Z2-2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rám z profilů 80x30x3mm; 5 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(3,22+12,7)*5/1000 |  | 0.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ztužující sloupky; 6 ks; 60x30x3mm; 3,8 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*3,22*3,8/1000 |  | 0.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.232 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
310 | M | 14550R03 | profil ocelový žárově zinkovaný obdélníkový svařovaný 80x30x3mm | t | 0.159 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 1 | 0.159 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1919834387
| VV |  | prvek Z2-2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rám z profilů 80x30x3mm; 5 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(3,22+12,7)*5/1000 |  | 0.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
311 | M | 14550R04 | profil ocelový žárově zinkovaný obdélníkový svařovaný 60x30x3mm | t | 0.073 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 1 | 0.073 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1332460047
| VV |  | prvek Z2-2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ztužující sloupky; 6 ks; 60x30x3mm; 3,8 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*3,22*3,8/1000 |  | 0.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | XZ06 | Bočnice střechy přístřešku pro sanitní vozy z poplastovaného plechu, barevnost RAL dle výběru, kotveno příponkami; D+M | m2 | 25.26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.15156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1284325763
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. Z2.2.01 | [14 empty] | P | 2
313 | K | XZ08 | Předsazený nápis "EMERGENCY", písmena z nerezového plechu tl.3mm, písmo MOTIF BOLD, rozměry dle PD; včetně kotevního materiálu; D+M | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0256 | 0.0512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 874834327
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. Z2-2.01 | [14 empty] | P | 2
314 | K | 741372001 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných páskových samolepících | m | 19.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -274981239
| P |  | Poznámka k položce: Prvek Z2-2.01 | [14 empty] | P | 2
315 | M | XZ07 | LED venkovní světelný pásek , denní bílá, 4000K | m | 19.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.004416 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 639320861
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. Z2-2.01 | [14 empty] | P | 2
316 | K | 767136153 | Montáž ochranných lišt rohových | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -609834072
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až –1113 nejsou započteny náklady na: a) montáž dokončení okování dveří a oken; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 61- . . Montáž oken jednoduchých, 767 62- . . Montáž oken zdvojených a 767 64- . . Montáž dveří, b) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a okopových plechů, c) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken, d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém, e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně. Množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olištovávaného prvku. 2. V cenách 767 13-1111 a -1112 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn. 3. Cenami -7601 až -7613 lze oceňovat také zhotovení otvorů v opláštění a v podhledech. 4. V cenách -5221 až -5322 není započtena montáž vložené lišty; tyto práce se oceňují 767 58-3354 Montáž vložené lišty. 5. V cenách není započtena montáž dveřního a nadedveřního panelu; tyto práce se oceňují cenami -6131 až -6135. 6. Množství obkladů pilířů a sloupů se určí v m2 z rozměrů plochy obkladů podle projektu, 7. Ceny jsou určené pro stěny a příčky s jakoukoli povrchovou úpravou. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Prvek s označením Z2-2.02 | [14 empty] | P | 2
317 | M | XZ01 | Rohová ochranná lišta 90°, hrany zaoblené, hliníkový montovaný výztužný profil, na povrchu navlečený nárazuvzdorný za tepla ohybatelný kompozit na bázi akrylvinylové pryskyřice, rozměry 76x76 mm, výška 2000 mm, barevnost dle výběru | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00256 | 0.01536 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851895304
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. Z2-2.02; Z2-2.03 | [14 empty] | P | 2
318 | M | XZ02 | Rohová ochranná lišta 135°, hrany zaoblené, hliníkový montovaný výztužný profil, na povrchu navlečený nárazuvzdorný za tepla ohybatelný kompozit na bázi akrylvinylové pryskyřice, rozměry 76x76 mm, výška 2000 mm, barevnost dle výběru | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00256 | 0.00512 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2100537251
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. Z2-2.03 | [14 empty] | P | 2
319 | K | XZ09 | Kryt rozvaděčů s požární odolností, zapuštěný kryt rozvaděčů z ocelového plechu a úhelníků včetně kotvení, požární odolnost EI30S, ovíravá dvířka, celková délka rozdělena na 3 křídla, barevnost dle výběru; D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1740295059
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. Z2-2.04 | [14 empty] | P | 2
| D | T2 | Truhlářské prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.11 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
320 | K | XT01 | D+M kuchyňská linka; 1600x2000x600 mm; tvořená ze 3 modulů š. 600 mm a 400 mm se zásuvkami a policemi s otevíravými dvířky; horní skříňky policové s výklopnými dvířky, příprava na vestavbu mikrovlné trouby; příprava na vestavěnou lednici, hliníkové úchytky jsou zapuštěny v hraně dvířek; vybavení linky (součást ZTI) - nerezový dřez s odkapávačem š. max 600 mm, nerezová baterie páková ke dřezu; vybavení spotřebiči - vestavná mikrovlná trouba A++, vestavná lednice s mrazáčkem min.100l A++; včetně osvětlení pracovní desky, korpusy - LTD tl. 19 mm; dvířka - LTD tl. 19 mm; pracovní deska DTD 28 mm - jednostranný postforming laminátu; zadní obklad celoplošně lepený z desky DTD tl. 10 mm s vysokotlakým laminátem ve stejném dekoru jako pracovní deska, barevnost dle výběru | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2028374809
| P |  | Poznámka k položce: Prvek s ozn. T2-2.01 | [14 empty] | P | 2
321 | K | XT02 | D+M pracovní linka; 1700x2000x600 mm; tvořená ze 3 modulů š. 600 mm a 500 mm se zásuvkami a policemi s otevíravými dvířky; horní skříňky policové s výklopnými dvířky, hliníkové úchytky jsou zapuštěny v hraně dvířek; vybavení linky (součást ZTI) - nerezový dřez s odkapávačem š. max 600 mm, nerezová baterie páková ke dřezu; umyvadlo keramické š. max 600 mm, nerezová baterie páková k umyvadlu; mezi dřezem a umyvadlem přepážka v. 300 mm z oboustranně laminované DTD desky tl. min 19 mm ve stejném dekoru jako pracovní deska, postforming laminátu; včetně osvětlení pracovní desky korpusy - LTD tl. 19 mm; dvířka - LTD tl. 19 mm; pracovní deska DTD 28 mm - jednostranný postforming laminátu; barevnost dle výběru | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 617259779
| P |  | Poznámka k položce: Prvek s ozn. T2-2.02 | [14 empty] | P | 2
322 | K | XT10 | D+M kuchyňská linka; 1600x2000x600 mm; tvořená ze 3 modulů š. 600 mm a 400 mm se zásuvkami a policemi s otevíravými dvířky; horní skříňky policové s výklopnými dvířky, příprava na vestavěnou lednici, hliníkové úchytky jsou zapuštěny v hraně dvířek; vybavení linky (součást ZTI) - nerezový dřez s odkapávačem š. max 600 mm, nerezová baterie páková ke dřezu; vybavení spotřebiči - vestavná lednice s mrazáčkem min.100l A++; včetně osvětlení pracovní desky, korpusy - LTD tl. 19 mm; dvířka - LTD tl. 19 mm; pracovní deska DTD 28 mm - jednostranný postforming laminátu; zadní obklad celoplošně lepený z desky DTD tl. 10 mm s vysokotlakým laminátem ve stejném dekoru jako pracovní deska, barevnost dle výběru | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1179473804
| P |  | Poznámka k položce: Prvek s ozn. T2-2.03 | [14 empty] | P | 2
323 | K | XT03 | Demontáž a přesun stávající pracovní linky, spodní otvíravé skříňky, vysoká úložná otvíravá skříň, horní úložné skříňky otvíravé | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1171644502
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. T2-2.04 Pro přesun bude prvek opatřen základní pološnou ochrannou - netkaná textilie/bublinková folie. Prvek bude přemíšstěn do dočasných skladovacích prostor Nemocnice. Po dokončení stavby pvek přesunut do nové dispozice | [14 empty] | P | 2
324 | K | XT04 | D+M pracovní linka tvořená do tvaru L; d. 2550+2100 mm, v. 2000 mm, h. 600mm; se zásuvkami a policemi s otevíravými dvířky; vč. výkyvného drátěného programu se dvěma výškově stavitelnými policemi v rohové části; horní skříňky policové s výklopnými dvířky; příprava na vestavěnou lednici, hliníkové úchytky jsou zapuštěny v hraně dvířek; vybavení linky (součást ZTI) - nerezový dřez s odkapávačem š. max 600 mm, nerezová baterie páková ke dřezu; umyvadlo keramické š. max 600 mm, nerezová baterie páková k umyvadlu; vybavení spotřebiči - vestavná lednice s mrazáčkem min. 100l A++; mezi dřezem a umyvadlem přepážka v. 300 mm z oboustranně laminované DTD desky tl. min. 19 mm ve stejném dekoru jako pra ovní deska, postforming laminátu vč. osvětlení pracovní desky korpusy - LTD tl. 19 mm; dvířka - LTD tl. 19 mm; pracovní deska DTD 28 mm - jednostranný postforming laminátu, barevnost dle výběru | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1919216623
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. T2-2.05 | [14 empty] | P | 2
325 | K | XT05 | D+M pracoviště monitoringu sester, d. 5600 mm, v. 2000 mm, h. 2400 mm, nábytková vestavba pracoviště sester; 2 pracovní místa; integrované uzamykatelné dveře, rozetové kování klika-koule; vložka FAB pro mechanický systém generálního klíče - 3 skupiny: GK, SK, VK, min. 3KS klíčů; pracovní deska; prosklení nad pracovní rovinou; okopový nerezový plech v. 200 mm; přípravy a prostupy se záslepkami pro prvky elektroinstalace korpusy - LTD tl. 19 mm/36 mm; dvířka - LTD tl. 19 mm; pracovní dřevotřísková 36 mm - oboustranný laminát, ABS hrana,sklo - bezpečnostní čiré jednosklo P2A; barevnost dle výběru | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -722658722
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. T2-2.06 vestavba bude doplněna o navržené zásukvky a spínače silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace | [14 empty] | P | 2
326 | K | XT06 | D+M pracoviště triážové sestry, d. 3600 mm, v. 2000 mm, h. 2500 mm, nábytková vestavba pracoviště triážové sestry; 2 pracovní místa; integrované uzamykatelné dveře rozetové kování klika-koule;vložka FAB pro mechanický systém generálního klíče - 3 skupiny: GK, SK, VK, min. 3KS klíčů; pracovní deska; prosklení nad pracovní rovinou; okopový nerezový plech v. 200 mm; přípravy a prostupy se záslepkami pro prvky elektroinstalace, perforace v zasklení pro mluvení a 2x zdířka na dokumenty korpusy - LTD tl. 19 mm/36 mm; dvířka - LTD tl. 19 mm; pracovní dřevotřísková 36 mm - oboustranný laminát, ABS hrana,sklo - plexisklo PMMA ohýbané; ohýbané prvky z celobarevného plexiskla PMMA, barevnost dle výběru | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -293650973
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. T2-2.07 vestavba bude doplněna o navržené zásukvky a spínače silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace | [14 empty] | P | 2
327 | K | XT07 | D+M kuchyňská linka; 1500x2000x600 mm; tvořená ze 3 modulů š. 600 mm a 300 mm se zásuvkami a policemi s otevíravými dvířky; horní skříňky policové s výklopnými dvířky, příprava na vestavbu mikrovlné trouby; příprava na vestavěnou lednici, hliníkové úchytky jsou zapuštěny v hraně dvířek; vybavení linky (součást ZTI) - nerezový dřez s odkapávačem š. max 600 mm, nerezová baterie páková ke dřezu; vybavení spotřebiči - vestavná mikrovlná trouba A++, vestavná lednice s mrazáčkem min.100l A++; včetně osvětlení pracovní desky, korpusy - LTD tl. 19 mm; dvířka - LTD tl. 19 mm; pracovní deska DTD 28 mm - jednostranný postforming laminátu; zadní obklad z desky DTD tl. 10 mm s vysokotlakým laminátem ve stejném dekoru jako pracovní deska, barevnost dle výběru | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1014442433
| P |  | Poznámka k položce: Prvek s ozn. T2-2.08 | [14 empty] | P | 2
328 | K | XT08 | D+M kuchyňská linka; 2000 (horní 2600 mm)x2000x600 mm; tvořená ze 3 (4) modulů š. 600 mm a 800 mm se zásuvkami a policemi s otevíravými dvířky; horní skříňky policové s výklopnými dvířky, příprava na vestavbu mikrovlné trouby; hliníkové úchytky jsou zapuštěny v hraně dvířek; vč. plnovýsuvu s korpusem pro odpadkový koš na tříděný odpad; vybavení linky (součást ZTI) - nerezový dřez s odkapávačem š. max 600 mm, nerezová baterie páková ke dřezu, umyvadlo keramické š. max 600 mm, narezová baterie páková k umyvadlu; vybavení spotřebiči - vestavná mikrovlná trouba A++; včetně osvětlení pracovní desky, korpusy - LTD tl. 19 mm; dvířka - LTD tl. 19 mm; pracovní deska DTD 28 mm - jednostranný postforming laminátu; zadní obklad z desky DTD tl. 10 mm s vysokotlakým laminátem ve stejném dekoru jako pracovní deska, barevnost dle výběru | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1709373987
| P |  | Poznámka k položce: Prvek s ozn. T2-2.09 | [14 empty] | P | 2
329 | K | XT09 | D+M kuchyňská linka; 1600x2000x600 mm; tvořená ze 3 modulů š. 600 mm a 400 mm se zásuvkami a policemi s otevíravými dvířky; horní skříňky policové s výklopnými dvířky, hliníkové úchytky jsou zapuštěny v hraně dvířek; vybavení linky (součást ZTI) - nerezový dřez s odkapávačem š. max 600 mm, nerezová baterie páková ke dřezu; včetně osvětlení pracovní desky, korpusy - LTD tl. 19 mm; dvířka - LTD tl. 19 mm; pracovní deska DTD 28 mm - jednostranný postforming laminátu; barevnost dle výběru | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2064970550
| P |  | Poznámka k položce: Prvek s ozn. T2-2.10 | [14 empty] | P | 2
| D | X2 | Ostatní prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6054 |  | 0.02106 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
330 | K | 767581801 | Demontáž a uskladnění podhledů kazet | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1738730505
| P |  | Poznámka k položce: Prvek X5-2.01 | [14 empty] | P | 2
331 | K | 767584801 | Demontáž a uskladnění podhledů doplňků podhledů těles zářivkových | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2098160773
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. X5-2.01 | [14 empty] | P | 2
332 | K | 767582800 | Demontáž a uskladnění podhledů roštů | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 387133027
| P |  | Poznámka k položce: prvek X5-2.01 | [14 empty] | P | 2
333 | K | 767134821 | Demontáž a uskladnění stěn a příček z plechů oplechování stěn kazetami | m2 | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0046 | 0.2852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1356023629
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. X5-2.01 | [14 empty] | P | 2
334 | K | 767135821 | Demontáž a uskladnění stěn a příček z plechů roštu pro oplechování z kazet | m2 | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 0.6324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1779489730
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. X5-2.01 | [14 empty] | P | 2
335 | K | XX01 | Demontáž, inventarizace a uskladnění zdravotnických technologií z místnosti 2.062 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1107334472
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. X5-2.01 | [14 empty] | P | 2
336 | K | 766825821 | Demontáž a uskladnění nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0.1104 | 0.2208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2092148546
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. X5-2.01 | [14 empty] | P | 2
337 | K | XX02 | Demontáž, inventarizace a přesun vybavení čistých prostor | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 91898026
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. X5-2.02 | [14 empty] | P | 2
338 | K | 966071111 | Demontáž a uskladnění ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t | t | 0.376 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 935887925
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáží ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. | [14 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Prvek s ozn. X5-2.03 | [14 empty] | P | 2
339 | K | 765131R01 | Demontáž a uskladnění skleněné krytiny sklonu do 30° do suti | m2 | 15.161 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.01778 | 0.26956 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1783690652
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | prvek s ozn. X5-2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,775*3,175 |  | 15.161 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
340 | K | 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | m | 3.175 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.008255 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 950133331
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. X5-2.03 | [14 empty] | P | 2
341 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m | 3.25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.012805 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1680429565
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. X5-2.03 | [14 empty] | P | 2
342 | K | XX03 | Přemisťovaný celonerezový dvoudřez z nerezové oceli, volně stojící s podnoží | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -521259504
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. X5-2.04 | [14 empty] | P | 2
343 | K | 776521R11 | Montáž acrovynu na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m | m2 | 11.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.00552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -144008128
| VV |  | prvek s ozn. X5-2.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57*0,15 |  | 8.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-2.37" 2*0,8*0,15 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-2.38" 2*0,9*0,15 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-2.41" 2*1,1*0,15 |  | 0.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-2.42" 2*0,8*0,15 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-2.46" 2*0,9*0,15 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-2.50" 2*0,8*0,15 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-2.51" 2*1,1*0,15 |  | 0.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-2.52" 2*1,1*0,15 |  | 0.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2-2.55" 2*0,8*0,15 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
344 | M | XX05 | Nárazuvzdorný za tepla ohybatelný kompozit, bez PVC, PBT a BPA na bázi akrylvinylové pryskyřice, hladký, tl. 2 mm, barevnost dle výběru | m2 | 12.144 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00185 | 0.022466 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1307466538
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. X5-2.05 a dveře dle položky 776521R11 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 11,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
345 | K | XX04 | Přemisťované nerezové police z nerezové oceli, d x v: 1800 x 800 mm; včetně demontáže | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1001831839
| P |  | Poznámka k položce: prvek s ozn. X5-2.06 | [14 empty] | P | 2
346 | K | 763411R01 | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z HPL desek 12 mm; barevnost RAL dle výběru, včetně nerezové podpěry a kotvéní do zdi | m2 | 1.071 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.01874 | 0.020071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -705425288
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | prvek s ozn. X5-2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,225*2,00-0,7*1,97 |  | 1.071 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
347 | K | 763411R02 | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky 700 mm, výšky 1 970 mm z HPL desek včetně nerezového kování tl. 12 mm | kus | 1 |  | 0 | odvozeno ÚRS |  | základní |  | 0 | 0.02837 | 0.02837 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -604489099
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm. | [14 empty] | PSC | 2
348 | K | XX06 | Sprchová zástěna; 1000x1950 mm; skládací sprchové dveře, bezrámová konstrukce, chromovaná ocel, bezpečnostní tvrzené sklo tl. min 6 mm, vč. kotvení D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -51448874

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Stavba: 73_PEL - Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Datum: 19. 3. 2020
Kód | Popis | MJ | Výměra
1 | 2 | 3 | 4
SO.02 | Pavilon akutní medicíny
HN201 | Nová povlaková krytina | m2 | 78.972
| výkres - půdorys 2.NP navrhovaného stavu |  | 0
| m.č.: 2.001; 2.003; 2.005; 2.061; 2.062 |  | 0
| (3,338*4,375)+(1,1*1,5+2,288*4,375)+(14,7*2,35+2,8*5,05+0,35*2,3)+(3,188*0,25+0,275*0,05+0,25*3,9+0,25*2,39)+(3,338*0,25) |  | 78.972
Použití figury:
776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 78.972
776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 78.972
28411X02 | PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000M?, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 | m2 | 90.818
HN202 | Nová keramická dlažba maloformátová | m2 | 2.809
| výkres půdorys 2.NP navrhovaného stavu |  | 0
| m.č.: 2.011 |  | 0
| 1,05*2,675 |  | 2.809
Použití figury:
771151023 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 8 mm | m2 | 2.809
771574368 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 2.809
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 2.809
59761406 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 3.09
HN203 | Nová keramická dlažba maloformátová s podkladním souvrstvím | m2 | 24.998
| výkres - půdorys 2.NP navrhovaného stavu |  | 0
| m.č.: 2.008; 2.009; 2.010; 2.064 |  | 0
| (1,375*1,725+1,225*0,9+0,9*0,125+0,15*0,8)+(1,00*2,625)+(2,975*4,6-0,75*0,525+2*1,2*0,125)+(2,6*1,9+0,9*0,15) |  | 24.998
Použití figury:
631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 2
631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 2
631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 2
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.053
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 24.998
771151023 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 8 mm | m2 | 24.998
771574368 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 24.998
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 24.998
59761406 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 27.498
X002 |  | m2 | 24.998
HN204 | Nová povlaková krytina antistatická s podkladním souvrst | m2 | 64.077
| výkres - půdorys 2.NP navrhovaného stavu |  | 0
| m.č.: 2.063 |  | 0
| (7,29*9,9-2,9*1,55-0,49*7,85+0,15*0,9+0,125*0,9) |  | 64.077
Použití figury:
631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 5.126
631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 5.126
631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 5.126
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.135
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 64.077
776141123 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm | m2 | 64.077
776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 64.077
28411X01 | PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000M?, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 | m2 | 73.689
X002 |  | m2 | 64.077
HN205 | Nová povlaková krytina s podkladním souvrstvím | m2 | 73.045
| půdorys 2.NP navrhovaného stavu |  | 0
| m.č.: 2.004; 2.005 |  | 0
| (3,5*2,875-0,927*0,927/2)+(14,35*2,3+3*0,8*0,125+0,9*0,125+3,00*5,49+1,00*1,00/2+2,3*4,85+0,85*2,2) |  | 73.045
Použití figury:
776141124 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm | m2 | 73.045
776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 73.045
28411X12 | PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000M?, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 | m2 | 84.002
HN206 | Nová povlaková krytina antistatická | m2 | 19.531
| výkres - půdorys 2.NP navrhovaného stavu |  | 0
| m.č.: 2.006; 2.013; 2.056/2.058 |  | 0
| (0,25+4,575)+(3,1*4,575-1,5*0,75+1,1*0,125*2)+(0,27*2,4+0,25*1,46+0,25*1,44) |  | 19.531
Použití figury:
776141123 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm | m2 | 19.531
776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 19.531
28411R01 | PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000M?, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 | m2 | 22.461
HO201 | Odstraňovaná povlaková krytina (tl.10 mm) | m2 | 97.44
| výkres - půdorys 2.NP stávajícího stavu a bourací práce |  | 0
| m.č.: 2.001; 2.003; 2.006; 2.045; 2.061; 2.056/2.058 |  | 0
| (3,338*4,375)+(1,2*1,5+4,375*2,288)+(3,35*4,575)+(17,5*2,35+2,8*2,7+0,41*2,3)+(3,338*0,65+0,275*0,05+0,4*3,9+0,4*2,39)+(0,27*2,4+0,25*1,46+0,25*1,44) |  | 97.44
Použití figury:
776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 97.44
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 0.482
965045R01 | Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2 | m2 | 97.44
HO202 | Odstraňovaná keramická dlažba (tl.15 mm) | m2 | 72.554
| výkres 2.NP stávajícího stavu a bourací práce |  | 0
| m.č.: 2.004; 2.005 |  | 0
| (6,625*5,3+3,00*0,2+2,21*4,725+0,85*2,2)+(10,665*2,3) |  | 72.554
Použití figury:
771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 72.554
965045R01 | Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2 | m2 | 72.554
HO203 | Odstraňovaná keramická dlažba maloformátová (tl.100 mm) | m2 | 17.985
| výkres - půdorys 2.NP stavajícího stavu a bourací práce |  | 0
| m.č.: 2.004; 2.008; 2.009; 2.010; 2.011 |  | 0
| (0,74*0,725)+(2,525*2,625)+(0,6*0,125+1,188*1,6+0,6*0,125+1,188*0,9)+(0,6*0,125+1,188*1,6-0,275*0,525+0,6*0,125+1,188*0,9)+(2,5*1,85+0,125*0,8) |  | 17.985
Použití figury:
771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 17.985
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 1.439
965045R01 | Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2 | m2 | 17.985
965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 1.439
HO204 | Odstraňovaná povlaková krytina s podkladem (tl.100 mm) | m2 | 69.105
| výkres - půdorys 2.NP stavajícího stavu a bourací práce |  | 0
| m.č.: 2.045; 2.057; 2.062; 2.064; 2.064a |  | 0
| (6,25*2,7+0,55*2,5+0,8*0,25)+(2,05*3,175)+(6,8*4,425)+(2,3*3,175-0,925*0,25)+(2,2*3,175) |  | 69.105
Použití figury:
776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 69.105
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 6.219
965045R01 | Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2 | m2 | 69.105
965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 6.219
HO205 | Odstraňovaná povlaková krytina s podkladem (tl. 20 mm) | m2 | 3.306
| výkres - půdorys 2.NP stávající stav a bourací práce |  | 0
| m.č.: |  | 0
| 1,15*2,875 |  | 3.306
Použití figury:
776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 3.306
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 0.05
965045R01 | Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2 | m2 | 3.306
LOZE | Lože | m3 | 3.654
| "vsakovací objekt" 9,02*2,1*0,15+(9,02+8,72+2,1)*0,15*0,15/2+2*0,15*0,15*0,15/3 |  | 3.067
| "dešťové potrubí" (1,38+1,38+9,46)*0,4*0,12 |  | 0.587
| Součet |  | 3.654
Použití figury:
162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 35.127
162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 632.286
171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 35.127
171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 70.254
OBSYPY | Obsypy | m3 | 31.305
| vsakovací objekt |  | 0
| ((2,4+4,42)*1,01/2)*(0,15+9,02+0,3) |  | 32.616
| 1,01*1,01/2*2,4+2*1,01*1,01*1,01/3 |  | 1.911
| dešťové potrubí |  | 0
| (1,38+1,38+9,46)*0,4*0,2 |  | 0.978
| "odečet vsaku a RŠ1" -3,9-0,3 |  | -4.2
| Součet |  | 31.305
Použití figury:
162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 35.127
162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 632.286
171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 35.127
171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 70.254
PO211 | Upravovaný stávající rastrový podhled I | m2 | 112.733
| m.č.: 2.005; 2.006; 2.016; 2.045; 2.061; 2.062 |  | 0
| (14,15*2,35)+(4,375*4,575-0,675*0,275)+(4,59*2,3)+(9,8*2,3)+(3,463*4,15-0,275*0,2)+(3,613*3,425-0,275*0,5) |  | 112.733
Použití figury:
763135611 | Montáž kazet SDK kazetového podhledu | m2 | 28.183
763135R01 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci | m2 | 56.367
763135R03 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném | m2 | 56.367
763135R04 | Demontáž kazet sádrokartonového podhledu a uskladnění kazet ke zpětnému použití | m2 | 28.183
59030R01 | podhled kazetový bez děrování polozapuštená hrana tl 10mm 600x600mm | m2 | 22.547
PO212 | Upravovaný stávající rastrový podhled II | m2 | 254.311
| m.č.: 2.003; 2.005; 2.031; 2.054; 2.058; 2.059 |  | 0
| (3,388*1,5+2,288*2,875)+(10,725*2,3)+(10,265*2,2+17,175*4,65+4,3*10,43+3,338*3,075+2,2*0,2)+(3,313*7,725-0,75*0,25)+(3,613*7,725)+(2,1*3,175) |  | 254.311
Použití figury:
763135611 | Montáž kazet SDK kazetového podhledu | m2 | 63.578
763135R01 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci | m2 | 63.578
763135R03 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném | m2 | 63.578
763135R04 | Demontáž kazet sádrokartonového podhledu a uskladnění kazet ke zpětnému použití | m2 | 63.578
59030R01 | podhled kazetový bez děrování polozapuštená hrana tl 10mm 600x600mm | m2 | 50.862
PO213 | Upravovaný stávající sádrokatonový podhled | m2 | 5.67
| m.č.: 2.057; 2.060 |  | 0
| (2,15*1,2)+(2,575*1,2) |  | 5.67
Použití figury:
763131351 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce | m2 | 5.67
763131831 | Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 5.67
S01 | Plošná úprava stávajících stěn - 01 | m2 | 580.785
| výkres půdorys 2.NP navrhovaný stav |  | 0
| výška: 3,0 m |  | 0
| m.č.: 2.001; 2.002; 2.003; 2.004; 2.005; 2.008; 2.009; 2.012 |  | 0
| 3,0*((2*(3,338+4,375))+(2*(3,475+4,375))+(3,388+4,375+2,338)+(3,5+2,875)+(0,4+1,05+0,19+5,89+2*0,85+5,0+0,35+1,17+0,58+0,4+0,4)) |  | 194.196
| 3,0*((1,375+2,625+1,225)+(1,00+2,625+0,66)+(2*(5,062+5,575+0,275))) |  | 94.002
| ostění |  | 0
| 0,16*(1,1++3,338+2*2,00+2*2,00+3,475+2,338+2*2,00+2*2,00+4,74) |  | 4.959
| odečet otvorů a stávajících kcí |  | 0
| -(0,8*1,97*3+0,9*1,97+1,1*1,97) |  | -8.668
| -((1,1+3,338+3,475+2,338+4,74)*2) |  | -29.982
| -(1,00*1,35+2,6*1,35+1,05*1,5+(0,35+2,575+0,9)*1,35+2*(0,66+2,625+1,00+1,225+2,625)) |  | -27.869
| Mezisoučet |  | 226.638
| "2.005" 2,61*(2,2+1,26)-0,8*1,97-0,9*1,97+2,95*(8,525+2,3+7,65)-2,3*2,00+(2*2,00+2,3)*0,16-3*0,8*1,97-1,1*1,97 |  | 49.696
| "2.005" 2,69*6,25-0,9*1,97-0,8*1,97-1,1*1,97+2,95*(4,75+4,2)-1,1*1,97+(3+2,95)*2,0/2*2-1,1*1,97+2*3,00*1,15 |  | 52.165
| "2.006" 0,67*(2*4,375+4,575) |  | 8.928
| "2.013" 0,87*(1,4+0,275+0,9+2,893)+0,16*(3,4+2*0,9) |  | 5.589
| "2.016" 2,9*(2*4,59)-0,8*1,97-1,1*1,97 |  | 22.879
| "2.030" 2,9*(5,98+2,1+5,98)-1,1*1,97 |  | 38.607
| "2.031" 2,9*(10,265+2,45+17,175+0,9+2*0,39+3,338+3,325+28,403)-8*1,1*1,97-6*0,8*1,97-2*0,7*1,97 |  | 163.694
| "2.061" 2,98*(3,463+1,5+0,275+0,4)-0,75*1,5-2,27*2,00+0,16*(2,27*2*2,00) |  | 12.589
| Součet |  | 580.785
Použití figury:
612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně | m2 | 580.785
612181001 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn | m2 | 580.785
612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 290.393
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 580.785
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 580.785
978035125 | Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 50% | m2 | 580.785
S02 | Plošná úprava nových stěn - 02 | m2 | 126.858
| výkres půdorys 2.NP navrhovaný stav |  | 0
| "2.003" 0,5*(1,5+1,1+2,875) |  | 2.738
| "2.004" 3,0*(3,5+2,875)-0,9*1,97 |  | 17.352
| "2.005" 3,0*(2,0+1,41+2,625+2,225+0,65+4,85+0,65+0,15+0,65+1,4)-2*0,9*1,97-1,1*1,97+2,61*0,915+2,95*0,9-0,8*1,97+2,95*0,55+2,69*(2,35+0,1)-0,8*1,97 |  | 54.221
| "2.006" 0,67*4,575 |  | 3.065
| "2.008" 0,6*(2,625+0,15+1,375) |  | 2.49
| "2.009" 0,6*(2,625+0,34) |  | 1.779
| "2.013" 0,87*(3,825+1,5+0,75) |  | 5.285
| "2.061" 1,48*2,85+2,98*(1,3+3,188)+2,24*2,98-0,8*1,97 |  | 22.691
| "2.062" 2,98*3,338 |  | 9.947
| "2.064" 0,9*(2*(1,45+2,6)) |  | 7.29
| Součet |  | 126.858
Použití figury:
612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně | m2 | 126.858
612181001 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn | m2 | 126.858
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 126.858
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 126.858
S02b | Plošná úprava nových stropů - 02 | m2 | 35.645
| výkres - půdorys 2.NP navrhovaného stavu |  | 0
| m.č.: 2.004; 2.008; 2.009; 2.010; 2.011; 2.064 |  | 0
| (9,6)+(1,375*1,725+1,225*0,9)+(1,00*2,625)+(13,3)+(1,075*2,675)+(2,6*1,45) |  | 35.645
Použití figury:
611131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně | m2 | 35.645
611181001 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů | m2 | 35.645
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 37.705
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 37.705
S03 | Plošná úprava stěn a stropů exteriérových - 03 | m2 | 3.122
| 2,4*2,67-2,00*2,27+(2*2,00+2,27)*0,2 |  | 3.122
Použití figury:
612341R01 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 3.122
622131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 3.122
622381021 | Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 3.122
SU | Sadové úpravy | m2 | 245.612
| "figura 1" 0,2*(21,55*4,48) |  | 19.309
| "figura 2" 0,2*(7,51*9,17) |  | 13.773
| ZOV |  | 0
| "hlavní skladovací plocha" 10,7*3,2 |  | 34.24
| "pomocná skladovací plocha" 14*4,5 |  | 63
| "buňkoviště 1" 82,79 |  | 82.79
| "buňkoviště 2" 6,5*5,00 |  | 32.5
| Součet |  | 245.612
Použití figury:
181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 245.612
181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 245.612
182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 245.612
00572470 | osivo směs travní univerzál | kg | 3.684
10371500 | substrát pro trávníky VL | m3 | 12.281
VN221 | Navržený obklad maloformátový na nové konstrukci | m2 | 71.933
| m.č.: 2.003; 2.006; 2.008; 2.009; 2.010; 2.011; 2.061; 2.064 |  | 0
| ((1,5+1,1)*1,5)+(4,575*2,2)+((2,625+0,15-0,7)*2,00)+((2,625-0,7)*2,00)+((2,225+0,25+0,75+4,075+0,35)*2,9-1,1*1,97)+((1,08+2,67)*2,6)+((2,85+0,75)*1,5) |  | 57.133
| ((2*(2,6+1,9)-2*0,8)*2,00) |  | 14.8
| Součet |  | 71.933
Použití figury:
781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 71.933
781474117 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 71.933
784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 71.933
59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 71.933
VN222 | Navržený obklad maloformátový na stávající knstrukci | m2 | 80.72
| m.č.: 2.003; 2.006; 2.008; 2.009; 2.010; 2.011; 2.057; 2.062 |  | 0
| (1,05*1,5)+((1,375+2,625+1,225-0,8)*2,00)+((1,00+2,625+1,00)*2,00)+((4,6+2,975)*2,9-1,1*1,97)+((1,075+2,675)*2,9-0,8*1,97)+(0,9*2,1)+((0,9+1,0)*2,1) |  | 54.655
| "2.006" 2,2*(2*4,375+4,575)-2*1,1*1,97+2*(0,15+0,125)*1,97 |  | 26.065
| Součet |  | 80.72
Použití figury:
781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 80.72
781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 80.72
781474117 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 80.72
784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 80.72
59761255 | obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 | m2 | 88.792
VN223 | Navržený obklad velkoformátový | m2 | 111.662
| m.č.: 2.013; 2.063 |  | 0
| ((2*(2,893+4,575)-1,1)*(2,00-0,15))+((2*(7,29+9,9)-2,05)*2,9-2,27*2,00-2*0,8*1,97) |  | 111.662
| Součet |  | 111.662
Použití figury:
781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 111.662
X005 |  | m2 | 111.662
VN224 | Navržený obklad velkoformátový rozebíratelný | m2 | 22.9
| m.č.: 2.063 |  | 0
| 22,9 |  | 22.9
Použití figury:
781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 22.9
X006 |  | m2 | 22.9
VYKOPY | Výkopy | m3 | 140.14
| půdorys a řezy výkopů; od výšek již odečtena tl. ornice |  | 0
| figura1 |  | 0
| ((1,12+1,42)*1,7/2)*16,2 |  | 34.976
| ((0,9+0,1)*0,8/2)*16,2 |  | 6.48
| 1,48*1,28/2*1,8 |  | 1.705
| 1,75*1,3/2*12,24 |  | 13.923
| 1,12*0,99/2*1,5 |  | 0.832
| 1,1*0,9*0,99/3+0,8*0,9*0,99/3+1,8*1,79*1,35/3+1,7*1,7*1,25/3 |  | 3.218
| figura 2 |  | 0
| ((1,83+1,95)*2,1/2)*8,72 |  | 34.61
| 2,1*0,3*0,15 |  | 0.095
| 1,55*1,83/2*9,02 |  | 12.793
| 1,71*1,6/2*2,1 |  | 2.873
| 1,93*1,95/2*7,26 |  | 13.662
| 1,49*1,39*1,63/3+2,07*1,88*1,95/3+1,85*1,7*1,65/3 |  | 5.385
| figura 3 |  | 0
| 18*4,34*0,05 |  | 3.906
| figura 4 |  | 0
| 37,88*0,15 |  | 5.682
| Součet |  | 140.14
Použití figury:
162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 35.127
162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 632.286
171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 35.127
171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 70.254
ZASYPY | Zásypy | m3 | 70.054
| (((0,75+2,25)*1,5/2)+((0,75+2,05)*1,3/2))*7,5+((0,75+2,05)*1,3/2)*0,6 |  | 31.617
| 0,264*7,5-1,2 |  | 0.78
| 1,48*1,28/2*1,8+1,8*1,28 |  | 4.009
| 1,12*0,99/2*1,2+1,2*0,99 |  | 1.853
| ((0,8+0,15)*0,65/2)*16,2 |  | 5.002
| 1,1*0,9*0,65/3+0,8*0,9*0,65/3+1,8*1,79*1,55/3 |  | 2.035
| ((0,19+0,69)*5,51/2+(0,39+0,69)*5,51/2)*9,17/2 |  | 24.758
| odečíst materiál pro obsyp potrubí |  | 0
| Součet |  | 70.054
Použití figury:
162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 70.054
162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 35.127
162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 632.286
167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 70.054
171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 35.127
171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 70.254
ZN201 | Navrhovaná betonová dlažba | m2 | 14.45
| půdorys 2.NP - navrhovaný stav |  | 0
| 9,61*1,425+2,85*0,265 |  | 14.45
Použití figury:
596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 14.45
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 14.45
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 14.45
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 14.45
59245601 | dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní | m2 | 14.45
X001 | Deska XPS s vaflovitým povrchem na obou stranách, do 0,033w/mK; maximální zatížení v tlaku min. 3600kg/m2 | m2 | 16.618
ZN202 | Navrhovaný živičný povrch | m2 | 132.38
| půdorys 2.NP - navrhovaný stav |  | 0
| 37,88+18*5,25 |  | 132.38
Použití figury:
564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 264.76
565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2 | 127.655
573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 132.38
573231106 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 127.88
577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 127.88
ZO201 | Odstraňovaná betonová dlažba | m2 | 15.17
| výkres - půdorys 2.NP stávající stav a bourací práce |  | 0
| 9,61*1,5+2,85*0,265 |  | 15.17
Použití figury:
113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 15.17
713120851 | Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm | m2 | 15.17
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 0.243
ZO202 | Odstraňovaná betonová dlažba na terénu | m2 | 37.88
| výkres - půdorys 2.NP stávající stav a bourací práce |  | 0
| 37,88 |  | 37.88
Použití figury:
113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 37.88
113107122 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně | m2 | 37.88
ZO203 | Odstraňovaný živičný povrch | m2 | 94.32
| výkres - půdorys 2.NP stávající stav a bourací práce |  | 0
| 18,00*5,24 |  | 94.32
Použití figury:
113107123 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně | m2 | 94.32
113154124 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 85.32

## 002 - Zdravotechnika - vo...
{be812f26-cf55-4e80-a99c-0206561bc05c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
002 - Zdravotechnika - vodovod a kanalizace
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 03301087
|  | SVIŽN s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03301087
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Alexi |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
002 - Zdravotechnika - vodovod a kanalizace
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 2.4.1 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
| 2.4.1.1 - Vodovod - vnitřní | [5 empty] | 0
| 2.4.1.1.1 - Měděné potrubí | [5 empty] | 0
| 2.4.1.1.2 - Ochrana potrubí | [5 empty] | 0
| 2.4.1.1.3 - Ostatní | [5 empty] | 0
| 2.4.1.1.4 - Armatury | [5 empty] | 0
| 2.4.1.2 - Kanalizace dešťová | [5 empty] | 0
| 2.4.1.2.1 - Potrubí PE | [5 empty] | 0
| 2.4.1.2.2 - Armatury | [5 empty] | 0
| 2.4.1.2.3 - Ostatní | [5 empty] | 0
| 2.4.1.3 - Kanalizace splašková | [5 empty] | 0
| 2.4.1.3.1 - PP potrubí | [5 empty] | 0
| 2.4.1.3.2 - Ostatní | [5 empty] | 0
| 2.4.1.3.3 - Bourací práce | [5 empty] | 0
| 2.4.1.4 - Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 2.4.1.4.1 - Příslušenství a armatury k zařizovacím předmětům | [5 empty] | 0
| 2.4.1.4.2 - Předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 2.4.1.4.3 - Baterie a ostatní | [5 empty] | 0
| 2.4.1.4.4 - Zařizovací předměty - nové | [5 empty] | 0
| 2.4.1.4.5 - Zařizovací předměty - demontované | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
002 - Zdravotechnika - vodovod a kanalizace
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 2.4.1 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.1.1 | Vodovod - vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.1.1.1 | Měděné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol553 | Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 | m | 122 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -939457659
2 | K | Pol554 | Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1328470755
| D | 2.4.1.1.2 | Ochrana potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol627 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | m | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1692068532
4 | K | Pol636 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 583337261
| D | 2.4.1.1.3 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol768 | Ostatní kolaudační zkoušky, vč zpráv a protokolů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1623354779
6 | K | Pol769 | Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1918941076
7 | K | Pol770 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1335527284
8 | K | Pol771 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1707479104
9 | K | Pol774 | Uchycení potrubí – ocelové s gumovými límcemi | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1397660727
10 | K | Pol779 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312167216
11 | K | Pol780 | Zátka potrubí ocelové pozinkováné závitové do DN 40 | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -399886273
12 | K | Pol790 | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 413380981
| D | 2.4.1.1.4 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol648 | Kohout kulový přímý vřetenový G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1410273949
14 | K | Pol649 | Kohout kulový přímý vřetenový G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1793752343
15 | K | Pol650 | Automatický vyvažovací ventil G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872537484
16 | K | Pol651 | Ventil kulový přímý vřetenový podomítkový G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252637346
17 | K | Pol652 | Ventil kulový přímý vřetenový podomítkovýG 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800883555
| D | 2.4.1.2 | Kanalizace dešťová |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.1.2.1 | Potrubí PE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol805 | Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 100 | m | 13.937 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1550648227
| D | 2.4.1.2.2 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol822 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1956304040
20 | K | Pol824 | Revizní šachta DN600 - korugovaná roura dl. 1,4 m, filtrační koš, slepé dno, poklop PE pochůzný, vč. Příslušenství | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727825271
21 | K | Pol825 | Vsakovací tunel - střední díl (d x v x š): 2,3 x 0,81 x 1,3 m | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -321120660
22 | K | Pol826 | Vsakovací tunel - počáteční a konečná sekce (d x v x š): 0,48 x 0,78 x 1,3 m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 303859631
23 | K | Pol827 | Geotextílie | m2 | 13.398 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1306213855
| D | 2.4.1.2.3 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | Pol768 | Ostatní kolaudační zkoušky, vč zpráv a protokolů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916731069
25 | K | Pol769 | Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -908612603
26 | K | Pol770 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -337094675
27 | K | Pol771 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1191100274
28 | K | Pol774 | Uchycení potrubí – ocelové s gumovými límcemi | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -372699248
| D | 2.4.1.3 | Kanalizace splašková |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.1.3.1 | PP potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | Pol893 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 | m | 3.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5873417
30 | K | Pol899 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 11.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -454863017
31 | K | Pol900 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 | m | 18.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531713183
32 | K | Pol901 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 | m | 5.29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -546815985
33 | K | Pol901.1 | Potrubí kanalizační z PP odvod kondenzátu HT DN 40 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498612743
34 | K | Pol902 | Potrubí kanalizační z PP odvod kondenzátu HT DN 50 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1103282703
| D | 2.4.1.3.2 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | Pol768 | Ostatní kolaudační zkoušky, vč zpráv a protokolů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653748950
36 | K | Pol769 | Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -518462578
37 | K | Pol770 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1811688705
38 | K | Pol771 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -281052641
39 | K | Pol774 | Uchycení potrubí – ocelové s gumovými límcemi | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2047589542
| D | 2.4.1.3.3 | Bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | Pol844 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 14.498 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568838971
41 | K | Pol845 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 0.528 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -719982078
42 | K | Pol916 | Zátka DN40 | m | 0.528 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327541383
43 | K | Pol917 | Zátka DN50 | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1846637370
44 | K | Pol918 | Zátka DN75 | m | 0.528 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1426501951
| D | 2.4.1.4 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.1.4.1 | Příslušenství a armatury k zařizovacím předmětům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | Pol920 | Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou | soubor | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339063994
46 | K | Pol920.2 | Montáž ventilů rohových G 1/2 (Ma + Au) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1678134927
47 | K | Pol921 | Ventil rohový kulový 1/2" x 3/8" | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1003328547
48 | K | Pol927 | Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4 pro dvojdřez | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1398326722
| D | 2.4.1.4.2 | Předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | Pol941 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1629928644
50 | K | Pol943 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí do lehkých stěn | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 613418677
| D | 2.4.1.4.3 | Baterie a ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | Pol949 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí (U2+UM1) | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -780291782
52 | K | Pol951 | Baterie dřezové nástěnné pákové (D) | soubor | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594177823
53 | K | Pol954 | Baterie sprchové nástěnné pákové, vč. sprchového setu, hlavice a hadice (S1) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -512933479
54 | K | Pol955 | Baterie umyvadlová nástěnná páková bez výpusti (U2) | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1713278816
55 | K | Pol956 | Baterie umyvadlová stojánková, prodloužené výtokové ramínko (VU) | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1798319811
56 | K | Pol958 | Baterie umyvadlová nástěnná páková s výpustí, s hadicí, prodloužné výtokové ramínko, vč. příslušenství (D3+repas) | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006759576
57 | K | Pol959 | Baterie umyvadlová stojánková pro imobilní, prodloužné výtokové ramínko (Ui) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2123733235
58 | K | Pol960 | Sprchový žlab do prostoru (S1) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226216935
59 | K | Pol961 | Sklopné sedátko do psrchy nerez | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 375137339
60 | K | Pol962 | Sklopné madlo nerezové se vzpěrou | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -965989150
61 | K | Pol963 | Sprchovací set s natavitelnou dezinfekcí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093205424
| D | 2.4.1.4.4 | Zařizovací předměty - nové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | Pol965 | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný (K-Z) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292823926
63 | K | Pol966 | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný (Ki-Z) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1805829344
64 | K | Pol969 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu pro invalidy, vč. Podomítkového sifonu (Ui) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342290057
65 | K | Pol971 | Dřez jednoduchý nerezový, 605x500 mm bez otvoru na baterii, vč. sifonu (D) | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409675220
66 | K | Pol974 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu, 55x45cm s otvorem na baterii (U1) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1356318795
67 | K | Pol975 | Umyvadlo keramické zápustníé, 56x44cm s otvorem na baterii (U2) | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122856238
68 | K | Pol976 | Umyvatlo keramické připevněné na stěnu, 40x32 cm s otvorem na baterii (UM1) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760752558
69 | K | Pol979 | Mycí stůl dvojdřezový nerez, 115x60 cm bez otvoru na baterii, rozměry dřezů 50 x 50 cm (D3) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1811928703
70 | K | Pol980 | Vanička sprchová obdélníková z litého mramoru900x1000 mm (S1) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1436739959
71 | K | Pol981 | Výlevka s umyvadlem nerezová samostatně stojící, s mřížkou (VU) | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1093814949
72 | K | Pol982 | Nerezový dřez bez otvoru na baterii, rozměry dřezů 465x440 mm (D4) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -414845594
| D | 2.4.1.4.5 | Zařizovací předměty - demontované |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | Pol984 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836202697
74 | K | Pol986 | Demontáž klozetu | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1157384039
75 | K | Pol987 | Demontáž dřez | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 599333569
76 | K | Pol988 | Demontáž baterie | soubor | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1475078837
77 | K | Pol989 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 927321280
78 | K | Pol990 | Demontáž sprchy pacientů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -726787695
79 | K | Pol991 | Demontáž výlevky s umyvadlem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1431010206
| P |  | Poznámka k položce: Protipožární ochrana Protipožární ochrana | [14 empty] | P | 3

## 003 - Vzduchotechnika
{f5ce6795-8140-4407-be0f-b3b8b9fa2ea6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
003 - Vzduchotechnika
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 03301087
|  | SVIŽN s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03301087
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Alexi |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
003 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 2.4.3 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 2.4.3.1 - Jednotky | [5 empty] | 0
| 2.4.3.2.1 - VZT potrubí | [5 empty] | 0
| 2.4.3.2.2 - Vyústky potrubí | [5 empty] | 0
| 2.4.3.2.3 - Zařízení VZT potrubí | [5 empty] | 0
| 2.4.3.3 - Ostatní | [5 empty] | 0
| 2.4.3.4 - Bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
003 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 2.4.3 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.3.1 | Jednotky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1150 | VZT 3-1; 2280/2850 m3/h; vč. regulačního uzlu ohřívače, vč dopravy na stavbu a vč. frekvenčních měničů; hygienická úprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -902523796
2 | K | Pol1150b | Zvlhčovač parní, parametry dle PD, včetně příslušenství - trubice 81-650; parní hadice D 57/45; kondenzační hadice D12/8 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -995440956
3 | K | Pol1150c | Distributor do potrubí 450x710 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 399416576
4 | K | Pol1150d | Bezpečnostní hygrostat | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006057662
5 | K | Pol1150e | Čidlo tlakové diference | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708782061
6 | K | Pol1151 | regulace- MaR jednotky a připojení na stávající systém MaR | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591668057
| D | 2.4.3.2.1 | VZT potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol1152 | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,03 m2 | m | 15.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1894885046
8 | K | Pol1153 | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,07 m2 | m | 31.257 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 679902835
9 | K | Pol1154 | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,13 m2 | m | 35.731 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1752602713
10 | K | Pol1155 | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,28 m2 | m | 177.386 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906654478
11 | K | Pol1156 | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,50 m2 | m | 66.814 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 933127640
12 | K | Pol1157 | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1701363211
13 | K | Pol1158 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm | m | 111.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2013469785
14 | K | Pol1159 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm | m | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980770450
15 | K | Pol1160 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm | m | 24.145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584628346
16 | K | Pol1161 | kruhové potrubí flexi; průměr 100; izolované | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -52482076
17 | K | Pol1162 | kruhové potrubí flexi; průměr 160; izolované | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1140463722
18 | K | Pol1163 | kruhové potrubí flexi; průměr 200; izolované | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1771977788
19 | K | Pol1164 | kruhové potrubí flexi; průměr 250; izolované | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1847643895
20 | K | Pol1165 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 2x | m2 | 698.412 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 227769311
21 | K | Pol1166 | kaučuková samolepící izolace pro VZT potrubí; tl. 25 mm | m2 | 640 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -35088094
22 | K | Pol1167 | kaučuková samolepící izolace pro VZT potrubí; tl. 32 mm | m2 | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 629458985
| D | 2.4.3.2.2 | Vyústky potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol1168 | anemostat pevné lamely 400x400 přívodní; plenum box | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891876318
24 | K | Pol1169 | anemostat pevné lamely 400x400 odvodní; plenum box | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -162695367
25 | K | Pol1170 | anemostat stavitelný směr výdechu, horizontální výdechy; 600x600 přívodní; plenum box | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1155872476
26 | K | Pol1171 | anemostat pevné lamely 600x600 odvodní; plenum box | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1998821279
27 | K | Pol1172 | anemostat pevné lamely 600x600 přívodní - provedení do čistých prostor; plenum box | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1429441474
28 | K | Pol1173 | anemostat pevné lamely 600x600 odvodní - provedení do čistých prostor; plenum box | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1911857240
29 | K | Pol1175 | repase a čištění anemostatu 600x600 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530930068
30 | K | Pol1176 | Odvodní mřížka - jednořadá 600x75 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -439281347
31 | K | Pol1177 | Odvodní mřížka - jednořadá 400x75 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1248770909
32 | K | Pol1178 | talířový ventil, kovový, odvodní; 100 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1363355750
33 | K | Pol1179 | talířový ventil, kovový, odvodní; 160 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 307561053
34 | K | Pol1180 | talířový ventil, kovový, přívodní; 160 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096574590
35 | K | Pol1181 | komfortní dvouřadá vyústka s plenum boxem 200x100 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966290566
36 | K | Pol1182 | Odvodní mřížka - jednořadá 425x125 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2095177694
37 | K | Pol1183 | Větrací mřížky do podhledů 100x100 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1268347069
| D | 2.4.3.2.3 | Zařízení VZT potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Pol1184 | regulátor průtoku, ovládání 230V, průměr 200 mm, bez servopohonu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2049036811
39 | K | Pol1185 | regulátor průtoku, ovládání 230V, průměr 250 mm, bez servopohonu | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413774389
40 | K | Pol1186 | regulátor průtoku, ovládání 230V, 315x250 mm, bez servopohonu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74577839
41 | K | Pol1187 | regulátor průtoku, ovládání 230V, průměr 150 mm, bez servopohonu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -452206533
42 | K | Pol1188 | regulační klapka - pevná, průměr 225 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970608147
43 | K | Pol1189 | regulační klapka - pevná, průměr 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -257161444
44 | K | Pol1190 | tlumič hluku, přívod, 710x315, dl. 2000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 417861673
45 | K | Pol1191 | tlumič hluku, odtah, 710x315, dl. 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1416944853
46 | K | Pol1192 | tlumič hluku, přívod, 630x355, dl. 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -231050139
47 | K | Pol1193 | tlumič hluku, přívod, 630x355, dl. 1200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1391439719
48 | K | Pol1194 | požární klapka EI60 710x315 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2022830879
| D | 2.4.3.3 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | Pol1195 | Revize, měření hlučnosti, protokoly | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012986065
50 | K | Pol768 | Ostatní kolaudační zkoušky, vč zpráv a protokolů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133082371
51 | K | Pol769 | Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358085606
52 | K | Pol770 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1189562171
53 | K | Pol771 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1242090945
| D | 2.4.3.4 | Bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | Pol1196 | Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,07 m2 | m | 90.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1893143672
55 | K | Pol1197 | Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,13 m2 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -616444239
56 | K | Pol1198 | Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,28 m2 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656902258
57 | K | Pol1199 | Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,50 m2 | m | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1953035233
58 | K | Pol1200 | Demontáž odvětrání operačního sálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -618216357
59 | K | Pol1201 | demontáž anemostatu | kus | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1563848531

## 004 - Vytápění
{ca7d19f3-e2af-47e0-8fc7-11ad223aff95}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
004 - Vytápění
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 03301087
|  | SVIŽN s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03301087
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Alexi |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
004 - Vytápění
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 2.4.4 - Vytápění | [5 empty] | 0
| 2.4.4.1 - Potrubí | [5 empty] | 0
| 2.4.4.1.1 - Ocelové potrubí | [5 empty] | 0
| 2.4.4.1.2 - Měděné potrubí - chlazení | [5 empty] | 0
| 2.4.4.1.3 - Tepelná izolace | [5 empty] | 0
| 2.4.4.2 - Otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 2.4.4.2.1 - Otopná tělesa - panelová | [5 empty] | 0
| 2.4.4.3 - Armatury, termostatické hlavice | [5 empty] | 0
| 2.4.4.4 - Kotelna | [5 empty] | 0
| 2.4.4.5 - Zařízení ostatní | [5 empty] | 0
| 2.4.4.6 - Chlazení zařízení | [5 empty] | 0
| 2.4.4.7 - Ostatní | [5 empty] | 0
| 2.4.4.8 - Bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
004 - Vytápění
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 2.4.4 | Vytápění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.4.1 | Potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.4.1.1 | Ocelové potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1202 | Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -878344796
2 | K | Pol1203 | Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1314472437
3 | K | Pol1204 | Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 15 | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420889485
4 | K | Pol1205 | Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 25 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645054023
5 | K | Pol1206 | Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 32 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1510596358
| D | 2.4.4.1.2 | Měděné potrubí - chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol1207 | Potrubí měděné dvojtrubka 6/12, izolované, pro chladiva | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -816446125
| D | 2.4.4.1.3 | Tepelná izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol1208 | Návleková izolace tl. 9 mm | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1744503571
8 | K | Pol1209 | Návleková izolace tl. 13 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -301954944
9 | K | Pol1210 | Návleková izolace tl. 20 mm | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -382582040
| D | 2.4.4.2 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.4.2.1 | Otopná tělesa - panelová |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol1211 | Otopné těleso panelové typ 10 výška/délka 300/500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1215733505
| P |  | Poznámka k položce: pro tento typ otopného tělesa je předně uvažováno se zpětnou montáží stávajích 2 kusů otopných těles | [14 empty] | P | 3
11 | K | Pol1211.1 | Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/900 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556417935
| P |  | Poznámka k položce: pro tento typ otopného tělesa je předně uvažováno se zpětnou montáží stávajího 1 kusu otopného tělesa | [14 empty] | P | 3
12 | K | Pol1212 | Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/1000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -221112234
13 | K | Pol1212.1 | Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/1200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622303147
14 | K | Pol1213 | Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/1600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -736819103
| D | 2.4.4.3 | Armatury, termostatické hlavice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol1214 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 bez vypouštění | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28027952
| D | 2.4.4.4 | Kotelna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol1217 | kulový kohout 1'' | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886818310
17 | K | Pol1218 | kulový kohout 5/4'' | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1614916980
18 | K | Pol1219 | teplovodní čerpadlo s el. regulovanými otáčkami, průtok 0,87 m3/h; výtlak 12 m; | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -192521014
19 | K | Pol1219b | teplovodní čerpadlo s el. regulovanými otáčkami, průtok 0,54 m3/h; max tlak 20 kPa | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1432562639
20 | K | Pol1220 | zpětná klapka 1'' | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -411613641
21 | K | Pol1220b | zpětná klapka 3/4'' | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634078397
22 | K | Pol1221 | filtr 1'' | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -57232722
23 | K | Pol1221b | filtr 5/4'' | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1299912469
24 | K | Pol1222 | teploměr s rozsahem 0-120 °C | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1630967963
25 | K | Pol1222b | Teploměr s rozsahem -30-50 °C | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708982683
| D | 2.4.4.5 | Zařízení ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol1224 | dveřní clona, v. do 3500 mm, dl. 1500 mm, teplovodní, spád 80/60, výkon 19 kW, trojcestný ventil, vč. stropní konzoly a závitové tyče | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1006054875
| D | 2.4.4.6 | Chlazení zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol1225 | splitová jednotka chladící - venkovní + vnitřní, výkon 0,9-5 kW, napojení na MaR, kabelový nástěnný ovladač | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -43197509
| D | 2.4.4.7 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol1226 | Ostatní kolaudační zkoušky, vč zpráv a protokolů, zaregulování soustavy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1441100201
29 | K | Pol769 | Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1087375134
30 | K | Pol770 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -977759806
31 | K | Pol771 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 485249203
| D | 2.4.4.8 | Bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | Pol1227 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702670773
33 | K | Pol1228 | Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524744046
34 | K | Pol1229 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -563048290

## 005 - Elektroinstalace - ...
{2a3c7482-1ed0-4f4c-b910-60815aade9be}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
005 - Elektroinstalace - silnoproud
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 03301087
|  | SVIŽN s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03301087
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Alexi |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
005 - Elektroinstalace - silnoproud
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 2.4.6 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 2.4.6.1 - Kabely | [5 empty] | 0
| 2.4.6.2 - Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [5 empty] | 0
| 2.4.6.3 - Žlaby, trubky, lišty | [5 empty] | 0
| 2.4.6.4 - Krabice, nosné konstrukce, závěsy | [5 empty] | 0
| 2.4.6.5 - Spínače, ovladače | [5 empty] | 0
| 2.4.6.6 - Zásuvky | [5 empty] | 0
| 2.4.6.7 - Ukončení kabelů | [5 empty] | 0
| 2.4.6.8 - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| 2.4.6.9 - Ostatní | [5 empty] | 0
| 2.4.6.10 - Uzemnění ocelových konstrukcí | [5 empty] | 0
| 2.4.6.11 - Práce ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
005 - Elektroinstalace - silnoproud
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 2.4.6 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.6.1 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Kabel CXKE-R 3Ox1,5 mm2 | m | 1250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -239736541
2 | K | Pol10 | Kabel 4x1 oheň retardující | m | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1375627470
3 | K | Pol11 | Vodič 1CH-R 4 mm2 žlzel | m | 940 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1339739214
4 | K | Pol12 | Vodič 1CH-R 6 mm2 žlzel | m | 780 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1943805859
5 | K | Pol13 | Vodič 1CH-R 25 mm2 žlzel | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1220970668
6 | K | Pol14 | Vodič CY 6 mm2 žlzel | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -548478318
7 | K | Pol15 | Vodič CY 4 mm2 žlzel | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -379628409
8 | K | Pol16 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1230929952
9 | K | Pol17 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11042337
10 | K | Pol2 | Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mm2 | m | 3200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1167571341
11 | K | Pol3 | Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm2 | m | 2490 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670542882
12 | K | Pol4 | Kabel CXKE-R 3Jx6 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -946605276
13 | K | Pol5 | Kabel CXKE-R 5Jx2,5 mm2 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1071853814
14 | K | Pol6 | Kabel CXKE-R 5Jx6 mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1194733612
15 | K | Pol7 | Kabel CXKE-R 5Jx16 mm2 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -94981525
16 | K | Pol8 | Kabel CXKE-R 5Jx35 mm2 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -363045623
17 | K | Pol8.1 | CSKH-V180 P30-R 5Jx1,5 B2ca s1 d1 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2116386281
18 | K | Pol8.2 | CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1658865138
19 | K | Pol9 | Kabel UTP cat 5e ohen retardující | m | 750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121892741
| D | 2.4.6.2 | Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol18 | 1 - Nouzové osvětlení: 340 lm, 3.0 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1637271670
21 | K | Pol19 | 2 - Nouzové osvětlení: 364 lm, 3.0 W | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1343926953
22 | K | Pol20 | 3 - Vestavné interiérové LED svítidlo-downlight, sklo, IP65 (1678 lm; 18.0 W) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2028651255
23 | K | Pol21 | 4 - Interiérové, vestavné LED svítidlo do podhledů M600, MP difuzor, Ra90 (4527 lm; 47.8 W), stmívatelné | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408628627
24 | K | Pol22 | 7 - Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600, difuzor prismatický (4315 lm; 38.0 W) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1893103907
25 | K | Pol23 | 8 - Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600, difuzor prismatický (2650 lm; 20.0 W), stmívatelné | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1612753448
26 | K | Pol24 | 9 - Interiérové, vestavné LED svítidlo do podhledů M600, difuzor prismatický (3334 lm; 28.0 W). stmívatelné | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2086585958
27 | K | Pol25 | 10 - Interiérové, vestavné LED svítidlo do podhledů M600, difuzor prismatický (4531 lm; 38.0 W) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -519869034
28 | K | Pol26 | 11 - Interiérové, vestavné LED svítidlo do podhledů M600, difuzor prismatický (4959 lm; 42.0 W) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510529365
29 | K | Pol27 | 12 - Interiérové, vestavné LED svítidlo do podhledů M600, difuzor prismatický (6155 lm; 55.0 W) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1466088107
30 | K | Pol28 | 13 - Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor, goretex průchodka (3706 lm; 25.0 W) | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1899106648
31 | K | Pol29 | 14 - Downlight LED (2201 lm; 20.0 W) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -170798437
32 | K | Pol30 | 15 - Svítidlo LED 11W-osvětlení kuchyňské linky | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050378090
33 | K | Pol31 | N1 - LED s piktogramem, nouzové svítidlo zapuštěné do podhledu, 3W, 1 hod | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -482068882
34 | K | Pol32 | N2 - LED s piktogramem, nouzové svítidlo přisazeno na zeď, 3W, 1 hod | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 761442578
35 | K | Pol33 | Tlačítko S - jednotka DALI pod tlačítka IP20 | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 937118754
36 | K | Pol34 | Řídící hlavní jednotka stmívání do rozvaděče včetně příslušenství, DALI router 64 adres | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244524771
37 | K | Pol35 | DALI předřadník | ks | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69397931
38 | K | Pol36 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -859440047
39 | K | Pol37 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1085851278
| D | 2.4.6.3 | Žlaby, trubky, lišty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | Pol38 | Kabelový žlab 250/100, drátěný, žárově zinkovaný – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884339214
41 | K | Pol39 | Kabelový žlab 50/150, drátěný, žárově zinkovaný – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -490559702
42 | K | Pol40 | Kabelový žlab 50/100, drátěný, žárově zinkovaný – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1804373772
43 | K | Pol41 | Kabelový žlab 50/50, drátěný, žárově zinkovaný – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1628200993
44 | K | Pol42 | Závitová tyč (l=0,5m) pro kabelový žlab | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1728032652
45 | K | Pol43 | Trubka ohebná o16 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 340 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114535420
46 | K | Pol44 | Trubka ohebná o20 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 740 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1381564192
47 | K | Pol45 | Trubka ohebná o25 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480074542
48 | K | Pol46 | Trubka ohebná o32 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1189748275
49 | K | Pol47 | Prostupy z kabelových žlabů | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112944778
50 | K | Pol48 | Příchytky pro 8 kabelů do podhledu | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -408851243
51 | K | Pol49 | Příchytky pro 15 kabelů do podhledu | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021350764
52 | K | Pol50 | Příchytky pro 1 kabel do podhledu | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -802284949
53 | K | Pol51 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1009056069
54 | K | Pol52 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1787801668
| D | 2.4.6.4 | Krabice, nosné konstrukce, závěsy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | Pol53 | Krabice rozvodná pod omítku d=97 s víčkem bezhalogenové | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -503431264
56 | K | Pol54 | Krabice přístrojová pod omítku bezhalogenové | ks | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1625612031
57 | K | Pol55 | Krabice přístrojová pod omítku bezhalogenové pro svorkovnici PA+PE | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1626642564
58 | K | Pol56 | Krabice rozvodná do zdiva d=68mm 1903 s víčkem pod omítku bezhalogenové | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1523948320
59 | K | Pol57 | Krabice odbočná do zdiva d=68mm 1902 s víčkem pod omítku bezhalogenové | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3836302
60 | K | Pol58 | Krabice odbočná do zdiva d=97mm s víčkem pod omítku bezhalogenové | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -199810198
61 | K | Pol59 | Krabice instalační do podhledu IP43 s vývodkama | ks | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240772435
62 | K | Pol60 | Uzemnění antistatické podlahy – krabice 100/100 + svorka | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -696848720
63 | K | Pol61 | Svorka na potrubí se spojovacím páskem 2 šrouby+třem bezhalogenové | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -599147051
64 | K | Pol62 | Svorka pro připojení kovových konstrukcí | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2111180360
65 | K | Pol63 | Ekvipotenciální přípojnice k rozvaděčům | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -880041205
66 | K | Pol64 | Kabelová spojka do 4x10, zemní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1659379829
67 | K | Pol65 | Podružná ekvipotenciální přípojnice kr. 200x150 p.om. včetně přípojnnice PE a PA | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1987803429
68 | K | Pol66 | Svorka el.montážní do 2,5mm2 | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1074833565
69 | K | Pol67 | Svorkovnice doplňujícího pospojování | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222288682
70 | K | Pol68 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514332031
71 | K | Pol69 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858219528
| D | 2.4.6.5 | Spínače, ovladače |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | Pol70 | Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1401981313
73 | K | Pol71 | Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072572112
74 | K | Pol72 | Přepínač řazení 5 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -347392121
75 | K | Pol73 | Pohybové čidlo spínání osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1913418867
76 | K | Pol73.1 | Tlačítko centrál stop v zasklené skříňce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 667404296
77 | K | Pol73.2 | Tlačítko total stop v zasklené skříňce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2136015265
78 | K | Pol74 | Tlačítkový ovladač s doutnavkou -230V/10A, pod omítku, IP20 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -895640541
79 | K | Pol75 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494972744
80 | K | Pol76 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161248844
| D | 2.4.6.6 | Zásuvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | Pol77 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.bakter.provedení (MDO,DO,VDO,ZIS) | ks | 172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1808598508
82 | K | Pol78 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.přepěťové ochrany III° (MDO,DO,VDO,vč.sign.stavu) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645876219
83 | K | Pol79 | Soumrakové čidlo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1307212602
84 | K | Pol80 | Sálavý panel 500W, IP20 na hořlavý podklad | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -771210018
85 | K | Pol81 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 519641884
86 | K | Pol82 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1262092724
| D | 2.4.6.7 | Ukončení kabelů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | Pol83 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5 | ks | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1741757653
88 | K | Pol84 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -90334837
89 | K | Pol85 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1789127933
90 | K | Pol86 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x50 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176727539
91 | K | Pol88 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1754972052
| D | 2.4.6.8 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | Pol100 | Doplnění rozvaděčů RHM-Z – část MDO, jistič 1/20A, 1x3/25A/C, 2x3/16A – pro venkovní split jednotku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1450101626
93 | K | Pol101 | Doplnění rozvaděčů RMD 2.1, 2.2. 2.3 pro napojení zásuvkových okruhů zdrav,prostor MDO, DO, jistič/chránič charakteristika A | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 973625087
94 | K | Pol102 | Napájení monitorovacích panelů ZIS – CHKE-R 5x1,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2012648858
95 | K | Pol103 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -954139242
96 | K | Pol104 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1725628982
97 | K | Pol89 | Rozvaděč RMD2.1 dle schéma – doplnění nově instalovaných částí a úprava | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -16919058
98 | K | Pol90 | Rozvaděč RMD2.2 dle schéma – doplnění nově instalovaných částí a úprava | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2139205968
99 | K | Pol91 | Rozvaděč RMD2.3 dle schéma – doplnění nově instalovaných částí a úprava | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -332477822
100 | K | Pol92 | Rozvaděč RMD2.4 dle schéma – doplnění nově instalovaných částí a úprava | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9082182
101 | K | Pol92.1 | Úprava hlavního rozvaděče část MDO a DO – hlavní vypínače s hlavní cívkou, úprava dle místních podmínek | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 319826473
102 | K | Pol93 | Požární zákryt před rozvaděč RZ2.1 (800/2000) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -725626875
103 | K | Pol94 | Požární zákryt před rozvaděč RZ2.2 (600/2000) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1946103548
104 | K | Pol95 | Požární zákryt před rozvaděč RZ2.3 (600/2000) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1251888637
105 | K | Pol96 | Požární zákryt před rozvaděč RZ2.4 (800/2000) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514282230
106 | K | Pol97 | Doplnění rozvaděčů RMD napojení zásuvkových okruhů (nelékařských prostorů) jistič-chránič 16A 30mA, „C“ | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872144120
107 | K | Pol98 | Doplnění rozvaděčů RZ (izol.soustava) (RZ 2.1, RZ2.2, RZ2.3) – doplnění dvoupolovy jistič 10A napojení zásuvkových okruhů ZIS, DO, ZIS VDO (zdrav prostory) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1518024341
108 | K | Pol99 | Doplnění rozvaděče RD2.4 – 1/10A – pro vnitřní klima split | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542990674
| D | 2.4.6.9 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | Pol105 | Protipožární ucpávky kabelových tras v místech přechodu do jiného PÚ | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1675705854
110 | K | Pol106 | Výstražné štítky | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1057846290
111 | K | Pol107 | Monitorovací panel ZIS m.č.2.013 a 2.063 MP4 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6387266
112 | K | Pol108 | Signální testovací panel ZIS kompatibilní s hlídačem izol.stavu vč.datového propojení a příslušenství do m.č.2.010 a 2.063 – FF3 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556848840
113 | K | Pol109 | Signální testovací panel UPS kompatibilní s hlídačem izol.stavu vč.datového propojení a příslušenství do m.č.2.013 a 2.060 – FF3 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386321795
114 | K | Pol110 | Napojení signalizačního panelu na stávající sirény signalizace SYKFY 10x2x0,5 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1651498056
115 | K | Pol111 | Hlavní ekvipotenciální přípojnice HOP-(přípojnicový systém) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1269547698
116 | K | Pol112 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 699117439
117 | K | Pol113 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1373301750
| D | 2.4.6.10 | Uzemnění ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | Pol114 | Uzemňovací pásek FeZn 30x4mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -687886865
119 | K | Pol115 | Uzemňovací drát FeZn d=10 mm | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -686204433
120 | K | Pol116 | Svorka SR02 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512556208
121 | K | Pol117 | Svorka SR03 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38221146
122 | K | Pol118 | Antikorozní nátěr svárů | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344428546
123 | K | Pol119 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -215341917
124 | K | Pol120 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9815931
| D | 2.4.6.11 | Práce ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | Pol121 | Demontáže dle PD elektroinstalací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894470608
126 | K | Pol122 | Likvidace el.materiálů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992665357
127 | K | Pol123 | Stavební přípomoci (sekání, vrtání, drážkování) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184511472
128 | K | Pol124 | Doplnění stáv rozvaděčů RHM-T, RD2.4 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2109171373
129 | K | Pol125 | Práce na stávajícím rozvaděči RMD 2.1 – demontáž, odpojení, popisy, zaměření, doplnění, opětovné připojení, přemístění do nové pozice, osazení pož.zákrytu, skutečné provedení rozvaděče, úprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -64503775
130 | K | Pol126 | Práce na stávajícím rozvaděči RT 2.1 – demontáž, odpojení, popisy, zaměření, opětovné připojení, přemístění do nové pozice, osazení pož.zákrytu, skutečné provedení rozvaděče, úprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038942206
131 | K | Pol127 | Práce na stávajícím rozvaděči RT 2.2 – demontáž, odpojení, popisy, zaměření, doplnění, opětovné připojení, přemístění do nové pozice, osazení pož.zákrytu, skutečné provedení rozvaděče, úprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 941207511
132 | K | Pol127.1 | Napojení a oživení nouzového osvětlení na stávající systém řízení a kontroly objektu nemocnice | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1481973898
133 | K | Pol128 | Přeložka kabelů VO – včetně vypískání, vytýčení geodetické zaměření nové trasy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666096435
134 | K | Pol128.1 | Úprava hlavního rozvaděče část MDO a DO – hlavní vypínače s hlavní cívkou, úprava dle místních podmínek, demontáže stáv prvků, úprava a prodrátování rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -876251101
135 | K | Pol129 | Přesun ovládání osvětlení v místnosti 2.056 – úprava rozvodů, přemístění ovladačů, napojení na stávající rozvody | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19235733
136 | K | Pol130 | Přemístěný a přepojený rozvaděč operačního svítidla(demontáž, montáž, zapojení, zakreslení) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886072187
137 | K | Pol131 | Napojení nových el.okruhů v rozvaděči RZ2.1 vč.doplnění a zakreslení skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569529792
138 | K | Pol132 | Napojení nových el.okruhů v rozvaděči RZ2.4 vč.doplnění a zakreslení skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2040368334
139 | K | Pol133 | Osazení lůžkové rampy – zapojení okruhů MDO, DO, ZIS, VDO včetně pospojování a uzemnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -110859065
140 | K | Pol134 | Koordinace rozmístění nových zásuvek a stávajících zásuvek s novým interierem; koordinace osazení el.instalačních předmětů do kuch.linek dle kladečského plánu, napojení myčky mís; koordinace výrobků – svítidel a ovladačů ve stmívané soustavě stávajícího osvětlení chodeb, typy předřadníků, typy řídících modulů, ovl.tlačítka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 699686219
141 | K | Pol136 | Popis stávajících kabelů v demontovaných a přepojovaných rozvaděčích včetně popisu přístrojů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1214867892
142 | K | Pol137 | Úprava krycích plechů v rozvaděčích při úpravě a doplnění přístrojovou náplní | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1548742419
143 | K | Pol138 | Úprava pospojování a uzemnění s využitím stávajících skříní MX a osazení nových skříní ozn.PA+PE, napojení CY dle popisu TZ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1865777985
144 | K | Pol139 | Napojení a koordinace 2ks nových monitorovacích míst v m.č.2.013 a 2.063 – monitoring ZIS a VDO koordinace přístrojů se stáv.řešením | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1293710302
145 | K | Pol141 | Výrobní dokumentace rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -629386147
146 | K | Pol142 | Popis zásuvek a přístrojů v rozvaděčích | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1247579399
147 | K | Pol143 | Utěsnění požárních prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 385214831
148 | K | Pol449 | Doplňující pospojování (PA-PE) dle skutečně intalovaných zařízení zdravotní technologie, zařizovacích předmětů a zařízení TZB | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -370169492
149 | K | Pol451 | Popis napájecích okruhů na instalační prvky (zásuvky, krabice…) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1441110425
150 | K | Pol452 | Měření světelně-technických parametrů osvětlení včetně protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -465288946
151 | K | Pol454 | Výchozí revize elektorinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1907990515

## 006 - Elektroinstalace - ...
{9aa1b05e-b4bc-4f6b-b451-d5604d94fd37}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
006 - Elektroinstalace - slaboproud
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 03301087
|  | SVIŽN s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03301087
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Alexi |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
006 - Elektroinstalace - slaboproud
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 2.4.7 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 2.4.7.1 - PZTS (ACS), DT, JČ | [5 empty] | 0
| 2.4.7.1.1 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| 2.4.7.1.1.1 - Jednotný čas (JČ) | [5 empty] | 0
| 2.4.7.1.1.2 - PZTS, ACS | [5 empty] | 0
| 2.4.7.1.1.3 - Domácí telefon (DT) | [5 empty] | 0
| 2.4.7.1.2 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| 2.4.7.1.2.1 - Jednotný čas (JČ) | [5 empty] | 0
| 2.4.7.1.2.2 - PZTS, ACS | [5 empty] | 0
| 2.4.7.1.2.3 - Domácí telefon (DT) | [5 empty] | 0
| 2.4.7.1.3 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| 2.4.7.2 - SSK, CCTV, STA | [5 empty] | 0
| 2.4.7.2.1 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| 2.4.7.2.1.1 - SSK | [5 empty] | 0
| 2.4.7.2.1.2 - CCTV | [5 empty] | 0
| 2.4.7.2.1.3 - STA | [5 empty] | 0
| 2.4.7.2.2 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| 2.4.7.2.2.1 - SSK | [5 empty] | 0
| 2.4.7.2.2.2 - STA | [5 empty] | 0
| 2.4.7.2.3 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| 2.4.7.3 - Vyvolávací systém | [5 empty] | 0
| 2.4.7.3.1 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| 2.4.7.3.2 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| 2.4.7.3.3 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| 2.4.7.4 - Systém S-P | [5 empty] | 0
| 2.4.7.4.1 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| 2.4.7.4.2 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| 2.4.7.4.3 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| 2.4.7.5 - Společné trasy (SSK, CCTV, STA, VS, S-P) | [5 empty] | 0
| 2.4.7.5.1 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| 2.4.7.5.2 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| 2.4.7.6 - Propojení technologie medicinálních plynů | [5 empty] | 0
| 2.4.7.6.1 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| 2.4.7.6.2 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
006 - Elektroinstalace - slaboproud
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 2.4.7 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.7.1 | PZTS (ACS), DT, JČ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.7.1.1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.7.1.1.1 | Jednotný čas (JČ) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol149 | Demontáž stávajících hodin | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408606319
2 | K | Pol150 | Analogové hodiny oboustranné se stejnými vzhledovými i technickými vlastnostmi jako hodiny stávající, kompatibilní se stávajícím systémem, včetně materiálu pro připevnění na podhled | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1317969816
3 | K | Pol151 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132957838
| D | 2.4.7.1.1.2 | PZTS, ACS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | Pol152 | Ústředna s možností dělení na 8 podsystémů, 192 zón (z toho 16 na desce ústředny), 254 modulů v systému, 999 uživatelských kódů, historie událostí (PZTS 512, ACS 3072), maximální proudový odběr z AUX svorek 12V / 1A, maximální délka sběrnice 900m, maximální počet ovládaných dveří 32, počet držitelů karet 999, počet naprogramovaných telefonních čísel 4, kompatibilní se stávající grafickou nadstavbou, v krytu s prostorem pro záložní akumulátor, s tamper kontaktem a s vestavěným transformátorem 16V AC / 40VA (napájení ústředny 16V AC / 40VA) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753051520
5 | K | Pol153 | Záložní akumulátor 12V/12Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1261179352
6 | K | Pol153 | Záložní akumulátor 12V/12Ah | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218175036
7 | K | Pol154 | Systémová barevná grafická dotyková klávesnice, napájení 11-16V DC, maximální proudový odběr 200mA, 1 klávesnicová zóna, připojitelná na sběrnici systému, bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 747503935
8 | K | Pol155 | Systémový modul pro vytvoření přístupového bodu (ovládání dvěří), připojitelný na sběrnici systému, ovládání 1 dveří, koordinace se čtečkou bezkontaktních karet, napájení 16V AC, maximální proudový odběr 80mA, vestavěný zdroj (maximální proudový odběr z AUX svorek 12V / 1A), počet zón 2, maximální zatížení výstupu (kontakt pro el. zámek / otvírač) 5A / 25V, možnost připojení tamper kotnaktu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460150033
9 | K | Pol156 | Kryt pro systémový modul pro vytvoření přístupového bodu, s tamper kontaktem, s prostorem pro záložní akumulátor 12V/12Ah, s vestavěným trasnformátorem 16V AC / 40VA | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818611702
10 | K | Pol157 | Kryt pro systémový modul pro vytvoření přístupového bodu, s tamper kontaktem, s prostorem pro záložní akumulátor 12V/12Ah a s prostorem pro systémový výstupní modul, s vestavěným trasnformátorem 16V AC / 40VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700931456
11 | K | Pol158 | Systémový vstupní modul (expander), připojtelný na sběrnici systému, 8 vstupů (16 zón pomocí ATZ), napájení 11-16V DC, maximální proudový odběr 31mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 159528239
12 | K | Pol159 | Kryt pro systémový vstupní modul (expander) s tamper kontaktem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1551462434
13 | K | Pol160 | Systémový výstupní modul, připojitelný na sběrnici systému, 4 programovatelné relé výstupy, maximální zatížení výstupu 5A / 24V, napájení 11-16V DC, maximální proudový odběr 150mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 425693966
14 | K | Pol161 | Magnetický kontakt, 4 dráty | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2040157028
15 | K | Pol162 | Propojovací krabice, alespoň 8 svorek, tamper kontakt | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1172531099
16 | K | Pol163 | Tísňové tlačítko (výklopný tíšnový hlásič) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4290547
17 | K | Pol164 | Tísňové tlačítko s vyšším krytím - krytí alespoň IP 44, nápisem Tísňové tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850880325
18 | K | Pol165 | Zapojení kontaktu pro ovládání dveří (el. zámku / otvírače) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -333988777
19 | K | Pol166 | Signalizační prvek (LED blikač oranžový / žlutý, 12V DC, maximální proudový odběr 120mA) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275649131
20 | K | Pol167 | čtečka bezkontaktních karet, kompatibilní s modulem ovládání dveří (přístupový bod), kompatibilní se stávajícími kartami, stejny vzhled jako čtečky stávající, venkovní prostředí | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114937705
21 | K | Pol168 | Bezkontakní karta, kompatibilní se stávajícími kartami a se stávajícími o novými bezkontaktními čtečkami | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1228662103
22 | K | Pol169 | Integrační/tiskový modul, připojitelný na sběrnici systému, napájení 11-16V DC, maximální proudový odběr 60mA, modul bude umožňovat integraci systému do jiných nadstavbových systémů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -25663153
23 | K | Pol170 | Převodník Ethernet k integračnímu/tiskovému modulu, bude sloužit pro komunikační rozhraní RS232 do sítě Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2135610148
24 | K | Pol171 | Kryt pro integračí/tiskový modul a převodník Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -536473427
25 | K | Pol172 | Licence pro grafickou nadstavbu systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -18542641
26 | K | Pol173 | Instalace, nastavení a oživení gafického nadstavbového systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1662004923
27 | K | Pol174 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744149266
| D | 2.4.7.1.1.3 | Domácí telefon (DT) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol151 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -363439544
29 | K | Pol165 | Zapojení kontaktu pro ovládání dveří (el. zámku / otvírače) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -947869838
30 | K | Pol175 | Dveřní interkom (telefon), kompatibilní se stávající telefonní ústřednou, stejné technické vlastnosti jako stávající domácí telefony, instalace do venkovního prostoru, kontakt pro ovládání dveří s dotatečným zatížením, 3 adresy (tlačítka), klávesnice | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154600472
31 | K | Pol176 | Demontáž stávajícího dveřního interkomu (telefonu) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -183978884
| D | 2.4.7.1.2 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.7.1.2.1 | Jednotný čas (JČ) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | Pol177 | Kabel 1-CXKH-R 2x1,5 B2ca | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1197113937
33 | K | Pol178 | Příchytka pro kabel 1-CXKH-R 2x1,5 | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912215428
34 | K | Pol179 | Propojovací krabice | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1907538457
35 | K | Pol181 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -601326774
| D | 2.4.7.1.2.2 | PZTS, ACS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | Pol182 | Kabel J-H(St)H 4x2x0,8 B2ca | m | 412 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 303588228
37 | K | Pol183 | Kabel J-H(St)H 6x2x0,8 B2ca | m | 205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512395286
38 | K | Pol184 | 1-CXKH-R 2x1,5 B2ca | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2121394534
39 | K | Pol185 | STP cat.6A B2ca | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1775195747
40 | K | Pol186 | Svazkový držak pro přichycení kabelů ke stropu | ks | 195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -944030851
41 | K | Pol187 | Elektroinstalační tuha plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1099205066
42 | K | Pol188 | Elektroinstalační ohebná plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 797383899
43 | K | Pol189 | Elektroinstalační hranatá plastová lišta o rozměrech 20mm x 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908319360
44 | K | Pol190 | Rozbočovací krabice | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 725996550
45 | K | Pol191 | Propojovací krabice | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48419505
46 | K | Pol192 | Vysekání drážky do stěny potřebných rozměrů | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 901155249
47 | K | Pol193 | Vyhotovení průrazu skrz stěnu | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1453807607
48 | K | Pol194 | Certifikovaná požární ucpávka s odolností EI60min | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -58711337
49 | K | Pol195 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -477710281
| D | 2.4.7.1.2.3 | Domácí telefon (DT) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | Pol181 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2139410477
51 | K | Pol184 | 1-CXKH-R 2x1,5 B2ca | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -792463333
52 | K | Pol188 | Elektroinstalační ohebná plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1501092416
53 | K | Pol189 | Elektroinstalační hranatá plastová lišta o rozměrech 20mm x 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2097393519
54 | K | Pol192 | Vysekání drážky do stěny potřebných rozměrů | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021263234
55 | K | Pol193 | Vyhotovení průrazu skrz stěnu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 425832496
56 | K | Pol194 | Certifikovaná požární ucpávka s odolností EI60min | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1537554680
57 | K | Pol196 | Demontáž stávajících kabelů | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1857298855
58 | K | Pol197 | Demontáž stávajících kabelových tras | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -491995635
59 | K | Pol198 | Kabel STP cat.6A B2ca | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1877786407
60 | K | Pol199 | Kabelová příchytka pro upevnění kabelů ke stropu | ks | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -440240509
| D | 2.4.7.1.3 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | Pol202 | LIKVIDACE ODPADŮ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2045648396
62 | K | Pol203 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268778340
63 | K | Pol205 | NAPROGRAMOVÁNÍ A OŽIVENÍ SYSTÉMU PZTS, ACS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1470271025
64 | K | Pol206 | ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU DT | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646562102
65 | K | Pol207 | ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU JČ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1623137118
66 | K | Pol208 | KOORDINAČNÍ A FUNKČNÍ ZKOUŠKY PZTS, ACS, DT a JČ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290064778
67 | K | Pol211 | VÝCHOZÍ REVIZE | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1982111347
68 | K | Pol213 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1911889963
| D | 2.4.7.2 | SSK, CCTV, STA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.7.2.1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.7.2.1.1 | SSK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | Pol174 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -841029110
70 | K | Pol216 | Demontáž stávajících koncových kompnentů | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1430066309
71 | K | Pol217 | Úprava stávajícího datového rozvaděče (přečesat kabely, uspořádat stávající prvky, …) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -290978921
72 | K | Pol218 | Vyvazovací panel, kompatibilní se stávajícím datovým rozvaděčem | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306155209
73 | K | Pol219 | Vyvazovací materiál (háčky), kompatibilní se stávajícím datovým rozvaděčem | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -228098415
74 | K | Pol220 | Systémový patchpanel 24x RJ45 port, kompatibilní se stávajícím systémem SK, cat.6A | ka | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722302359
75 | K | Pol221 | Systémový patchpanel 24x RJ45 port, kompatibilní se stávajícím systémem SK, cat.6 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528234017
76 | K | Pol222 | Datová zásuvka modulární pro 2x keystone RJ45, cat.6A, povrchová montáž, jednotný design se silnoproudými kompnenty | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1364431710
77 | K | Pol223 | Datová zásuvka modulární pro 2x keystone RJ45, cat.6, povrchová montáž, jednotný design se silnoproudými kompnenty | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1472643033
78 | K | Pol224 | Datová zásuvka modulární pro 2x keystone RJ45, cat.6, zápustná montáž, jednotný design se silnoproudými kompnenty | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -680821160
79 | K | Pol225 | Datová zásuvka modulární pro 2x keystone RJ45, cat.6, kompatibilní s lůžkovou rampou (lištou), jednotný design se silnoproudými kompnenty | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1569380936
80 | K | Pol226 | Systémový keystone RJ45, cat.6A | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1733099289
81 | K | Pol227 | Systémový keystone RJ45, cat.6 | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1901012396
82 | K | Pol228 | RJ45 konektor cat.6 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1838145413
83 | K | Pol229 | Pacth kord, cat.6, 5m | ks | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -903303347
84 | K | Pol230 | Pacth kord, cat.6, 2m | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -818170988
85 | K | Pol231 | Pacth kord, cat.6A, 2m | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1497314852
86 | K | Pol232 | Acces point (Wi fi modul) - se stejnými technickými vlastnostmi jako moduly stávající, kompatibilní se stávajícím systémem, PoE | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804391407
| D | 2.4.7.2.1.2 | CCTV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | Pol234 | Demontáž stávající kamery | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 841921920
88 | K | Pol235 | Opětovná montáž stávající kamery | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117104162
89 | K | Pol236 | IP kamera, do venkovního prostředí s krytím alespoň IP 67, napájení PoE, v provedení bullet, úhel záběru alespoň 101°, smart IR přísvit do 30m, rozlišení 4 Mpix (2688 x 1520 px) s frekvencí 20 snímku/s, funkce DWDR a 3D-DNR, kompatibilní se stávajícím kamerovým systémem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570713993
90 | K | Pol237 | Zapojovací box pro IP kameru | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -265162983
91 | K | Pol238 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -772613398
| D | 2.4.7.2.1.3 | STA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | Pol151 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1575617058
93 | K | Pol239 | Demontáž stávajících koncových kompnentů | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2088239829
94 | K | Pol240 | Malý zesilovač - 1 vstup, 2 výstupy, konektory typu F (samice), kompatibilní se stávajícím systémem STA, kompatibilní s kabely (průřez středu kabelu) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116648932
95 | K | Pol241 | Rozbočovač - 1 vstup, 2 výstupy, konektory typu F (samice), kompatibilní s kabely (průřez středu kabelu) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -501347261
96 | K | Pol242 | Rozbočovač - 1 vstup, 6 výstupů, konektory typu F (samice), kompatibilní s kabely (průřez středu kabelu) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838848546
97 | K | Pol243 | Linkový zesilovač - zesílení alespoň 47 dB (s regulací 20dB), regulace náklonu 18 dB, 1 testovací vstup a výstup, součástí zesilovače je aktivní zpětný kanál 5-30 MHz, kompatibilní se stávajícím systémem STA, kompatibilní s kabely (průřez středu kabelu) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528691473
98 | K | Pol244 | Zásuvka - typ koncová, útlum 1 dB, konektory typu IEC pro TV / IEC zdířka pro RD, zápustná montáž, jednotný design se silnoproudými komponenty, kompatibilní s kabely (průřez středu kabelu) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 255036495
99 | K | Pol245 | konektor typu F (samec) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817777800
| D | 2.4.7.2.2 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.7.2.2.1 | SSK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | Pol188 | Elektroinstalační ohebná plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1931630955
101 | K | Pol189 | Elektroinstalační hranatá plastová lišta o rozměrech 20mm x 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1441412110
102 | K | Pol192 | Vysekání drážky do stěny potřebných rozměrů | kpl | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076687463
103 | K | Pol196 | Demontáž stávajících kabelů | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1972085411
104 | K | Pol197 | Demontáž stávajících kabelových tras | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1379046885
105 | K | Pol246 | Kabel U/UTP cat.6 B2ca | m | 3390 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932825806
106 | K | Pol247 | Kabel STP cat.6A B2ca | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 301024230
107 | K | Pol248 | Svazkový držak pro alespoň 1-20x kabel U/UTP cat.6 B2ca / STP cat.6A B2ca | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795124548
108 | K | Pol249 | Parapetní kanál o rozměrech 90mm x 55mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiáli | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2034146731
109 | K | Pol250 | Vyhotovení průrazu skrz stěnu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1785629378
110 | K | Pol251 | Certifikovaná požární ucpávka s odolností EI60min | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2026992253
111 | K | Pol252 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35692492
| D | 2.4.7.2.2.2 | STA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | Pol188 | Elektroinstalační ohebná plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398138650
113 | K | Pol192 | Vysekání drážky do stěny potřebných rozměrů | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1469867873
114 | K | Pol196 | Demontáž stávajících kabelů | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 241741295
115 | K | Pol197 | Demontáž stávajících kabelových tras | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1467231049
116 | K | Pol250 | Vyhotovení průrazu skrz stěnu | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361656986
117 | K | Pol251 | Certifikovaná požární ucpávka s odolností EI60min | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920909670
118 | K | Pol252 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -958437785
119 | K | Pol253 | Koaxiální kabel LSFH, B2ca, 6,9mm, PVC, vnitřní vodič 1,05mm Cu (tvrdý), opletení Cu, kompatibilní s konektory | m | 285 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2140239451
120 | K | Pol254 | Svazkový držak pro alespoň 1-7x koaxiální kabel | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932259156
| D | 2.4.7.2.3 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | Pol211 | VÝCHOZÍ REVIZE | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178642093
122 | K | Pol255 | LIKVIDACE ODPADŮ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -161194756
123 | K | Pol256 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1027839332
124 | K | Pol257 | NAPROGRAMOVÁNÍ A OŽIVENÍ SYSTÉMU CCTV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1461040348
125 | K | Pol258 | KOORDINAČNÍ A FUNKČNÍ ZKOUŠKY SSK, CCTV a STA | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409584961
126 | K | Pol261 | MĚŘENÍ KABELOVÝCH ROZVODŮ SSK včetně protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1679763835
127 | K | Pol262 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1227566153
| D | 2.4.7.3 | Vyvolávací systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.7.3.1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | Pol174 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1479075218
129 | K | Pol224 | Datová zásuvka modulární pro 2x keystone RJ45, cat.6, zápustná montáž, jednotný design se silnoproudými kompnenty | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2096992411
130 | K | Pol227 | Systémový keystone RJ45, cat.6 | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1503818988
131 | K | Pol228 | RJ45 konektor cat.6 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1465107506
132 | K | Pol229 | Pacth kord, cat.6, 5m | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -684992305
133 | K | Pol265 | Řídící aplikace | lic | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1379380186
134 | K | Pol266 | SW - Konfigurační klient ( monitor,statistiky,události,konfigurace ) | lic | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 263990690
135 | K | Pol267 | Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací) | lic | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1014753156
136 | K | Pol268 | Licence přep. aplikace- modul Recepce | lic | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1795664767
137 | K | Pol269 | Tiskárna TERMO - 4tlačítka, cutter, RS485, Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -247297679
138 | K | Pol270 | Napájecí zdroj spínaný 24V/5A/120W desktop | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86516681
139 | K | Pol271 | Tiskárna s touch-small ( TFT 15" ) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 453841453
140 | K | Pol272 | Stojan tiskárny touch-small - kovový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1125198316
141 | K | Pol273 | Snímač klientských kódů pro TS150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1612645992
142 | K | Pol274 | Softwarová úprava pro odesílání klientů va vyšetření mimo VS | lic | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 243100291
143 | K | Pol275 | Přepážkový displej (3míR-kl,Folie-př,ENET,POE)57SMD, včetně konzole a upevňovacího materiálu ke stěně | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -501874420
144 | K | Pol276 | Počítač KE-MINI PC, Win10 IOT Enterprise | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30443252
145 | K | Pol277 | SW pro ovládání LCD displeje - zdrojová licence | lic | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202705947
146 | K | Pol278 | SW pro ovládání LCD displeje - kopie licence dle počtu PC | lic | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -887391733
147 | K | Pol279 | Hlavní displej LCD, včetně závěsu a montáže. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -37928544
148 | K | Pol280 | Řídící jednotka EZ - VS (Eth, USB) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1146454992
149 | K | Pol281 | Kryt pro řídící jednotku EZ - včetně spojovacího, upevňovacího a vyvazovacího materálu | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21391441
150 | K | Pol282 | Napájecí zdroj spínaný 15V/1,6A/24W | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1757904324
151 | K | Pol283 | Napájecí spínanný zdroj 12V DC / 5A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1101062076
152 | K | Pol284 | Systémový patchpanel 24x RJ45 port, kompatibilní se stávajícím systémem SK | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 485190949
153 | K | Pol285 | Datová zásuvka modulární pro 1x keystone RJ45, cat.6, povrchová montáž, jednotný design se silnoproudými kompnenty | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952687923
154 | K | Pol286 | Datová zásuvka modulární pro 2x keystone RJ45, cat. 6 povrchová montáž, jednotný design se silnoproudými kompnenty | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2035237861
| D | 2.4.7.3.2 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | Pol188 | Elektroinstalační ohebná plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -797008895
156 | K | Pol189 | Elektroinstalační hranatá plastová lišta o rozměrech 20mm x 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1042508851
157 | K | Pol192 | Vysekání drážky do stěny potřebných rozměrů | kpl | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1924900898
158 | K | Pol193 | Vyhotovení průrazu skrz stěnu | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1125695759
159 | K | Pol246 | Kabel U/UTP cat.6 B2ca | m | 1790 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1167337544
160 | K | Pol252 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 631859770
161 | K | Pol288 | Kabel 1-CXKH-R 2x1,5 | m | 310 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1131258987
162 | K | Pol289 | Svazkový držak pro kabely | ks | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1798229938
163 | K | Pol290 | Vyhotovení protipožárního kastlíku v prostoru CHÚC potřebných rozměrů s požární funkčností při požáru dle PBŘ - pro kabely 3x U/UTP cat.6 B2ca a 1-CXKH-R 2x1,5 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1817979526
164 | K | Pol291 | Certifikovaná požární ucpávka s odolností EI60min | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -210116247
| D | 2.4.7.3.3 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | Pol211 | VÝCHOZÍ REVIZE | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338070379
166 | K | Pol255 | LIKVIDACE ODPADŮ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1847931549
167 | K | Pol293 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816481155
168 | K | Pol295 | OŽIVENÍ SYSTÉMU | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310988022
169 | K | Pol296 | MĚŘENÍ, ASISTENCE, KONFIGURACE, ŠKOLENÍ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493015740
| D | 2.4.7.4 | Systém S-P |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.7.4.1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | Pol297 | Hlavní ústředna - akustická a optická signalizace jednotlivých volání, zobrazení adresy volajícího a místa na displeji, zobrazení údajů o klientech a o pohybu personálu, jednoduchá a přehladná obsluha přes dotykový displej, přijetí klientského volání nebo alarmu a možnost jeho zrušení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 905406240
171 | K | Pol298 | Propojovací deska hlavní ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556882082
172 | K | Pol299 | Napáječ,systémový - samostatná jednotka je na vstupní straně připojena k síťovému rozvodu a na výstupu k napájecímu vedení, vhodný pro počet adresných prvků pod sto | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738154070
173 | K | Pol300 | Signalizační jednotka - systémová, možnost registrace personálu, možnost připojení osmi adresných zásuvek účastníka či tlačítek nouzového volání nebo táhel nouzového volání, možnost připojení libovolného počtu neadresných zásuvek účastníka či tlačítek nouzového volání nebo nouzového volání, vysílání klientského volání, vysílání alarmu, přenos akustických signálu v případě registrace personálu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2055426411
174 | K | Pol301 | Signalizační jednotka s displejem - systémová, zobrazení adresy volajícího a místa na displeji, přenos akustických signálů v případě registrace personálu, možnost připojení osmi adresných zásuvek či tlačítek nouzového volání nebo táhel nouzového volání, možnost připojení libovolného počtu neadresných zásuvek účastníka či tlačítek nouzového volání nebo táhel nouzového volání, registrace personálu, vysílání alarmu, vysílání klientského volání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -619414728
175 | K | Pol302 | Propojovací deska signalizační jednotky | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1293376229
176 | K | Pol303 | Instalační rámeček pro signalizační jednotku s displejem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1654761468
177 | K | Pol304 | Instalační rámeček pro signalizační jednotku bez displeje | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -246426981
178 | K | Pol305 | Tlačítko nouzového volání - systémové | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1959879007
179 | K | Pol306 | Táhlo nouzového volání - systémové | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -389624032
180 | K | Pol307 | Instalační rámeček malý | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 627533828
181 | K | Pol308 | Svítidlo - systémové, optická signalizace stavu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567348424
182 | K | Pol309 | Volací šňůra nouzového volání - systémová | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1473696809
183 | K | Pol310 | Závěs volací šňůry - systémová, kompatibilní s volácí šňůrou nouzového volání | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84367635
184 | K | Pol311 | Zásuvka účastníka s tlačítkem - systémová | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141673630
185 | K | Pol312 | Instalační rámeček zásuvky účastníka | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370993293
186 | K | Pol313 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -977985894
| D | 2.4.7.4.2 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
187 | K | Pol188 | Elektroinstalační ohebná plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1732135670
188 | K | Pol192 | Vysekání drážky do stěny potřebných rozměrů | kpl | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1141152317
189 | K | Pol193 | Vyhotovení průrazu skrz stěnu | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -147828981
190 | K | Pol246 | Kabel U/UTP cat.6 B2ca | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1364795163
191 | K | Pol252 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 869476010
192 | K | Pol288 | Kabel 1-CXKH-R 2x1,5 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885567262
193 | K | Pol314 | Svazkový držak pro kabely | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716033911
194 | K | Pol315 | Propojovací (odbočná) krabice | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -568555450
195 | K | Pol316 | Propojení v odbočné krabici | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1862122830
| D | 2.4.7.4.3 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
196 | K | Pol211 | VÝCHOZÍ REVIZE | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -565100008
197 | K | Pol255 | LIKVIDACE ODPADŮ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2009914719
198 | K | Pol262 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1689800242
199 | K | Pol317 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1473508689
200 | K | Pol318 | NAPROGRAMOVÁNÍ A OŽIVENÍ SYSTÉMU S-P | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1931119918
| D | 2.4.7.5 | Společné trasy (SSK, CCTV, STA, VS, S-P) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.7.5.1 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
201 | K | Pol181 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 643529207
202 | K | Pol321 | Drátěný kabelový žlab o rozměrech 150mm x 50mm | m | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1146813058
203 | K | Pol322 | Drátěný kabelový žlab o rozměrech 250mm x 50mm | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -345575296
204 | K | Pol323 | Spojka drátěného kabelového žlabu o rozměrech 150mm x 50mm (příložka, šroub vratový, matice límcová) | set | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 547117200
205 | K | Pol324 | Spojka drátěného kabelového žlabu o rozměrech 250mm x 50mm (příložka, šroub vratový, matice límcová) | set | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 835525649
206 | K | Pol325 | Závitová tyč M8 1m, pro upevnění závitové tyče ke stropu | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686300701
207 | K | Pol326 | Kovová hmoždinka M8x30 | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508471978
208 | K | Pol327 | Podpěra s bezšroubovými úchyty pro drátěný kabelový žlab o rozměrech 150mm x 50mm (včetně spojovacího materiálu podpěry se závitovou tyčí) | set | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1949868547
209 | K | Pol328 | Podpěra s bezšroubovými úchyty pro drátěný kabelový žlab o rozměrech 250mm x 50mm (včetně spojovacího materiálu podpěry se závitovou tyčí) | set | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448643287
210 | K | Pol329 | Vyhotovení průrazu skrz stěnu pro drátěný kabelový žlab o rozměrech 150mm x 50mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224749077
211 | K | Pol330 | Vyhotovení průrazu skrz stěnu pro drátěný kabelový žlab o rozměrech 250mm x 50mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -732540050
| D | 2.4.7.5.2 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
212 | K | Pol333 | LIKVIDACE ODPADŮ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954244226
213 | K | Pol335 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1349022117
| D | 2.4.7.6 | Propojení technologie medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.7.6.1 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
214 | K | Pol182 | Kabel J-H(St)H 4x2x0,8 B2ca | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 853393873
215 | K | Pol186 | Svazkový držak pro přichycení kabelů ke stropu | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1873395719
216 | K | Pol188 | Elektroinstalační ohebná plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27160447
217 | K | Pol193 | Vyhotovení průrazu skrz stěnu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1490201905
218 | K | Pol338 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -551526780
| D | 2.4.7.6.2 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
219 | K | Pol333 | LIKVIDACE ODPADŮ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662619360
220 | K | Pol334 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569456572

## 007 - Elektrická požární ...
{a5b772bb-dec2-4696-b190-4c119f1c7c13}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
007 - Elektrická požární signalizace
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 03301087
|  | SVIŽN s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03301087
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Alexi |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
007 - Elektrická požární signalizace
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 2.4.8 - Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 0
| 2.4.8.1 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| 2.4.8.2 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| 2.4.8.3 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
007 - Elektrická požární signalizace
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 2.4.8 | Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.8.1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol339 | Ústředna EPS kompatibilní se stávajícím systémem (stávající ústředny, stávající hlásiče, stávající ovládací moduly atp., ...), možnost připojení do sítě se stávajícími ústřednami EPS, možnost připojení alespoň 6 kruhových vedení, délka kruhového vedení až 3,5km, pamět na 10 000 událostí, kapacita baterií 2x12V/24Ah, v krytu s prostorem pro záložní AKU | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236807167
2 | K | Pol340 | Záložní akumulátor 12V/24Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1219532850
3 | K | Pol341 | Připojení nové podružné ústředny do stávající sítě ústředen EPS (úprava stávající ústředny - úprava stávající sítě ústředen) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274839484
4 | K | Pol342 | Úprava stávajícího systému EPS před zahájení prací (úprava kabeláže, přeprogramování ústředny, úprava prvků, …) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 695432932
5 | K | Pol343 | Přeprogramování stávající ústředny EPS - úprava stávajícího kruhového vedení (odpojední komponentů EPS instalované v řešeném objektu (2.NP)) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1131237736
6 | K | Pol344 | Demontáž stávajících kompnentů v řešeném objektu (hlásiče požáru, sirény, ovládací moduly, …) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -415522989
7 | K | Pol345 | Úprava stávajícího kruhového vedení řešeného objektu tak, aby byla zachována stávající funkčnost EPS v prostorech 3.NP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046304138
8 | K | Pol346 | Úprava stávajících komponentů tak, aby byla zachována funkčnost EPS v prostorech 3.NP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828248940
9 | K | Pol347 | Demontáž stávajícího výstupu pro ovládání dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1770623326
10 | K | Pol348 | Zapojení výstupů pro ovládání návazností | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208905828
11 | K | Pol349 | Externí spínaný síťový zdroj 27,6V DC/5A-2x40Ah v nástěnném kovovém krytu, prostor pro 2x 12V/38Ah akumulátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448118589
12 | K | Pol350 | Záložní akumulátor 12V/38Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -396044615
13 | K | Pol351 | Adresný tlačítkový hlásič požáru s oddělovačem v krytu | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1015090603
14 | K | Pol351.1 | Adresné tlačítko pro nouzové otevření dveří s oddělovačem v krytu - zelená barva | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -967468288
15 | K | Pol352 | Adresný automatický optickokouřový hlásič požáru | ks | 111 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1365450664
16 | K | Pol353 | Adresný automatický termodiferenciální hlásič požáru | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 831529647
17 | K | Pol354 | Standardní patice pro pro automatické hlásiče požáru | ks | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306347055
18 | K | Pol355 | Systémová paralérní signalizace pro hlásiče umístěné nad podhledem | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -964597753
19 | K | Pol356 | Červená požární siréna s červeným zábleskovým majákem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1174252193
20 | K | Pol357 | Systémový vstupně výstupní modul (4 vstupy / 2 výstupy) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1105515630
21 | K | Pol358 | Kryt pro systémový vstupně výstupní modul | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923131531
22 | K | Pol359 | Systémový výstupní modul 12rel (12 relé výstupů) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1167463912
23 | K | Pol360 | Kryt pro systémový výstupní modul | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1125126928
24 | K | Pol361 | Popisovací šítek na hlásiče požáru, vstupně výstupní modul a výstupní modul | ks | 128 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1185901329
25 | K | Pol362 | Zmapování skutečného stavu instalované EPS v řešeném objektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1095157696
26 | K | Pol363 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -780877160
| D | 2.4.8.2 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol193 | Vyhotovení průrazu skrz stěnu | ks | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 837130182
28 | K | Pol252 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1661369173
29 | K | Pol364 | Kabel J-H(St)H 2x2x0,8 B2ca pro provizorní propojení | m | 385 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1667133169
30 | K | Pol365 | Kabelová příchytka pro uchycení ke stropu / stěně pro kabel J-H(St)H 2x2x0,8 pro provizorní propojení | ks | 385 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1714981616
31 | K | Pol366 | Demontáž stávajících kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428116232
32 | K | Pol367 | Demontáž stávajících kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -678983291
33 | K | Pol368 | Vyhotovení průrazu skrz patro | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086087679
34 | K | Pol369 | Propojovací krabice | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -622267737
35 | K | Pol370 | Ohniodolná propjovací krabice | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1667672472
36 | K | Pol371 | Kabel J-H(St)H 2x2x0,8 B2ca | m | 880 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1812221522
37 | K | Pol372 | Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 s funkční integritou při požáru dle PBŘ | m | 1405 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882558768
38 | K | Pol373 | Kabel 1-CHKE-V 2x1,5 s funkční integritou při požáru dle PBŘ | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -589863596
39 | K | Pol374 | Ohniodolná kovová příchytka s funkční integritou při požáru dle PBŘ pro kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 | ks | 5235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1087901016
40 | K | Pol375 | Ohniodolná kovová příchytka s funkční integritou při požáru dle PBŘ pro kabel 1-CHKE-V 2x1,5 | ks | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -38406840
41 | K | Pol376 | Kabelová příchytka pro uchycení ke stropu / stěně pro kabel J-H(St)H 2x2x0,8 B2ca | ks | 1250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1909544399
42 | K | Pol377 | Elektroinstalační tuha plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -717290730
43 | K | Pol378 | Elektroinstalační ohebná plastová trubka o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -154826684
44 | K | Pol379 | Elektroinstalační hranatá plastová lišta o rozměrech 20mm x 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128381276
45 | K | Pol380 | Vysekání drážky pro kabely 2x J-H(St)H 2x2x0,8 B2ca do stěny potřebných rozměrů | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1355437355
46 | K | Pol381 | Vysekání drážky pro kabely 2x JE-H(St)H 2x2x0,8 s funkční ingeritou při požáru dle PBŘ do stropu potřebnách rozměrů | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1828161234
47 | K | Pol382 | Certifikovaná požární ucpávka s odolností EI60min | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1834654107
48 | K | Pol382.1 | Doupřesnění trasy výstupů pro ovládání VZT a požárních klapek (dle rozmístění rozvaděče MaR) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512844143
49 | K | Pol383 | Doupřesnění trasy sítě ústředen | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -975474517
| D | 2.4.8.3 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | Pol384 | MONTÁŽNÍ PLOŠINA PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631239972
51 | K | Pol387 | LIKVIDACE ODPADŮ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1997513927
52 | K | Pol388 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -332771486
53 | K | Pol390 | ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU EPS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -365704664
54 | K | Pol391 | NAPROGRAMOVÁNÍ A OŽIVENÍ SYSTÉMU EPS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069609128
55 | K | Pol392 | KOORDINAČNÍ A FUNKČNÍ ZKOUŠKY EPS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398864481
56 | K | Pol393 | VÝCHOZÍ REVIZE | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -538398019
57 | K | Pol395 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608079771

## 008 - Medicinální plyny
{f2a8f012-3a4e-4571-aa0e-17e5e7f1fdd1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
008 - Medicinální plyny
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 03301087
|  | SVIŽN s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03301087
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Alexi |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
008 - Medicinální plyny
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 2.4.9 - Medicinální plyny | [5 empty] | 0
| 2.4.9.1 - Rozvody medicinálních plynů | [5 empty] | 0
| 2.4.9.2 - Lůžkové rampy | [5 empty] | 0
| 2.4.9.3 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
008 - Medicinální plyny
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 2.4.9 | Medicinální plyny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.9.1 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol397 | D+M Trubka Cu průměr 8x1 | m | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1158166470
2 | K | Pol398 | D+M Tvarovky Cu pr. 8 | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1642906528
3 | K | Pol399 | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1607032997
4 | K | Pol400 | D+M Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1760878206
5 | K | Pol401 | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1591093663
6 | K | Pol402 | D+M Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2129676954
7 | K | Pol403 | D+M Trubka Cu průměr 22x1 | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827950266
8 | K | Pol404 | D+M Tvarovky Cu pr. 22 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1361540820
9 | K | Pol405 | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1904712512
10 | K | Pol406 | D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.8, 12 | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114607074
11 | K | Pol407 | D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -610573468
12 | K | Pol408 | D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m) | ks | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54715057
13 | K | Pol409 | D+M Ventilová skříň pro 3 plyny s integrovanou klinickou signalizací - pod omítku - úsekový uzávěr | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226458526
| P |  | Poznámka k položce: CE certifikát, třída II.b | [14 empty] | P | 2
14 | K | Pol410 | D+M Ventilová skříň pro 5 plynů s integrovanou klinickou signalizací - pod omítku - úsekový uzávěr | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222609263
| P |  | Poznámka k položce: CE certifikát, třída II.b | [14 empty] | P | 2
15 | K | Pol411 | D+M Signalizace klinická max. 6 plynů s dotykovým displejem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -181718838
16 | K | Pol412 | D+M Terminální jednotka - panel odběrný pod omítku | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2065573771
| P |  | Poznámka k položce: CE certifikát, třída II.b | [14 empty] | P | 2
17 | K | Pol413 | D+M Terminální jednotka - panel odběrný pod omítku AGSS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1317545205
18 | K | Pol414 | D+M Demontáž a zpětná montáž stropního stativu výrobce Daniševský | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1540347788
| P |  | Poznámka k položce: demontáž a zpětnou montáž smí provádět pouze výrobcem autorizovaná firma | [14 empty] | P | 2
19 | K | Pol415 | Napojení na stávající rozvody | kpl | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1610540045
20 | K | Pol416 | Zaslepení rozvodů | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588768891
21 | K | Pol417 | Odpojení stávajících zdrojových napájecích jednotek a uzavíracích ventilů | kpl | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1585238251
| D | 2.4.9.2 | Lůžkové rampy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol418 | D+M Lůžková rampa pro čtyři lůžka m.č. 2.063 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951654876
| P |  | Poznámka k položce: specifikace přílohou technické zprávy | [14 empty] | P | 2
| D | 2.4.9.3 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol419 | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) | m | 255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -865154279
24 | K | Pol420 | Tlaková zkouška úseková | kpl | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1147344874
25 | K | Pol421 | Tlaková zkouška závěrečná | kpl | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -319152441
26 | K | Pol422 | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244251450
27 | K | Pol423 | Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí) | m | 255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2068441176
28 | K | Pol424 | Zkoušky rozvodů medicinálních plynů dle ČSN EN ISO 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1325645794
29 | K | Pol425 | Výchozí revize rozvodů MP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -426574599
30 | K | Pol426 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -645131619

## 009 - Nouzový zvukový systém
{92791f95-8389-4c5d-b24b-95322e1c0687}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
009 - Nouzový zvukový systém
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 03301087
|  | SVIŽN s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03301087
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Alexi |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
009 - Nouzový zvukový systém
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 2.4.10 - Nouzový zvukový systém | [5 empty] | 0
| 2.4.10.1 - TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
| 2.4.10.2 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| 2.4.10.3 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
009 - Nouzový zvukový systém
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 2.4.10 | Nouzový zvukový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.10.1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol151 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -851157850
2 | K | Pol430 | Demontáž stávajícího zápustného systémového reproduktoru 6W | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 743928829
3 | K | Pol431 | Opětovná montáž stávajícího zápustného systémového reproduktoru 6W | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250421732
4 | K | Pol432 | Zápustný systémový reproduktor 6W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170221430
5 | K | Pol433 | Zápustný systémový reproduktor 3W | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -841884285
6 | K | Pol434 | Zmapování skutečného stavu instalovaného NZS v řešeném objektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093257612
| D | 2.4.10.2 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol193 | Vyhotovení průrazu skrz stěnu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178464766
8 | K | Pol195 | Drobný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 797594195
9 | K | Pol435 | Kabel 1-CHKE-V 4x2,5 s garantovanou dobou funkčnosti při požáru dle PBŘ | m | 104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445691916
10 | K | Pol436 | Ohniodolná příchytka pro kabel 1-CHKE-V 4x2,5 s garantovanou dobou funčknosti při požáru dle PBŘ | ks | 365 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1519056363
11 | K | Pol437 | Ohniodolná propojovací krabice | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 833942411
| D | 2.4.10.3 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol211 | VÝCHOZÍ REVIZE | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -335588153
13 | K | Pol333 | LIKVIDACE ODPADŮ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974702990
14 | K | Pol439 | Pomocné pracovní výkony (2%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 271771536
15 | K | Pol441 | ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU NZS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2109574969
16 | K | Pol442 | NAPROGRAMOVÁNÍ A OŽIVENÍ SYSTÉMU NZS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1124222355
17 | K | Pol444 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1974843612

## 010 - Vestavba čistých pr...
{da6eeab0-7bbd-4f53-a611-771039110963}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
010 - Vestavba čistých prostor
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 03301087
|  | SVIŽN s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03301087
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Alexi |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
010 - Vestavba čistých prostor
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 2.4.11 - Vestavba čistých prostor | [5 empty] | 0
| 2.4.11.1 - Podhled | [5 empty] | 0
| 2.4.11.2 - Obkladové panely | [5 empty] | 0
| 2.4.11.3 - Dveře, okna | [5 empty] | 0
| 2.4.11.4 - Instalační prvky | [5 empty] | 0
| 2.4.11.5 - Nábytek pro operační sály | [5 empty] | 0
| 2.4.11.6 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
010 - Vestavba čistých prostor
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 2.4.11 | Vestavba čistých prostor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.11.1 | Podhled |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol80.1 | Demontáž kazet podhledů z ocelového plechu, kazety jsou určeny ke zpětné montáži | m2 | 9.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676017969
| VV |  | m.č.: 2.056 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,5*1,2*0,6 |  | 9.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | Pol80.2 | Montáž kazet podhledů z ocelového plechu | m2 | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2061611976
| VV |  | m.č.: 2.056 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5*1,2*0,6 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | Pol80.3 | Revizní otvor - těsněný těžky panel, 1200x600 mm, vhodný do místností o přetlaku do 30 Pa, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838013860
4 | K | Pol80.4 | Tmelení spár podhledu z ocelového plechu silikonem | m | 29.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855718032
5 | K | Pol87 | Dotmelení podhledové lišty k obkladovým panelům | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226446093
| D | 2.4.11.2 | Obkladové panely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol180 | Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200 mm, Výška panelů dle stávajícího stavu,tloušťka panelů je 20mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku SIKKENS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. | m2 | 10.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 935864889
7 | K | Pol455 | Podlahová ocelová nosná kostrukce, výška 100mm, kotvená do betonové podlahy po obvodě místností, musí umožnit nalepení fabionu a podlahové krytiny. Materiál: galvcanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel, případně nerezová ocel. | m | 3.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1299084517
8 | K | Pol456 | Svislá ocelová konstrukce, výška min. 3150mm, kotvená pomocí vzpěr do stěny, v horní části svázaná ocelovým profilem. Materiál: galvanicky zinkovaná ocel nebo chromátované ocelové uzavřené profily min. 40*40*2mm. | m2 | 11.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1909156830
9 | K | Pol457 | Demontáž a montáž ocelových výztuh | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1053644715
10 | K | Pol458 | Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.2mm, délka max. 1200mm, výška 100mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1194283969
11 | K | Pol459 | Polyuretanové těsnění - samolepící lepené na ocelovou konstrukci v místě dotyku obkladových panelů, tl.3mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151678440
| D | 2.4.11.3 | Dveře, okna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol460 | Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, funkce pro částečné a plné otevření, 4 ks bezdotykových spínačů , vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,digitální řídící jednotkač s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří, včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor 1.400mm, výška 2.050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660353443
| D | 2.4.11.4 | Instalační prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol461 | přemístění hodin na OS. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246700245
14 | K | Pol462 | Pracovní stanice s obrazovkou min. 46" s klávesnicí a touchpadem Zobrazovací monitor s integrovaným PC. Stanice musí být zabudována na obkladové panely stěn sálu, krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelná a desinfikovatelná pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici. Procesor min. Intel i5 poslední generace, RAM 8 GB, HD SSD 250GB, WIN 10 PRO CZ 64 bit , 1 x RS232, 2 x LAN 10/100/1000 MB/s, min. 2 x USB 3.0, min 6 x USB 2.0, síťový izolátor 4kV RJ45(1 GB/s), ovládání pomocí dotykové obrazovky, 1 PCI slot. Sklopná klávesnice musí zvukově a světelně upozornit na nutnost provedení desinfekce jejího povrchu. Rozlišením minimálně 1920x1080 pixelů (FULL HD) . Panel musí být umožnit připojit přímo následující videosignály:DVI, DP, VGA. Přepínání vstupů pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla samotného panelu ( podmínka ) a funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje ) musí být dostupné ze strany operačního sálu . Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu. Podsvícení technologie LED.Integrovaný zesilovač 2x40W. Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064271853
| D | 2.4.11.5 | Nábytek pro operační sály |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol463 | Přemístění skříně na materiál v rámci OS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509077752
16 | K | Pol464 | Přemístění skříně na šití v rámci OS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2015121380
| D | 2.4.11.6 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol468 | Přesuny hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2061683581

## 011 - Měření a regulace
{2ed75fde-8588-4b81-84d5-a274a704f624}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
011 - Měření a regulace
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 03301087
|  | SVIŽN s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03301087
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Alexi |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
011 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 2.4.12 - Měření a regulace | [5 empty] | 0
| 2.4.12.1 - MaR Rozvaděč RB1.3 | [5 empty] | 0
| 2.4.12.1.1 - Rozvaděč RB1.3 (Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou k | [5 empty] | 0
| 2.4.12.1.2 - Síťová jednotka 09DT4 (Síťivá jednotka, 24Vac, 1xBACNet, vč. procesního regulátoru, WEBserver) | [5 empty] | 0
| 2.4.12.1.3 - VZT3.1 / ŘS DDC | [5 empty] | 0
| 2.4.12.1.4 - VZT3.1 / Polní instrumentace | [5 empty] | 0
| 2.4.12.1.5 - Ostatní / Polní instrumentace | [5 empty] | 0
| 2.4.12.1.6 - VZT3.1 / Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 2.4.12.2 - MaR DOPLNĚNÍ RA3 | [5 empty] | 0
| 2.4.12.2.1 - Doplnění UT / ŘS DDC | [5 empty] | 0
| 2.4.12.2.2 - Doplnění UT/ Polní instrumentace | [5 empty] | 0
| 2.4.12.2.3 - Doplnění UT/ Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 2.4.12.3 - MaR IRC regulace | [5 empty] | 0
| 2.4.12.3.1 - VZT díly regulační klapky pro IRC | [5 empty] | 0
| 2.4.12.3.2 - IRC DDC /Polní istrumentace | [5 empty] | 0
| 2.4.12.3.3 - IRC / ŘS DDC | [5 empty] | 0
| 2.4.12.3.4 - IRC / Doplnění RMD2.1 | [5 empty] | 0
| 2.4.12.3.5 - IRC / Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 2.4.12.4 - ÚPRAVY ŘÍDÍCÍ SOFTWARE | [5 empty] | 0
| 2.4.12.4.1 - ŘS OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| 2.4.12.5 - KABELOVÉ TRASY | [5 empty] | 0
| 2.4.12.5.1 - VZT 3.1 | [5 empty] | 0
| 2.4.12.5.2 - IRC | [5 empty] | 0
| 2.4.12.6 - DEMONTÁŽE A MONTÁŽE | [5 empty] | 0
| 2.4.12.7 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
011 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 2.4.12 | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.12.1 | MaR Rozvaděč RB1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.12.1.1 | Rozvaděč RB1.3 (Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou k |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | MaR 001 | Rozvaděč skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -676046202
2 | K | MaR 002 | IU008515-- Světlo s ovladačem zap/vyp | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2112766542
3 | K | MaR 003 | Elektrovýstroj rozvaděče; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA; komplet pro silnoproud (přepěťové ochrany,svorkovnice, jištění, relé, ovladače atp.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2080804123
4 | K | MaR 004 | Vývod pro ventilátor 400V do 2kW | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1508725482
5 | K | MaR 005 | Vývod pro čerpadlo 230V do 1kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676401565
6 | K | MaR 006 | Vývod pro MaR 24V do 160W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -392211697
7 | K | MaR 007 | Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1924585578
| D | 2.4.12.1.2 | Síťová jednotka 09DT4 (Síťivá jednotka, 24Vac, 1xBACNet, vč. procesního regulátoru, WEBserver) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | MaR 008 | Síťivé automatizační stanice s rozhranním N2-bus, BACNet , (až 32 zařízení) včetně 33IO | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321555887
9 | K | MaR 009 | Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP, Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958011782
10 | K | MaR 010 | Ethernetový switch, montáž lišta DIN, IP 30 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1087720241
| D | 2.4.12.1.3 | VZT3.1 / ŘS DDC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | MaR 011 | Rozšiřující moduly pro síťovou jednotku N_8, bez aplikačního SW; 33 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1979760844
12 | K | MaR 012 | Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, 60 DB | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -483839636
13 | K | MaR 013 | Zaregulování DDC velké, 60 DB | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571297961
14 | K | MaR 014 | SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úrověň 60 DB | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -646379802
15 | K | MaR 015 | SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 60 DB | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2078626515
16 | K | MaR 016 | Rozšiření centrální části řídicího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, 60 DB | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 569964473
17 | K | MaR 017 | Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -499090005
18 | K | MaR 018 | Test 1:1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 789035323
| D | 2.4.12.1.4 | VZT3.1 / Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | MaR 019 | Teplotní snímač; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891491484
20 | K | MaR 020 | Teplotní snímač; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1933716247
21 | K | MaR 021 | Teplotní snímač; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -134387819
22 | K | MaR 022 | Teplotní snímač; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -80346009
23 | K | MaR 023 | Teplotní snímač; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1887609939
24 | K | MaR 024 | Snímač teploty s PTC prvkem, TYP: Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -305525162
25 | K | MaR 025 | Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -586129613
26 | K | MaR 026 | Návarek pro jímkový snímač teploty A99 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162121657
27 | K | MaR 027 | Termostat protimrazové ochrany; Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1071556786
28 | K | MaR 028 | Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 0,5 až 4 mbar | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1337740377
29 | K | MaR 029 | Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 0,5 až 4 mbar | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222100820
30 | K | MaR 030 | Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 0,5 až 4 mbar | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1626643158
31 | K | MaR 031 | Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 0,5 až 4 mbar | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058771250
32 | K | MaR 032 | Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU rozsah 0 až 500 Pa, výstup 4-20 mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2000745653
33 | K | MaR 033 | Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU rozsah 0 až 500 Pa, výstup 4-20 mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884242844
34 | K | MaR 034 | Elektrický pohon s vratnou pružinou - 6Nm, 24V AC/DC; ON/OFF | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55653473
35 | K | MaR 035 | Elektrický pohon s vratnou pružinou - 6Nm, 24V AC/DC; ON/OFF | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332257450
36 | K | MaR 036 | Servopohon, 24V AC/DC, 6Nm, regulace proporcionální 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1018478376
37 | K | MaR 037 | Regulační ventil, TŘÍCESTNÝ Kvs=2.5, PŘEDBĚŽNĚ DN15 (Parametry dodávky NUTNO odsouhlasit u profese UT) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1299197959
38 | K | MaR 038 | Regulační ventil, DVOUCESTNÝ, Kvs=10, PŘEDBĚŽNĚ DN25, S proporcionální regulací (Parametry dodávky NUTNO odsouhlasit u profese UT) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -484669877
39 | K | MaR 039 | Elektrický pohon, IP42, Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1607219831
40 | K | MaR 040 | el. ventilátor přívod 400 V, Řízení 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1626472329
41 | K | MaR 041 | el. ventilátor přívod 400 V, Řízení 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 351910364
42 | K | MaR 042 | Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1597487869
43 | K | MaR 043 | Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2007042268
44 | K | MaR 044 | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5kW, IP54, filtr, vč.přísl. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172348400
45 | K | MaR 045 | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,1kW, IP54, filtr, vč.přísl. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 201832010
46 | K | MaR 046 | Servisní vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=25 A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -979783235
47 | K | MaR 047 | Servisní vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=25 A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1088696193
| D | 2.4.12.1.5 | Ostatní / Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | MaR 048 | Prostorový montáž na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616451003
49 | K | MaR 049 | Dveřní clona OVLÁDÁNÍ/SIGNALIZACE - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768198400
50 | K | MaR 050 | Dveřní kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -38527022
51 | K | MaR 051 | SERVEROVNA Teplota Prostorový montáž na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025103050
52 | K | MaR 052 | SERVEROVNA SIGNALIZACE - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1922948091
| D | 2.4.12.1.6 | VZT3.1 / Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | MaR 053 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1932439620
54 | K | MaR 054 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 867312820
55 | K | MaR 055 | KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC, NYCY 4x1,5/1,5 , pevně | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2022920028
56 | K | MaR 056 | KABEL STÍNĚNÝ, JYTY 2x1 mm, pevně | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -624605141
57 | K | MaR 057 | KABEL STÍNĚNÝ, JYTY 4x1 mm, pevně | m | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -571247461
58 | K | MaR 058 | KABEL STÍNĚNÝ, JYTY-O 7x1 mm , pevně | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616791248
59 | K | MaR 059 | Kabely stíněný se zvýšenou odolností proti šíření plamene, bez funkční schopnosti, 2x2x0.8, B2caS1D0 | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280089250
60 | K | MaR 060 | Kabely stíněný se zvýšenou odolností proti šíření plamene, bez funkční schopnosti, 1x2x0.8 , B2caS1D0 | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736218089
61 | K | MaR 061 | DATOVÉ KABELY, KOMUNIKAČNÍ VNITŘNÍ, F/UTP Cat.5e, pevně | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -271270826
62 | K | MaR 062 | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ, CY16 Žlutozelený, pevně | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1453427460
63 | K | MaR 063 | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ, CY6 Žlutozelený, pevně | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2120504227
64 | K | MaR 064 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 639881498
65 | K | MaR 065 | Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1671547972
66 | K | MaR 066 | 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43, 6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736497705
67 | K | MaR 067 | Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti, do 5 kg | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -496639840
68 | K | MaR 068 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH, Do 4 mm2 | ks | 104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -540007193
69 | K | MaR 069 | UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ Pláště kabelu | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -883404582
| D | 2.4.12.2 | MaR DOPLNĚNÍ RA3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.12.2.1 | Doplnění UT / ŘS DDC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | MaR 071 | Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, 10 DB | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1035533943
71 | K | MaR 072 | Zaregulování DDC, 10 DB | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -587353553
72 | K | MaR 073 | SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úrověň 10 DB | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1081375882
73 | K | MaR 074 | SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 10 DB | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251920964
74 | K | MaR 075 | Rozšiření centrální části řídicího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, 10 DB | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1461294593
75 | K | MaR 076 | Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 957927123
76 | K | MaR 077 | Test 1:1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1643145942
| D | 2.4.12.2.2 | Doplnění UT/ Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | MaR 078 | Teplotní snímač Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -640693602
78 | K | MaR 079 | Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -966967706
79 | K | MaR 080 | Návarek pro jímkový snímač teploty | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -469188557
80 | K | MaR 081 | 3-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S ELEKTROPOHONEM, DN 15, kv 2,5 (Parametry dodávky NUTNO odsouhlasit u profese UT) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -352904575
81 | K | MaR 082 | Elektrický pohon, IP42, Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 755070163
82 | K | MaR 083 | Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 867510971
| D | 2.4.12.2.3 | Doplnění UT/ Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | MaR 084 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -877536763
84 | K | MaR 085 | KABEL STÍNĚNÝ, JYTY 2x1 mm, pevně | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2033379767
85 | K | MaR 086 | KABEL STÍNĚNÝ, JYTY 4x1 mm, pevně | m | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -506049208
86 | K | MaR 087 | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY6 Žlutozelený, pevně | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1932195597
87 | K | MaR 088 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037875500
88 | K | MaR 089 | Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1367645222
89 | K | MaR 090 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 2,5 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1013723569
90 | K | MaR 091 | UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ Pláště kabelu | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1894116437
91 | K | MaR 092 | 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43, 6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -871920048
92 | K | MaR 093 | TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST 1216E d 16 mm, pevně | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2008098396
93 | K | MaR 094 | 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 4025 LA d 25 mm, pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790218684
| D | 2.4.12.3 | MaR IRC regulace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.12.3.1 | VZT díly regulační klapky pro IRC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | MaR 096 | poz.VZT 2-03.1.P.V; klapka regulátoru průtoku DN150; 280m3/h | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1496753497
| P |  | Poznámka k položce: Parametry dodávky NUTNO koordinovat s profesí VZT, VZT provede montáž | [14 empty] | P | 3
95 | K | MaR 097 | poz.VZT 2-03.1.P.V; klapka regulátoru průtoku DN250; 450m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1900399798
| P |  | Poznámka k položce: Parametry dodávky NUTNO koordinovat s profesí VZT, VZT provede montáž | [14 empty] | P | 3
96 | K | MaR 098 | poz.VZT 2-03.1.P.V; klapka regulátoru průtoku DN250; 400m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 895288090
| P |  | Poznámka k položce: Parametry dodávky NUTNO koordinovat s profesí VZT, VZT provede montáž | [14 empty] | P | 3
97 | K | MaR 099 | poz.VZT 2-03.1.P.V; klapka regulátoru průtoku DN250; 350m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 269831260
| P |  | Poznámka k položce: Parametry dodávky NUTNO koordinovat s profesí VZT, VZT provede montáž | [14 empty] | P | 3
98 | K | MaR 100 | poz.VZT 2-03.1.P.V; klapka regulátoru průtoku DN200; 300m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182900396
| P |  | Poznámka k položce: Parametry dodávky NUTNO koordinovat s profesí VZT, VZT provede montáž | [14 empty] | P | 3
99 | K | MaR 101 | poz.VZT 2-03.1.P.V; klapka regulátoru průtoku 315x250; 1200m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1199864538
| P |  | Poznámka k položce: Parametry dodávky NUTNO koordinovat s profesí VZT, VZT provede montáž | [14 empty] | P | 3
100 | K | MaR 102 | poz.VZT 2-03.1.P.V; klapka regulátoru průtoku 315x250; 1000m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506479728
| P |  | Poznámka k položce: Parametry dodávky NUTNO koordinovat s profesí VZT, VZT provede montáž | [14 empty] | P | 3
| D | 2.4.12.3.2 | IRC DDC /Polní istrumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | MaR 103 | Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392188368
102 | K | MaR 104 | Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, ODTAH (3 UI a 2 BO) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -195640951
103 | K | MaR 105 | Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ , teplota ŽÁDANÁ (0-40°C), průtok vzduchu ŽÁDANÝ (0/1/2/3) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2111361631
104 | K | MaR 106 | Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ , teplota ŽÁDANÁ (0-40°C) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 369317549
105 | K | MaR 107 | Okenní kontakt | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1421973425
106 | K | MaR 108 | Elektrický pohon radiátorového ventilu DN15 s elektromotorkem a převodovkou; 0-10V DC, 24V; zajištění proti krádeži; KOORDINACE S VENTILEM UT | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730152080
| P |  | Poznámka k položce: Parametry dodávky NUTNO koordinovat s profesí UT | [14 empty] | P | 3
107 | K | MaR 109 | Adaptér pohonu pro montáž pro ventily | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1247551997
| P |  | Poznámka k položce: Parametry dodávky NUTNO koordinovat s profesí UT | [14 empty] | P | 3
| D | 2.4.12.3.3 | IRC / ŘS DDC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | MaR 110 | Úprava Uživatelský SW pro podstanice DDC, oživení a provedení zkoušek | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1285171485
109 | K | MaR 111 | Úprava SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -286404044
110 | K | MaR 112 | Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938226371
111 | K | MaR 113 | Test 1:1 | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916753870
| D | 2.4.12.3.4 | IRC / Doplnění RMD2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | MaR 114 | JISTIČ 2-PÓLOVÝ,CHARAKT."B" LTN-6B-2 -6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -329212248
113 | K | MaR 115 | JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B" LTN-10B-1 -10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -996633800
114 | K | MaR 116 | JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B" LTN-2B-1 -2A | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706266114
115 | K | MaR 117 | TRANSFORMÁTOR 1-FÁZOVÝ NA DIN LIŠTU, BEZPEČNOSTNÍ, 100VA,230/24V, SELV | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242240940
116 | K | MaR 118 | Uprava stavajiciho rozvadece | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -634352243
| D | 2.4.12.3.5 | IRC / Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | MaR 119 | KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, Dca, J-H(St)H 2x2x0,8 , pevně | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1107943911
118 | K | MaR 120 | KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, Bez funkční schopnosti, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, dl, CHKE-R-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1283728331
119 | K | MaR 121 | Kabely stíněný se zvýšenou odolností proti šíření plamene, bez funkční schopnosti B2 ca, s1, dl, 2x2x0.8 | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -50252377
120 | K | MaR 122 | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ, CY10 Žlutozelený, pevně | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024840217
| D | 2.4.12.4 | ÚPRAVY ŘÍDÍCÍ SOFTWARE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.12.4.1 | ŘS OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | MaR 123 | Úprava stávajícího řídícího software - regulace průtoku (VZT3) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525426370
122 | K | MaR 124 | Úprava stávajícího řídícího software - regulace průtoku (VZT4) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1925313347
| D | 2.4.12.5 | KABELOVÉ TRASY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.4.12.5.1 | VZT 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | MaR 125 | TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, 1216E d 16 mm, pevně | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22878567
124 | K | MaR 126 | 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 4025 LA d 25 mm, pevně | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -919513245
125 | K | MaR 127 | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK; VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ,VÍKA,KOLEN,T-KUSU, PODPĚR A UCHYCENÍ, 50/50 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452821509
126 | K | MaR 128 | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK; VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ,VÍKA,KOLEN,T-KUSU, PODPĚR A UCHYCENÍ, 150/50 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448299519
| D | 2.4.12.5.2 | IRC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | MaR 129 | LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 25x20 hranatá | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1599598994
128 | K | MaR 130 | KRABICE LIŠTOVÁ se svorkovnicí 5x (3x1) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1321335544
129 | K | MaR 131 | KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP 43, PRÁZDNÁ 100x100x47 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1469067286
130 | K | MaR 132 | TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVÁ, d 16 mm, pevně | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1243025497
131 | K | MaR 133 | TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, BEZHALOGENOVÁ, d 25 mm, pevně | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025536291
132 | K | MaR 134 | TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ, BEZHALOGENOVÁ, d 25 mm, pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72495204
133 | K | MaR 135 | KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 50/50 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158618787
134 | K | MaR 136 | VYVRTÁNÍ OTVORU VE STENE DO PRUMERU 60mm, Stena do 150mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1317390229
135 | K | MaR 137 | Požární ucpávka 120 mm - komplet | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -346585721
| D | 2.4.12.6 | DEMONTÁŽE A MONTÁŽE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | MaR 138 | Demontaz stávajícího zařízení IRC regulace průtoku a teploty místnosti, vč. odvozu a likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1278794041
137 | K | MaR 139 | Demontaz a opětovná montáž stávajících kabelových tras pro IRC v prostoru chodby 2.005 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2139887861
| D | 2.4.12.7 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | K | MaR 140 | Realizační dokumentace - svorková schemata rozvaděčů M+R | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984857628
139 | K | MaR 141 | El.revize, zpracování návodů k obsluze, dokumentace skutečného provedení, včetně popisu funkce regulace a popisu software | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 873532134
140 | K | MaR 142 | Komplexní vyzkoušení v rámci montážních prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1951634224
141 | K | MaR 143 | Jednorázové zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2046116578

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{bc0cd369-a37a-4e22-aedd-555462d4eb53}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  | 801 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 03301087
|  | SVIŽN s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ03301087
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Alexi |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Pelhřimov_rozšíření urgentního příjmu - stavební úpravy
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Pelhřimov |  |  | Datum: | Vyplň údaj
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Alexi
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -299035365
2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -659844391
| P |  | Poznámka k položce: DSPS bude provedena v souladu s metodickým pokynem zpracování Dokumentace skutečného provedení, který je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky DSPS bude vyhotovená a předána digitálně a ve 3 tištěných paré | [14 empty] | P | 1
3 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace - dokladová část | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1580515797
| P |  | Poznámka k položce: veškerá dokladová část bude vyhotovená a předána digitálně a ve 3 tištěných paré | [14 empty] | P | 1
4 | K | XVRN01 | Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1936790939
5 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1773030880
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje náklady na stavební buňky, skládky na staveništi, ostatní vybavení staveniště, na provoz a údržbu vybavení staveniště, energie pro zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, oplocení staveniště, informační tabule na staveništi, rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, čištění komunikace v průběhu a po dokonční stavby | [14 empty] | P | 1
6 | K | 042903000 | TIČR | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1306384945
7 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1225977962
| P |  | Poznámka k položce: koordinace profesí vzduchotechniky, vytápění, zdravotechniky, elektroinstalací apod. | [14 empty] | P | 1
8 | K | XVRN05 | Provedení koordinační a funkční zkoušky zařízení funkčních při požáru | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1880030461
| P |  | Poznámka k položce: za účasti všech dotčených účastníků stavby (zástupci jednotllivých profesí apod.) | [14 empty] | P | 1
9 | K | XVRN03 | BOZP a zakrývání konstrukcí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 119353475
| P |  | Poznámka k položce: zajištění bezpečnosti na stavbě, spolupráce s koordinátorem BOZP, pravidelná kontrola bezpečnostních prvků a jejich průběžné doplňování | [14 empty] | P | 1
10 | K | XVRN02 | Vzorkování materiálů a výrobků dle Projektové dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 726773808
11 | K | XVRN04 | Informační tabule sloužící k propagaci projektu, dle manuálu Kraje Vysočina | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1722497500
| P |  | Poznámka k položce: Informačního panel bude mít parametry dle pokynů na níže uvedeném odkazu https://www.kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-propagace-stavebnich-cinnosti-na-majetku-kraje-vysocina-prostrednictvim-informacniho-panelu/d-4026757/p1=36303 | [14 empty] | P | 1
12 | K | 071103000 | Provoz investora (nemocnice) | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1682108083
| P |  | Poznámka k položce: platí pro situace, kdy investor (nemocnice Pelhřimov) si vymiňuje možnost zastavit/přerušit stavební práce s ohledem na program operačních zákroků, omezení hlučných prací v určitém časovém úseku | [14 empty] | P | 1

## Všeobecné podmínky
V Š E O B E C N É P O D M Í N K Y
Obecně
1. | Tento soupis prací, dodávek a služeb (dále jen SP) je zpracován na základě projektové dokumentace (dále jen PD), jíž je nedílnou součástí. Jeho struktura odpovídá členění této PD.
2. | Popisové položky uvedené přímo v SP slouží pouze pro upřesnění specifikace jednotlivých dodávek, služeb a prací. Položky nejsou oceněny.
3. | Při práci se SP a zejména při jeho oceňování a oceňování jednotlivých položek je třeba zohlednit veškeré skutečnosti v PD uvedené. Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých položek je nutné vycházet z popisů uvedených v PD a v jejích příslušných částech včetně obrazových příloh a technologických předpisů.
4. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště a montáž.
5. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny položek vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu a drobných přípomocí, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP.
6. | Náklady na ochranu, údržbu a eventu. opravy veškerých konstrukcí, materiálů a prvků dodaných na stavbu po celou dobu realizace stavby až do jejího předání jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
7. | K vykázání výměr uvedených v SP bylo užito projekčních softwarů.
8. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
9. | Pokud je součástí položek informace "dle výběru", musí být odsouhlaseno AD
Zařízení staveniště
1. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na veškerá média spojená s realizací stavby jsou zohledněny v jednotkové ceně. V případě odběru napojením na staveništní přípojky technické infrastruktury bude odběr fakturován stavebníkem na základě fakturačního měření skutečného odběru.
2. | Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, cena za zařízení staveniště zahrnuje zřízení jedné kanceláře pro potřeby činnosti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru s možností vytápění, vybavenou jedním stolem, dvěma židlemi a skříní. Dále je v ceně zahrnuto zajištění vhodné místnosti pro konání kontrolních dnů stavby.
3. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na obsluhu staveništní mechanizace jsou zohledněny v jednotkových cenách.
Demolice a bourací práce
1. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na povinné zkoušky materiálů před zahájením bouracích prací a demolic ve smyslu platných norem a předpisů.
2. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré pomocné a dočasné konstrukce nezbytné pro provedení bouracích prací a demolic a to včetně souvisejícího kotvícího materiálu a spojovacích prvků.
3. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na vybourání stávajících konstrukcí a naložení ve stavební jámě, nebo mimo ni na transportní zařízení.
4. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na vnitrostaveništní dopravu suti a vybouraných hmot zahrnují veškeré náklady na mezipřesuny hmot, včetně vytvoření potřebných vjezdů a výjezdů ze stavební jámy.
Betonové a železobetonové konstrukce
1. | Jednotkové ceny zahrnují náklady na hutnění, přípravu armatury a její uložení do bednění, veškeré kropení, zakrytí a další ošetřování betonových konstrukcí v průběhu zrání, včetně veškerých nákladů spojených se zabezpečením optimální teploty po dobu zrání.
2. | Jednotkové ceny platí bez rozdílu, zda bude beton dovážen nebo přímo vyráběn na staveništi. Pokud je třeba vyrobit betony odlišného složení, než je předepsáno pevnostní třídou betonu, je třeba odlišnou recepturu zahrnout do jednotkové ceny.
3. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, v jednotlivých položkách výztuže jsou zahrnuty veškeré druhy uvažované výztuže a betonářské oceli, nutné k provedení železobetonových konstrukcí.
4. | V jednotkových cenách položek bednění a odbednění jsou zahrnuty náklady na provedení veškerých ztužujících prvků, vyplnění montážních otvorů a odbednění po vyzrání betonových konstrukcí a uplynutí předepsaných technologických lhůt.
Montované (sádrokartonové/sádrovláknité/cementovláknité..) stěny a příčky
1. | Jednotkové ceny zahrnují náklady na uložení nosných kovových profilů příček na pružnou podložku a ošetření spáry mezi deskou, podlahou a stěnami trvale pružným tmelem.
2. | Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar.
3. | Jednotkové ceny zahrnují náklady na provedení příček, stěn a předstěn dle detailů PD
4. | Jednotkové ceny zahrnují náklady na "čela" stěn (např. místnost 2.008)
Podhledy
1. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázány jako čisté a zahrnují i provedení svislých částí podhledů tj. čelních ploch, provedení potřebných otvorů pro instalace a výústky VZT a provedení revizních dvířek. Případné ztratné a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
2. | Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar.
Vnitřní omítky
1. | Jednotkové ceny zahrnují náklady na podomítkové lišty pro ochranu veškerých rohů.
2. | Jednotkové ceny zahrnují náklady na skelnou výztužnou tkaninu pro navázání ostatních konstrukcí
Vnitřní obklady
1. | Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se obkladačky na střih nebo na vazbu podle výběru objednatele.
2. | Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu či malty dle specifikace v PD.
3. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují spárování spárovací hmotou, tmelení, řezání obkladů, silikonování spojů ploch ve vlhkých prostorech.
Malířské a natěračské práce
1. | Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách truhlářských nebo zámečnických.
2. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré potřebné nátěry zámečnických a truhlářských výrobků, prosklených kovových stěn a fasád, dveří a oken.
3. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré potřebné nátěry ocelových konstrukcí, rozvodů a zařízení vnitřních instalací topení, plynu, vzduchotechnických rozvodů apod.
4. | Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášenlivost. Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel přezkoušet a prokázat snášenlivost s jím prováděným nátěrem.
5. | Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smějí být plněny do spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné dodržovat. Na požádání předá zhotovitel objednateli jeden výtisk těchto předpisů.
Fasády
1. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách dodávky fasády zahrnuty náklady veškeré systémové prvky jako je zakládací lišta, ukončovací lišta, parapetní lišta, dilatační lišta, těsnící pásky, rohové profily, okapní profily a vyztužení rohů oken.
Izolace
1. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na pokládku povlakových izolací, provedení nezbytných penetračních nátěrů a zakrytí geotextilií dle předepsaných technologických postupů a podmínek výrobce.
2. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady ochranu izolací OSB deskami při zpětných zásypech.
Okna a skleněné konstrukce
1. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na povrchovou úpravu, vybavení kováním a zamykacím zařízením, zasklení vč. slepých rámů, veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení, těsnění spar mezi rámem a stavební konstrukcí a spar mezi slepým a okenním rámem, difuzní, komprimační a parotěsné pásky.
2. | Jednotkové ceny zahrnují náklady na balení oken a skleněných konstrukcí, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení okenních křídel, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech oken a skleněných výplní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu.
Dveře
1. | Jednotková cena zahrnuje náklady na veškeré zárubně, kování dveří, zamykací systémy a samozavírače, povrchovou úpravu a veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení.
2. | Jednotková cena zahrnuje náklady na nezbytné těsnící profily ze zvláštních materiálů pro požární dveře.
3. | Jednotková cena zahrnuje náklady na balení dveří a zárubní, doprava na stavbu, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení dveřních křídel, montáž kování, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech dveří a zárubní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu, je nutné zakalkulovat do jednotkových cen.
Klempířské konstrukce
1. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu.
Truhlářské a tesařské konstrukce
1. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu, nátěry a impregnace proti dřevokazným houbám a plísním, kování a závěsy a zasklení prosklených konstrukcí a prvků, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí.
Ocelové konstrukce
1. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
2. | Veškeré konzervační a protipožární nátěry konstrukcí jsou zahrnuty v jednotkové ceně.
Podlahy
1. | Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se dlaždice keramické a teracové dlažby na střih nebo na vazbu podle výběru objednatele.
2. | Podlahové krytiny PVC, koberce se budou pokládat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou.
3. | Jednotkové ceny povlakových krytin podlah z PVC zahrnují dodávku a montáž podkladních soklových lišt s fabionem a vyplnění spár mezi díly PVC.
4. | Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu či malty dle specifikace v PD.
5. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují spárování spárovací hmotou, tmelení, řezání dlaždic.
Požární ucpávky
1. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou náklady na protipožární ucpávky vždy součástí jednotkových cen daného profesního oddílu.
Technika prostředí budov
kanalizace, vodovod, plynovod, zařizovací předměty, vytápění a chlazení, vzduchotechnika, měření a regulace, silnoproud, slaboproud, bezpečnostní systémy, elektronické požární systémy, hasicí požární systémy, ZOKR, gastrotechnologie, exteriérové osvětlení, AV technika, scénické osvětlení
1. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny potrubí vždy zahrnují náklady na veškeré tvarovky, kolena, příruby, přechodky, těsnící desky.
2. | Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Dále pak dodání informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu, označení tras potrubí dle ČN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu. Tyto práce a dodávky jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
3. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení veškerých potřebných nátěrů tepelně neizolované části potrubí, kovového kotvení a pomocných prvků.
4. | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady spojené s přípravou stávajících zařízení a rozvodů a napojení nových zařízení a rozvodů na ně.
5. | Jednotkové ceny zahrnují náklady na dopravu a přesun hmot v rámci staveniště
6. | Jednotkové ceny demontáží zahrnují cenu na přesun suti a odvoz na skládku.
Inženýrské objekty (areálové rozvody), Provozní soubory (trafostanice, náhradní zdroj el. energie)
1. | Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Dále pak dodání informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu – označení tras potrubí dle ČN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
2. | Jednotkové ceny zahrnují náklady na zjištění průběhu kolidujících inž.sítí a náklady na jejich ochranu.
3. | Místo pro uskladnění vykopaného materiálu určeného k dalšímu použití určuje zhotovitel v projektu zařízení staveniště, pokud nebylo jinak určeno v nabídkovém řízení.
Lešení
1. | Doba pronájmu lešení je pouze orientační, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídkové ceny pronájmu lešení a ochranných sítí.

## Způsob stanovení jedn. ceny
Z P Ů S O B S T A N O V E N Í J E D N O T K O V Ý C H C E N
ÚRS 2019-II
Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou ÚRS 2019-II ve sloupci Cen. soustava jsou jednotkové ceny stanoveny na základě cenové soustavy ÚRS.
Odvozeno ÚRS
Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou odvozeno ÚRS ve sloupci Cen. soustava je jednotková cena takové položky stanovena odvozením od jednotkové ceny položky z cenové soustavy ÚRS, která buď svým popisem a náplní nejblíže odpovídá rozpočtované položce, nebo z nichž výměra a popis rozpočtované položky částečně nebo zcela se stává.
Vlastní
Při stanovení jednotkové ceny rozpočtovaných položek s poznámkou vlastní ve sloupci Cen. soustava je jednotková cena stanovena v souladu dlouhodobě prováděným průzkumem trhu, který zhotovitel rozpočtu interně provádí.

## Pokyny pro vyplnění
P O K Y N Y P R O V Y P L N Ě N Í
1. | Dokument nesmí být upravován jiným způsobem, než je uvedeno v pokynech níže.
2. | Je nutné vycházet ze všeobecných podmínek uvedených v soupisu prací na samostatném listě.
3. | K vyplnění slouží pouze buňky zvýrazněny oranžovým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
4. | V listu "Krycí list" vyplní uchazeč údaje o společnosti.
5. | V listu "Rozpočet" vyplní uchazeč jednotkové ceny u položek ve sloupci Jedn. ceny.
6. | Soupis prací může obsahovat namísto Jedn. ceny sloupce Jedn.materiál a Jedn. montáž, jejichž součet definuje Jedn. cenu položky.