Požární bezpečnost staveb

Informace o objektu:

Název objektu:..............................................................."Skladová hala KSÚSV Pacov"

## Požární riziko

### Tabulka pro požární úseky dle ČSN 73 0804

| Požární úsek | e [min] | p [kg.m-2] | c | P1 | P2 | S [m2] | SPB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - sklad | 6,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 20,90 | 174,15 | I |

Podrobné podklady k výše uvedeným hodnotám jsou uvedeny ve výpočtové příloze.

## Únikové cesty

### Tabulka únikových cest

| PU | Varianta | Cesta | Počet osob A/B/C* | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - sklad | nechráněná | 1. úniková cesta | 9/0/0 | 1. úsek | rovina | 6,00 | 8,00 | 0,69 | 0,55 | 2,5 | 0,17 | 2,65 | ano |
| *Vysvětlivky k A/B/C: A=osoby s plnou pohyblivostí, B=osoby s omezenou pohyblivostí, C=nepohyblivé osoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Zařízení pro protipožární zásah

### Požární voda

a) Vnější odběrná místa

| Vzdálenosti [m] - od objektu / mezi sebou |  |  |  | Potrubí DN [mm] | Odběr Q pro 0,8 m.s-1 [l.s-1] | Odběr Q pro 1,5 m.s-1 [l.s-1] | Obsah nádrže požární vody [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrant | výtokový stojan | plnící místo | vodní tok nebo nádrž |  |  |  |  |
| 150/300(300/500) | 600/1200 | 2500/5000 | 600 | 100 | 6 | 12 | 22 |
| Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B) |  |  |  |  |  |  |  |

b) Vnitřní odběrná místa

| Požární úsek | p * S | Vyhodnocení | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - sklad | 1 741,50 | není vyžadováno |  |

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873.

### Přenosné hasicí přístroje

#### Tabulka požadavků na přenosné hasicí přístroje

| Požární úsek | Počet PHP | Počet HJ | Požadováno HJ |
| --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - sklad | 2,64 | 15,84 | 16 |

## Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

### Elektrická požární signalizace (EPS)

Tabulka požadavků na EPS pro ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN 730875:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | výška h [m] | výška hp [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Počet osob | Podlaží | Fo | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - sklad | 174,15 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0 | nadzemní | 0,140 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty EPS se nepožaduje.

### Samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ)

Tabulka požadavků na SHZ pro ČSN 730804:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | Zatížení. ps [kg.m-2] | Podlaží | Skupina výrob a provozů | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - sklad | 174,15 | 9,00 | nadzemní | typ 4 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty se SHZ nepožaduje.

### Samočinné odvětrací zařízení (SOZ)

Tabulka požadavků na SOZ pro ČSN 730804:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | Počet osob | Skupina výrob a provozů | Fo | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - sklad | 174,15 | 0 | typ 4 | 0,140 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty se SOZ nepožaduje.

# Výpočtová příloha

## Požární úsek dle ČSN 73 0804: PÚ 1 - sklad

### Vstupní údaje:

Počet užit. podl. v objektu	1	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	výr. objekt, sklad

Koef. k4	1,00	[-]

Koef. k7	2,00	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 4

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	1

#### Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | p1 [e.r.] | p2 [e.r.] | Koef. kp1 [-] | Koef. kp2 [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sklad | 174,15 | 4,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0,9 | 1 | 134,40/4,80 | 1 | 0,00 |  |

### Výsledky výpočtu:

Pravděpodobná doba požáru 	4,40	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	6,00	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Teplota v hořícím prostoru	909,65	[°C]

Plocha požárního úseku S	174,15	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	134,40	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	4,80	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	4,50	[m]

Průměrné požární zatížení ps	9,00	[kg.m-2]

Požární zatížení p	10,00	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	12 133,06	[m2]

Čas zakouření te	2,65	[min]

Parametr odvětrání F0	0,140

Parametr odvětrání F1	0,140

Parametr odvětrání F2	0,140

Koeficient k3	3,44

Koeficient k4	1,00

Koeficient k5	1,00

Koeficient k6	1,00

Koeficient k7	2,00

Koeficient k8	0,416

Koeficient K	1,00

Rychlost odhořívání vm	0,00

Rychlost odhořívání vv	2,04

Součinitel 	4,25

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	1,00	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	20,90	[e.r.]

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	3 (přesně 2,64)

Počet hasicích jednotek	16

Zadáno hasicích jednotek	18

Třída požáru	A

Přenosné hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | PG6 | 6 | 21A,113B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	2500/5000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	22	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=1 741,50).