## LIST 1
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Část : |  |  | D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA
Stavba : |  |  | Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě stravovací provoz
Místo: |  |  | Žďárská č.p.604 Nové Město na Moravě Vysočina 59231 Czech Republic
Stavebník: |  |  | Kraj Vysočina (z. MUDr. Jiří Běhounek), Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Počet stran: |  |  | 16
Přep. | Čís. | Číslo | Zkrácený popis | Měr. | Množ. |  | Cena v Kč bez DPH
na CÚ | pol. | položky |  | jed. |  | jednotková | celkem
2020 |  | ceníku |  |  |  |  | dodávka | montáž
|  | VC 7/78 | VZDUCHOTECHNIKA
VC 7/158 M
CENÍKY ŘADY M
| 1.) | VC 7/78 | VZDUCHOTECHNIKA - DODÁVKA
| 2.) | VC 7/158 M | VZDUCHOTECHNIKA - MONTÁŽ
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM
CENÍKY PSV
| 3.) |  | SPOLEČNÉ SOUČÁSTI - STAVBA
HZS
| 4.) | Pravidla | HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Poznámka: |  |  | „Obsahuje-li zadávací dokumentace odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.“
Žďár nad Sázavou, červen 2020
Vypracoval: Ing. Jiří Danihelka
Přep. | Čís. | Číslo | Zkrácený popis | Měr. | Množ. |  | Cena v Kč bez DPH
na CÚ | pol. | položky |  | jed. |  | jednotková | celkem
2020 |  | ceníku |  |  |  |  | dodávka | montáž
| 1.), 2.) | VC 7/78 | VZDUCHOTECHNIKA
VC 7/158 M
Zař. č. 1 - KUCHYŇ 1
| 1.1 |  | Vzduchotechnická větrací jednotka s filtrací a rekuperací tepla, vodním dohřevem, přímým chlazením s tříokruhovým chladičem vzduchu (např. AeroMaster XP 17). | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.03
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
|  |  | Měření a regulace (viz. přiložené schema zapojení) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.05
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
|  |  | Podrobná specifikace: | [5 empty] | 0.1
|  |  | Parametry pláště dle EN 1886. Shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT. Mechanická stabilita min D2(M), Netěsnost skříně min L1(M) Termická izolace min T3(M) Faktor tepelných mostů min TB3(M) Netěsnost mezi filtrem a rámem menší než 0,5% (F9) SFPAHU max 3.616 W.m-3.s - vnitřní provedení jednotky - deskový rekuperátor s by-passem – dvě protiběžné klapky, možnost plynulé regulace při namrzání, vana pro odvod kondenzátu v přívodní i odtahové části, eliminátor kapek. Účinnost min 79%. Poznámka: příprava na rozložení a dělený transport do strojovny SOUPROUDÉ PROVEDENÍ - kovový (tukový) filtr G3 (ISO Coarse 50%) v odtahové části, včetně kapsového filtru M5 (ISO Coarse 80%), přívodní filtr M5 (ISO Coarse 80%) - frekvenční měniče s přednastavenými datovými body s příslušenstvím v celkovém krytí min. IP41 - přívodní i odtahový ventilátor s regulací na konstantní průtok - komora vodního ohřevu včetně směšovacího uzlu a čidel protimrazové ochrany, - komora dx-výměníku. Výměník pro přímé chlazení a topení, chladivo R410A, 3 okruhy 1:1:1. Zesílené provedení trubek pro provoz v režimu topení. - autonomní řídící systém, regulace na teplotu v přívodu, týdenní program, regulace a protimrazová ochrana vodního ohřevu, řízení přímého výparu 3 okruhy – inverter, napájení čidla požární ochrany, kontakt na kotelnu (požadavek na teplo), ovladač s displayem s krytím IP65 a zjednodušený ovladač výkonu. Připojení k nadřazenému řídícímu systému pomocí Modbus TCP. - navržené zařízení slouží z 95% pro technologii kuchyně a proto nemusí být ve shodě s Nařízením Komise (EU) č. 1253/2014 (Ecodesign) | [5 empty] | 0.1
|  |  | Celkový příkon jednotky: 15 kW, 3x400V, celk.nom.proud řídící jednotky 51A | [5 empty] | 0.1
|  |  | Přívodní ventilátor - 400V, jmen.proud 14,79A, výk.motoru nom.7,5 kW (12000 m3/h / ex.tlak 500 Pa) | [5 empty] | 0.1
|  |  | Odvodní ventilátor - 400V, jmen.proud 14,79A, výk.motoru nom.7,5 kW (12000 m3/h / ex.tlak 600 Pa) | [5 empty] | 0.1
|  |  | Vodní ohřívač - 25,6 kW, teplotní spád 70/50 °C, Voda: průtok 1,09 m3/h, tlaková ztráta voda 1,3 kPa, vnitřní objem 5,56 l, připojovací potrubí vodního ohřívače 1 1/2“ | [5 empty] | 0.1
|  |  | Tříokruhový přímý chladič - poměr dělení 1:1:1, 3x22 kW, připojovací potrubí 3xpr.28/16mm | [5 empty] | 0.1
|  |  | Jednotka dále obsahuje filtraci na odtahu 1.stupeň G3-kovový (tukový), 2.stupeň M5, filtraci na přívodu M5, uzavíkací klapky se servopohony na sání e1, výtlaku i2, pružné připojovací manžety na všech 4 výstupech, včetně základového rámu a montážního materiálu. | [5 empty] | 0.1
0.1
| 1.2 |  | Venkovní inverterová jednotka 90LRLA | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.05
|  |  | dtto montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
|  |  | Tech. parametry: hmotnost 104 kg, pro R410 A, 400V, příkon 8,94kW, proud jmen./max. 14,1/14,6A, dop.jištění 16A, nap.kabel 5x2,5, chladící výkon 22 kW, topný výkon 27kW, připojovací Cu potrubí f12,70/25,40 mm | [5 empty] | 0.1
|  |  | Příslušenství: Komunik. modul pro venkovní jednotku, vč. Modbusu - Ovládání inverteru typ UTI-INV-485 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
0.1
| 1.3 |  | Větrací a klimatizační strop TPV s osvětlením (cca 160 m2), včetně montáže | m2 | 160 | 0 | 0 | v ceně | 0
|  |  | Přívodní vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu. Pro distribuci přívodního vzduchu se osazují do spodní části vzduchovodu vyjímatelné velkoplošné textilní vyústky. Pro zajištění komfortního přívodu čerstvého vzduchu. Odsávací vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu, na bocích jsou instalovány speciální tukové filtry 500x175mm. Filtry jsou rozebíratelné odlučovače s vysokou účinností odloučení až 90%. Tyto lze přemístit v rámci vzduchovodu do kterékoli části, s ohledem na intenzitu vaření a zátěž v prostoru varny. Sběrné vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu s bez přírubovými těsnými spoji. V bočních stěnách jsou osazeny těsné kryty inspekčních a čistících otvorů. Transparentní makrolonové výplně jsou umístěny mezi soustavou vzduchovodů, ve vzduchotěsném provedení. Nad makrolonovými výplněmi jsou instalována svítidla. Pro zajištění přístupu ke svítidlům jsou výplně snadno demontovatelné. Část elektro – osvětlení je standardní součástí větracího stropu TPV. Používají se zářivky s reflektorem, dle umístění se používají svítidla v krytí IP20 a IP54 se zvýšenou teplotní odolností do 60°C. Osvětlovací soustava je provedena dle ČSN EN 12464-1 ( intenzita osvětlení na pracovních plochách 500 lx ). Instalované el. zařízení odpovídá platným normám ČSN, dimenzování vodičů , provedení el. instalace a připojení spotřebičů-svítidel je provedeno dle ČSN 332180. | [5 empty] | 0.1
| 1.4 |  | Buňkový tlumič hluku s děr.plechem G 200x500x2000.2 (útlum od 63Hz - 9,15,28,43,48,46,40,30 dB) | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 10 | 0 |  | 0
| 1.4a |  | Buňkový tlumič hluku s děr.plechem G 200x500x1000.2 (útlum od 63Hz - 6,9,15,26,40,35,30,19 dB) | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 10 | 0 |  | 0
| 1.5 |  | Buňkový tlum. hluku s děr.plechem GH 200x500x1000.1, v hyg.prov. (útlum od 63Hz - 6,9,15,26,28,24,18,10 dB) | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 16 | 0 |  | 0
| 1.6 |  | Odvodní talířový ventil plastový ELF 100 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 1.7 |  | Regulační klapka ruční RK-315x315-R (délka 106 mm) | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
| 1.8 |  | Regulační klapka ruční RK-280x280-R (délka 106 mm) | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
| 1.9 |  | Regulační klapka ruční RK-250x250-R (délka 106 mm) | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 10 | 0 |  | 0
| 1.10 |  | Regulační klapka ruční RK-200x180-R (délka 106 mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 1.11 |  | Detektor kouře SDD-S65-RAC-ionizační rele | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 1.12 |  | Čtyřhranné potrubí z tepelně izolačních panelů z tvrzené polyuretanové pěny, z obou stran potažený hliníkovou folii. Na vnější straně s reliéfním vzorem (gofrovaným) a na vnitřní straně hladký povrch s antibakteriální úpravou. Hliníková vrstva je z vnější stany opatřena ochranným lakem (3 g/m2 +/- 0,5) •hustota izolační pěny: 48 kg/m³•součinitel tepelné vodivosti: 0,0200 W/m.K•součinitel prostupu tepla: 0,93 W/m².K•tepelná odolnost: - 35 °C až +110 °C Standardní tloušťka je 20,5 | [5 empty] | 0.1
|  |  | vnitřní rozvody tl. 20 mm do obvodu 4170 mm / 60% tvarovek (potrubí e2 + i1) | m2 | 390 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | m2 | 390 | 0 |  | 0
|  |  | vnitřní rozvody tl. 30 mm do obvodu 4170 mm / 40% tvarovek (potrubí e1 + i2) | m2 | 188 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | m2 | 188 | 0 |  | 0
|  |  | venkovní rozvody tl. 30 mm se zesílenou Al folií do obvodu 8600 mm / 30% tvarovek (potrubí i2 nad střechu) | m2 | 120 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | m2 | 120 | 0 |  | 0
|  |  | Kruhové ocelové potrubí sk. I, z pozinkovaného plechu, včetně tvarovek, těsnost D, systém SAFE | [5 empty] | 0.1
| 1.13 |  | do průměru 100/30% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 3 | 0 |  | 0
|  |  | do průměru 200/30% tvarovek (pro vedení chladivového Cu potrubí přes střechu - chránička) | bm | 5 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 5 | 0 |  | 0
|  |  | Propojovací Cu potrubí | [5 empty] | 0.1
| 1.14 |  | průměr 12,70/25,40 mm mezi vnitřní a venkovními jednotkam, včetně izolace a chladiva R 410 A | bm | 114 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 114 | 0 |  | 0
| 1.15 |  | Instalační plastová elektrokrabice pro tři komunikační moduly | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 1.16 |  | Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt a venkovních jednotek s komunikačními moduly, včetně propojení řídící jednotky v suterénu se zjednodušeným ovladačem výkonu v kuchyni a připojení k nadřazenému řídícímu systému pomocí Modbus RTU. (vyjma napájení - zajistí profese elektro) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.17 |  | Kompletní demontáž a likvidace stávajícího vzt zařízení, digestoří a potrubí v kuchyni, jídelně, výdejně jídel, zázemí kuchyně, včetně šaten a umýváren, expedici termoportů, mytí tabletů v 1.NP, dále pak v suterénu 1.PP ve strojovně vzt a všech navazujících prostorech pro zázemí kuchyně, všech skladů apod. - cca 2200 m2 pozink. plech.potrubí. Včetně demontáže a likvidace tří starých stávajících vzt jednotek a ostatních odtahových ventilátorů, topení pro demontovanou vzt, staré elektroinstalace a rozvaděče ve strojovně vzt a navazující potrubí, sloužící pro kuchyňský provoz. (celý rozsah možno zjistit na místě) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.18 |  | Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. | kg | 290 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | kg | 290 | 0 |  | 0
|  |  | Celkem za zařízení č. 1 |  |  |  | 0 | 0
Zař. č. 2 - KUCHYŇ 2
| 2.1 |  | Vzduchotechnická větrací jednotka s filtrací a rekuperací tepla, vodním dohřevem, přímým chlazením s tříokruhovým chladičem vzduchu (např. AeroMaster XP 17). | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.03
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
|  |  | Měření a regulace (viz. přiložené schema zapojení) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.05
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
|  |  | Podrobná specifikace: | [5 empty] | 0.1
|  |  | Parametry pláště dle EN 1886. Shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT. Mechanická stabilita min D2(M), Netěsnost skříně min L1(M) Termická izolace min T3(M) Faktor tepelných mostů min TB3(M) Netěsnost mezi filtrem a rámem menší než 0,5% (F9) SFPAHU max 3.616 W.m-3.s - vnitřní provedení jednotky - deskový rekuperátor s by-passem – dvě protiběžné klapky, možnost plynulé regulace při namrzání, vana pro odvod kondenzátu v přívodní i odtahové části, eliminátor kapek. Účinnost min 79%. Poznámka: příprava na rozložení a dělený transport do strojovny SOUPROUDÉ PROVEDENÍ - kovový (tukový) filtr G3 (ISO Coarse 50%) v odtahové části, včetně kapsového filtru M5 (ISO Coarse 80%), přívodní filtr M5 (ISO Coarse 80%) - frekvenční měniče s přednastavenými datovými body s příslušenstvím v celkovém krytí min. IP41 - přívodní i odtahový ventilátor s regulací na konstantní průtok - komora vodního ohřevu včetně směšovacího uzlu a čidel protimrazové ochrany, - komora dx-výměníku. Výměník pro přímé chlazení a topení, chladivo R410A, 3 okruhy 1:1:1. Zesílené provedení trubek pro provoz v režimu topení. - autonomní řídící systém, regulace na teplotu v přívodu, týdenní program, regulace a protimrazová ochrana vodního ohřevu, řízení přímého výparu 3 okruhy – inverter, napájení čidla požární ochrany, kontakt na kotelnu (požadavek na teplo), ovladač s displayem s krytím IP65 a zjednodušený ovladač výkonu. Připojení k nadřazenému řídícímu systému pomocí Modbus TCP. - navržené zařízení slouží z 95% pro technologii kuchyně a proto nemusí být ve shodě s Nařízením Komise (EU) č. 1253/2014 (Ecodesign) | [5 empty] | 0.1
|  |  | Celkový příkon jednotky: 15 kW, 3x400V, celk.nom.proud řídící jednotky 51A | [5 empty] | 0.1
|  |  | Přívodní ventilátor - 400V, jmen.proud 14,79A, výk.motoru nom.7,5 kW (12000 m3/h / ex.tlak 500 Pa) | [5 empty] | 0.1
|  |  | Odvodní ventilátor - 400V, jmen.proud 14,79A, výk.motoru nom.7,5 kW (12500 m3/h / ex.tlak 600 Pa) | [5 empty] | 0.1
|  |  | Vodní ohřívač - 25,6 kW, teplotní spád 70/50 °C, Voda: průtok 1,09 m3/h, tlaková ztráta voda 1,3 kPa, vnitřní objem 5,56 l, připojovací potrubí vodního ohřívače 1 1/2“ | [5 empty] | 0.1
|  |  | Tříokruhový přímý chladič - poměr dělení 1:1:1, 3x22 kW, připojovací potrubí 3xpr.28/16mm | [5 empty] | 0.1
|  |  | Jednotka dále obsahuje filtraci na odtahu 1.stupeň G3-kovový (tukový), 2.stupeň M5, filtraci na přívodu M5, uzavíkací klapky se servopohony na sání e1, výtlaku i2, pružné připojovací manžety na všech 4 výstupech, včetně základového rámu a montážního materiálu. | [5 empty] | 0.1
0.1
| 2.2 |  | Venkovní inverterová jednotka 90LRLA | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.05
|  |  | dtto montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
|  |  | Tech. parametry: hmotnost 104 kg, pro R410 A, 400V, příkon 8,94kW, proud jmen./max. 14,1/14,6A, dop.jištění 16A, nap.kabel 5x2,5, chladící výkon 22 kW, topný výkon 27kW, připojovací Cu potrubí f12,70/25,40 mm | [5 empty] | 0.1
|  |  | Příslušenství: Komunik. modul pro venkovní jednotku, vč. Modbusu - Ovládání inverteru typ UTI-INV-485 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
0.1
| 2.3 |  | Větrací a klimatizační strop TPV s osvětlením (cca 38 m2), včetně montáže | m2 | 38 | 0 | 0 | v ceně | 0
|  |  | Přívodní vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu. Pro distribuci přívodního vzduchu se osazují do spodní části vzduchovodu vyjímatelné velkoplošné textilní vyústky. Pro zajištění komfortního přívodu čerstvého vzduchu. Odsávací vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu, na bocích jsou instalovány speciální tukové filtry 500x175mm. Filtry jsou rozebíratelné odlučovače s vysokou účinností odloučení až 90%. Tyto lze přemístit v rámci vzduchovodu do kterékoli části, s ohledem na intenzitu vaření a zátěž v prostoru studené kuchyně a mytí černého nádobí. Sběrné vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu s bez přírubovými těsnými spoji. V bočních stěnách jsou osazeny těsné kryty inspekčních a čistících otvorů. Transparentní makrolonové výplně jsou umístěny mezi soustavou vzduchovodů, ve vzduchotěsném provedení. Nad makrolonovými výplněmi jsou instalována svítidla. Pro zajištění přístupu ke svítidlům jsou výplně snadno demontovatelné. Část elektro – osvětlení je standardní součástí větracího stropu TPV. Používají se zářivky s reflektorem, dle umístění se používají svítidla v krytí IP20 a IP54 se zvýšenou teplotní odolností do 60°C. Osvětlovací soustava je provedena dle ČSN EN 12464-1 ( intenzita osvětlení na pracovních plochách 500 lx ). Instalované el. zařízení odpovídá platným normám ČSN, dimenzování vodičů , provedení el. instalace a připojení spotřebičů-svítidel je provedeno dle ČSN 332180. | [5 empty] | 0.1
| 2.3a |  | Kuchyňská nerezová digestoř nástěnná GRANDE-1R 1500x1400mm s osvětlením | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
|  |  | LED osvětlení - 230V, celk. příkon 2x28W | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | 1x zářivkové osvětlení - 230V, celk. příkon 36W, včetně vypínače osvětlení na digestoři | ks | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Lamelový filtry 400x400 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Odtahové hrdlo 1x 300x200 mm shora | ks | 1 | 0 |  |  | 0
0.1
| 2.4 |  | Buňkový tlumič hluku s děr.plechem G 200x500x2000.1 (útlum od 63Hz - 9,15,28,43,48,46,40,30 dB) | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 10 | 0 |  | 0
| 2.5 |  | Buňkový tlum. hluku s děr.plechem GH 200x500x1000.1, v hyg.prov. (útlum od 63Hz - 6,9,15,26,28,24,18,10 dB) | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 16 | 0 |  | 0
| 2.5a |  | Buňkový tlumič hluku s děr.plechem G 200x500x1000.1 (útlum od 63Hz - 6,9,15,26,40,35,30,19 dB) | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 8 | 0 |  | 0
| 2.6 |  | Kruhová regulační klapka ruční prům. 250 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| 2.7 |  | Kruhová regulační klapka ruční prům. 355 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 2.8 |  | Vířivý anemostat přívodní, kruhový, vertikální připojení pr.250, se škrtící klapkou 600x48, včetně plenum boxu | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| 2.9 |  | Odvodní talířový ventil plastový ELF 100 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| 2.10 |  | Odvodní talířový ventil plastový ELF 125 | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 5 | 0 |  | 0
| 2.11 |  | Odvodní talířový ventil plastový ELK 160 | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 5 | 0 |  | 0
| 2.12 |  | Regulační klapka ruční RK-315x315-R (délka 106 mm) | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
| 2.13 |  | Regulační klapka ruční RK-280x280-R (délka 106 mm) | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
| 2.14 |  | Regulační klapka ruční RK-280x315-R (délka 106 mm) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| 2.15 |  | Regulační klapka ruční RK-200x250-R (délka 106 mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 2.16 |  | Regulační klapka ruční RK-200x200-R (délka 106 mm) | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
| 2.17 |  | Regulační klapka ruční RK-160x200-R (délka 106 mm) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| 2.18 |  | Regulační klapka ruční RK-160x180-R (délka 106 mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 2.19 |  | Regulační klapka ruční RK-160x160-R (délka 106 mm) | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
| 2.20 |  | Regulační klapka ruční RK-140x140-R (délka 106 mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 2.21 |  | Regulační klapka ruční RK-300x200-R (délka 106 mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 2.22 |  | Dveřní mřížka oboustranná, neprůhledná, s pevnými lamelami, elox hliník 625x525 s mont.rámečkem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 2.23 |  | Detektor kouře SDD-S65-RAC-ionizační rele | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 2.24 |  | Čtyřhranné potrubí z tepelně izolačních panelů z tvrzené polyuretanové pěny, z obou stran potažený hliníkovou folii. Na vnější straně s reliéfním vzorem (gofrovaným) a na vnitřní straně hladký povrch s antibakteriální úpravou. Hliníková vrstva je z vnější stany opatřena ochranným lakem (3 g/m2 +/- 0,5) •hustota izolační pěny: 48 kg/m³•součinitel tepelné vodivosti: 0,0200 W/m.K•součinitel prostupu tepla: 0,93 W/m².K•tepelná odolnost: - 35 °C až +110 °C Standardní tloušťka je 20,5 | [5 empty] | 0.1
|  |  | vnitřní rozvody tl. 20 mm do obvodu 4170 mm / 60% tvarovek (potrubí e2 + i1) | m2 | 515 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | m2 | 515 | 0 |  | 0
|  |  | vnitřní rozvody tl. 30 mm do obvodu 4170 mm / 40% tvarovek (potrubí e1 + i2) | m2 | 178 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | m2 | 178 | 0 |  | 0
|  |  | Kruhové ocelové potrubí sk. I, z pozinkovaného plechu, včetně tvarovek, těsnost D, systém SAFE | [5 empty] | 0.1
| 2.25 |  | do průměru 315/30% tvarovek (průměr 250 - 355) | bm | 22 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 22 | 0 |  | 0
| 2.26 |  | do průměru 125/30% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 12 | 0 |  | 0
|  |  | Propojovací Cu potrubí | [5 empty] | 0.1
| 2.27 |  | průměr 12,70/25,40 mm mezi vnitřní a venkovními jednotkam, včetně izolace a chladiva R 410 A | bm | 122 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 122 | 0 |  | 0
| 2.28 |  | Instalační plastová elektrokrabice pro tři komunikační moduly | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 2.29 |  | Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt a venkovních jednotek s komunikačními moduly, včetně propojení řídící jednotky v suterénu se zjednodušeným ovladačem výkonu v kuchyni a připojení k nadřazenému řídícímu systému pomocí Modbus RTU. (vyjma napájení - zajistí profese elektro) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.30 |  | Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. | kg | 330 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | kg | 330 | 0 |  | 0
|  |  | Celkem za zařízení č. 2 |  |  |  | 0 | 0
Zař. č. 3 - Výdej jídel + jídelna
| 3.1 |  | Větrací, vytápěcí vzt jednotka s rekuperací tepla, filtrací, vodním dohřevem,
|  |  | přímým chlazením s dvouokruhovým chladičem vzduchu, včetně příslušenství a MaR (podrobněji viz. níže) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | kpl | 1 | 0 |  | 0
Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i od 1.1.2018.
Údaje elektro: (400V/50Hz, max.proud 2x5,4A, max.příkon 2x3,3kW, jištění 3x16A(char.C), nap.kabel CYKY 5Jx2,5, odvod kondenzátu 3x DN 32 mm, hmotnost 578 kg)
Vzduchotechnická část:
|  |  | Skříň jednotky sendvičové k-ce, složená z Al plechu a 30 mm PIR výplně s koeficientem tepelné vodivosti (λ = 0,024 W/mK). Tep. izolace pláště (třída T2), potlačení tep. mostů (třída TB2). | ks | 1 | 0
|  |  | Přívodní ventilátor EC - 400V, 5,4A, 3,3 kW (5000 m3/h / ex.st.tlak 390 Pa, 7400 m3/h / 0 Pa) | ks | 1 | 0
|  |  | Odvodní ventilátor EC - 400V, 5,4A, 3,3 kW (5000 m3/h / ex.st.tlak 450 Pa, 7400 m3/h / 0 Pa) | ks | 1 | 0
|  |  | Rekuperační protiproudý výměník S7.C s účinností 90,9% | ks | 1 | 0
|  |  | provedení parapetní 10 | ks | 1 | 0
|  |  | konfigurace hrdel 10 | ks | 1 | 0
|  |  | Fe.K5_filtr přívod kazetový třída M5 | ks | 1 | 0
|  |  | Fi.K5_filtr odtah kazetový třída M5 | ks | 1 | 0
|  |  | B.x_by-pass | ks | 1 | 0
|  |  | T.3_teplovodní ohřívač, vč. kapiláry | ks | 1 | 0
|  |  | CHF.atypický 2-okruhový přímý chladič | ks | 1 | 0
|  |  | pořadí registrů: 1. chlazení - 2. topení | ks | 1 | 0
|  |  | H.500/500_obdélníkové hrdlo - e1, i1 | ks | 2 | 0
|  |  | H.355/800_obdélníkové hrdlo - e2, i2 | ks | 2 | 0
|  |  | Ke.500/500.x_uz. klapka obd. přívod | ks | 1 | 0
|  |  | Ki.355/800.x_uz. klapka obd. odtah | ks | 1 | 0
|  |  | H.500/500.P_příplatek pružná manžeta obd. | ks | 2 | 0
|  |  | H.355/800.P_příplatek pružná manžeta obd. | ks | 2 | 0
|  |  | dodávka v dílech | ks | 1 | 0
|  |  | sestavení jednotky - paušál | ks | 1 | 0
|  |  | Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky): |  |  | 0
|  |  | Servopohon LM 24A (by-passová klapka) | ks | 1 | 0
|  |  | Servopohon LF 24 (uzavírací klapka e1) | ks | 1 | 0
|  |  | Servopohon LM 24A (uzavírací klapka i1) | ks | 1 | 0
|  |  | vývod kondenzátu pr. 32mm plast | ks | 3 | 0
|  |  | základový rám | ks | 1 | 0
|  |  | podstavné nohy (4+2 ks) | ks | 1 | 0
|  |  | RE-TPO3.x | ks | 1 | 0
|  |  | LM 24A-SR (regulační uzel RE-TPO3) | ks | 1 | 0
|  |  | RD5 400V-EC / 400V-EC, vč. ethernet připojení | ks | 1 | 0
|  |  | RD4-IO (expandér) | ks | 1 | 0
|  |  | CF.3000 - příslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok | ks | 1 | 0
|  |  | RD-2HP (expandér) | ks | 1 | 0
|  |  | manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa) | ks | 1 | 0
|  |  | manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa) | ks | 1 | 0
|  |  | SW hlavní vypínač | ks | 1 | 0
|  |  | CP 10 RT - zjednodušený ovladač pro ovládání množství vzduchu a jeho teploty | ks | 1 | 0
|  |  | ADS 100 ABB (prostorové čidlo teploty) | ks | 1 | 0
0.1
| 3.2 |  | Venkovní inverterová jednotka AOYG36LATT | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.05
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
|  |  | Tech. parametry: hmotnost 104 kg, pro R410 A, 400V, příkon 2,56kW, proud jmen./max. 3,7/7,9A, dop.jištění 16A, nap.kabel 5x2,5, chladící výkon 10 kW, topný výkon 11,2 kW, připojovací Cu potrubí f9,52/15,88 mm | [5 empty] | 0.1
|  |  | Příslušenství: Komunik. modul pro venkovní jednotku, vč. Modbusu - Ovládání inverteru typ UTI-INV-485 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
0.1
| 3.3 |  | Větrací a klimatizační strop TPV s osvětlením (cca 15 m2), včetně montáže | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Přívodní vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu. Pro distribuci přívodního vzduchu se osazují do spodní části vzduchovodu vyjímatelné velkoplošné textilní vyústky. Pro zajištění komfortního přívodu čerstvého vzduchu. Odsávací vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu, na bocích jsou instalovány speciální tukové filtry 500x175mm . Filtry jsou rozebíratelné odlučovače s vysokou účinností odloučení až 90%. Tyto lze přemístit v rámci vzduchovodu do kterékoli části, s ohledem na intenzitu vaření a zátěž v prostoru mytí bílého nádobí. Sběrné vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu s bez přírubovými těsnými spoji. V bočních stěnách jsou osazeny těsné kryty inspekčních a čistících otvorů. Transparentní makrolonové výplně jsou umístěny mezi soustavou vzduchovodů, ve vzduchotěsném provedení. Nad makrolonovými výplněmi jsou instalována svítidla. Pro zajištění přístupu ke svítidlům jsou výplně snadno demontovatelné. Část elektro – osvětlení je standardní součástí větracího stropu TPV. Používají se zářivky s reflektorem, dle umístění se používají svítidla v krytí IP20 a IP54 se zvýšenou teplotní odolností do 60°C. Osvětlovací soustava je provedena dle ČSN EN 12464-1 ( intenzita osvětlení na pracovních plochách 500 lx - včetně 6 kusů svítidel s nouzovým zdrojem ). Instalované el. zařízení odpovídá platným normám ČSN, dimenzování vodičů , provedení el. instalace a připojení spotřebičů-svítidel je provedeno dle ČSN 332180. | [5 empty] | 0.1
| 3.4 |  | Větrací a klimatizační strop TPV s osvětlením (cca 22,5 m2), včetně montáže | m2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Přívodní vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu. Pro distribuci přívodního vzduchu se osazují do spodní části vzduchovodu vyjímatelné velkoplošné textilní vyústky. Pro zajištění komfortního přívodu čerstvého vzduchu. Odsávací vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu, na bocích jsou instalovány speciální tukové filtry 500x175mm. Filtry jsou rozebíratelné odlučovače s vysokou účinností odloučení až 90%. Tyto lze přemístit v rámci vzduchovodu do kterékoli části, s ohledem na intenzitu vaření a zátěž v prostoru výdejny jídel. Sběrné vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu s bez přírubovými těsnými spoji. V bočních stěnách jsou osazeny těsné kryty inspekčních a čistících otvorů. Transparentní vypnuté foliové výplně jsou umístěny mezi soustavou vzduchovodů, ve vzduchotěsném provedení. Nad foliovými výplněmi jsou instalována svítidla. Pro zajištění přístupu ke svítidlům jsou výplně snadno demontovatelné. Část elektro – osvětlení je standardní součástí větracího stropu TPV. Používají se zářivky s reflektorem, dle umístění se používají svítidla v krytí IP20 a IP54 se zvýšenou teplotní odolností do 60°C. Osvětlovací soustava je provedena dle ČSN EN 12464-1 ( intenzita osvětlení na pracovních plochách 500 lx - včetně 6 kusů svítidel s nouzovým zdrojem ). Instalované el. zařízení odpovídá platným normám ČSN, dimenzování vodičů , provedení el. instalace a připojení spotřebičů-svítidel je provedeno dle ČSN 332180. | [5 empty] | 0.1
| 3.4 |  | Buňkový tlumič hluku s děr.plechem G 250x500x2000.1 (útlum od 63Hz - 11,18,28,42,47,43,36,27 dB) | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
| 3.5 |  | Buňkový tlumič hluku s děr.plech. GH 200x500x2000.1,v hyg.prov. (útlum od 63Hz-9,15,28,43,48,46,40,30 dB) | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
| 3.6 |  | Buňkový tlumič hluku s děr.pl. GH 250x500x1000.1, v hyg.prov. (útlum od 63Hz - 7,11,16,25,27,23,17,9 dB) | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
| 3.7 |  | Vířivý anemostat přívodní, čtvercový, horizont. připojení pr.250, se škrtící klapkou 600x48, včetně plenum boxu | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 5 | 0 |  | 0
| 3.8 |  | Regulační klapka ruční RK-280x200-R (délka 106 mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 3.9 |  | Regulační klapka ruční RK-180x160-R (délka 106 mm) | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 5 | 0 |  | 0
| 3.10 |  | Regulační klapka ruční RK-250x200-R (délka 106 mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 3.11 |  | Regulační klapka ruční RK-200x180-R (délka 106 mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 3.12 |  | Regulační klapka ruční RK-350x300-R (délka 106 mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 3.13 |  | Dveřní mřížka oboustranná, neprůhledná, s pevnými lamelami, elox hliník 500x500 s mont.rámečkem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 3.14 |  | Detektor kouře SDD-S65-RAC-ionizační rele | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 3.15 |  | Čtyřhranné potrubí z tepelně izolačních panelů z tvrzené polyuretanové pěny, z obou stran potažený hliníkovou folii. Na vnější straně s reliéfním vzorem (gofrovaným) a na vnitřní straně hladký povrch s antibakteriální úpravou. Hliníková vrstva je z vnější stany opatřena ochranným lakem (3 g/m2 +/- 0,5) •hustota izolační pěny: 48 kg/m³•součinitel tepelné vodivosti: 0,0200 W/m.K•součinitel prostupu tepla: 0,93 W/m².K•tepelná odolnost: - 35 °C až +110 °C Standardní tloušťka je 20,5 | [5 empty] | 0.1
|  |  | vnitřní rozvody tl. 20 mm do obvodu 2500 mm / 60% tvarovek (potrubí e2 + i1) | m2 | 195 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | m2 | 195 | 0 |  | 0
|  |  | vnitřní rozvody tl. 30 mm do obvodu 2500 mm / 40% tvarovek (potrubí e1 + i2) | m2 | 105 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | m2 | 105 | 0 |  | 0
|  |  | Hluk.tep.izol.ohebná hadice z vrstvy ekolog. nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana | [5 empty] | 0.1
| 3.16 |  | průměr 250 | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.25
|  |  | Propojovací Cu potrubí | [5 empty] | 0.1
| 3.17 |  | průměr 9,52/15,88 mm mezi vnitřní a venkovními jednotkam, včetně izolace a chladiva R 410 A | bm | 54 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 54 | 0 |  | 0
| 3.18 |  | Instalační plastová elektrokrabice pro dva komunikační moduly | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 3.19 |  | Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt a venkovních jednotek s komunikačními moduly, včetně propojení řídící jednotky v suterénu s jednoduchým ovladačem ve výdejně jídel a teplotním čidlem v jídelně a připojení k nadřazenému řídícímu systému pomocí Modbus. (vyjma napájení - zajistí profese elektro) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.20 |  | Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. | kg | 160 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | kg | 160 | 0 |  | 0
|  |  | Celkem za zařízení č. 3 |  |  |  | 0 | 0
Zař. č. 4 - MYTÍ TABLETŮ (TÁCŮ)
| 4.1 |  | Větrací, vytápěcí vzt jednotka s rekuperací tepla, filtrací, elektrickým dohřevem,
|  |  | přímým chlazením s jdnookruhovým chladičem vzduchu, včetně příslušenství a MaR (podrobněji viz. níže) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | kpl | 1 | 0 |  | 0
Tato jednotka je určena pro aplikace, kde není vyžadováno plnění nařízení EU 1253/2014 !
Údaje elektro: (400V/50Hz, max.proud 2x4A, max.příkon 2x2,5kW, jištění 3x16A(char.C), nap.kabel CYKY 5Jx2,5, odvod kondenzátu 4x DN 32 mm, hmotnost 377 kg)
Vzduchotechnická část:
|  |  | Skříň jednotky sendvičové k-ce, složená z Al plechu a 30 mm PIR výplně s koeficientem tepelné vodivosti (λ = 0,024 W/mK). Tep. izolace pláště (třída T2), potlačení tep. mostů (třída TB2). | ks | 1
|  |  | Přívodní ventilátor EC - 400V, 4A, 2,5 kW (3000 m3/h / ex.st.tlak 220 Pa, 3500 m3/h / 0 Pa) | ks | 1
|  |  | Odvodní ventilátor EC - 400V, 4A, 2,5 kW (3000 m3/h / ex.st.tlak 180 Pa, 3700 m3/h / 0 Pa) | ks | 1
|  |  | Protiproudý rekuperační výměník K750.G s účinností 71,9% | ks | 1
|  |  | provedení podstropní 32 | ks | 1
|  |  | konfigurace hrdel 2 | ks | 1
|  |  | Fe.K5_filtr přívod kazetový třída M5 | ks | 1
|  |  | Fi.K5_filtr odtah kazetový třída M5 | ks | 1
|  |  | B.x_by-pass | ks | 1
|  |  | T.3_teplovodní ohřívač, vč. Kapiláry | ks | 1
|  |  | CHF.3_přímý chladič | ks | 1
|  |  | pořadí registrů: 1. chlazení - 2. topení | ks | 1
|  |  | H.400/300_obdélníkové hrdlo | ks | 4
|  |  | Ke.400/300.x_uz. klapka obd. přívod | ks | 1
|  |  | Ki.400/300.x_uz. klapka obd. odtah | ks | 1
|  |  | H.400/300.P_příplatek pružná manžeta obd. | ks | 4
|  |  | dodávka jednotky vcelku | ks | 1
Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky):
|  |  | Servopohon LM 24A (by-passová klapka) | ks | 1
|  |  | Servopohon LM 24A (uzavírací klapka e1) | ks | 1
|  |  | Servopohon LM 24A (uzavírací klapka i1) | ks | 1
|  |  | vývod kondenzátu pr. 32/40mm plast - podstropní | ks | 4
|  |  | základový rám | ks | 1
|  |  | závěsy 2 ks | ks | 1
|  |  | RE-TPO3.x | ks | 1
|  |  | LM 24A-SR (regulační uzel RE-TPO3) | ks | 1
|  |  | RD5 400V-EC / 400V-EC, vč. ethernet připojení | ks | 1
|  |  | RD4-IO (expandér) | ks | 1
|  |  | CF.3000 - příslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok | ks | 1
|  |  | manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa) | ks | 1
|  |  | manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa) | ks | 1
|  |  | SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace) | ks | 1
|  |  | CP 10 RT - zjednodušený ovladač pro ovládání množství vzduchu a jeho teploty | ks | 1
|  |  | Speciální úprava: příplatek za vntřní úpravu vzt jednotky proti vlhkosti - lakovaný plech | ks | 1
| 4.2 |  | Venkovní inverterová jednotka AOYG36LATT | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
Tech. parametry: hmotnost 104 kg, pro R410 A, 400V, příkon 2,56kW, proud jmen./max. 3,7/7,9A, dop.jištění 16A, nap.kabel 5x2,5, chladící výkon 10 kW, topný výkon 11,2 kW, připojovací Cu potrubí f9,52/15,88 mm
|  |  | Příslušenství: Komunik. modul pro venkovní jednotku, vč. Modbusu - Ovládání inverteru typ UTI-INV-485 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
0.1
| 4.3 |  | Buňkový tlumič hluku s děr.plechem G 200x500x1500.1 (útlum od 63Hz - 7,12,21,38,43,40,33,26 dB) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| 4.4 |  | Buňkový tlumič hluku s děr.plech. GH 200x500x1000.1, NEREZ, v hyg.prov. (útlum od 63Hz-6,9,15,26,28,24,18,10 dB) | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
| 4.5 |  | Buňkový tlumič hluku s děr.plechem GH 200x500x1000.1, NEREZ, v hyg. provedení (útlum od 63Hz-6,9,15,26,28,24,18,10 dB) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| 4.6 |  | Kruhová textilní vyústka PT V - C400/7800 FB/PMS-2D/LG | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
|  |  | Tvar Kruhový, Rozměr 400 mm, Celková délka 7800 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 2ks Zip 400, Průtok 2650 m3/h, Použitelný přetlak 80 Pa, Tlaková ztráta třením = 2,3 Pa, Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá, Seznam montážního materiálu: 1ks 25300 mm Nerez lanko, 8ks Nerez zámky, 2ks Nerez napínáky, 4ks Lankový závěs nerez 1500 mm, 34ks Plastové háčky 232 mm, 1ks Kruhový 400 mm Nerez připojovací pásek, Mikroperforace: S1 7650mm, 2348m3/h, Rovnoměrná | [5 empty] | 0.1
| 4.7 |  | Obdélníková výustka do hranatého potrubí NOVA-A-1-300x150-R1, s upínacím rámečkem | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
| 4.8 |  | Odvodní plastový talířový ventil ELK 160 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 4.9 |  | Odvodní plastový talířový ventil ELK 200 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 4.10 |  | Regulační klapka kruhová ruční průměr 200 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 4.11 |  | Regulační klapka ruční RK-400x400-R (délka 106 mm) - NEREZ | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 4.12 |  | Detektor kouře SDD-S65-RAC-ionizační rele | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 4.13 |  | Pletivová krycí mřížka 500x400 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 4.14 |  | Čtyřhranné potrubí z tepelně izolačních panelů z tvrzené polyuretanové pěny, z obou stran potažený hliníkovou folii. Na vnější straně s reliéfním vzorem (gofrovaným) a na vnitřní straně hladký povrch s antibakteriální úpravou. Hliníková vrstva je z vnější stany opatřena ochranným lakem (3 g/m2 +/- 0,5) •hustota izolační pěny: 48 kg/m³•součinitel tepelné vodivosti: 0,0200 W/m.K•součinitel prostupu tepla: 0,93 W/m².K•tepelná odolnost: - 35 °C až +110 °C Standardní tloušťka je 20,5 | [5 empty] | 0.1
|  |  | vnitřní rozvody tl. 20 mm do obvodu 1800 mm / 60% tvarovek (potrubí e2 + i1) | m2 | 48 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | m2 | 48 | 0 |  | 0
|  |  | vnitřní rozvody tl. 30 mm do obvodu 1800 mm / 40% tvarovek (potrubí e1 + i2) | m2 | 25 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | m2 | 25 | 0 |  | 0
|  |  | venkovní rozvody tl. 30 mm se zesílenou Al folií do obvodu 1600 mm / 30% tvarovek (potrubí i2 nad střechou) | m2 | 9 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | m2 | 9 | 0 |  | 0
|  |  | Kruhové ocelové potrubí sk. I, z pozinkovaného plechu, včetně tvarovek, těsnost D, systém SAFE | [5 empty] | 0.1
| 4.15 |  | do průměru 200/30% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 6 | 0 |  | 0
|  |  | do průměru 100/30% tvarovek (pro vedení chladivového Cu potrubí přes střechu - chránička) | bm | 3 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 3 | 0 |  | 0
|  |  | Kruhové ocelové potrubí sk. I, z nerezového plechu AISI 304, včetně tvarovek | [5 empty] | 0.1
| 4.16 |  | průměr 450 mm, l=500+ mm, včetně přechodu 400x400-prům.450/l=250 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
|  |  | Propojovací Cu potrubí | [5 empty] | 0.1
| 4.17 |  | průměr 9,52/15,88 mm, včetně izolace a chladiva R 410 A | bm | 16 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 16 | 0 |  | 0
| 4.18 |  | Instalační plastová elektrokrabice pro komunikační modul | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 4.19 |  | Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt a venkovní jednotky s komunikačním modulem, včetně propojení řídící jednotky se zjednodušeným ovladačem a připojení k nadřazenému řídícímu systému pomocí Modbus. (vyjma napájení - zajistí profese elektro) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.20 |  | Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. | kg | 76 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | kg | 76 | 0 |  | 0
|  |  | Celkem za zařízení č. 4 |  |  |  | 0 | 0
Zař. č. 5 - Větrání šaten a sprch
| 5.1 |  | Vnitřní, větrací, vytápěcí vzt jednotka s rekuperací tepla, filtrací, el. dohřevem, přímým chlazením,
|  |  | včetně příslušenství a MaR (podrobněji viz. níže) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.075
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
Tato jednotka splňuje nařízení EU 1253/2014 (ErP2016, ErP2018)!
Údaje elektro: (230V/50Hz, max.příkon 2x0,385kW, max.proud 2x2,5A, dop.jištění 2x10A char.C, kabel CYKY 5Jx2,5, hmotnost 134 kg, odvod kondenzátu 2xpr.16/22 mm)
Vzduchotechnická část:
|  |  | Skříň jednotky sendvičové k-ce, složená z lakovaného plechu a 30 mm PIR izolace s koeficientem tepelné vodivosti (λ = 0,024 W/mK). Tep. izolace pláště (třída T2), potlačení tep. mostů (třída TB1), účinnost ventilátorů – SFP < 0,45 W/(m3/h). | ks | 1
|  |  | Přívodní ventilátor EC - 230V, max.proud 2,5A, max.př.0,385 kW (750 m3/h / ex.st.tlak 150 Pa, 1170 m3/h / 0 Pa) | ks | 1
|  |  | Odvodní ventilátor EC - 230V, max.proud 2,5A, max.př.0,385 kW (750 m3/h / ex.st.tlak 170 Pa, 1260 m3/h / 0 Pa) | ks | 1
|  |  | Protiproudý rekuperační výměník s účinností 87,7% | ks | 1
|  |  | provedení 31 (podstropní) | ks | 1
|  |  | konfigurace 0 | ks | 1
|  |  | Fe.K5_filtr přívod kazetový třída M5 | ks | 1
|  |  | Fi.K5_filtr odtah kazetový třída M5 | ks | 1
|  |  | B.x_by-pass | ks | 1
|  |  | T.2_teplovodní ohřívač, vč. Kapiláry | ks | 1
|  |  | CHF.3_přímý chladič | ks | 1
|  |  | pořadí registrů: 1. topení - 2. chlazení | ks | 1
|  |  | H.D250_kruhové hrdlo (pr.250) - e1, i1 | ks | 2
|  |  | H.350/200_obdélníkové hrdlo - e2, i2 | ks | 2
|  |  | Ke.D250.x_uz. klapka obd. přívod (pr.250) | ks | 1
|  |  | Ki.D250.x_uz. klapka obd. odtah (pr.250) | ks | 1
|  |  | H.250.P_příplatek pružná manžeta kruh. (pr.250) | ks | 2
|  |  | H.350/200_příplatek pružná manžeta obd. | ks | 2
|  |  | dodávka jednotky vcelku | ks | 1
Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky):
|  |  | Servopohon LM 24A (by-passová klapka) | ks | 1
|  |  | Servopohon CM 24 (uzavírací klapka e1) | ks | 1
|  |  | Servopohon CM 24 (uzavírací klapka i1) | ks | 1
|  |  | vývod kondenzátu pr. 16/22 mm (plast) - podstropní | ks | 2
|  |  | závěsy (4ks) | ks | 1
|  |  | RE-TPO3.x (neosazený) | ks | 1
|  |  | LM 24A-SR (regulační uzel RE-TPO3.E) | ks | 1
|  |  | RD5 230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet připojení | ks | 1
|  |  | RD4-IO (expandér) | ks | 1
|  |  | CF.300 - příslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok | ks | 1
|  |  | manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa) | ks | 1
|  |  | manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa) | ks | 1
|  |  | SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace) | ks | 1
|  |  | ADS RH 24 - čidlo rel.vlhkosti, prostorové | ks | 2
| 5.2 |  | Volná pozice
| 5.3 |  | Zpětná klapka těsná pr.250 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 5.4 |  | Kruhový tlumič hluku, prům. 250 mm / l=900 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 250Hz - 6,15,24,22,16,13 dB) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 5.5 |  | Kruhový tlumič hluku s jádrem a děr.plechem, prům. 250 mm / l=1000 mm, tl.iz. 100 mm (útlum od 63Hz - 5,10,17,30,47,50,50,36 dB) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 5.6 |  | Přvodní talířový ventil plast pr.160 mm | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 6 | 0 |  | 0
| 5.7 |  | Odvodní talířový ventil plast pr.100 mm | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
| 5.8 |  | Odvodní talířový ventil plast pr.125 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| 5.9 |  | Odvodní talířový ventil plast pr.160 mm | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
| 5.10 |  | Dveřní mřížka oboustranná, neprůhledná, s pevnými lamelami, elox hliník 525x225 s mont.rámečkem | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| 5.11 |  | Dveřní mřížka oboustranná, neprůhledná, s pevnými lamelami, elox hliník 400x200 s mont.rámečkem | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
|  |  | Kruhové ocelové potrubí sk. I, z pozinkovaného plechu, včetně tvarovek, těsnost D, systém SAFE | [5 empty] | 0.1
| 5.12 |  | do průměru 250/40% tvarovek | bm | 53 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 53 | 0 |  | 0
|  |  | Propojovací Cu potrubí | [5 empty] | 0.1
| 5.13 |  | průměr 6,35/9,52 mm, včetně izolace a chladiva R 410 A | bm | 7 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 7 | 0 |  | 0
| 5.14 |  | Kamenná vlna (minerální plsť) s Al vrstvou, Součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,036 W/mK. vč. Al. pásky šířky 50 mm k přelepení hran a spojů, tloušťka izolace 60 mm | m2 | 3 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | m2 | 3 | 0 |  | 0
| 5.15 |  | Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně propojení řídící jednotky se dvěmi vlhkostními čidly a připojení k nadřazenému řídícímu systému pomocí Modbus. (vyjma napájení - zajistí profese elektro) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.16 |  | Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. | kg | 35 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | kg | 35 | 0 |  | 0
|  |  | Celkem za zařízení č. 5 |  |  |  | 0 | 0
Zař. č. 6 - Větrání skladů v suterénu
| 6.1 |  | Vnitřní, větrací, vytápěcí vzt jednotka s rekuperací tepla, filtrací, el. dohřevem, přímým chlazením
|  |  | včetně příslušenství a MaR (podrobněji viz. níže) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.075
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
Tato jednotka je určena pro aplikace, kde není vyžadováno plnění nařízení EU 1253/2014 !
Údaje elektro: (230V/50Hz, max.příkon 2x0,78kW, max.proud 2x3,9A, dop.jištění 2x10A char.C, kabel CYKY 5Jx2,5, hmotnost 307 kg, odvod kond.4xpr.32 mm)
Vzduchotechnická část:
|  |  | Skříň jednotky sendvičové k-ce, složená z lakovaného plechu a 30 mm PIR izolace s koeficientem tepelné vodivosti (λ = 0,024 W/mK). Tep. izolace pláště (třída T2), potlačení tep. mostů (třída TB1), účinnost ventilátorů – SFP < 0,45 W/(m3/h). | ks | 1
|  |  | Přívodní ventilátor EC - 230V, max.proud 3,9A, max.př.0,78 kW (1800 m3/h / ex.st.tlak 200 Pa, 2200 m3/h / 0 Pa) | ks | 1
|  |  | Odvodní ventilátor EC - 230V, max.proud 3,9A, max.př.0,78 kW (1800 m3/h / ex.st.tlak 200 Pa, 2400 m3/h / 0 Pa) | ks | 1
|  |  | Rekuperační výměník K750.G s účinností 72,4% | ks | 1
|  |  | provedení 31 (podstropní) | ks | 1
|  |  | konfigurace 0 | ks | 1
|  |  | Fe.K5_filtr přívod kazetový třída M5 | ks | 1
|  |  | Fi.K5_filtr odtah kazetový třída M5 | ks | 1
|  |  | B.x_by-pass | ks | 1
|  |  | T.3_teplovodní ohřívač, vč. Kapiláry | ks | 1
|  |  | CHF.4_přímý chladič | ks | 1
|  |  | pořadí registrů: 1. chlazení - 2. topení | ks | 1
|  |  | H.D315_kruhové hrdlo (pr.315) | ks | 4
|  |  | Ke.D315.x_uz. klapka obd. přívod (pr.315) | ks | 1
|  |  | Ki.315.x_uz. klapka obd. odtah (pr.315) | ks | 1
|  |  | H.315.P_příplatek pružná manžeta kruh. (pr.315) | ks | 4
|  |  | dodávka jednotky vcelku | ks | 1
Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky):
|  |  | Servopohon LM 24A (by-passová klapka) | ks | 1
|  |  | Servopohon LM 24A (uzavírací klapka e1) | ks | 1
|  |  | Servopohon LM 24A (uzavírací klapka i1) | ks | 1
|  |  | vývod kondenzátu pr. 32/40 mm (plast) - podstropní | ks | 4
|  |  | závěsy (2ks) | ks | 1
|  |  | RE-TPO3.x | ks | 1
|  |  | LM 24A-SR (regulační uzel RE-TPO3) | ks | 1
|  |  | RD5 230V-EC / 230V-EC, vč. ethernet připojení | ks | 1
|  |  | RD4-IO (expandér) | ks | 1
|  |  | CF.1000 - příslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok | ks | 1
|  |  | manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa) | ks | 1
|  |  | manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa) | ks | 1
|  |  | SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace) | ks | 1
|  |  | Regulátor CP 10 RT - ovladač | ks | 1
0.1
| 6.2 |  | Venkovní inverterová jednotka AOYG24LFCC | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
Tech. parametry: hmotnost 41 kg, pro R410 A, 230V, příkon 2,21kW, proud jmen./max. 9,7/18,5A, dop.jištění 25A, nap.kabel 3x4,0, chladící výkon 7,1 kW, topný výkon 8,0 kW, připojovací Cu potrubí f6,35/15,88 mm
|  |  | Příslušenství: Komunik. modul pro venkovní jednotku, vč. Modbusu - Ovládání inverteru typ UTI-INV-485 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 6.3 |  | Kruhový tlumič hluku prům. 315 mm / l=1000 mm, tl.iz. 100 mm (útlum od 63Hz - 3,6,12,23,29,20,14,9 dB) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 6.4 |  | Kruhový tlumič hluku s jádrem a děr.plechem, prům. 315 mm / l=1500 mm, tl.iz. 100 mm (útlum od 63Hz - 7,12,20,37,50,50,50,34 dB) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 6.5 |  | Přívodní talířový ventil plast pr.100 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 6.6 |  | Přívodní talířový ventil plast pr.125 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 6.7 |  | Přívodní talířový ventil plast pr.160 mm | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 12 | 0 |  | 0
| 6.8 |  | Odvodní talířový ventil plast pr.100 mm | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
| 6.9 |  | Odvodní talířový ventil plast pr.125 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| 6.10 |  | Odvodní talířový ventil plast pr.160 mm | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 10 | 0 |  | 0
| 6.11 |  | Regulační klapka ruční RK-315x315-R (délka 106 mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 6.12 |  | Zpětná klapka těsná pr.250 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
|  |  | Kruhové ocelové potrubí sk. I, z pozinkovaného plechu, včetně tvarovek, těsnost D, systém SAFE | [5 empty] | 0.1
| 6.13 |  | do průměru 125/30% tvarovek | bm | 10 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 10 | 0 |  | 0
| 6.14 |  | do průměru 280/50% tvarovek | bm | 85 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 85 | 0 |  | 0
| 6.15 |  | do průměru 315/40% tvarovek | bm | 30 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 30 | 0 |  | 0
|  |  | Propojovací Cu potrubí | [5 empty] | 0.1
| 6.16 |  | průměr 6,35/15,88 mm, včetně izolace a chladiva R 410 A | bm | 12 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 12 | 0 |  | 0
| 6.17 |  | Kamenná vlna (minerální plsť) s Al vrstvou, Součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,036 W/mK. vč. Al. pásky šířky 50 mm k přelepení hran a spojů, tloušťka izolace 80 mm | m2 | 15 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | m2 | 15 | 0 |  | 0
| 6.18 |  | Instalační plastová elektrokrabice pro komunikační modul | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 6.19 |  | Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt a venkovní jednotky s komunikačním modulem, včetně propojení řídící jednotky se zjednodušeným ovladačem a připojení k nadřazenému řídícímu systému pomocí Modbus. (vyjma napájení - zajistí profese elektro) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.20 |  | Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. | kg | 58 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | kg | 58 | 0 |  | 0
|  |  | Celkem za zařízení č. 6 |  |  |  | 0 | 0
0.1
Zař. č. 7 - Chlazení skladu brambor v suterénu
| 7.1 |  | AOYG12LMCE venkovní jednotka | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
Tech. údaje: výkon chlazení 3,4kW (el.přívod na venkovní jednotku - 230V, proud jmen./max. 4,6/9A, max.příkon 0,97kW, jištění 16A, nap.kabel 3x1,5, hmotnost venk.j. 26kg)
| 7.2 |  | Průmyslový výparník EVS 291 - výfuk jedním směrem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
|  |  | Ovládací modul UTI-GDX | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
|  |  | Propojovací Cu potrubí | [5 empty] | 0.1
| 7.3 |  | průměr 6,35/9,52 mm, včetně izolace a chladiva R 410 A | bm | 15 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 15 | 0 |  | 0
| 7.4 |  | Oc.pozink. konzole pod kondenzační jednotku na fasádu | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | sada | 1 | 0 |  | 0
| 7.5 |  | Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál | kg | 8 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | kg | 8 | 0 |  | 0
|  |  | Celkem za zařízení č. 7 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zař. č. 8 - Větrání odděleného soc. a hyg. zázemí v suterénu | [5 empty] | 0.1
| 8.1 |  | Diagonální ventilátor s kul.ložisky - pro otvor prům.125 mm, 380 m3/h při 0 Pa , 230V, 65W, 0,5A, hmotnost 4 kg, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, regulace otáček se provádí pomocí potenciometru umístěného ve svorkovnici. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 8.2 |  | Kruhový tlumič hluku prům. 125 mm / l=900 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 125Hz - 2,12,22,25,27,21,8 dB) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 8.3 |  | Odvodní talířový ventil plast pr.100 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 8.4 |  | Odvodní talířový ventil plast pr.125 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| 8.5 |  | Žaluziová klapka PER 125W | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
|  |  | Kruhové ocelové potrubí sk. I, z pozinkovaného plechu, včetně tvarovek | [5 empty] | 0.1
| 8.6 |  | do průměru 125/40% tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | bm | 21 | 0 |  | 0
| 8.7 |  | Kamenná vlna (minerální plsť) s Al vrstvou, Součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,036 W/mK. vč. Al. pásky šířky 50 mm k přelepení hran a spojů, tloušťka izolace 50 mm | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | m2 | 2 | 0 |  | 0
| 8.8 |  | Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. | kg | 5 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | ks | 5 | 0 |  | 0
|  |  | Celkem cena za zařízení č. 8 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zař. č. 9 - Vzduchová clona v zádveří jídelny | [5 empty] | 0.1
| 9.1 |  | Vzduchová nadedveřní clona s vodním ohřevem, EC motory a integrovanou regulací, l=1500 mm, např. VCE2B-150-V2-EC, s vodním dohřevem 70/50°C, 18 kW (tech.par.:až 2540 m3/h, 230V, proud 0,7A, max.příkon 0,2kW, hmotnost 32kg) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 9.2 |  | Třícestný ventil se servopohonem, kvs 4,0, 0-10V pro reg Superior, DN 20 (např. ZV3-024-04,0-20) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 9.3 |  | Prostorové teplotní čidlo CT-ROOM | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 9.4 |  | Kovový magnetický dveřní kontakt DK-B-3 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
|  |  | dtto montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| 9.5 |  | Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál | kg | 3 | 0 | 0 |  | 0.25
|  |  | dtto montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
|  |  | Celkem cena za zařízení č. 9 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 0
PŘIRÁŽKY
|  | Pravidla | Vyregulování vzduchotechnických zařízení, seřízení množství, vzduchu na koncových elementech a ventilátorech, komplexní vyzkoušení, měření hlukových parametrů, zaškolení obsluhy, 11x kontrolní kniha revizí chladiva, apod. | kpl | 1 |  | 0
|  | Pravidla | Dopravné | kpl | 1 |  | 0
|  | Pravidla | Zednické výpomoci | kpl | 1 |  | 0
|  | Pravidla | Podíl přidružených výkonů | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Pravidla | Přesun hmot - potrubí | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Pravidla | Přesun hmot - ostatní | kpl | 1 |  | 0
|  |  | VZDUCHOTECHNIKA - SOUČET |  |  |  | 0
BEZ DPH