## Vyplnění-manuál
Osnova pro vyplnění-rozpočtu.
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři | IČ/DIČ: | 15544451/CZ15544451
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) | Zhotovitel: |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  | Konec výstavby: |  | Položek: | 514
JKSO: |  | 8013419 | Zpracoval: | Bohuslav Hemala | Datum: | 22.4.2020
1)Ocenit rozpočet je nejlépe tak, že se ocení cenami nejprve položky hlavního rozpočtu a automatický se samy přepíši dle vzorců listů(objektů) .
2)K soutěži, pokud nebude v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, stačí vyplnit a odevzdat vytištěné a podepsané listy první části barevně neoznačené. Ostatní v elektronické podobě.
3)Upozorňuji na povinnost uchazeče si překontrolovat funkčnost vzorců.(Může dojít při přepisu na elektronická média či vlastních výpočtech k porušení vztahů vzorců)
4)Upozorňuji na vyplnění nejen ceny, ale i na rozepsání na dodávku a montáž.(např:omítky,betony apod.)
5)Upozorňuji na vyplnění VORN. Položky s nul.množstvím u pol.s % se vepisuje množství automaticky z cen položek.
6)Upozorňuji na popisy a komentáře RTS(především zda je položka s materiálem , agregována a pod)
7)Upozorňuji na informace u krycího listu rozpočtu/soupisu prací a dodávek
Vyhotovil:
2020-04-22
Pohodová 326, 671 68 Šanov
Autorizovaný technik pro pozemní stavby
ČKIT – 1005850
Mobil:602 757310
bohuslav@rozpocty-hemala.cz
www.rozpocty-hemala.cz
Odkaz na ceníkovou soustavu použitou pro zpracování rozpočtu stránka 2.

## Krycí list rozpočtu
Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři |  | IČ/DIČ: | 15544451/CZ15544451
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 514
JKSO: |  | 8013419 |  | Zpracoval: | Bohuslav Hemala |  | Datum: | 22.4.2020
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0
| Montáž | 0
"M" | Dodávky | 0
| Montáž | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0
0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Informace pro uchazeče k VŘ:
a) veškeré položky na přípomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimat. období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
i)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.
Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

## Rozpočet - objekty
Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K | Začátek výstavby: |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 8013419 | Zpracováno dne: | 22.4.2020 | Zpracoval: | Bohuslav Hemala
[5 empty] | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t)
Objekt | Zkrácený popis |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Celkem
SO 01.0 | Přípravné a bourací práce pro fasádu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 145.9362 | F | 0 | SO 01.0 | 0
SO 01.1 | Zateplení fasády |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 293.9749 | F | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.2 | Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.02 | F | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.3 | Zateplení střechy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.0502 | F | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.4 | Přípravné a bourací práce pro výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.0184 | F | 0 | SO 01.4 | 0
SO 01.5 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.3583 | F | 0 | SO 01.5 | 0
SO 02 | Záchytný systém -ochrana proti pádu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.16733 | F | 0 | SO 02 | 0
SO 03 | Elektroinstalace a Hromosvod |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.4247 | F | 0 | SO 03 | 0
SOVORN | Vedlejší a rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | SOVORN | 0
SOZS | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.494 | F | 0 | SOZS | 0
[5 empty] | Celkem: |  | 0

## Rozpočet - skupiny
Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin
Název stavby: |  |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  |  | Stavební úpravy pavilonu K | Začátek výstavby: |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  |  | k.ú. Třebíč(769738) | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | 8013419 | Zpracováno dne: | 22.4.2020 | Zpracoval: | Bohuslav Hemala
[6 empty] | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t)
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Celkem
SO 01.0 |  | Přípravné a bourací práce pro fasádu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 145.9362 | F | 0 | SO 01.0 | 0
SO 01.0 | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | T | 0 | SO 01.0 | 0
SO 01.0 | 71 | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2019 | T | 0 | SO 01.0 | 0
SO 01.0 | 76 | Konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.3499 | T | 0 | SO 01.0 | 0
SO 01.0 | 9 | Dokončovací práce, demolice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 141.1844 | T | 0 | SO 01.0 | 0
SO 01.1 |  | Zateplení fasády |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 293.9749 | F | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 2 | Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 127.2812 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.41 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.03 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 6 | Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59.4498 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 71 | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.2754 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 72 | Zdravotně technické instalace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.94655 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 76 | Konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.7081 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 78 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01092 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 9 | Dokončovací práce, demolice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62.863 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.2 |  | Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.02 | F | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.2 | 71 | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | T | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.2 | 72 | Zdravotně technické instalace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.08044 | T | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.2 | 76 | Konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 29.114 | T | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.2 | 78 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.090784 | T | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.2 | 9 | Dokončovací práce, demolice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.8515 | T | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.3 |  | Zateplení střechy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.0502 | F | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.087903 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.0043 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 6 | Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.6276 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 71 | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.9619 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 72 | Zdravotně technické instalace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00996 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 76 | Konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.0794 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 78 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.02082 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 9 | Dokončovací práce, demolice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.25825 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.4 |  | Přípravné a bourací práce pro výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.0184 | F | 0 | SO 01.4 | 0
SO 01.4 | 76 | Konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.2798 | T | 0 | SO 01.4 | 0
SO 01.4 | 78 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.545 | T | 0 | SO 01.4 | 0
SO 01.4 | 9 | Dokončovací práce, demolice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 47.1936 | T | 0 | SO 01.4 | 0
SO 01.5 |  | Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.3583 | F | 0 | SO 01.5 | 0
SO 01.5 | 6 | Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.8624 | T | 0 | SO 01.5 | 0
SO 01.5 | 71 | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.11631 | T | 0 | SO 01.5 | 0
SO 01.5 | 76 | Konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.9663 | T | 0 | SO 01.5 | 0
SO 01.5 | 78 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.3742 | T | 0 | SO 01.5 | 0
SO 01.5 | 9 | Dokončovací práce, demolice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.038993 | T | 0 | SO 01.5 | 0
SO 02 |  | Záchytný systém -ochrana proti pádu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.16733 | F | 0 | SO 02 | 0
SO 02 | 71 | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.075375 | T | 0 | SO 02 | 0
SO 02 | 76 | Konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.091955 | T | 0 | SO 02 | 0
SO 02 | 9 | Dokončovací práce, demolice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO 02 | 0
SO 03 |  | Elektroinstalace a Hromosvod |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.4247 | F | 0 | SO 03 | 0
SO 03 | 9 | Dokončovací práce, demolice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.4247 | T | 0 | SO 03 | 0
SOVORN |  | Vedlejší a rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | SOVORN | 0
SOVORN | 9 | Dokončovací práce, demolice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SOVORN | 0
SOZS |  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.494 | F | 0 | SOZS | 0
SOZS | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SOZS | 0
SOZS | 76 | Konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30.9024 | T | 0 | SOZS | 0
SOZS | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.589 | T | 0 | SOZS | 0
SOZS | 9 | Dokončovací práce, demolice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00256 | T | 0 | SOZS | 0
[6 empty] | Celkem: |  | 0

## Rozpočet - podskupiny
Soupis prací a dodávek rekapitulace –podskupiny
Název stavby: |  |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  |  | Stavební úpravy pavilonu K | Začátek výstavby: |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  |  | k.ú. Třebíč(769738) | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | 8013419 | Zpracováno dne: | 22.4.2020 | Zpracoval: | Bohuslav Hemala
[6 empty] | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t)
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Celkem
SO 01.0 |  | Přípravné a bourací práce pro fasádu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 145.9362 | F | 0 | SO 01.0 | 0
SO 01.0 | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO 01.0 | 0
SO 01.0 | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | T | 0 | SO 01.0 | 0
SO 01.0 | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO 01.0 | 0
SO 01.0 | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO 01.0 | 0
SO 01.0 | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2019 | T | 0 | SO 01.0 | 0
SO 01.0 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.25536 | T | 0 | SO 01.0 | 0
SO 01.0 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.0945 | T | 0 | SO 01.0 | 0
SO 01.0 | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 56.8907 | T | 0 | SO 01.0 | 0
SO 01.0 | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 84.2936 | T | 0 | SO 01.0 | 0
SO 01.0 | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO 01.0 | 0
SO 01.1 |  | Zateplení fasády |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 293.9749 | F | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 127.2812 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 43 | Schodiště |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.41 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.03 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 60 | Omítky ze suchých směsí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.361 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55.0888 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.76742 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.508 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.94655 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.11683 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.3106 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.2806 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01092 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.5694 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 29.1136 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.1 | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO 01.1 | 0
SO 01.2 |  | Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.02 | F | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.2 | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.39569 | T | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.2 | 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.027 | T | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.2 | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.4606 | T | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.2 | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.08044 | T | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.2 | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4309 | T | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.2 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.3754 | T | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.2 | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.6323 | T | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.2 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.67535 | T | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.2 | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.090784 | T | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.2 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.2 | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.8515 | T | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.2 | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO 01.2 | 0
SO 01.3 |  | Zateplení střechy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.0502 | F | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.087903 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.0043 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.6276 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.7478 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.2141 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00996 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17.7706 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.7458 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.563 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.02082 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.24765 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0106 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.3 | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO 01.3 | 0
SO 01.4 |  | Přípravné a bourací práce pro výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.0184 | F | 0 | SO 01.4 | 0
SO 01.4 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2364 | T | 0 | SO 01.4 | 0
SO 01.4 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.0434 | T | 0 | SO 01.4 | 0
SO 01.4 | 786 | Čalounické úpravy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | T | 0 | SO 01.4 | 0
SO 01.4 | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.145 | T | 0 | SO 01.4 | 0
SO 01.4 | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.2303 | T | 0 | SO 01.4 | 0
SO 01.4 | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.9633 | T | 0 | SO 01.4 | 0
SO 01.4 | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO 01.4 | 0
SO 01.5 |  | Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.3583 | F | 0 | SO 01.5 | 0
SO 01.5 | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.0177 | T | 0 | SO 01.5 | 0
SO 01.5 | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8448 | T | 0 | SO 01.5 | 0
SO 01.5 | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.11631 | T | 0 | SO 01.5 | 0
SO 01.5 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.74165 | T | 0 | SO 01.5 | 0
SO 01.5 | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.1598 | T | 0 | SO 01.5 | 0
SO 01.5 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | T | 0 | SO 01.5 | 0
SO 01.5 | 784 | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.39479 | T | 0 | SO 01.5 | 0
SO 01.5 | 787VD | Okenní žaluzie, rolety a sítě |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.9794 | T | 0 | SO 01.5 | 0
SO 01.5 | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.038993 | T | 0 | SO 01.5 | 0
SO 01.5 | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO 01.5 | 0
SO 02 |  | Záchytný systém -ochrana proti pádu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.16733 | F | 0 | SO 02 | 0
SO 02 | 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.075375 | T | 0 | SO 02 | 0
SO 02 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.091955 | T | 0 | SO 02 | 0
SO 02 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO 02 | 0
SO 03 |  | Elektroinstalace a Hromosvod |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.4247 | F | 0 | SO 03 | 0
SO 03 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO 03 | 0
SO 03 | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.4247 | T | 0 | SO 03 | 0
SO 03 | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SO 03 | 0
SOVORN |  | Vedlejší a rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | SOVORN | 0
SOVORN | M | Montážní přirážky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SOVORN | 0
SOZS |  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.494 | F | 0 | SOZS | 0
SOZS | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SOZS | 0
SOZS | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.57476 | T | 0 | SOZS | 0
SOZS | 768VD | Dočasné ochranné stěny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 29.7802 | T | 0 | SOZS | 0
SOZS | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.54746 | T | 0 | SOZS | 0
SOZS | 83 | Potrubí z trub kameninových |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.589 | T | 0 | SOZS | 0
SOZS | H01 | Budovy občanské výstavby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SOZS | 0
SOZS | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | SOZS | 0
SOZS | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00256 | T | 0 | SOZS | 0
[6 empty] | Celkem: |  | 0

## Stavební rozpočet
Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 8013419 |  | Zpracováno dne: |  | 22.4.2020 | Zpracoval: | Bohuslav Hemala
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
| SO 01.0 |  | Přípravné a bourací práce pro fasádu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 145.9362
| SO 01.0 | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SO 01.0 | 100001500R00 | Dočištění stěny | m2 | 116.693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.2 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | SO 01.0 | 460030058RT2 | Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry | m2 | 51.085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 01.0 | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.2 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | SO 01.0 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-pod dlažby okapové chodníky | m3 | 62.005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | SO 01.0 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 62.005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SO 01.0 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 620.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SO 01.0 | 162702199R00 | Poplatek za skládku výkopků | m3 | 62.005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SO 01.0 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 62.005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SO 01.0 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 248.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.2019 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | SO 01.0 | 711140202R00 | Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,2vrs | m2 | 116.693 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0103 | 1.2019 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | SO 01.0_71_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 1.2019 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.25536 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | SO 01.0 | 764900040RAA | Demontáž odpadních trub | m | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.25536 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.0_76_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0.25536 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.0945 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | SO 01.0 | 767900090RAD | Demontáž atypických ocelových konstrukcí | kg | 1032.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00106 | 1.0945 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.0_76_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 1.0945 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 56.8907 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13 | SO 01.0 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 9.91 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 21.802 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 21.802 | 0 | 0 | 0
14 | SO 01.0 | 962042321R00 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého | m3 | 6.15 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2015 | 13.539 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 13.539 | 0 | 0 | 0
15 | SO 01.0 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm-izolační přizdívka | m2 | 116.693 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18467 | 21.5497 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 21.5497 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 84.2936 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
16 | SO 01.0 | 976082131R00 | Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného | kus | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.105 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0
17 | SO 01.0 | 974082112R00 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm | m | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00149 | 0.15645 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0.15645 | 0 | 0 | 0
18 | SO 01.0 | 978300010RAA | Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % nebo břizolit | m2 | 893.029 |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 52.6887 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 52.6887 | 0 | 0 | 0
19 | SO 01.0 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 352.174 |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 31.3435 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 31.3435 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20 | SO 01.0 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 146.186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SO 01.0 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 730.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SO 01.0 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 146.186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SO 01.0 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 146.186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SO 01.0 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1461.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | SO 01.0 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm | t | 1.095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | SO 01.0 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy | t | 0.255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | SO 01.0 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové/sklo výrobky | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | SO 01.0 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy | t | 1.202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | SO 01.0 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 143.384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 |  | Zateplení fasády |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 293.9749
| SO 01.1 | 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 127.2812 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
30 | SO 01.1 | 211561111RK1 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm | m3 | 76.331 |  | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 127.0911 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21_ | SO 01.1_2_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 127.0911 | 0 | 0 | 0
31 | SO 01.1 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 361.977 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.065156 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21_ | SO 01.1_2_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.065156 | 0 | 0 | 0
32 | SO 01.1 | 69370514 | Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m | m2 | 416.274 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.12488 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21_ | SO 01.1_2_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.12488 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 43 | Schodiště |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.41 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
33 | SO 01.1 | 631315621R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 | m3 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0.909 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43_ | SO 01.1_4_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0
34 | SO 01.1 | 631319153R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky | m3 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43_ | SO 01.1_4_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SO 01.1 | 430361921RT5 | Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí | t | 0.009 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0584 | 0.009526 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43_ | SO 01.1_4_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.009526 | 0 | 0 | 0
36 | SO 01.1 | 434121415R00 | Osazení želbet. stupňů na schodnice, broušených-do betonu-nebo jiná oprava schodiště | m | 9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03461 | 0.33226 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43_ | SO 01.1_4_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.33226 | 0 | 0 | 0
37 | SO 01.1 | 58388015 | Stupeň schod. plný 120x300x1000 vyžlábkovná podst.nebo rovný(možný i jiný rozměr dle tvaru a délky schodiště) | kus | 8.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 1.1592 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43_ | SO 01.1_4_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 27.03 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
38 | SO 01.1 | 596291111R00 | Řezání dlažby tl. 60 mm | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00396 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | SO 01.1_5_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0
39 | SO 01.1 | 596841111RT4 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm | m2 | 51.359 |  | 0 | 0 | 0 | 0.27756 | 14.2552 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | SO 01.1_5_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 14.2552 | 0 | 0 | 0
40 | SO 01.1 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 51.085 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 3.7752 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | SO 01.1_5_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 3.7752 | 0 | 0 | 0
41 | SO 01.1 | 592452655 | Dlažba zámková betonová vibrolisovaná přírodní 20x10x8-bude dle původní | m2 | 51.085 |  | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 8.991 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | SO 01.1_5_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 8.991 | 0 | 0 | 0
42 | SO 01.1 | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm | m | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00468 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | SO 01.1_5_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.00468 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 60 | Omítky ze suchých směsí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.361 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
43 | SO 01.1 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky stropy a ostění bílý | m2 | 511.353 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.16363 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.16363 | 0 | 0 | 0
44 | SO 01.1 | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm | m2 | 288.973 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00371 | 1.0721 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 1.0721 | 0 | 0 | 0
45 | SO 01.1 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky bílý | m2 | 1106.486 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.35408 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.35408 | 0 | 0 | 0
46 | SO 01.1 | 602011188RU7 | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm | m2 | 729.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00329 | 2.3995 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 2.3995 | 0 | 0 | 0
47 | SO 01.1 | 602011195R00 | Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky | m2 | 72.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.030977 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.030977 | 0 | 0 | 0
48 | SO 01.1 | 602011189R00 | Stěrka na stěnách mozaiková tl.min.2mm | m2 | 72.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00473 | 0.34075 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.34075 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 55.0888 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
49 | SO 01.1 | 622315335RV1 | ETICS TEPELNÁ IZOLACE EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU - HMOŽDINKY SE ZÁPUSTNOU tl.160 mm,zakonč.stěrkou s výztuž.tkaninou,Součinitel tep.vodiv.izol.0,032 W/m K. | m2 | 377.156 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01118 | 4.2166 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 4.2166 | 0 | 0 | 0
50 | SO 01.1 | 622315522RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. | m2 | 14.265 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01268 | 0.18088 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.18088 | 0 | 0 | 0
51 | SO 01.1 | 622315525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. | m2 | 32.775 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01452 | 0.47589 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.47589 | 0 | 0 | 0
52 | SO 01.1 | 622315515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. | m2 | 116.693 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0099 | 1.1553 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 0 | 0 | 0
53 | SO 01.1 | 713131531RT1 | Izolace stěn,bitumenové.lep.celoplošně(příplatek k lepení bitumeny- soklová část) | m2 | 163.733 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00476 | 0.77937 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.77937 | 0 | 0 | 0
54 | SO 01.1 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 134.388 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00367 | 0.4932 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.4932 | 0 | 0 | 0
55 | SO 01.1 | 622315354RV1 | Zateplovací syst. ostění, EPS F šedý tl.40mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K. | m2 | 12.127 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01093 | 0.13255 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.13255 | 0 | 0 | 0
56 | SO 01.1 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm | m2 | 46.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00367 | 0.17176 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0 | 0
57 | SO 01.1 | 622315131RV1 | Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 80 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou-atika svisle | m2 | 20.262 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01006 | 0.20384 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.20384 | 0 | 0 | 0
58 | SO 01.1 | 622311152RV1 | Zateplovací systém střešní přesahy, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 111.793 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00948 | 1.0598 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 1.0598 | 0 | 0 | 0
59 | SO 01.1 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 374.915 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.014997 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.014997 | 0 | 0 | 0
60 | SO 01.1 | 622421491R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou | m | 491.014 |  | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0098203 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.0098203 | 0 | 0 | 0
61 | SO 01.1 | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan | m | 176.21 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.012335 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.012335 | 0 | 0 | 0
62 | SO 01.1 | 621421121R00 | Omítka vnější podhledů, MVC, hrubá zatřená | m2 | 64.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04817 | 3.1214 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 3.1214 | 0 | 0 | 0
63 | SO 01.1 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 957.829 |  | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.019157 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.019157 | 0 | 0 | 0
64 | SO 01.1 | 622421121RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená | m2 | 729.296 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03615 | 26.3641 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 26.3641 | 0 | 0 | 0
65 | SO 01.1 | 620452101R00 | Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná | m2 | 163.733 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05946 | 9.7356 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 9.7356 | 0 | 0 | 0
66 | SO 01.1 | 620452105R00 | Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm | m2 | 327.466 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0212 | 6.9423 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 6.9423 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.76742 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
67 | SO 01.1 | 711132311R00 | Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků | m2 | 116.733 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0093386 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | SO 01.1_71_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.0093386 | 0 | 0 | 0
68 | SO 01.1 | 711212015RT1 | Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace | m2 | 163.733 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00463 | 0.75808 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | SO 01.1_71_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.75808 | 0 | 0 | 0
69 | SO 01.1 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.767 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | SO 01.1_71_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.508 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
70 | SO 01.1 | 713135112RS1 | Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů,včetně dodávky fólie systémové pro provětrávané fasády | m2 | 428.767 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.10719 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.1_71_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.10719 | 0 | 0 | 0
71 | SO 01.1 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce | m2 | 428.129 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.09847 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.1_71_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.09847 | 0 | 0 | 0
72 | SO 01.1 | 63151386 | Deska izolační ze skelné minerální plsti tl. 100 mm,Součinitel tepelné vodivosti:0,033 W.m-1.K.-1 | m2 | 730.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 2.1922 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.1_71_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 2.1922 | 0 | 0 | 0
73 | SO 01.1 | 63151383 | Deska izolační ze skelné minerální plsti tl. 50 mm,Součinitel tepelné vodivosti:0,033 W.m-1.K.-1 | m2 | 73.419 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.11013 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.1_71_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.11013 | 0 | 0 | 0
74 | SO 01.1 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 2.508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.1_71_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.94655 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
75 | SO 01.1 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00033 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0
76 | SO 01.1 | 28611146.A | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm | kus | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.0187 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 | 0
77 | SO 01.1 | 28615302.A | Koleno HTB D 125 mm 45° PP | kus | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00572 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.00572 | 0 | 0 | 0
78 | SO 01.1 | 721242110RT2 | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub | kus | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0838 | 0.9218 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.9218 | 0 | 0 | 0
79 | SO 01.1 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
80 | SO 01.1 | 728113112R00 | O03- Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,03 m2 | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | SO 01.1 | 429851021 | Potrubí plastové hranaté VP 60x204/1000 HP | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | SO 01.1 | 728213112R00 | O03-Montáž oblouku plastového čtyřhranného do 0,03 m2 | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | SO 01.1 | 429853011 | Koleno 90° vertikální ploché VP 60x204-90 | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | SO 01.1 | 728213212R00 | O03-Montáž přechodu plastového čtyřhranného do 0,03 m2 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | SO 01.1 | 429853045A | Přechod. čtyřhran 60x200/kruh 100 mm viz.PD | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | SO 01.1 | 728415111R00 | O03-Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | SO 01.1 | 4287150005A | Plastová větrací mřížka do čtyřhranného potrubí 60x200 mm viz.PD | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.11683 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
88 | SO 01.1 | 764929503R00 | KD3-M odpadní trouby z lak.plechu, kruhové do D120 mm | m | 57.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.015441 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.015441 | 0 | 0 | 0
89 | SO 01.1 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva | m2 | 10.065 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.096624 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.096624 | 0 | 0 | 0
90 | SO 01.1 | 553512861 | Trn k objímce -prodloužení přes ETICS= 160mm popl.pozink | kus | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | SO 01.1 | 55351615 | Upevnění svodu 120 do zdi - trn včetně objímky | kus | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00476 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0
92 | SO 01.1 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.3106 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
93 | SO 01.1 | 766416142R00 | Obložení stěn nad 5 m2, cementotřískové desky do 1,5 m2 | m2 | 352.174 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.05987 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.05987 | 0 | 0 | 0
94 | SO 01.1 | 766423341R00 | Obložení podhledů a ostění složit., cementotřískové desky do 0,6 m2 | m2 | 66.593 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.018646 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.018646 | 0 | 0 | 0
95 | SO 01.1 | 591553010 | Cementotřísková systém. fasádní deska tl. 8 mm,kompl.povrch.úpava: akryl.krycí vrstva rozměr,1192*2500 mm 1192*3040 mm hrany desek ošetřeny viz.PD | m2 | 460.644 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0157 | 7.2321 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 7.2321 | 0 | 0 | 0
96 | SO 01.1 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 7.311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.2806 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
97 | SO 01.1 | 328151111R00 | O01+O02 -Montáž sklepního světlíku , včetně kotev a spoj.materiálu viz.PD | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.002 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0
98 | SO 01.1 | 611000202B | O02-TYPOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK,150x150x70 mm mm,polypropylen vyztužený skelnými vlákny,pochozí viz.PD | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0573 | 0.0573 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.0573 | 0 | 0 | 0
99 | SO 01.1 | 611000222A | O01-TYPOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK,200x150x70 mm mm,polypropylen vyztužený skelnými vlákny,pochozí viz.PD | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0876 | 0.3504 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 0
100 | SO 01.1 | 767425155R00 | Montáž závěsné konstrukce v množ. na 1 m2, 2,4 m-pro provětrávanou fasádu | m2 | 418.767 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.10888 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 0 | 0 | 0
101 | SO 01.1 | 553427001 | Konstrukce kompletní nosná systémová pro cementotřískové desky, pro provětr.fasádu tl.200+40+12mm,včetně nerez větracích mřížek, rohů a ostění,viz.PD | m2 | 460.644 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.92129 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.92129 | 0 | 0 | 0
102 | SO 01.1 | 767200001RA0 | Zábradlí schodištové a zdiva -(výroba,osazení včetně kotev a úpravy kotevních prostupů a madel,zabezpeč.prvku odnimatelného zábradlí) | m | 44.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01808 | 0.80818 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.80818 | 0 | 0 | 0
103 | SO 01.1 | 55399994 | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-Ocelové výrobky -příplatek za nerezovou ocel pro zábradlí | kg | 1032.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.0326 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 0
104 | SO 01.1 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 3.281 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01092 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
105 | SO 01.1 | 783124220R00 | Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email | m2 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.01092 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | SO 01.1_78_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.01092 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.18 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
106 | SO 01.1 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž el.skříní,vypínačů,spínačů,konzol,kamer,čidel a přívodních kabelů a jejich zpětná montáž na zat.systém | h | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | SO 01.1 | 357117161 | Skříň plastová do zateplení fasády pro zakrytí stávajícího rozvaděče-prodl.o ETICS | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.006 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0
108 | SO 01.1 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž VZT mřížek a jejich zpětná montáž na zat.systém , včetně prodloužení | h | 95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | SO 01.1 | 55399991 | Ocelové nerezové výrobky - VZT mřížky(protidešťové žaluzie včetně rámu) a prodloužení potrubí o ETICS | kg | 174 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.174 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 33.5694 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
110 | SO 01.1 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm | m | 51.359 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12472 | 6.4055 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 6.4055 | 0 | 0 | 0
111 | SO 01.1 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3 | 10.758 |  | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 27.1639 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 27.1639 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 29.1136 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
112 | SO 01.1 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 1180.729 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01838 | 21.7018 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 21.7018 | 0 | 0 | 0
113 | SO 01.1 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 | m2 | 4722.916 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00082 | 3.8728 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 3.8728 | 0 | 0 | 0
114 | SO 01.1 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 1180.729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | SO 01.1 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1180.729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | SO 01.1 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 4722.916 |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.23615 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.23615 | 0 | 0 | 0
117 | SO 01.1 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1180.729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | SO 01.1 | 943955031R00 | Montáž lešeňové podlahy bez příčníků, H do 10 m | m2 | 228.889 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01323 | 3.0282 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 3.0282 | 0 | 0 | 0
119 | SO 01.1 | 943955831R00 | Demontáž leš. podlahy bez příč. a podél., H 10 m | m2 | 228.889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | SO 01.1 | 943955192R00 | Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.31až 51 | m2 | 915.556 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.27467 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.27467 | 0 | 0 | 0
121 | SO 01.1 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 | km | 169.154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
122 | SO 01.1 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 320.901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 |  | Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 52.02
| SO 01.2 | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.39569 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
123 | SO 01.2 | 711130101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs | m2 | 344.082 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.39569 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | SO 01.2_71_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.39569 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11.027 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
124 | SO 01.2 | 712300832RT3 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé | m2 | 689.187 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 6.8919 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.2_71_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 6.8919 | 0 | 0 | 0
125 | SO 01.2 | 712400831RT3 | Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé | m2 | 689.187 |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 4.1351 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.2_71_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 4.1351 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.4606 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
126 | SO 01.2 | 713101122R00 | Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm | m2 | 281.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 2.2514 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.2_71_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 2.2514 | 0 | 0 | 0
127 | SO 01.2 | 713101211R00 | Odstr.tep.izolace stropů,kotvené,EPS tl.do 100 mm | m2 | 73.911 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00283 | 0.20917 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.2_71_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.20917 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.08044 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
128 | SO 01.2 | 721210823R00 | Demontáž střešní vpusti DN 125 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02011 | 0.08044 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.2_72_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.08044 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 21.4309 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
129 | SO 01.2 | 762331813R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů | m | 476.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 11.4346 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 11.4346 | 0 | 0 | 0
130 | SO 01.2 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 666.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 9.9963 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 9.9963 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.3754 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
131 | SO 01.2 | 764900060RA0 | Demontáž oplechování zdí | m | 267.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00243 | 0.65054 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.65054 | 0 | 0 | 0
132 | SO 01.2 | 764900020RA0 | Demontáž oplechování zdí-atika | m | 45.203 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.10397 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.10397 | 0 | 0 | 0
133 | SO 01.2 | 764900035RA0 | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových | m | 177.979 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00464 | 0.82582 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.82582 | 0 | 0 | 0
134 | SO 01.2 | 764339830R00 | Demontáž lemování komínů a inst. prostupů v ploše, hl. kryt, do 30° | m2 | 38.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00721 | 0.27643 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.27643 | 0 | 0 | 0
135 | SO 01.2 | 764311821R00 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° | m2 | 344.082 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 2.5187 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 2.5187 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.6323 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
136 | SO 01.2 | 766421811R00 | Demontáž obložení podhledů -střešní přesahy | m2 | 106.787 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 2.6323 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 2.6323 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.67535 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
137 | SO 01.2 | 767900030RAB | Demontáž krytiny střech z plechů-trapéz,spoje šroubované | m2 | 40.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.28497 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.28497 | 0 | 0 | 0
138 | SO 01.2 | 767900090RAD | Demontáž atypických ocelových konstrukcí | kg | 368.287 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00106 | 0.39038 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.39038 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.090784 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
139 | SO 01.2 | 783108813RT2 | Tryskání minerál.materiálem,stupeň očištění Sa 2,5-ocelové konstrukce(odstranění starých nátěrů a případné rzi, traskáním popř.chem+.kartáč.), | m2 | 26.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00339 | 0.090784 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | SO 01.2_78_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.090784 | 0 | 0 | 0
140 | SO 01.2 | 959571001R00 | Odklizení písku po tryskání do 1000 m | t | 0.091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | SO 01.2_78_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
141 | SO 01.2 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-demontáž kompletní antény včetně podstavců a koaxilálu | h | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SO 01.2 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž vedení hromosvodů na střeše, včetně podložek | h | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.8515 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
143 | SO 01.2 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 4.914 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8013 | 8.8515 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 8.8515 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
144 | SO 01.2 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 52.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | SO 01.2 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 52.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | SO 01.2 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 260.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | SO 01.2 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 52.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | SO 01.2 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 52.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | SO 01.2 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 520.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | SO 01.2 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy | t | 4.531 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | SO 01.2 | 979990142R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata | t | 2.251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | SO 01.2 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm | t | 0.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | SO 01.2 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy | t | 4.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | SO 01.2 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové výrobky | t | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | SO 01.2 | 979990122R00 | Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina | t | 6.892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | SO 01.2 | 979990143R00 | Poplatek za skládku suti - polystyren | t | 0.209 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | SO 01.2 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 24.063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | SO 01.2 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 8.944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 |  | Zateplení střechy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 66.0502
| SO 01.3 | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.087903 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
159 | SO 01.3 | 319211332RT1 | Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm | m | 60.623 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00145 | 0.087903 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | SO 01.3_3_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.087903 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.0043 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
160 | SO 01.3 | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 | m3 | 3.068 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5251 | 7.747 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | SO 01.3_4_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 0
161 | SO 01.3 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | m2 | 15.996 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00782 | 0.12509 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | SO 01.3_4_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.12509 | 0 | 0 | 0
162 | SO 01.3 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | m2 | 15.996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | SO 01.3_4_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SO 01.3 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) | t | 0.13 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.13216 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | SO 01.3_4_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.13216 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.6276 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
164 | SO 01.3 | 632922912R00 | Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terče plastové | m2 | 55.293 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.017141 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | SO 01.3_6_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.017141 | 0 | 0 | 0
165 | SO 01.3 | 592468030 | Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká vhodná pro dlažbu na terče(bude dle výběru) | kus | 373.227 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 5.5984 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | SO 01.3_6_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 5.5984 | 0 | 0 | 0
166 | SO 01.3 | 596291111R00 | Řezání dlažby tl. 40 mm | m | 36.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.012078 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | SO 01.3_6_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.012078 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.7478 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
167 | SO 01.3 | 712372111RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton viz.skladba SCH1a,tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 559.956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | SO 01.3 | 712372111RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton viz.skladba SCH3a,tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 46.722 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | SO 01.3 | 283220012 | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))viz.PD | m2 | 667.346 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00185 | 1.2346 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 1.2346 | 0 | 0 | 0
170 | SO 01.3 | 712372111RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton viz.skladba SCH-4a+SCH-5a,tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 73.911 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | SO 01.3 | 712371801RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - fólie ve specifikaci-atika | m2 | 55.32 |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0016596 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0016596 | 0 | 0 | 0
172 | SO 01.3 | 283220012 | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))viz.PD | m2 | 148.616 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00185 | 0.27494 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.27494 | 0 | 0 | 0
173 | SO 01.3 | 712391171RZ5 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textilie min.300g/m2 | m2 | 559.956 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.17919 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.17919 | 0 | 0 | 0
174 | SO 01.3 | 712341559RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 735.909 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.25757 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.25757 | 0 | 0 | 0
175 | SO 01.3 | 628522691 | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral, tloušťka pásu - 4,0 mm | m2 | 846.295 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 3.8083 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 3.8083 | 0 | 0 | 0
176 | SO 01.3 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP,1 x nátěr - včetně dodávky ALP | m2 | 735.909 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.24285 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.24285 | 0 | 0 | 0
177 | SO 01.3 | 712499097RT3 | Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro NAIP,plochy jednotlivě od 5 do 10 m2 | m2 | 55.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | SO 01.3 | 712499096RT3 | Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro AIP,plochy jednotlivě od 5 do 10 m2 | m2 | 55.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | SO 01.3 | 712378102RT1 | Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm | kus | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.032 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0
180 | SO 01.3 | 712378008R00 | Pásek systémový pro lepení střešní krytiny z poplastováného plechu RŠ 50 mm | m | 48.104 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.020685 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.020685 | 0 | 0 | 0
181 | SO 01.3 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií | m | 52.915 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00076 | 0.040215 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.040215 | 0 | 0 | 0
182 | SO 01.3 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií | m | 48.104 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00076 | 0.036559 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.036559 | 0 | 0 | 0
183 | SO 01.3 | 712378001R00 | Lemování ke stěně z polplastovaného plechu systémové ke střešní krytine tl.0,6mm Pz jádro | m | 75.935 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.091881 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.091881 | 0 | 0 | 0
184 | SO 01.3 | 712378003R00 | D+M Systémové lemování atiky,říms pro lepení střešní folie z poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ do 300 mm | m | 200.265 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.36849 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.36849 | 0 | 0 | 0
185 | SO 01.3 | 712378105RT1 | Prostup parozábranou s manžetou PVC | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.00105 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0
186 | SO 01.3 | 712378104RT2 | Prostup pro kabely s manžetou PVC | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00205 | 0.00205 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00205 | 0 | 0 | 0
187 | SO 01.3 | 712378105RT4 | Prostup parozábranou s manžetou PVC,průměr prostupu 125 mm | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.0243 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 | 0
188 | SO 01.3 | 712378104RT5 | Prostup pro kabely s manžetou PVC | kus | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00235 | 0.03055 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.03055 | 0 | 0 | 0
189 | SO 01.3 | 712971801RZ5 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,1 vrstva - vč. dodávky fólie 1,5 mm | m | 20.745 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00157 | 0.03257 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.03257 | 0 | 0 | 0
190 | SO 01.3 | 767396101R00 | Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2 | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00044 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0
191 | SO 01.3 | 27344352 | Manžeta systémová prostupová EPDM 32 - 76 mm - pro PVC krytinu | kus | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0132 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 | 0
192 | SO 01.3 | 712941559RZ4 | Překrytí ventil.kanálků přitav.pásů NAIP rš.200 mm,2 vrstvy - včetně dodávky | m | 20.745 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.046261 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.046261 | 0 | 0 | 0
193 | SO 01.3 | 712348105RTA | Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu,průměr prostupu 200 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00395 | 0.00395 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00395 | 0 | 0 | 0
194 | SO 01.3 | 712378104RTA | Prostup pro VZT s manžetou PVC,průměr prostupu 200 mm viz.PD | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00235 | 0.00235 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0
195 | SO 01.3 | 283481351A | Komínek pro VZT 200 PVC,NACHYSTÁNÍ PROSTUPU PRO BUDOUCÍ TECHNOLOGII KG DN 200 DOPLNĚNO KOLENEM, ZASLEPENO | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0.00216 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0 | 0 | 0
196 | SO 01.3 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 6.748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18.2141 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
197 | SO 01.3 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK | m2 | 1390.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.45883 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.45883 | 0 | 0 | 0
198 | SO 01.3 | 28375705 | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm, součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/mK | m3 | 142.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 3.5503 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 3.5503 | 0 | 0 | 0
199 | SO 01.3 | 283754601 | Polystyren extrudovaný XPS-spádový | m3 | 4.211 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.14738 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.14738 | 0 | 0 | 0
200 | SO 01.3 | 63151472 | Deska z minerální plsti T 2000x1200x120 mm,Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/m . K Objemová hmotnost: 150 kg/m3 | m2 | 95.312 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01813 | 1.728 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0
201 | SO 01.3 | 63151470 | Deska z minerální plsti T 2000x1200x100 mm,Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/m . K Objemová hmotnost: 150 kg/m3 | m2 | 95.312 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01511 | 1.4402 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 1.4402 | 0 | 0 | 0
202 | SO 01.3 | 713521141R00 | Izolace příček požár.1str.obkladem deskami 1vrstvá | m2 | 32.832 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00178 | 0.058441 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.058441 | 0 | 0 | 0
203 | SO 01.3 | 59534520.A | Systémová deska požární 1200 x 2500 x20 mm min. EI30 | m2 | 37.757 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.37757 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.37757 | 0 | 0 | 0
204 | SO 01.3 | 24633205 | protipožární tmel spárovací vinylový bílý 10 kg | kg | 60.192 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.060192 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.060192 | 0 | 0 | 0
205 | SO 01.3 | 713181141RT3 | Izolace minerální foukaná volně,FOUKANA IZOLACE Z MIN. VLAKEN (50 kg/m3, É= 0,038 w E m-1 E K-1 ) | m3 | 98.501 |  | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 10.3426 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 10.3426 | 0 | 0 | 0
206 | SO 01.3 | 713141221RP6 | Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů,ALU 160 g/m2,Parotěsnící fólie PVC lehkého typu viz.PD | m2 | 281.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.050657 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.050657 | 0 | 0 | 0
207 | SO 01.3 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 18.214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00996 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
208 | SO 01.3 | 721231114RT4 | S1 - Vtok (nebo prostup atikou)střešní v povlak.krytině, zatepl. v.300 mm,průměr 125 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00222 | 0.00444 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.3_72_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00444 | 0 | 0 | 0
209 | SO 01.3 | 721231111RTA | Vtok střešní v povlakové krytině -prostup atikou a ETICS-chrlič viz.PD | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.00132 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.3_72_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 | 0
210 | SO 01.3 | 28348323 | Nástavec prodlužovací | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.3_72_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0
211 | SO 01.3 | 28348329 | Ochranný koš perforovaný v200 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0024 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.3_72_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0
212 | SO 01.3 | 28348324 | Odvodňovací kroužek pro koš | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.3_72_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0
213 | SO 01.3 | 721231331R00 | Vyhřívací sada pro střešní vtoky(nebo jiný systém pro chrlič) | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0012 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.3_72_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0
214 | SO 01.3 | 721231335R00 | Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.3_72_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | SO 01.3 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.3_72_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.7706 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
216 | SO 01.3 | 762342204RT4 | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm,včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 295.388 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00145 | 0.42831 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.42831 | 0 | 0 | 0
217 | SO 01.3 | 762334160RT4 | M.vázan.krovů nepravidel.do 120 cm2 ocel. spojkami,včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 cm | m | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00704 | 0.22528 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.22528 | 0 | 0 | 0
218 | SO 01.3 | 762332130R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 | m | 378.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.37481 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.37481 | 0 | 0 | 0
219 | SO 01.3 | 60515256 | Hranol SM/JD 1 14x18 délka nad 600 cm | m3 | 7.584 |  | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 4.1712 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 4.1712 | 0 | 0 | 0
220 | SO 01.3 | 60515248 | Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm | m3 | 3.344 |  | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1.8392 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 1.8392 | 0 | 0 | 0
221 | SO 01.3 | 762313113R00 | Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm | kus | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | SO 01.3 | 31121222 | Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18 | 1000 k | 0.069 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0937 | 0.0064653 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0064653 | 0 | 0 | 0
223 | SO 01.3 | 311110220000 | Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16 | kus | 69.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | SO 01.3 | 31179129 | Tyč závitová M16, DIN 975, poz. | m | 34.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00133 | 0.046085 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.046085 | 0 | 0 | 0
225 | SO 01.3 | 31171803.A | Kotva chemická - ampule M16 | kus | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | SO 01.3 | 970041020R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do d 20 mm | m | 23.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0.015939 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.015939 | 0 | 0 | 0
227 | SO 01.3 | 762341220R00 | M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním | m2 | 311.868 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | SO 01.3 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm(nebo řezivo+nátěr tl.min 24mm), konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená stranaviz.PD | m2 | 327.461 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01475 | 4.83 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0
229 | SO 01.3 | 762441112R00 | Montáž rámu větrací stříšky,dřevoštěpková desky,1vrst.,šroubováním viz.PD | m2 | 10.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | SO 01.3 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana | m2 | 11.968 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01475 | 0.17653 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.17653 | 0 | 0 | 0
231 | SO 01.3 | 762441112R00 | Montáž obložení okraje římsy,dřevoštěpková desky,1vrst.,šroubováním-rám pro zateplení-římsa rám pro tep.izolaci | m2 | 227.894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | SO 01.3 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana | m2 | 246.126 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01475 | 3.6304 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 3.6304 | 0 | 0 | 0
233 | SO 01.3 | 763793111R00 | Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez | kg | 119.558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | SO 01.3 | 311755106 | Úhelník BV/Ú - 60 x 80 x 80 | kus | 876.757 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.13151 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.13151 | 0 | 0 | 0
235 | SO 01.3 | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci | m | 45.203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | SO 01.3 | 60596002 | Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/40/40mm dl.cca250mm dle atiky a pod. | m3 | 0.165 |  | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.09075 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.09075 | 0 | 0 | 0
237 | SO 01.3 | 762441113R00 | Montáž obložení atiky,dřevoštěpkové desky,1vrst.,hmoždinkami | m2 | 30.135 |  | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0006027 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0006027 | 0 | 0 | 0
238 | SO 01.3 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana | m2 | 32.546 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01475 | 0.48005 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.48005 | 0 | 0 | 0
239 | SO 01.3 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová,vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. | m3 | 12.863 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0.21224 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.21224 | 0 | 0 | 0
240 | SO 01.3 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 47.145 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02357 | 1.1112 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 1.1112 | 0 | 0 | 0
241 | SO 01.3 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 17.771 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.7458 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
242 | SO 01.3 | 764813810R00 | Lemování z lak.Pz,komínů(vzduchotechnika a ostatních prostupů na vlnité krytině,v ploše | m2 | 38.304 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00622 | 0.23825 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.23825 | 0 | 0 | 0
243 | SO 01.3 | 764919512R00 | KD1- M.žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 330mm | m | 166.179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | SO 01.3 | 55351590 | Hák žlabový l = 320 mm prům 150 mm | kus | 158 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.158 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0
245 | SO 01.3 | 55351588 | Čelo žlabové ( 125 univerzální, 150 - L/P) 6"=150 | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0012 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0
246 | SO 01.3 | 55351586 | Kout žlabový (vnit), roh (vněj) 90° 6"= prům150 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00425 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00425 | 0 | 0 | 0
247 | SO 01.3 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro | m2 | 73.357 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.70423 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.70423 | 0 | 0 | 0
248 | SO 01.3 | 764904010RT3 | ZASTŘEŠENÍ - PLECH.KRYTINA tl.0,6mm V SYSTÉMU - OCELOVÉ JÁDRO S VRSTVOU INHIBITORU KOROZE S POLYESTER.VRSTVOU min. 50 MIKRONŮ,včetně těs.doplňk viz.PD | m2 | 295.388 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00529 | 1.5626 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 1.5626 | 0 | 0 | 0
249 | SO 01.3 | 764904205RT3 | Rovinné systémové plechy - okapový plech tl.0,6mm-OCELOVÉ JÁDRO S VRSTVOU INHIBITORU KOROZE S POLYESTEROVOU VRSTVOU min. 50 MIKRONŮ | m | 54.829 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.046605 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.046605 | 0 | 0 | 0
250 | SO 01.3 | 764904204RT3 | Rov.systémové plechy, štítové a stěnové lemování tl.0,6mmOCELOVÉ JÁDRO S VRSTVOU INHIBITORU KOROZE S POLYESTEROVOU VRSTVOU min. 50 MIKRONŮ | m | 73.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.093448 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.093448 | 0 | 0 | 0
251 | SO 01.3 | 765311723R00 | Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm | m | 36.429 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0091073 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0091073 | 0 | 0 | 0
252 | SO 01.3 | 764919221R00 | M. oplech. okapů z lak. plechů na šikmé střeše-pro spoj s podstřešní folii - okap do žlabu | m | 36.429 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | SO 01.3 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva | m2 | 6.284 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.060326 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.060326 | 0 | 0 | 0
254 | SO 01.3 | 764814230R00 | Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 150 mm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00333 | 0.01332 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.01332 | 0 | 0 | 0
255 | SO 01.3 | 767396101R00 | Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2 | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00024 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0
256 | SO 01.3 | 27344355 | Manžeta systémová prostupová EPDM 102 - 178 mm pro hladké plechy | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.008 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0
257 | SO 01.3 | 27344352 | Manžeta systémová prostupová EPDM 32 - 76 mm - pro hladkou krytinu- držáky lávky | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.006 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0
258 | SO 01.3 | 713191100R00 | Položení separační fólie | m2 | 297.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | SO 01.3 | 67352443 | Fólie separační a mikrovent., fólie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou rohoží tl.8mm | m2 | 312.228 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.15611 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.15611 | 0 | 0 | 0
260 | SO 01.3 | 764775314R00 | KD6-Systémový střešní třešní výlez rozměr 600x600 mm pro hladké plechové krytiny | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00655 | 0.00655 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00655 | 0 | 0 | 0
261 | SO 01.3 | 764905502RT5 | Krytina z trapéz.plechů z Pz jadrem povrchová úprava PE. , na ocel, tl. 0,6 mm, včetně lemování | m2 | 40.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00838 | 0.33537 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.33537 | 0 | 0 | 0
262 | SO 01.3 | 764919511R00 | KD2-M.žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 250mm | m | 17.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | SO 01.3 | 55351589 | Hák žlabový l = 320 mm prům 125 mm | kus | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.019 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0
264 | SO 01.3 | 55351588 | Čelo žlabové ( 125 univerzální, 150 - L/P) 6"=150 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0004 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0
265 | SO 01.3 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro | m2 | 6.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.066816 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.066816 | 0 | 0 | 0
266 | SO 01.3 | 764928302R00 | Z+M oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 330 mm | m | 25.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.040132 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.040132 | 0 | 0 | 0
267 | SO 01.3 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro | m2 | 11.176 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.10729 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.10729 | 0 | 0 | 0
268 | SO 01.3 | 765311752R0A | KD4-D+M Sněhový zachytávač dvoutrubkový, plechová krytina viz.PD | m | 36.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.1086 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.1086 | 0 | 0 | 0
269 | SO 01.3 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 3.746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.563 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
270 | SO 01.3 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-nosný rám římsy u stříšky a nosný vyztužný plechový rám SCH3a,včetně D+M kotev a spoj.materiálů viz.P | kg | 886.288 |  | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.053177 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.053177 | 0 | 0 | 0
271 | SO 01.3 | 13330310 | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x4 mm viz.PD | t | 0.127 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.127 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0
272 | SO 01.3 | 13814193A | Plech pozinkovaný poplastovaný tl.1,00 mm, 1000 x 2000 mm-viz.PD | t | 0.884 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.884 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0
273 | SO 01.3 | 767584702R00 | Montáž podhledů z tvarovaných plechů - šroubováním | m2 | 48.267 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.033787 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.033787 | 0 | 0 | 0
274 | SO 01.3 | 15484321 | Profil trapézový TR 40S/160x0,75 mm přední strana - ochranná vrstva polyesterový lak 25 um zadní strana - ochranný lak 10 um | m2 | 55.507 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00767 | 0.42574 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.42574 | 0 | 0 | 0
275 | SO 01.3 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg L60/60/6mm, včetně D+M kotev Rzd=3kN/m á=3ks /bm | kg | 182.281 |  | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.010937 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.010937 | 0 | 0 | 0
276 | SO 01.3 | 13331732 | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 6 mm viz.PD | t | 0.183 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.183 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0
277 | SO 01.3 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00048 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0
278 | SO 01.3 | 767995102R00 | ZD2+ZD3 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky žebříků viz.PD | kg | 368.287 |  | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.022097 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.022097 | 0 | 0 | 0
279 | SO 01.3 | 55399994.A | Kotvy, úhelníky, atyp. prvky,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované-viz PD | kg | 397.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.39775 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.39775 | 0 | 0 | 0
280 | SO 01.3 | 767990010RAC | Atypické ocelové konstrukce-doplnění ocelové konstrukce střechy | kg | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.084 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0
281 | SO 01.3 | 767851102R00 | Montáž komínových lávek-části nosné konstrukce | m | 17.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | SO 01.3 | 767995102R00 | KD5-Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky střešní lávky viz.PD | kg | 1156.84 |  | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.06941 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.06941 | 0 | 0 | 0
283 | SO 01.3 | 55399994.A | Kotvy, úhelníky, atyp. prvky,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované+nátěr dle stř.krytiny-viz PD | kg | 1272.524 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.2725 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 1.2725 | 0 | 0 | 0
284 | SO 01.3 | 767990010RAA | Atypické ocelové konstrukce,do 5 kg/kus-kotvení nosného rámu pro plech.stříšku | kg | 37.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00106 | 0.039856 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.039856 | 0 | 0 | 0
285 | SO 01.3 | 55343823 | Hmoždinka s trnem s přerušeným tepelným mostem pr.12mm přes ETICS 160 a 292mm | kus | 51.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.04136 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.04136 | 0 | 0 | 0
286 | SO 01.3 | 767995106R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -úprava stávajícího rámu stříšky | kg | 743.6 |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.03718 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.03718 | 0 | 0 | 0
287 | SO 01.3 | 55399993.A | Ocelové prvky pro opravu rámu stříšky posunutí o ETICS | kg | 817.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.81796 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.81796 | 0 | 0 | 0
288 | SO 01.3 | 767200002RA0 | ZD4 Zábradlí střešní terasy-(výroba,osazení včetně kotev a úpravy kotevních prostupů) viz.PD | m | 19.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02513 | 0.4825 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 0 | 0
289 | SO 01.3 | 55399994 | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-Ocelové výrobky -příplatek za nerezovou ocel pro zábradlí terasy | kg | 530.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.53075 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.53075 | 0 | 0 | 0
290 | SO 01.3 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg-nastříhání, nátěr v barvě fasády, větrací podélné mřížky z tahokovu proti zal.hmyzu viz.PD | kg | 41.057 |  | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0024634 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0024634 | 0 | 0 | 0
291 | SO 01.3 | 1594507A | Pozinkovaný plech z tahokovu pro podélnou mřížku s velikosti ok proti zal.hmyzu tl.1,5 mm-nátěr v barvě fasády viz.PD | t | 0.047 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.047 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0
292 | SO 01.3 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 5.563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.02082 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
293 | SO 01.3 | 783124220R00 | Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email | m2 | 49.571 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.02082 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | SO 01.3_78_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.02082 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
294 | SO 01.3 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-zpětná montáž antény včetně propojení rozvodů a servis | h | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 01.3_9_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.24765 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
295 | SO 01.3 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00635 | 0.24765 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.3_9_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.24765 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0106 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
296 | SO 01.3 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 265 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0106 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | SO 01.3_9_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0106 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
297 | SO 01.3 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 13.998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | SO 01.3_9_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.4 |  | Přípravné a bourací práce pro výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 52.0184
| SO 01.4 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.2364 | [10 empty] | SO 01.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
298 | SO 01.4 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů | m | 130.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00181 | 0.2364 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.4_76_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0.2364 | 0 | 0 | 0
| SO 01.4 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.0434 | [10 empty] | SO 01.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
299 | SO 01.4 | 767900090RAD | Demontáž atypických ocelových konstrukcí | kg | 325 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00106 | 0.3445 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.4_76_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0.3445 | 0 | 0 | 0
300 | SO 01.4 | 767112811R00 | Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných | m2 | 81.784 |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 2.6989 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.4_76_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 2.6989 | 0 | 0 | 0
| SO 01.4 | 786 | Čalounické úpravy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | [10 empty] | SO 01.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
301 | SO 01.4 | 786614811R00 | Dmtž předokenních žaluzií | kus | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.4 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 786_ | SO 01.4_78_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
| SO 01.4 | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.145 | [10 empty] | SO 01.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
302 | SO 01.4 | 787100802R00 | Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2 | m2 | 81.784 |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 1.145 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787_ | SO 01.4_78_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0
| SO 01.4 | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 23.2303 | [10 empty] | SO 01.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
303 | SO 01.4 | 968096002R00 | Bourání parapetů š. do 50 cm | m | 130.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01383 | 1.8077 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 1.8077 | 0 | 0 | 0
304 | SO 01.4 | 968083001R00 | Vybourání plastových oken do 1 m2 | m2 | 11.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01219 | 0.13787 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0.13787 | 0 | 0 | 0
305 | SO 01.4 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2 | m2 | 11.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03592 | 0.42529 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0.42529 | 0 | 0 | 0
306 | SO 01.4 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2 | m2 | 139.405 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04092 | 5.7045 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 5.7045 | 0 | 0 | 0
307 | SO 01.4 | 968083004R00 | Vybourání plastových oken nad 4 m2 | m2 | 35.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05582 | 2.0045 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 2.0045 | 0 | 0 | 0
308 | SO 01.4 | 968083011R00 | Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2 | m2 | 11.651 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03517 | 0.40977 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0.40977 | 0 | 0 | 0
309 | SO 01.4 | 968083012R00 | Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 | m2 | 16.832 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 0.71031 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0.71031 | 0 | 0 | 0
310 | SO 01.4 | 968083033R00 | Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2 | m2 | 81.784 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05549 | 4.5382 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 4.5382 | 0 | 0 | 0
311 | SO 01.4 | 962200041RAB | Bourání příček ze sklobetonu-fasádní prvky | m2 | 90.628 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08267 | 7.4922 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 7.4922 | 0 | 0 | 0
| SO 01.4 | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 23.9633 | [10 empty] | SO 01.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
312 | SO 01.4 | 978300020RA0 | Otlučení vnějších/vnitřních omítek stěn vápenocem.100 % nebo břizolitových-ostění | m2 | 260.471 |  | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 23.9633 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 23.9633 | 0 | 0 | 0
| SO 01.4 | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
313 | SO 01.4 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 52.018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | SO 01.4 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 416.144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | SO 01.4 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 52.018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | SO 01.4 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 52.018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | SO 01.4 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 520.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | SO 01.4 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - ocel+sklo | t | 1.145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | SO 01.4 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm | t | 3.443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | SO 01.4 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy | t | 0.236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | SO 01.4 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - plast+sklo | t | 13.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | SO 01.4 | 979990109R00 | Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice | t | 7.492 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | SO 01.4 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 1.808 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | SO 01.4 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 23.964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 |  | Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24.3583
| SO 01.5 | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11.0177 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
325 | SO 01.5 | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem oken a dveří | m | 578.824 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00371 | 2.1474 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | SO 01.5_6_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0
326 | SO 01.5 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 229.529 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00367 | 0.84237 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | SO 01.5_6_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.84237 | 0 | 0 | 0
327 | SO 01.5 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 229.529 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03491 | 8.0129 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | SO 01.5_6_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 8.0129 | 0 | 0 | 0
328 | SO 01.5 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 374.915 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.014997 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | SO 01.5_6_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.014997 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.8448 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
329 | SO 01.5 | 630300010RAA | Vybourání dlažby a podkladního betonu a zřízení nové mazaniny s dlažbou keramickou | m2 | 4.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0.69725 | 2.8448 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | SO 01.5_6_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 2.8448 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.11631 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
330 | SO 01.5 | 713131152R00 | Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná | m2 | 79.137 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.5_71_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | SO 01.5 | 283754601 | Polystyren extrudovaný XPS , strukturovaný povrch | m3 | 3.323 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.11631 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.5_71_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.11631 | 0 | 0 | 0
332 | SO 01.5 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.5_71_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.74165 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
333 | SO 01.5 | 764410491R00 | Montáž oplechování parapetů Al | m | 45.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.04368 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.04368 | 0 | 0 | 0
334 | SO 01.5 | 553420451 | Parapet vnější Al thermolakovaný tažený š. 240 mm | m | 52.325 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.096278 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.096278 | 0 | 0 | 0
335 | SO 01.5 | 553420562 | Boční krytka parapetu š.195 - 240 mm - Al | kus | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | SO 01.5 | 764928105R00 | Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 330 | m | 74.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.11708 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.11708 | 0 | 0 | 0
337 | SO 01.5 | 764928103R00 | Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 200 | m | 56.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.089444 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.089444 | 0 | 0 | 0
338 | SO 01.5 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva | m2 | 41.164 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.39517 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.39517 | 0 | 0 | 0
339 | SO 01.5 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.742 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.1598 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
340 | SO 01.5 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 6e-05 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0
341 | SO 01.5 | 766694122R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm | kus | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00052 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0
342 | SO 01.5 | 766694123R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm | kus | 47 |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00141 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0
343 | SO 01.5 | 766694124R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm | kus | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00057 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0
344 | SO 01.5 | 60780087 | Parapet interiér š. 500 mm- laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm | m | 34.857 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0069 | 0.24051 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.24051 | 0 | 0 | 0
345 | SO 01.5 | 60780086 | Parapet interiér š. 450 mm- laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm | m | 150.317 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0062 | 0.93197 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
346 | SO 01.5 | 60780050 | Krytka boční pro parapety šíře 600 mm-nebo spojka | kus | 192 |  | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00384 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.00384 | 0 | 0 | 0
347 | SO 01.5 | 766601213RT3 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie | m | 507.164 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W01 4ks-Okno plast.2dílné 2*1,30m OS+O,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 10.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.21185 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.21185 | 0 | 0 | 0
349 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W02 4ks-Okno plast.2dílné 2*0,65m V+V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 5.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.10592 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.10592 | 0 | 0 | 0
350 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W03 1ks-Okno plast.1dílné 0,98*0,65m V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/ šedá,kování bezpečnostní viz.popisy PD | m2 | 0.637 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.012976 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.012976 | 0 | 0 | 0
351 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W04 4ks-Okno plast.2dílné 2*0,65m V+pákový ovladač+fix,Uw=0,96W/(m2.K),barvabílá/ šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 5.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.10592 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.10592 | 0 | 0 | 0
352 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W05 8ks-Okno plast.2dílné 1,45*2,1m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva vílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 24.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.49621 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.49621 | 0 | 0 | 0
353 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W06 1ks-Okno plast.2dílné 1,18*2,25m OS+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 2.655 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.054082 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.054082 | 0 | 0 | 0
354 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W07 13ks-Okno plast.2dílné 1,575*2,25m fix+OV+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 46.069 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.93843 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.93843 | 0 | 0 | 0
355 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W08 1ks-Okno plast.2dílné 1,425*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz.PD | m2 | 3.206 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.065306 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.065306 | 0 | 0 | 0
356 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W09 10ks-Okno plast.1dílné 1,8*0,8m V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní ,pákový ovladač viz. PD | m2 | 14.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.29333 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.29333 | 0 | 0 | 0
357 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W10 2ks-Okno plast.2dílné 1,1*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 4.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.10083 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.10083 | 0 | 0 | 0
358 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W11 2ks-Okno plast.2dílné 1,74*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 7.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.1595 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.1595 | 0 | 0 | 0
359 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W12 1ks-Okno plast.2dílné 1*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 2.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.045832 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.045832 | 0 | 0 | 0
360 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W13 2ks-Okno plast.2dílné 2,15*2,2m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 9.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.1927 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.1927 | 0 | 0 | 0
361 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W14 5ks-Okno plast.2dílné 1*2,25m fix+V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 11.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.22916 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.22916 | 0 | 0 | 0
362 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W16 15ks-Okno plast.2dílné 1,8*1,5m O+OS,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 40.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.82498 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.82498 | 0 | 0 | 0
363 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W17 1ks-Okno plast.2dílné 2,6*1,5m O+OS,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.079443 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.079443 | 0 | 0 | 0
364 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W18 1ks-Okno plast.1dílné 1*0,65m V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.013241 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.013241 | 0 | 0 | 0
365 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W19 1ks-Okno plast.kruhové pruměru 0,65m fixní,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 0.423 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.0086165 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.0086165 | 0 | 0 | 0
366 | SO 01.5 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | SO 01.5 | 54917045 | Zavírač dveří hydraulický stříbrná bude dle viz.PD | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00275 | 0.033 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0
368 | SO 01.5 | 766669118R00 | Dokování stavěče křídla | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | SO 01.5 | 54914636A | Dveřní zarážka a brzda viz.PD | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0096 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0
370 | SO 01.5 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 5.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.0649 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
371 | SO 01.5 | 767616111R00 | Montáž oken a stěn z Al - profilů(včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou viz.popisy varianta a RTS) | m2 | 119.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | SO 01.5 | 55341411 | W20 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 1.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz.PD | m2 | 16.668 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.20002 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.20002 | 0 | 0 | 0
373 | SO 01.5 | 55341411 | W21 - SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 1.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz.PD | m2 | 13.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.15888 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.15888 | 0 | 0 | 0
374 | SO 01.5 | 55341411 | W22 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm viz.PD | m2 | 44.133 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.5296 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.5296 | 0 | 0 | 0
375 | SO 01.5 | 55341411 | W23 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA TOČITÉHO SCHODIŠTĚ, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz..PD | m2 | 10.496 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.12595 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.12595 | 0 | 0 | 0
376 | SO 01.5 | 55341411 | W24 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA HLAVNÍHO VSTUPU,Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz.PD | m2 | 17.063 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.20476 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.20476 | 0 | 0 | 0
377 | SO 01.5 | 55341411 | W25-SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 2.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mmviz.PD | m2 | 7.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.09432 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.09432 | 0 | 0 | 0
378 | SO 01.5 | 55341411 | W26-SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 2.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,trojskloviz.PD | m2 | 10.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.12168 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.12168 | 0 | 0 | 0
379 | SO 01.5 | 767616111R00 | Montáž vchodových dveří z Al - profilů(včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou viz.popisy varianta a RTS),příslušenství dle vyhlášky 396/2009Sb. | m2 | 47.845 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | SO 01.5 | 55341411 | D01 -3ks AL vněj.dveře do otvoru 1*2,02(křídlo 0,9*1,97m)+nadsvětlík1*1,43m-pák.ovladač ,práh,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,BARVA INT/EXT ŠEDÁ, viz.PD | m2 | 10.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.1242 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.1242 | 0 | 0 | 0
381 | SO 01.5 | 55341411 | D02 -1ks AL dvojkř.vněj. dveře do otvoru 1,7*2,02(křídla 0,8+0,8/1,97m) ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz. PD | m2 | 3.434 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.041208 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.041208 | 0 | 0 | 0
382 | SO 01.5 | 55341411 | D03 -1ks AL vněj.dveře do otvoru0,9*2,02(křídlo 0,6*1,97) ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm, viz.popisy PD | m2 | 1.818 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.021816 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.021816 | 0 | 0 | 0
383 | SO 01.5 | 55341411 | D04 -2ks AL vněj.dvojkřídlé dveře do otvoru 1,6*2,1(křídla0,75+0,75/2,05)+1,6*0,5nadsv.fix. ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm, viz. PD | m2 | 8.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.09984 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.09984 | 0 | 0 | 0
384 | SO 01.5 | 55341411 | D05 -1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 1*2,1(křídlo0,9*2,05m). ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD | m2 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0252 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0
385 | SO 01.5 | 55341411 | D06 -1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 1*2,4(křídlo0,9*2,35m)+nadsvětlík 1*0,85m. ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD | m2 | 3.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.039 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0
386 | SO 01.5 | 55341411 | D07-1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 0,8*2,02(křídlo0,7*1,97m).POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD | m2 | 1.616 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.019392 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.019392 | 0 | 0 | 0
387 | SO 01.5 | 55341411 | D08 -1ks Automatické AL posuvné dvojkř.dveře do otvoru 2*2,1m(křídla1*2,1mx2ks) ,Uw=max.1,2W/m2K),el.vrátný hl. 75mm, viz.PD | m2 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0504 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 | 0
388 | SO 01.5 | 55341411 | D09 -1ks AL vněj.dvojkř.dveře do otvoru 1,3*2,02(křídlo 0,6+0,6/1,97m)+nadsvětlík1,3*1,43m,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,, viz.PD | m2 | 4.485 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.05382 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.05382 | 0 | 0 | 0
389 | SO 01.5 | 55341411 | D10 -1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 1*2,02(křídlo0,9*1,97m). ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD | m2 | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.02424 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.02424 | 0 | 0 | 0
390 | SO 01.5 | 767612151R00 | Dokončení okování otvír.křidel pákovým uzávěrem | kus | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | SO 01.5 | 549146431A | Pákové otvirácí kování oken a světlíků viz.PD | kus | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | SO 01.5 | 767990010RAC | Atypické ocelové konstrukce-doplnění ocelové konstrukce stěn pro otvory | kg | 124.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.13054 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.13054 | 0 | 0 | 0
393 | SO 01.5 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 2.065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | 784 | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.39479 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
394 | SO 01.5 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x | m2 | 459.058 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.07804 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.07804 | 0 | 0 | 0
395 | SO 01.5 | 784165512R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 459.058 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.21117 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.21117 | 0 | 0 | 0
396 | SO 01.5 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x | m2 | 459.058 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.10558 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.10558 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | 787VD | Okenní žaluzie, rolety a sítě |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.9794 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
397 | SO 01.5 | 766624061- Z70 | Montáž předokenních žaluzií Z70 s pro el.ovládání | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00448 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.00448 | 0 | 0 | 0
398 | SO 01.5 | 553-20 | Motor 6Nm- bude dle viz. PD | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.096 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0
399 | SO 01.5 | 553-19 | Spojka rovná KP 1 hranatý -1,5mm bude dle viz.PD | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.048 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0
400 | SO 01.5 | 553-18 | Bočnice KP 1a,b,c KP 2a,b,c -1,5mm bude dle viz.PD | kus | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.096 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0
401 | SO 01.5 | 553-17 | Krycí plech KP 1,5mm bude dle viz.PD | m | 48.325 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.14497 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.14497 | 0 | 0 | 0
402 | SO 01.5 | 553-16 | Lamela v barvě RAL -příplatek-komplet bude dle viz.PD | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | SO 01.5 | 553-15 | Konzoly v RAL | kus | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.064 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0
404 | SO 01.5 | 553-14 | Vodící lišty VL2,VL7 v RAL-1 strana žaluzie bude dle viz.PD | m | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.216 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0
405 | SO 01.5 | 553-13 | Spodní profil v RAL bude dle viz.PD | m | 48.325 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.14497 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.14497 | 0 | 0 | 0
406 | SO 01.5 | 553-12 | Držák DK 5-bude dle viz.PD | kus | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.048 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0
407 | SO 01.5 | 5534655-08 | ZD5.8 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 3935v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0
408 | SO 01.5 | 5534655-07 | ZD5.7 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 3315v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0
409 | SO 01.5 | 5534655-06 | ZD5.6 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 3150v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.208 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0
410 | SO 01.5 | 5534655-05 | ZD5.5 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 1000 v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0
411 | SO 01.5 | 5534655-04 | ZD5.4 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 2150 v. 2250 mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0
412 | SO 01.5 | 5534655-03 | ZD5.3 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 4100 v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.204 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0
413 | SO 01.5 | 5534655-02 | ZD5.2 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 1425 v. 2250 mm, Al Z90 - RAL dle výběru-el.ovládaní viz.PD | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0
414 | SO 01.5 | 5534655-01 | ZD5.1 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 2900 v. 2250 mm, Al Z90 - RAL dle výběru-el.ovládaní bude dle viz.PD | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.192 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0
415 | SO 01.5 | 48601015 | Dálkový systémový ovládač k el. motoru(bude dle potřeby investora) bude dle viz.PD | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | SO 01.5 | 786622211RT1A | Montáž okeních sítí proti hmyzu v rámečku viz.PD, dodávka ve specifikaci | m2 | 79.539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | SO 01.5 | 61140520A | Síť proti hmyzu do oken viz.PD | m2 | 79.539 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00257 | 0.20442 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.20442 | 0 | 0 | 0
418 | SO 01.5 | 786622211R00 | Montáž - Žaluzie horizontální vnitřní | m2 | 65.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | SO 01.5 | 55346620 | Žaluzie horizont. interiérová 50 do 1,5 m2 | m2 | 65.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.11159 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.11159 | 0 | 0 | 0
420 | SO 01.5 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m | t | 2.172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.038993 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
421 | SO 01.5 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m-po montáži oken a pracovní cesty | m2 | 974.83 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.038993 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | SO 01.5_9_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.038993 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
422 | SO 01.5 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 14.295 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | SO 01.5_9_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 02 |  | Záchytný systém -ochrana proti pádu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.16733
| SO 02 | 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.075375 | [10 empty] | SO 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
423 | SO 02 | 712961901RT1 | Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů,1 vrstva - fólie ve specifikaci | kus | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00775 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 02_71_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00775 | 0 | 0 | 0
424 | SO 02 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,712971801RT1 | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0015 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 02_71_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0
425 | SO 02 | 28322103.A | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou | m2 | 28.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.066125 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 02_71_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.066125 | 0 | 0 | 0
426 | SO 02 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 0.167 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 02_71_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 02 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.091955 | [10 empty] | SO 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
427 | SO 02 | 767843130R00 | U1 Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro tenké dřev.kce viz.PD | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0175 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 0 | 0 | 0
428 | SO 02 | 767842350RT2 | U2 - Kotvicí bod dl.500 mm nerez, beton.střech viz.PD | kus | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00251 | 0.03263 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.03263 | 0 | 0 | 0
429 | SO 02 | 767841230R00 | U3 Kotvicí bod ztuž.dl.300 mm nerez, pro trapéz.plech viz.PD | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00331 | 0.00331 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00331 | 0 | 0 | 0
430 | SO 02 | 767841130R00 | U4 Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro trapézový plech viz.PD | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00268 | 0.01072 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01072 | 0 | 0 | 0
431 | SO 02 | 767849116R00 | Nerezové lano 6 mm,Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení. viz.PD | m | 26.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.003975 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.003975 | 0 | 0 | 0
432 | SO 02 | 767849121R00 | Napínací nerez koncovka k lanu 6 mm viz.PD | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00078 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00078 | 0 | 0 | 0
433 | SO 02 | 767849123R00 | Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm, délka, Vidlicová koncovkaviz.PD | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00032 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0
434 | SO 02 | 767849131R00 | Štítek k označní jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00042 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0
435 | SO 02 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00446 | 0.00446 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00446 | 0 | 0 | 0
436 | SO 02 | 767849142R0A | Set na osobní ochranu,pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00446 | 0.01338 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01338 | 0 | 0 | 0
437 | SO 02 | 76784914B | Skříňka pro uložení OOPP. viz.PD | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00446 | 0.00446 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00446 | 0 | 0 | 0
438 | SO 02 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.092 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 02 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
439 | SO 02 | 905 R01 | Výchozí prohlídka-výtahové zkoušky - revize systému-předání do uživání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy) | h | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 02_9_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | SO 02 | 909 R00 | Úprava podkladu,prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce | h | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 02_9_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 03 |  | Elektroinstalace a Hromosvod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.4247
| SO 03 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
441 | SO 03 | 909 R00 | Demontáž stávajících elketro prvků z fasády a ocelových sloupů a jejich opětovná montáž | h | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | SO 03 | 909 R00 | Demontáž staré jímací soustavy | h | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | SO 03 | 909 R00 | Napojení svodů na zemnící soustavu | h | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | SO 03 | 909 R00 | Nepředvídatelné práce(možné mini rozvaděče pro vyhřívání,pokud se nevejdou do hlavní skříně a pod. )viz.PD | h | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | SO 03 | 904 R01 | Měření zemního odporu stávající zemnící soustavy | h | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 03 | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.4247 | [10 empty] | SO 03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
446 | SO 03 | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně pásku FeZn 30 x 4 mm, vč.svorek viz.PD | m | 165.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.16355 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.16355 | 0 | 0 | 0
447 | SO 03 | 210220002RT2 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm a svorek viz.PD | m | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.0441 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 | 0
448 | SO 03 | 210220010R00 | Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2 | m | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | SO 03 | 210220101RT2 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry | m | 225 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.0945 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0945 | 0 | 0 | 0
450 | SO 03 | 35444180A | Drát 8 AlMgSi s umělohmotným pláštěm viz.PD | m | 28.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.0037375 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0037375 | 0 | 0 | 0
451 | SO 03 | 35444180 | Drát 8 AlMgSi T/4 viz.PD | m | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.0299 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0299 | 0 | 0 | 0
452 | SO 03 | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku | kus | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | SO 03 | 210010347RT3 | Montážní deska do zateplení, bez zapojení,včetně dodávky | kus | 116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | SO 03 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x1,5 viz.PD | m | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.024 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0
455 | SO 03 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x2,5 viz.PD | m | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.01725 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.01725 | 0 | 0 | 0
456 | SO 03 | 210010002RU3 | Trubka ohebná d20,včetně dodávky viz.PD | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00105 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0
457 | SO 03 | 210010004RU3 | Trubka ohebna d32,včetně dodávky viz.PD | m | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0272 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0 | 0 | 0
458 | SO 03 | 210010016RT2 | Trubka pevná d20, 3m, včetně dodávky trubky | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.004 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0
459 | SO 03 | 210010018RT2 | Trubka pevná d32, 3m,včetně dodávky trubky | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0024 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0
460 | SO 03 | 220111726A | Vodič HVI long šedý viz.PD | m | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | SO 03 | 2201117B | Podpůrná trubka 3,2 m + JT 2,5 m viz.PD | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | SO 03 | 2201117C | Sada pro vnější upevnění vodičů HVI viz.PD | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | SO 03 | 2201117D | Sada koncovek vodiče HVI long šedý - vnější připojení viz.PD | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | SO 03 | 2201117E | Tříramenný stojan systémový k jímači, včetně upevnění. viz.PD | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | SO 03 | 59211005000A | Betonový podstavec s klinem-systémový | kus | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.7 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0
466 | SO 03 | 35441542 | Podpěra vedení na ploché stř. plast. štěrk PV 21-c | kus | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00098 | 0.2156 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.2156 | 0 | 0 | 0
467 | SO 03 | 210020342A | Podložka velká viz.PD | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | SO 03 | 210020341B | Podpěra na stěnu pro vodič HVI včetně podložek | kus | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | SO 03 | 210010702RT9 | Krabice do fasády pro zkušební svorku | kus | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0028 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0
470 | SO 03 | 222130501R0A | Zkušení svorka UNI | kus | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | SO 03 | 650101526R00 | Montáž LED svítidla stropního/stěnového přisazeného s čidlem | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | SO 03 | 348412406 | Svítidlo venkovní LED viz.PD | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.06048 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.06048 | 0 | 0 | 0
473 | SO 03 | 650072621R00 | Montáž čidla pohybu stropního/stěnového přisazeného | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | SO 03 | 345355908 | Spínač automatický se snímačem pohybu viz.PD | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0012 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0
475 | SO 03 | 34195 | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-držáky a podložky-nespecifikovaný | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | SO 03 | 211800304R00 | Kabel odporový vyhřívací montáž | m | 96.425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | SO 03 | 341970150 | Topný okruh na okapy viz.PD | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | 0.0316 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0316 | 0 | 0 | 0
478 | SO 03 | 341970173A | Termostat pro toný kabel | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00136 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.00136 | 0 | 0 | 0
| SO 03 | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
479 | SO 03 | 220890202R00 | Výchozí revize bleskovodu vč. revizní zprávy | h | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | SO 03 | 220890202R00 | Revize -elektroinstalace | h | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOVORN |  | Vedlejší a rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| SOVORN | M | Montážní přirážky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SOVORN | [7 empty] | 0 | 0 | 0
481 | SOVORN | 220890084R00 | Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace | h | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOVORN | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M_ | SOVORN_9_ | SOVORN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | SOVORN | 220890084R00 | Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.) | h | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOVORN | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M_ | SOVORN_9_ | SOVORN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | SOVORN | 220890084R00 | Účast projektanta na stavbě-dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) | h | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOVORN | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M_ | SOVORN_9_ | SOVORN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | SOVORN | 220890084R00 | Účast statika na stavbě-prohlídka po odstranění stř.korvu a stěn obložení | h | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOVORN | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M_ | SOVORN_9_ | SOVORN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | SOVORN | 220890084R00 | Účast geodeta na stavbě-geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu | h | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOVORN | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M_ | SOVORN_9_ | SOVORN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | SOVORN | 110 R00 | Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.) | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOVORN | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M_ | SOVORN_9_ | SOVORN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | SOVORN | 201 R00 | Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOVORN | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M_ | SOVORN_9_ | SOVORN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | SOVORN | 208 | Rezerva - stavebních úprav při rekonstrukci | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOVORN | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M_ | SOVORN_9_ | SOVORN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOZS |  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 36.494
| SOZS | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SOZS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
489 | SOZS | 181050010RA0 | Terénní modelace-nebo úklid staveniště po ukončení stavby | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18_ | SOZS_1_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOZS | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.57476 | [10 empty] | SOZS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
490 | SOZS | 762088116R00 | Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod) | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14369 | 0.57476 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.57476 | 0 | 0 | 0
491 | SOZS | 762991111R00 | Montáž a demontáž stavebního výtahu nebo vrátku | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | SOZS | 762991121R00 | Pronájem stavebního výtahu, vrátku(popř.jeřábu) | den | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOZS | 768VD | Dočasné ochranné stěny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 29.7802 | [10 empty] | SOZS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
493 | SOZS | 762124110RU1 | M.konst.stěn z foš.a hranol.do100cm2 ocel.spojkami,včetně dodávky hranolů KVH 60x120 mm l=5m smrk | m | 654.793 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00409 | 2.6781 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 2.6781 | 0 | 0 | 0
494 | SOZS | 762195000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn | m3 | 4.715 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01549 | 0.073035 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.073035 | 0 | 0 | 0
495 | SOZS | 762112811R00 | Demontáž stěn z polohraněného řeziva | m2 | 256.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0.07716 | 19.7939 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 19.7939 | 0 | 0 | 0
496 | SOZS | 762431225R00 | Montáž obložení stěn dřevotřískovými deskami | m2 | 233.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.037338 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.037338 | 0 | 0 | 0
497 | SOZS | 60725010 | Deska dřevoštěpková N tl. 12 mm | m2 | 252.029 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00726 | 1.8297 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 1.8297 | 0 | 0 | 0
498 | SOZS | 713134211RK3 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů,včetně dodávky parotěsná zábrana folie standard | m2 | 282.183 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.045149 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.045149 | 0 | 0 | 0
499 | SOZS | 762131811R00 | Demontáž bednění stěn | m2 | 256.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01416 | 3.6325 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 3.6325 | 0 | 0 | 0
500 | SOZS | 762495000R00 | Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů | m2 | 256.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.061567 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.061567 | 0 | 0 | 0
501 | SOZS | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 256.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00635 | 1.629 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 0
502 | SOZS | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 29.956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOZS | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.54746 | [10 empty] | SOZS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
503 | SOZS | 767914130R00 | Montáž oplocení rámového H do 2,0 m | m | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | SOZS | 767914830R00 | Demontáž oplocení rámového H do 2 m | m | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00925 | 0.518 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0
505 | SOZS | 553424601 | Mobilní plotový panel F2 pozink 3455/2000 mm | kus | 1.621 |  | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.027557 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.027557 | 0 | 0 | 0
506 | SOZS | 553424602 | Mobilní branka 1200/2000 mm-křídlo | kus | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0.0019 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0
| SOZS | 83 | Potrubí z trub kameninových |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.589 | [10 empty] | SOZS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
507 | SOZS | 831230110RA0 | Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1863 | 5.589 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 83_ | SOZS_8_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 5.589 | 0 | 0 | 0
| SOZS | H01 | Budovy občanské výstavby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SOZS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
508 | SOZS | 998014205R00 | Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km | t | 4.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H01_ | SOZS_9_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | SOZS | 998014206R00 | Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km | t | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H01_ | SOZS_9_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOZS | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SOZS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
510 | SOZS | 220110583R00 | Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | SOZS_9_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | SOZS | 37501303 | Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavebni) | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | SOZS_9_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOZS | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00256 | [10 empty] | SOZS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
512 | SOZS | 381181002R00 | Montáž a demontáž mobilních buněk v jednopodlažní sestavě | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00064 | 0.00256 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M43_ | SOZS_9_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.00256 | 0 | 0 | 0
513 | SOZS | 430-pronájem | Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady | měsíc | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M43_ | SOZS_9_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | SOZS | 430-pronájem WC | Pronájem WC zařízení | měsíc | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M43_ | SOZS_9_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Bohuslav Hemala |  | Zpracováno dne: | 22.4.2020
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Potřebné množství
|  | 1 | Zemní práce
1 | SO 01.0 | 100001500R00 | Dočištění stěny |  | m2 | 116.693 | 0
|  |  | 6,5*0,8 severní pohled SO-3c |  |  | 5.2
|  |  | 7,8*0,8+0,8*1,9+1,8*0,8+12,5*0,8 jižní pohled SO-3c+SO-1d+SO-2c |  |  | 19.2
|  |  | (1,2+6,9+7,2+4,5)*0,8+3,8*2,14/2*0,8 západní pohled SO-1d |  |  | 19.093
|  |  | 18*1,5+6,3*0,8 západní pohled SO-1e 100mm |  |  | 32.04
|  |  | (6,2+12,2+13,25+18,8+1)*0,8 pohledvýchodní |  |  | 41.16
|  | 11 | Přípravné a přidružené práce
2 | SO 01.0 | 460030058RT2 | Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry |  | m2 | 51.085 | 0
|  |  | 51,085 |  |  | 51.085
3 | SO 01.0 | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových |  | m | 10 | 0
|  |  | 10 |  |  | 10
|  | 13 | Hloubené vykopávky
4 | SO 01.0 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-pod dlažby okapové chodníky |  | m3 | 62.005 | 0
|  |  | (6,5*0,8)*0,55 severní pohled SO-3c |  |  | 2.86
|  |  | (7,8*0,8+0,8*1,9+1,8*0,8+12,5*0,8)*0,7 jižní pohled SO-3c+SO-1d+SO-2c |  |  | 13.44
|  |  | ((1,2+6,9+7,2+4,5)*0,8+3,8*2,14/2*0,8)*0,7 západní pohled SO-1d |  |  | 13.365
|  |  | (6,3*0,8)*0,7 západní pohled SO-1e 100mm |  |  | 3.528
|  |  | ((6,2+12,2+13,25+18,8+1)*0,8)*0,7 pohledvýchodní |  |  | 28.812
|  | 16 | Přemístění výkopku
5 | SO 01.0 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m |  | m3 | 62.005 | 0
|  |  | 62,005 |  |  | 62.005
6 | SO 01.0 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km |  | m3 | 620.05 | 0
|  |  | 62,005*10 |  |  | 620.05
7 | SO 01.0 | 162702199R00 | Poplatek za skládku výkopků |  | m3 | 62.005 | 0
|  |  | 62,005 |  |  | 62.005
8 | SO 01.0 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m |  | m3 | 62.005 | 0
|  |  | 62,005 |  |  | 62.005
9 | SO 01.0 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 |  | m3 | 248.02 | 0
|  |  | 62,005*4 |  |  | 248.02
|  | 18 | Povrchové úpravy terénu
10 | SOZS | 181050010RA0 | Terénní modelace-nebo úklid staveniště po ukončení stavby |  | m2 | 200 | 0
|  |  | 200 |  |  | 200
|  | 21 | Úprava podloží a základové spáry
11 | SO 01.1 | 211561111RK1 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm |  | m3 | 76.331 | 0
|  |  | (6,5*0,8)*0,55 severní pohled SO-3c |  |  | 2.86
|  |  | (7,8*0,8+0,8*1,9+1,8*0,8+12,5*0,8)*0,55 jižní pohled SO-3c+SO-1d+SO-2c |  |  | 10.56
|  |  | ((1,2+6,9+7,2+4,5)*0,8+3,8*2,14/2*0,8)*0,55 západní pohled SO-1d |  |  | 10.501
|  |  | (18*1,5)*1+(6,3*0,8)*0,55 západní pohled SO-1e 100mm |  |  | 29.772
|  |  | ((6,2+12,2+13,25+18,8+1)*0,8)*0,55 pohledvýchodní |  |  | 22.638
12 | SO 01.1 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 |  | m2 | 361.977 | 0
|  |  | 6,5*0,8 severní pohled SO-3c |  |  | 5.2
|  |  | (7,8*0,8+0,8*1,9+1,8*0,8+12,5*0,8)*3,2 jižní pohled SO-3c+SO-1d+SO-2c |  |  | 61.44
|  |  | ((1,2+6,9+7,2+4,5)*0,8+3,8*2,14/2*0,8)*3,2 západní pohled SO-1d |  |  | 61.097
|  |  | (18*1,5+6,3*0,8)*3,2 západní pohled SO-1e 100mm |  |  | 102.528
|  |  | ((6,2+12,2+13,25+18,8+1)*0,8)*3,2 pohledvýchodní |  |  | 131.712
13 | SO 01.1 | 69370514 | Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m |  | m2 | 416.274 | 0
|  |  | 361,977 |  |  | 361.977
|  |  | ;ztratné 15%; 54,29655 |  |  | 54.297
|  | 31 | Zdi podpěrné a volné
14 | SO 01.3 | 319211332RT1 | Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm |  | m | 60.623 | 0
|  |  | 6,78+3,99+4,29*4+2,625*2+1,965+4,8*2+2,7+2,7*3,14/2*2+2,7+1*2 |  |  | 60.623
|  | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
15 | SO 01.3 | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 |  | m3 | 3.068 | 0
|  |  | (18,85+12,29)*0,45*(0,25+0,15)/2+(1,5+1,45)*(0,45+0,15)/2*0,3 SCH3a |  |  | 3.068
16 | SO 01.3 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení |  | m2 | 15.996 | 0
|  |  | (18,85+12,29)*(0,25+0,15)+(1,5+1,45)*(0,45+0,15)*2 |  |  | 15.996
17 | SO 01.3 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění |  | m2 | 15.996 | 0
|  |  | 15,996 |  |  | 15.996
18 | SO 01.3 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) |  | t | 0.13 | 0
|  |  | (18,85+12,29)*4*(0,00069+0,00026)+(1,5+1,45)*4*(0,00069+0,00026) |  |  | 0.13
|  | 43 | Schodiště
19 | SO 01.1 | 631315621R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 |  | m3 | 0.36 | 0
|  |  | 2*0,15*1,2 |  |  | 0.36
20 | SO 01.1 | 631319153R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky |  | m3 | 0.36 | 0
|  |  | 0,36 |  |  | 0.36
21 | SO 01.1 | 430361921RT5 | Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí |  | t | 0.009 | 0
|  |  | 1,2*2*0,00304*1,25 |  |  | 0.009
22 | SO 01.1 | 434121415R00 | Osazení želbet. stupňů na schodnice, broušených-do betonu |  | m | 9.6 | 0
|  |  | 8*1,2 |  |  | 9.6
23 | SO 01.1 | 58388015 | Stupeň schod. plný 120x300x1000 vyžlábkovná podst.nebo rovný(možný i jiný rozměr dle tvaru a délky schodiště) |  | kus | 8.4 | 0
|  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | ;ztratné 5%; 0,4 |  |  | 0.4
|  | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
24 | SO 01.1 | 596291111R00 | Řezání dlažby tl. 60 mm |  | m | 12 | 0
|  |  | 12 |  |  | 12
25 | SO 01.1 | 596841111RT4 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm |  | m2 | 51.359 | 0
|  |  | 51,359 |  |  | 51.359
26 | SO 01.1 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm |  | m2 | 51.085 | 0
|  |  | 51,085 |  |  | 51.085
27 | SO 01.1 | 592452655 | Dlažba zámková betonová vibrolisovaná přírodní 20x10x8-bude dle původní |  | m2 | 51.085 | 0
|  |  | (54,7+1,55+1,8*2+1+13,55+7,5+0,8)*0,55 |  |  | 45.485
|  |  | 7*0,8 |  |  | 5.6
28 | SO 01.1 | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm |  | m | 13 | 0
|  |  | 6+7 |  |  | 13
|  | 60 | Omítky ze suchých směsí
29 | SO 01.1 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky stropy a ostění bílý |  | m2 | 511.353 | 0
|  |  | 64,8*2+69,588*2+66,593+12,127*2-25*2 i přechodové můstky |  |  | 309.623
|  |  | 100,865*2 |  |  | 201.73
30 | SO 01.1 | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm |  | m2 | 288.973 | 0
|  |  | 268,776/2+66,593+100,865+12,127-25 |  |  | 288.973
31 | SO 01.1 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky bílý |  | m2 | 1106.486 | 0
|  |  | 377,156*2+352,174 i přechodový můstek |  |  | 1106.486
32 | SO 01.1 | 602011188RU7 | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm |  | m2 | 729.33 | 0
|  |  | 729,33 |  |  | 729.33
33 | SO 01.1 | 602011195R00 | Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky |  | m2 | 72.04 | 0
|  |  | 14,265+32,775+25 |  |  | 72.04
34 | SO 01.1 | 602011189R00 | Stěrka na stěnách mozaiková tl.min.2mm |  | m2 | 72.04 | 0
|  |  | 72,04 |  |  | 72.04
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní
35 | SO 01.5 | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem oken a dveří |  | m | 578.824 | 0
|  |  | (4,6*2+1,1*5) W22 parapet |  |  | 14.7
|  |  | (4,6*2+1,1*5)+(2,3*2+4,7*2) W22 ostění |  |  | 28.7
|  |  | (0,9*5+1,2*2) W23 parapet |  |  | 6.9
|  |  | (0,9*5+1,2*2)+2*2 W23 ostění |  |  | 10.9
|  |  | 4,4 W24parapet |  |  | 4.4
|  |  | 4,4+3,45*2 W24 ostění |  |  | 11.3
|  |  | 3,95*2 W25parapet |  |  | 7.9
|  |  | 3,95*2+2,25*2*2 W25ostění |  |  | 16.9
|  |  | 5,6 W21parapet |  |  | 5.6
|  |  | 5,6+2,95*2 W21ostění |  |  | 11.5
|  |  | 6 W20parapet |  |  | 6
|  |  | 6+3*2 W20ostění |  |  | 12
|  |  | ((0,9+2,02*2)*5+(1,7+2,12*2)+(0,6+2*2)+(1,6+2,02*2)) dveře |  |  | 40.88
|  |  | ((1,6+2,07*2)+(0,7+2*2)+(2+2*2)+(1,4+2,07*2)) |  |  | 21.98
|  |  | (4*(2+1,35)*2+4*(2+0,65)*2+1*(1,2+0,65)*2+4*(2+0,65)*2+(1,45*8+2,1)*2) okna plast |  |  | 100.3
|  |  | (1*(1,18+2,1)*2+(1,575*13+2,35)*2+1*(1,425+2,35)*2+(1,8*10+0,8*6)*2) |  |  | 105.36
|  |  | (2*(1,1)*2+2*(1,74+2,35)*2+1*(1+2,35)*2+(2,15*2+2,2)*2) |  |  | 40.46
|  |  | (5*(2,05)*2+15*(1,8+1,5)*2+1*(2,6+1,5)*2+1*(1+0,65)*2+1*0,65*3,144) |  |  | 133.044
36 | SO 01.5 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu |  | m2 | 229.529 | 0
|  |  | 229,529 |  |  | 229.529
37 | SO 01.5 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková |  | m2 | 229.529 | 0
|  |  | (4,6*2+1,1*5)*0,45 W22 parapet |  |  | 6.615
|  |  | (4,6*2+1,1*5)*0,45+(2,3*2+4,7*2)*0,45 W22 ostění |  |  | 12.915
|  |  | (0,9*5+1,2*2)*0,45 W23 parapet |  |  | 3.105
|  |  | (0,9*5+1,2*2)*0,45+2*2*0,45 W23 ostění |  |  | 4.905
|  |  | 4,4*0,45 W24parapet |  |  | 1.98
|  |  | 4,4*0,45+3,45*2*0,45 W24 ostění |  |  | 5.085
|  |  | 3,95*0,45*2 W25parapet |  |  | 3.555
|  |  | 3,95*0,45*2+2,25*2*2*0,45 W25ostění |  |  | 7.605
|  |  | 5,6*0,45 W21parapet |  |  | 2.52
|  |  | 5,6*0,45+2,95*2*0,45 W21ostění |  |  | 5.175
|  |  | 6*0,45 W20parapet |  |  | 2.7
|  |  | 6*0,45+3*2*0,45 W20ostění |  |  | 5.4
|  |  | (4*(2+1,35)*2+4*(2+0,65)*2+1*(1,2+0,65)*2+4*(2+0,65)*2+(1,45*8+2,1)*2)*0,38 okna plast |  |  | 38.114
|  |  | (1*(1,18+2,1)*2+(1,575*13+2,35)*2+1*(1,425+2,35)*2+(1,8*10+0,8*6)*2)*0,38 |  |  | 40.037
|  |  | (2*(1,1)*2+2*(1,74+2,35)*2+1*(1+2,35)*2+(2,15*2+2,2)*2)*0,38 |  |  | 15.375
|  |  | (5*(2,05)*2+15*(1,8+1,5)*2+1*(2,6+1,5)*2+1*(1+0,65)*2+1*0,65*3,144)*0,38 |  |  | 50.557
|  |  | ((0,9+2,02*2)*5+(1,7+2,12*2)+(0,6+2*2)+(1,6+2,02*2))*0,38 dveře |  |  | 15.534
|  |  | ((1,6+2,07*2)+(0,7+2*2)+(2+2*2)+(1,4+2,07*2))*0,38 |  |  | 8.352
38 | SO 01.5 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů |  | m2 | 374.915 | 0
|  |  | 10,8+5,2+0,975+5,2+0,975+5,2+24,36+2,478+48,116+3,349+14,4+5,17+8,178+2,35 okna plast |  |  | 136.751
|  |  | 9,46+22,55+40,5+0,65+0,423 |  |  | 73.583
|  |  | 32,187 dveře |  |  | 32.187
|  |  | 132,394 |  |  | 132.394
|  | 62 | Úprava povrchů vnější
39 | SO 01.1 | 622315335RV1 | ETICS TEPELNÁ IZOLACE EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU - HMOŽDINKY SE ZÁPUSTNOU tl.160 mm,zakonč.stěrkou s výztuž.tkaninou,Součinitel tep.vodiv.izol.0,032 W/m K. |  | m2 | 377.156 | 0
|  |  | (2,7+0,4+2+0,4)/2*6,4+7,9*(2+0,4+3,2)/2+3,11*3-2,6*1,5-(2,3+1,8)/2*2,57 SO-3a pohed severní-W17-W23 160EPS |  |  | 39.882
|  |  | 4,7*2,6+5,4*1,3 SO-3a pohled severní 160 EPS |  |  | 19.24
|  |  | 7,1*4,1-17,223+13*3,7 SO-3a pohled jižní 160 EPS-W24 |  |  | 59.987
|  |  | -1,6*2,02-1,6*2,07 D04+D05 |  |  | -6.544
|  |  | 4,3*4,8*2+3,8*3,144/2*7,4-45,116 schodiště-W22 |  |  | 40.369
|  |  | (4,8+4,5)*3,3-19,445 Pohled západní-W25 |  |  | 11.245
|  |  | (7,5+4,5)*1,3+2,6*3,45-0,9*2,02 -D01 |  |  | 22.752
|  |  | 12,3*3,4+6,1*7,6-1,8*1,6*6-16,644 W16+W20 |  |  | 54.256
|  |  | 5,6*8+18,85*3,2+12,3*7,2-1*3,2 Pohled východní |  |  | 190.48
|  |  | -1,8*1,6*9-14,191-1,8*0,8*10 W16+W21+W09 |  |  | -54.511
40 | SO 01.1 | 622315522RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. |  | m2 | 14.265 | 0
|  |  | 2,3*7,249-1,6*2 SO-1e západní pohled |  |  | 13.473
|  |  | (1,6+2)*2*0,11 ostění |  |  | 0.792
41 | SO 01.1 | 622315525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. |  | m2 | 32.775 | 0
|  |  | (1,2+6,625+2,7+3,8*3,14/2+0,31+4,2+18,2+2,1+12,3+2,1+18,85+1,9+11,4+1,7+18,7+1)*0,3 |  |  | 32.775
42 | SO 01.1 | 622315515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. |  | m2 | 116.693 | 0
|  |  | 6,5*0,8 severní pohled SO-3c |  |  | 5.2
|  |  | 7,8*0,8+0,8*1,9+1,8*0,8+12,5*0,8 jižní pohled SO-3c+SO-1d+SO-2c |  |  | 19.2
|  |  | (1,2+6,9+7,2+4,5)*0,8+3,8*2,14/2*0,8 západní pohled SO-1d |  |  | 19.093
|  |  | 18*1,5+6,3*0,8 západní pohled SO-1e 100mm |  |  | 32.04
|  |  | (6,2+12,2+13,25+18,8+1)*0,8 pohledvýchodní |  |  | 41.16
43 | SO 01.1 | 713131531RT1 | Izolace stěn,bitumenové.lep.celoplošně(příplatek k lepení bitumeny- soklová část) |  | m2 | 163.733 | 0
|  |  | 14,265+32,775+116,693 |  |  | 163.733
44 | SO 01.1 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu |  | m2 | 134.388 | 0
|  |  | (2,6*2+1,5*2)*0,16 ostění |  |  | 1.312
|  |  | (1,6*2+2,2*2+2,07*2)*0,16 ostění |  |  | 1.878
|  |  | (3,8/2*3,14*2+4,6*2+4,8*2*2)*0,16 ostění |  |  | 6.453
|  |  | (2,7*3,144/2*2,5+1,2*2)*0,16 ostění schodiště 2NP |  |  | 2.082
|  |  | (0,9+2,02*2)*0,16 ostění |  |  | 0.79
|  |  | 4,6*0,4*3,144 sloup |  |  | 5.785
|  |  | ((1,8+1,6)*2*6+5,45+2,85)*0,16 ostění |  |  | 7.856
|  |  | ((1,8+1,6)*2*9+(0,8*12+1,8*10*2)+5,4+3)*0,16 ostění |  |  | 18.432
|  |  | 25 ostatní nezat. plochy |  |  | 25
|  |  | (7,5+4,5)*5,4 strop |  |  | 64.8
45 | SO 01.1 | 622315354RV1 | Zateplovací syst. ostění, EPS F šedý tl.40mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K. |  | m2 | 12.127 | 0
|  |  | (2,6*2+1,5*2)*0,05 ostění |  |  | 0.41
|  |  | (1,6*2+2,2*2+2,07*2)*0,05 ostění |  |  | 0.587
|  |  | (3,8/2*3,14*2+4,6*2+4,8*2*2)*0,05 ostění |  |  | 2.017
|  |  | (2,7*3,144/2*2,5+1,2*2)*0,05 ostění schodiště 2NP |  |  | 0.651
|  |  | (0,9+2,02*2)*0,05 ostění |  |  | 0.247
|  |  | ((1,8+1,6)*2*6+5,45+2,85)*0,05 ostění |  |  | 2.455
|  |  | ((1,8+1,6)*2*9+(0,8*12+1,8*10*2)+5,4+3)*0,05 ostění |  |  | 5.76
46 | SO 01.1 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm |  | m2 | 46.8 | 0
|  |  | (105+12)*4*0,2*0,5 |  |  | 46.8
47 | SO 01.1 | 622315131RV1 | Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 80 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou-atika svisle |  | m2 | 20.262 | 0
|  |  | 0,65*(6,78+3,99+6,8+4,6*2+2,8*3,144/2) |  |  | 20.262
48 | SO 01.1 | 622311152RV1 | Zateplovací systém střešní přesahy, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou |  | m2 | 111.793 | 0
|  |  | (18,729+17,7)*(0,5+0,3) sedlová |  |  | 29.143
|  |  | (37,4*2+17,625*2+4,6)*(0,3+0,3) |  |  | 68.79
|  |  | (18,5+12,3)*(0,15+0,3) |  |  | 13.86
49 | SO 01.1 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení |  | m2 | 374.915 | 0
|  |  | 10,8+5,2+0,975+5,2+0,975+5,2+24,36+2,478+48,116+3,349+14,4+5,17+8,178+2,35 okna plast |  |  | 136.751
|  |  | 9,46+22,55+40,5+0,65+0,423 |  |  | 73.583
|  |  | 32,187 dveře |  |  | 32.187
|  |  | 132,394 |  |  | 132.394
50 | SO 01.1 | 622421491R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou |  | m | 491.014 | 0
|  |  | 5,5+7,9+10+6,4+7,4+9+4,8+8,4+8,6*2+5,8+6 |  |  | 88.4
|  |  | 578,824-176,21 |  |  | 402.614
51 | SO 01.1 | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan |  | m | 176.21 | 0
|  |  | 45,5+74,1+56,61 |  |  | 176.21
52 | SO 01.1 | 621421121R00 | Omítka vnější podhledů, MVC, hrubá zatřená |  | m2 | 64.8 | 0
|  |  | (7,5+4,5)*5,4 strop |  |  | 64.8
53 | SO 01.1 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 |  | m2 | 957.829 | 0
|  |  | 729,296+163,733 |  |  | 893.029
|  |  | (7,5+4,5)*5,4 strop |  |  | 64.8
54 | SO 01.1 | 622421121RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená |  | m2 | 729.296 | 0
|  |  | 377,156 |  |  | 377.156
|  |  | 352,14 |  |  | 352.14
55 | SO 01.1 | 620452101R00 | Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná |  | m2 | 163.733 | 0
|  |  | 116,693+14,265+32,775 |  |  | 163.733
56 | SO 01.1 | 620452105R00 | Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm |  | m2 | 327.466 | 0
|  |  | 163,733*2 |  |  | 327.466
|  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
57 | SO 01.3 | 632922912R00 | Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terče plastové |  | m2 | 55.293 | 0
|  |  | 7*6,8-2,35*4,85+4,15*4,6 |  |  | 55.293
58 | SO 01.3 | 592468030 | Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká vhodná pro dlažbu na terče(bude dle výběru) |  | kus | 373.227 | 0
|  |  | 55,293*6,25 |  |  | 345.581
|  |  | ;ztratné 8%; 27,64648 |  |  | 27.646
59 | SO 01.3 | 596291111R00 | Řezání dlažby tl. 40 mm |  | m | 36.6 | 0
|  |  | 4,15*2+4,8+6,9+7+2,4+4,8+2,4 |  |  | 36.6
60 | SO 01.5 | 630300010RAA | Vybourání dlažby a podkladního betonu a zřízení nové mazaniny s dlažbou keramickou |  | m2 | 4.08 | 0
|  |  | (1,2*5+2+0,8+1,9*2+1)*0,3 |  |  | 4.08
|  | 711 | Izolace proti vodě
61 | SO 01.1 | 711132311R00 | Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků |  | m2 | 116.733 | 0
|  |  | 116,733 |  |  | 116.733
62 | SO 01.1 | 711212015RT1 | Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace |  | m2 | 163.733 | 0
|  |  | 163,733 |  |  | 163.733
63 | SO 01.1 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m |  | t | 0.767 | 0
|  |  | 0,7674 |  |  | 0.767
64 | SO 01.2 | 711130101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs |  | m2 | 344.082 | 0
|  |  | 297,36+46,722 |  |  | 344.082
65 | SO 01.0 | 711140202R00 | Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,2vrs |  | m2 | 116.693 | 0
|  |  | 116,693 |  |  | 116.693
|  | 712 | Izolace střech (živičné krytiny)
66 | SO 01.3 | 712372111RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton viz.skladba SCH1a,tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci |  | m2 | 559.956 | 0
|  |  | (37,4*13,053+13,3*4,571)*1,02 |  |  | 559.956
67 | SO 01.3 | 712372111RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton viz.skladba SCH3a,tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci |  | m2 | 46.722 | 0
|  |  | (1,5*18,85+1,45*12,09)*1,02 |  |  | 46.722
68 | SO 01.3 | 283220012 | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))viz.PD |  | m2 | 667.346 | 0
|  |  | 559,956+46,722 |  |  | 606.678
|  |  | ;ztratné 10%; 60,6678 |  |  | 60.668
69 | SO 01.3 | 712372111RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton viz.skladba SCH-4a+SCH-5a,tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci |  | m2 | 73.911 | 0
|  |  | (6,78*4,29+3,99*4,29+2,625*1,961)*1,02 |  |  | 52.378
|  |  | 4,7*2,7+1,35*1,35*3,14/2*2+2,6*1,2 schodiště |  |  | 21.533
70 | SO 01.3 | 712371801RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - fólie ve specifikaci-atika |  | m2 | 55.32 | 0
|  |  | (0,65+0,5)*(7,375+7,49+4,58+4,9+3,745*3,14+4,8*2+1,2*2) atiky |  |  | 55.32
71 | SO 01.3 | 283220012 | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))viz.PD |  | m2 | 148.616 | 0
|  |  | 73,911+55,32 |  |  | 129.231
|  |  | ;ztratné 15%; 19,38465 |  |  | 19.385
72 | SO 01.3 | 712391171RZ5 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textilie min.300g/m2 |  | m2 | 559.956 | 0
|  |  | 559,956 |  |  | 559.956
73 | SO 01.3 | 712341559RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - materiál ve specifikaci |  | m2 | 735.909 | 0
|  |  | 559,956+46,722+73,911+55,32 |  |  | 735.909
74 | SO 01.3 | 628522691 | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral, tloušťka pásu - 4,0 mm |  | m2 | 846.295 | 0
|  |  | 735,909 |  |  | 735.909
|  |  | ;ztratné 15%; 110,38635 |  |  | 110.386
75 | SO 01.3 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP,1 x nátěr - včetně dodávky ALP |  | m2 | 735.909 | 0
|  |  | 735,909 |  |  | 735.909
76 | SO 01.3 | 712499097RT3 | Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro NAIP,plochy jednotlivě od 5 do 10 m2 |  | m2 | 55.32 | 0
|  |  | 55,32 |  |  | 55.32
77 | SO 01.3 | 712499096RT3 | Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro AIP,plochy jednotlivě od 5 do 10 m2 |  | m2 | 55.32 | 0
|  |  | 55,32 |  |  | 55.32
78 | SO 01.3 | 712378102RT1 | Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm |  | kus | 32 | 0
|  |  | 32 |  |  | 32
79 | SO 01.3 | 712378008R00 | Pásek systémový pro lepení střešní krytiny z poplastováného plechu RŠ 50 mm |  | m | 48.104 | 0
|  |  | (0,5)*2*(7,375+7,49+4,58+4,9+3,745*3,14+4,8*2+1,2*2) atiky |  |  | 48.104
80 | SO 01.3 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií |  | m | 52.915 | 0
|  |  | (7,375+7,49+4,58+4,9+3,745*3,14+4,8*2+1,2*2)*1,1 atiky |  |  | 52.915
81 | SO 01.3 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií |  | m | 48.104 | 0
|  |  | (7,375+7,49+4,58+4,9+3,745*3,14+4,8*2+1,2*2) atiky |  |  | 48.104
82 | SO 01.3 | 712378001R00 | Lemování ke stěně z polplastovaného plechu systémové ke střešní krytine tl.0,6mm Pz jádro |  | m | 75.935 | 0
|  |  | 13,4+2,7+2,5+2,7 |  |  | 21.3
|  |  | 2,8*2+1*2+0,6*4+0,85*4+0,5*4+1,7*3,144 prostupy I,H+O-parozábrana SCH-1a |  |  | 20.745
|  |  | (1,5+18,85+1,45+12,09) SCH-3a |  |  | 33.89
83 | SO 01.3 | 712378003R00 | D+M Systémové lemování atiky,říms pro lepení střešní folie z poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ do 300 mm |  | m | 200.265 | 0
|  |  | 17,625*2+37,4*2 římsa |  |  | 110.05
|  |  | 18,9+1,5*2+12,4+1,5*2 římsa SCH3a |  |  | 37.3
|  |  | (7,375+7,49+4,58+4,9+3,745*3,14+4,8*2+1,2*2)*1,1 atiky |  |  | 52.915
84 | SO 01.3 | 712378105RT1 | Prostup parozábranou s manžetou PVC |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 pro napojení kabeláže antény |  |  | 1
85 | SO 01.3 | 712378104RT2 | Prostup pro kabely s manžetou PVC |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
86 | SO 01.3 | 712378105RT4 | Prostup parozábranou s manžetou PVC,průměr prostupu 125 mm |  | kus | 18 | 0
|  |  | 13+3 pro ZTI odvětrání |  |  | 16
|  |  | 2 vtok |  |  | 2
87 | SO 01.3 | 712378104RT5 | Prostup pro kabely s manžetou PVC |  | kus | 13 | 0
|  |  | 13 |  |  | 13
88 | SO 01.3 | 712971801RZ5 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,1 vrstva - vč. dodávky fólie 1,5 mm |  | m | 20.745 | 0
|  |  | 2,8*2+1*2+0,6*4+0,85*4+0,5*4+1,7*3,144 prostupy I,H+O-parozábrana SCH-1a |  |  | 20.745
89 | SO 01.3 | 767396101R00 | Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2 |  | ks | 44 | 0
|  |  | 8+10+6+8+3*4 prostupy držáků a trub jednotek VZT |  |  | 44
90 | SO 01.3 | 27344352 | Manžeta systémová prostupová EPDM 32 - 76 mm - pro PVC krytinu |  | kus | 44 | 0
|  |  | 8+10+6+8+3*4 prostupy držáků a trub jednotek VZT |  |  | 44
91 | SO 01.3 | 712941559RZ4 | Překrytí ventil.kanálků přitav.pásů NAIP rš.200 mm,2 vrstvy - včetně dodávky |  | m | 20.745 | 0
|  |  | 2,8*2+1*2+0,6*4+0,85*4+0,5*4+1,7*3,144 prostupy I,H+O-parozábrana SCH-1a |  |  | 20.745
92 | SO 01.2 | 712300832RT3 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé |  | m2 | 689.187 | 0
|  |  | 559,956+73,911+55,32 folie a podkladní geotextilie |  |  | 689.187
93 | SO 01.2 | 712400831RT3 | Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé |  | m2 | 689.187 | 0
|  |  | 689,187 parotěs |  |  | 689.187
94 | SO 01.3 | 712348105RTA | Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu,průměr prostupu 200 mm |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
95 | SO 01.3 | 712378104RTA | Prostup pro VZT s manžetou PVC,průměr prostupu 200 mm viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
96 | SO 01.3 | 283481351A | Komínek pro VZT 200 PVC,NACHYSTÁNÍ PROSTUPU PRO BUDOUCÍ TECHNOLOGII KG DN 200 DOPLNĚNO KOLENEM, ZASLEPENO |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
97 | SO 01.3 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m |  | t | 6.748 | 0
|  |  | 6,7478 |  |  | 6.748
98 | SO 02 | 712961901RT1 | Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů,1 vrstva - fólie ve specifikaci |  | kus | 25 | 0
|  |  | 1+4+7+13 |  |  | 25
99 | SO 02 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,712971801RT1 |  | m | 25 | 0
|  |  | 25 |  |  | 25
100 | SO 02 | 28322103.A | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou |  | m2 | 28.75 | 0
|  |  | 25 |  |  | 25
|  |  | ;ztratné 15%; 3,75 |  |  | 3.75
101 | SO 02 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m |  | t | 0.167 | 0
|  |  | 0,1673 |  |  | 0.167
|  | 713 | Izolace tepelné
102 | SO 01.3 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK |  | m2 | 1390.39 | 0
|  |  | 559,956*2 SCH1a |  |  | 1119.912
|  |  | (6,78*4,29+3,99*4,29+2,625*1,961)*2 |  |  | 102.702
|  |  | (4,7*2,7+1,35*1,35*3,14/2*2+2,6*1,2)*2 schodiště |  |  | 43.065
|  |  | (0,65)*(7,375+7,49+4,58+4,9+3,745*3,14+4,8*2+1,2*2) atiky |  |  | 31.268
|  |  | (1,5*18,85+1,45*12,09)*1,02*2 SCH-3a |  |  | 93.443
103 | SO 01.3 | 28375705 | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm, součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/mK |  | m3 | 142.01 | 0
|  |  | 1265,679/2*(0,1+0,12) |  |  | 139.225
|  |  | ;ztratné 2%; 2,7845 |  |  | 2.785
104 | SO 01.3 | 283754601 | Polystyren extrudovaný XPS-spádový |  | m3 | 4.211 | 0
|  |  | (0,65)*(7,375+7,49+4,58+4,9+3,745*3,14+4,8*2+1,2*2)*(0,04+0,08)/2 atiky |  |  | 1.876
|  |  | (0,37*18,85+0,37*12,09)*1,02*0,2 SCH-3a-XPS 300kPa |  |  | 2.335
105 | SO 01.3 | 63151472 | Deska z minerální plsti T 2000x1200x120 mm,Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/m . K Objemová hmotnost: 150 kg/m3 |  | m2 | 95.312 | 0
|  |  | (1,5*18,85+1,45*12,09)*1,02*2 SCH-3a |  |  | 93.443
|  |  | ;ztratné 2%; 1,86886 |  |  | 1.869
106 | SO 01.3 | 63151470 | Deska z minerální plsti T 2000x1200x100 mm,Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/m . K Objemová hmotnost: 150 kg/m3 |  | m2 | 95.312 | 0
|  |  | (1,5*18,85+1,45*12,09)*1,02*2 SCH-3a |  |  | 93.443
|  |  | ;ztratné 2%; 1,86886 |  |  | 1.869
107 | SO 01.3 | 713521141R00 | Izolace příček požár.1str.obkladem deskami 1vrstvá |  | m2 | 32.832 | 0
|  |  | (0,5*4+2,8*2+1*2+0,5*4+0,8*4+0,4*3,14*10)*1,2 |  |  | 32.832
108 | SO 01.3 | 59534520.A | Systémová deska požární 1200 x 2500 x20 mm min. EI30 |  | m2 | 37.757 | 0
|  |  | 32,832 |  |  | 32.832
|  |  | ;ztratné 15%; 4,9248 |  |  | 4.925
109 | SO 01.3 | 24633205 | protipožární tmel spárovací vinylový bílý 10 kg |  | kg | 60.192 | 0
|  |  | (0,5*4+2,8*2+1*2+0,5*4+0,8*4+0,4*3,14*10)*2 prostupy vzduchotechnické šikmou střechou |  |  | 54.72
|  |  | ;ztratné 10%; 5,472 |  |  | 5.472
110 | SO 01.3 | 713181141RT3 | Izolace minerální foukaná volně,FOUKANA IZOLACE Z MIN. VLAKEN (50 kg/m3, É= 0,038 w E m-1 E K-1 ) |  | m3 | 98.501 | 0
|  |  | (16,8-0,45*2)*17,7*0,35 SCH-2a |  |  | 98.501
111 | SO 01.3 | 713141221RP6 | Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů,ALU 160 g/m2,Parotěsnící fólie PVC lehkého typu viz.PD |  | m2 | 281.43 | 0
|  |  | (16,8-0,45*2)*17,7 SCH-2a |  |  | 281.43
112 | SO 01.3 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m |  | t | 18.214 | 0
|  |  | 18,2141 |  |  | 18.214
113 | SO 01.2 | 713101122R00 | Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm |  | m2 | 281.43 | 0
|  |  | (16,8-0,45*2)*17,7 |  |  | 281.43
114 | SO 01.2 | 713101211R00 | Odstr.tep.izolace stropů,kotvené,EPS tl.do 100 mm |  | m2 | 73.911 | 0
|  |  | 73,911 |  |  | 73.911
115 | SO 01.1 | 713135112RS1 | Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů,včetně dodávky fólie systémové pro provětrávané fasády |  | m2 | 428.767 | 0
|  |  | 428,767 |  |  | 428.767
116 | SO 01.1 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce |  | m2 | 428.129 | 0
|  |  | (358,206+69,923) |  |  | 428.129
117 | SO 01.1 | 63151386 | Deska izolační ze skelné minerální plsti tl. 100 mm,Součinitel tepelné vodivosti:0,033 W.m-1.K.-1 |  | m2 | 730.74 | 0
|  |  | (358,206)*2 přeloženo na o 1/2 desky-vazbu |  |  | 716.412
|  |  | ;ztratné 2%; 14,32824 |  |  | 14.328
118 | SO 01.1 | 63151383 | Deska izolační ze skelné minerální plsti tl. 50 mm,Součinitel tepelné vodivosti:0,033 W.m-1.K.-1 |  | m2 | 73.419 | 0
|  |  | 69,923 |  |  | 69.923
|  |  | ;ztratné 5%; 3,49615 |  |  | 3.496
119 | SO 01.1 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m |  | t | 2.508 | 0
|  |  | 2,5080 |  |  | 2.508
120 | SO 01.5 | 713131152R00 | Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná |  | m2 | 79.137 | 0
|  |  | (4,6*2+1,1*5)*0,45 W22 parapet |  |  | 6.615
|  |  | (0,9*5+1,2*2)*0,45 W23 parapet |  |  | 3.105
|  |  | 4,4*0,45 W24parapet |  |  | 1.98
|  |  | 3,95*0,45*2 W25parapet |  |  | 3.555
|  |  | 5,6*0,45 W21parapet |  |  | 2.52
|  |  | 6*0,45 W20parapet |  |  | 2.7
|  |  | (4*(2)+4*(2)+1*(1,2)+4*(2)+(1,45*8))*0,45 okna plast |  |  | 16.56
|  |  | (1*(1,18)+(1,575*13)+1*(1,425)+(1,8*10))*0,45 |  |  | 18.486
|  |  | (2*(1,1)+2*(1,74)+1*(1)+(2,15*2))*0,45 |  |  | 4.941
|  |  | (5*(2,05)+15*(1,8)+1*(2,6)+1*(1)+1*0,65)*0,45 |  |  | 18.675
121 | SO 01.5 | 283754601 | Polystyren extrudovaný XPS , strukturovaný povrch |  | m3 | 3.323 | 0
|  |  | 79,137*0,04 parapety |  |  | 3.165
|  |  | ;ztratné 5%; 0,15825 |  |  | 0.158
122 | SO 01.5 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m |  | t | 0.116 | 0
|  |  | 0,1163 |  |  | 0.116
|  | 721 | Vnitřní kanalizace
123 | SO 01.3 | 721231114RT4 | S1 - Vtok (nebo prostup atikou)střešní v povlak.krytině, zatepl. v.300 mm,průměr 125 mm |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
124 | SO 01.3 | 721231111RTA | Vtok střešní v povlakové krytině -prostup atikou a ETICS-chrlič viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
125 | SO 01.3 | 28348323 | Nástavec prodlužovací |  | kus | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
126 | SO 01.3 | 28348329 | Ochranný koš perforovaný v200 |  | kus | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
127 | SO 01.3 | 28348324 | Odvodňovací kroužek pro koš |  | kus | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
128 | SO 01.3 | 721231331R00 | Vyhřívací sada pro střešní vtoky(nebo jiný systém pro chrlič) |  | kus | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
129 | SO 01.3 | 721231335R00 | Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje |  | kus | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
130 | SO 01.3 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m |  | t | 0.01 | 0
|  |  | 0,01 |  |  | 0.01
131 | SO 01.2 | 721210823R00 | Demontáž střešní vpusti DN 125 |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 i prostupů atikou |  |  | 4
132 | SO 01.1 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 |  | kus | 33 | 0
|  |  | 11+22 |  |  | 33
133 | SO 01.1 | 28611146.A | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm |  | kus | 11 | 0
|  |  | 11 |  |  | 11
134 | SO 01.1 | 28615302.A | Koleno HTB D 125 mm 45° PP |  | kus | 22 | 0
|  |  | 11*2 |  |  | 22
135 | SO 01.1 | 721242110RT2 | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub |  | kus | 11 | 0
|  |  | 11 |  |  | 11
136 | SO 01.1 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m |  | t | 0.947 | 0
|  |  | 0,9466 |  |  | 0.947
|  | 728 | Vzduchotechnika
137 | SO 01.1 | 728113112R00 | O03- Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,03 m2 |  | m | 6 | 0
|  |  | 1*6 |  |  | 6
138 | SO 01.1 | 429851021 | Potrubí plastové hranaté VP 60x204/1000 HP |  | kus | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
139 | SO 01.1 | 728213112R00 | O03-Montáž oblouku plastového čtyřhranného do 0,03 m2 |  | kus | 12 | 0
|  |  | 2*6 |  |  | 12
140 | SO 01.1 | 429853011 | Koleno 90° vertikální ploché VP 60x204-90 |  | kus | 12 | 0
|  |  | 6*2 |  |  | 12
141 | SO 01.1 | 728213212R00 | O03-Montáž přechodu plastového čtyřhranného do 0,03 m2 |  | kus | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
142 | SO 01.1 | 429853045A | Přechod. čtyřhran 60x200/kruh 100 mm viz.PD |  | kus | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
143 | SO 01.1 | 728415111R00 | O03-Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 |  | kus | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
144 | SO 01.1 | 4287150005A | Plastová větrací mřížka do čtyřhranného potrubí 60x200 mm viz.PD |  | kus | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
|  | 762 | Konstrukce tesařské
145 | SO 01.3 | 762342204RT4 | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm,včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm |  | m2 | 295.388 | 0
|  |  | 8,5*2*17,7+1,8*1,3 plocha |  |  | 303.24
|  |  | -2,88*1,2-2,8*3,14/2 W23 |  |  | -7.852
146 | SO 01.3 | 762334160RT4 | M.vázan.krovů nepravidel.do 120 cm2 ocel. spojkami,včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 cm |  | m | 32 | 0
|  |  | 16*2 pro větrací hřeben spodní nosná lišta |  |  | 32
147 | SO 01.3 | 762332130R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 |  | m | 378.6 | 0
|  |  | 10*9,5*2 |  |  | 190
|  |  | 2*3,7*10 |  |  | 74
|  |  | 10*1,1+0,7*10*2 |  |  | 25
|  |  | 18,8+17,7 |  |  | 36.5
|  |  | 17,7*3 |  |  | 53.1
148 | SO 01.3 | 60515256 | Hranol SM/JD 1 14x18 délka nad 600 cm |  | m3 | 7.584 | 0
|  |  | 190*0,14*0,18 krokve i přes fasádu |  |  | 4.788
|  |  | 2*3,7*10*0,14*0,18 vzpěry |  |  | 1.865
|  |  | ;ztratné 14%; 0,93142 |  |  | 0.931
149 | SO 01.3 | 60515248 | Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm |  | m3 | 3.344 | 0
|  |  | (10*1,1+0,7*10*2)*0,16*0,16 sloupky |  |  | 0.64
|  |  | (18,8+17,7)*0,16*0,16 pozední |  |  | 0.934
|  |  | (17,7*3)*0,16*0,16 pokladní bačkory pro korvení |  |  | 1.359
|  |  | ;ztratné 14%; 0,41062 |  |  | 0.411
150 | SO 01.3 | 762313113R00 | Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm |  | kus | 66 | 0
|  |  | 14+13+13*3 |  |  | 66
151 | SO 01.3 | 31121222 | Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18 |  | 1000 k | 0.069 | 0
|  |  | 66*0,001 |  |  | 0.066
|  |  | ;ztratné 5%; 0,0033 |  |  | 0.003
152 | SO 01.3 | 311110220000 | Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16 |  | kus | 69.3 | 0
|  |  | 66 |  |  | 66
|  |  | ;ztratné 5%; 3,3 |  |  | 3.3
153 | SO 01.3 | 31179129 | Tyč závitová M16, DIN 975, poz. |  | m | 34.65 | 0
|  |  | 66*0,5 |  |  | 33
|  |  | ;ztratné 5%; 1,65 |  |  | 1.65
154 | SO 01.3 | 31171803.A | Kotva chemická - ampule M16 |  | kus | 66 | 0
|  |  | 66 |  |  | 66
155 | SO 01.3 | 970041020R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do d 20 mm |  | m | 23.1 | 0
|  |  | 66*0,35 |  |  | 23.1
156 | SO 01.3 | 762341220R00 | M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním |  | m2 | 311.868 | 0
|  |  | 295,388 bednění na kontralatění pod plech |  |  | 295.388
|  |  | (0,3*2+0,2*2)*16+0,6*0,4*2 bednění odvětrací stříšky |  |  | 16.48
157 | SO 01.3 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm(nebo řezivo+nátěr tl.min 24mm), konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená stranaviz.PD |  | m2 | 327.461 | 0
|  |  | 311,868 |  |  | 311.868
|  |  | ;ztratné 5%; 15,5934 |  |  | 15.593
158 | SO 01.3 | 762441112R00 | Montáž rámu větrací stříšky,dřevoštěpková desky,1vrst.,šroubováním viz.PD |  | m2 | 10.88 | 0
|  |  | 0,6*0,2*2*17 trojúhelníkový nosník stříšky á 500mm |  |  | 4.08
|  |  | 0,2*1*2*17 |  |  | 6.8
159 | SO 01.3 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana |  | m2 | 11.968 | 0
|  |  | 10,88 |  |  | 10.88
|  |  | ;ztratné 10%; 1,088 |  |  | 1.088
160 | SO 01.3 | 762441112R00 | Montáž obložení okraje římsy,dřevoštěpková desky,1vrst.,šroubováním-rám pro zateplení-římsa rám pro tep.izolaci |  | m2 | 227.894 | 0
|  |  | ((37,4+17,625)*2+6)*0,6*0,24 stojky pro TI 600*190mm a 500mm hlavní střecha |  |  | 16.711
|  |  | (37,4+17,625)*2*0,6*2 spodní díl a horní díl bednění šířky 600mm |  |  | 132.06
|  |  | (37,4+17,625)*0,24 čelo bednění pro TI |  |  | 13.206
|  |  | (((2,8*3,14/2+1*2))*2+4)*0,6*0,19 stojky pro TI 600*30mm a 500mm SCH-5a |  |  | 1.914
|  |  | (2,8*3,14/2+1*2)*2*0,6*2 spodní díl a horní díl bednění šířky 600mm |  |  | 15.35
|  |  | (2,8*3,14/2+1*2)*0,24 čelo bednění pro TI |  |  | 1.535
|  |  | (18,729+17,7)*(0,5+0,4)+1,8*(0,5+0,6) SCH2a |  |  | 34.766
|  |  | 0,15*(0,5+0,6)*(18,729*2+17,7*2+2) rám |  |  | 12.352
161 | SO 01.3 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana |  | m2 | 246.126 | 0
|  |  | 227,894 |  |  | 227.894
|  |  | ;ztratné 8%; 18,23152 |  |  | 18.232
162 | SO 01.3 | 763793111R00 | Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez |  | kg | 119.558 | 0
|  |  | ((37,4+17,625)*2+6)*6*0,15 |  |  | 104.445
|  |  | (((2,8*3,14/2+1*2))*2+4)*6*0,15 |  |  | 15.113
163 | SO 01.3 | 311755106 | Úhelník BV/Ú - 60 x 80 x 80 |  | kus | 876.757 | 0
|  |  | ((37,4+17,625)*2+6)*6 |  |  | 696.3
|  |  | (((2,8*3,14/2+1*2))*2+4)*6 |  |  | 100.752
|  |  | ;ztratné 10%; 79,7052 |  |  | 79.705
164 | SO 01.3 | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci |  | m | 45.203 | 0
|  |  | (7,5+7,4+4,9+4,7)*0,45*2,5 |  |  | 27.563
|  |  | (4,9*2+3,745*3,14/2)*0,45*2,5 u schodiště |  |  | 17.64
165 | SO 01.3 | 60596002 | Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/40/40mm dl.cca250mm dle atiky a pod. |  | m3 | 0.165 | 0
|  |  | 45,203*0,04*0,08 |  |  | 0.145
|  |  | ;ztratné 14%; 0,0203 |  |  | 0.02
166 | SO 01.3 | 762441113R00 | Montáž obložení atiky,dřevoštěpkové desky,1vrst.,hmoždinkami |  | m2 | 30.135 | 0
|  |  | (4,9*2+3,745*3,14/2)*0,75 |  |  | 11.76
|  |  | (7,5+7,4+4,9+4,7)*0,75 |  |  | 18.375
167 | SO 01.3 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana |  | m2 | 32.546 | 0
|  |  | 30,135 |  |  | 30.135
|  |  | ;ztratné 8%; 2,4108 |  |  | 2.411
168 | SO 01.3 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová,vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. |  | m3 | 12.863 | 0
|  |  | 604,14*0,04*0,06+32*0,1*0,1+7,584+3,344+0,165 |  |  | 12.863
169 | SO 01.3 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy |  | m3 | 47.145 | 0
|  |  | 12,863+604,14*0,025+623,34*0,022+7,68*0,025 |  |  | 41.872
|  |  | 180,776*0,025+30,135*0,025 |  |  | 5.273
170 | SO 01.3 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m |  | t | 17.771 | 0
|  |  | 17,7706 |  |  | 17.771
171 | SOZS | 762088116R00 | Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod) |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
172 | SOZS | 762991111R00 | Montáž a demontáž stavebního výtahu nebo vrátku |  | m | 16 | 0
|  |  | 2*8 |  |  | 16
173 | SOZS | 762991121R00 | Pronájem stavebního výtahu, vrátku(popř.jeřábu) |  | den | 180 | 0
|  |  | 6*30 |  |  | 180
174 | SO 01.2 | 762331813R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů |  | m | 476.44 | 0
|  |  | 378,6 sedlová střecha |  |  | 378.6
|  |  | (20+13)*2+18,85+12,99 stříšky |  |  | 97.84
175 | SO 01.2 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých |  | m2 | 666.42 | 0
|  |  | 604,14 |  |  | 604.14
|  |  | (18,85+12,29)*2 stříšky |  |  | 62.28
|  | 768VD | Dočasné ochranné stěny
176 | SOZS | 762124110RU1 | M.konst.stěn z foš.a hranol.do100cm2 ocel.spojkami,včetně dodávky hranolů KVH 60x120 mm l=5m smrk |  | m | 654.793 | 0
|  |  | ((12+17,55+5,65*2+1,2+8,9+3,3+3,5+4,15)*2+(1,2+0,85*2+0,9)*2)*1,1 |  |  | 144.54
|  |  | ((12+17,55+5,65*2+1,2+8,9+3,3+3,5+4,15)/0,6*4+9*4+(1,2+0,85*2+0,9)*2*2)*1,1 |  |  | 510.253
177 | SOZS | 762195000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn |  | m3 | 4.715 | 0
|  |  | 654,793*0,06*0,12 |  |  | 4.715
178 | SOZS | 762112811R00 | Demontáž stěn z polohraněného řeziva |  | m2 | 256.53 | 0
|  |  | (12+17,55+5,65*2+1,2+8,9+3,3+3,5+4,15)*4+(1,2+0,85*2+0,9)*2,35 |  |  | 256.53
179 | SOZS | 762431225R00 | Montáž obložení stěn dřevotřískovými deskami |  | m2 | 233.36 | 0
|  |  | (12,135+17,55+5,7*2+8,9+3,5+4,15)*4+(1,2)*2,35 |  |  | 233.36
180 | SOZS | 60725010 | Deska dřevoštěpková N tl. 12 mm |  | m2 | 252.029 | 0
|  |  | 233,36 |  |  | 233.36
|  |  | ;ztratné 8%; 18,6688 |  |  | 18.669
181 | SOZS | 713134211RK3 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů,včetně dodávky parotěsná zábrana folie standard |  | m2 | 282.183 | 0
|  |  | 256,53*1,1 |  |  | 282.183
182 | SOZS | 762131811R00 | Demontáž bednění stěn |  | m2 | 256.53 | 0
|  |  | (12+17,55+5,65*2+1,2+8,9+3,3+3,5+4,15)*4+(1,2+0,85*2+0,9)*2,35 |  |  | 256.53
183 | SOZS | 762495000R00 | Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů |  | m2 | 256.53 | 0
|  |  | 256,53 |  |  | 256.53
184 | SOZS | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m |  | m2 | 256.53 | 0
|  |  | 256,53 |  |  | 256.53
185 | SOZS | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m |  | t | 29.956 | 0
|  |  | 29,9556 |  |  | 29.956
|  | 764 | Konstrukce klempířské
186 | SO 01.5 | 764410491R00 | Montáž oplechování parapetů Al |  | m | 45.5 | 0
|  |  | (4,6*2+1,1*5) W22 parapet |  |  | 14.7
|  |  | (0,9*5+1,2*2) W23 parapet |  |  | 6.9
|  |  | 4,4 W24parapet |  |  | 4.4
|  |  | 3,95*2 W25parapet |  |  | 7.9
|  |  | 5,6 W21parapet |  |  | 5.6
|  |  | 6 W20parapet |  |  | 6
187 | SO 01.5 | 553420451 | Parapet vnější Al thermolakovaný tažený š. 240 mm |  | m | 52.325 | 0
|  |  | 45,5 |  |  | 45.5
|  |  | ;ztratné 15%; 6,825 |  |  | 6.825
188 | SO 01.5 | 553420562 | Boční krytka parapetu š.195 - 240 mm - Al |  | kus | 38 | 0
|  |  | 19*2 |  |  | 38
189 | SO 01.2 | 764900060RA0 | Demontáž oplechování zdí |  | m | 267.71 | 0
|  |  | 200,265+42,045+15,5+5,9+2*2 |  |  | 267.71
190 | SO 01.2 | 764900020RA0 | Demontáž oplechování zdí-atika |  | m | 45.203 | 0
|  |  | (7,5+7,4+4,9+4,7)*0,45*2,5 |  |  | 27.563
|  |  | (4,9*2+3,745*3,14/2)*0,45*2,5 u schodiště |  |  | 17.64
191 | SO 01.2 | 764900035RA0 | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových |  | m | 177.979 | 0
|  |  | 166,179+11,8 |  |  | 177.979
192 | SO 01.2 | 764339830R00 | Demontáž lemování komínů a inst. prostupů v ploše, hl. kryt, do 30° |  | m2 | 38.34 | 0
|  |  | 38,34 |  |  | 38.34
193 | SO 01.3 | 764813810R00 | Lemování z lak.Pz,komínů(vzduchotechnika a ostatních prostupů na vlnité krytině,v ploše |  | m2 | 38.304 | 0
|  |  | (0,5*4+2,8*2+1*2+0,5*4+0,8*4+0,4*3,14*10)*1,4 kolem vzduchotechniky B SCH-2a |  |  | 38.304
194 | SO 01.1 | 764929503R00 | KD3-M odpadní trouby z lak.plechu, kruhové do D120 mm |  | m | 57.19 | 0
|  |  | 57,19 |  |  | 57.19
195 | SO 01.1 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva |  | m2 | 10.065 | 0
|  |  | 57,19*0,16 |  |  | 9.15
|  |  | ;ztratné 10%; 0,915 |  |  | 0.915
196 | SO 01.1 | 553512861 | Trn k objímce -prodloužení přes ETICS= 160mm popl.pozink |  | kus | 68 | 0
|  |  | 57+11 |  |  | 68
197 | SO 01.1 | 55351615 | Upevnění svodu 120 do zdi - trn včetně objímky |  | kus | 68 | 0
|  |  | 68 |  |  | 68
198 | SO 01.1 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m |  | t | 0.117 | 0
|  |  | 0,1168 |  |  | 0.117
199 | SO 01.3 | 764919512R00 | KD1- M.žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 330mm |  | m | 166.179 | 0
|  |  | 18,729+17,7 SCH-2a |  |  | 36.429
|  |  | 18,85+12,35 SCH-3a |  |  | 31.2
|  |  | 17,9+36,95+13,6+4,8+24,3+1 SCH-1a |  |  | 98.55
200 | SO 01.3 | 55351590 | Hák žlabový l = 320 mm prům 150 mm |  | kus | 158 | 0
|  |  | 21+19+13 |  |  | 53
|  |  | 19+38+15+5+26+2 |  |  | 105
201 | SO 01.3 | 55351588 | Čelo žlabové ( 125 univerzální, 150 - L/P) 6"=150 |  | kus | 12 | 0
|  |  | 4+4+1+1+2 |  |  | 12
202 | SO 01.3 | 55351586 | Kout žlabový (vnit), roh (vněj) 90° 6"= prům150 |  | kus | 5 | 0
|  |  | 5 |  |  | 5
203 | SO 01.3 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro |  | m2 | 73.357 | 0
|  |  | 166,719*0,4 |  |  | 66.688
|  |  | ;ztratné 10%; 6,6688 |  |  | 6.669
204 | SO 01.3 | 764904010RT3 | ZASTŘEŠENÍ - PLECH.KRYTINA tl.0,6mm V SYSTÉMU - OCELOVÉ JÁDRO S VRSTVOU INHIBITORU KOROZE S POLYESTER.VRSTVOU min. 50 MIKRONŮ,včetně těs.doplňk viz.PD |  | m2 | 295.388 | 0
|  |  | 295,388 bednění na kontralatění pod plech |  |  | 295.388
205 | SO 01.3 | 764904205RT3 | Rovinné systémové plechy - okapový plech tl.0,6mm-OCELOVÉ JÁDRO S VRSTVOU INHIBITORU KOROZE S POLYESTEROVOU VRSTVOU min. 50 MIKRONŮ |  | m | 54.829 | 0
|  |  | 18,729+17,7+16+1,2*2 u žlabů a stříška |  |  | 54.829
206 | SO 01.3 | 764904204RT3 | Rov.systémové plechy, štítové a stěnové lemování tl.0,6mmOCELOVÉ JÁDRO S VRSTVOU INHIBITORU KOROZE S POLYESTEROVOU VRSTVOU min. 50 MIKRONŮ |  | m | 73.006 | 0
|  |  | 8,5*2+1,9 štíty |  |  | 18.9
|  |  | 1+8,5+3,81+2,8*3,14/2+1,2*2 stěny |  |  | 20.106
|  |  | 16*2+1*2 stěny větrací stříšky včetně stuž.plechu |  |  | 34
207 | SO 01.3 | 765311723R00 | Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm |  | m | 36.429 | 0
|  |  | 18,729+17,7 u okapu nasávací |  |  | 36.429
208 | SO 01.3 | 764919221R00 | M. oplech. okapů z lak. plechů na šikmé střeše-pro spoj s podstřešní folii - okap do žlabu |  | m | 36.429 | 0
|  |  | 17,7+18,729 |  |  | 36.429
209 | SO 01.3 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva |  | m2 | 6.284 | 0
|  |  | 36,429*0,15 |  |  | 5.464
|  |  | ;ztratné 15%; 0,8196 |  |  | 0.82
210 | SO 01.3 | 764814230R00 | Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 150 mm |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
211 | SO 01.3 | 767396101R00 | Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2 |  | ks | 24 | 0
|  |  | 4+20 plechová střecha |  |  | 24
212 | SO 01.3 | 27344355 | Manžeta systémová prostupová EPDM 102 - 178 mm pro hladké plechy |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 ZTI odvětrání |  |  | 4
213 | SO 01.3 | 27344352 | Manžeta systémová prostupová EPDM 32 - 76 mm - pro hladkou krytinu- držáky lávky |  | kus | 20 | 0
|  |  | 10*2 na každé krokvi |  |  | 20
214 | SO 01.3 | 713191100R00 | Položení separační fólie |  | m2 | 297.36 | 0
|  |  | 297,36 |  |  | 297.36
215 | SO 01.3 | 67352443 | Fólie separační a mikrovent., fólie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou rohoží tl.8mm |  | m2 | 312.228 | 0
|  |  | 297,36 |  |  | 297.36
|  |  | ;ztratné 5%; 14,868 |  |  | 14.868
216 | SO 01.3 | 764775314R00 | KD6-Systémový střešní třešní výlez rozměr 600x600 mm pro hladké plechové krytiny |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
217 | SO 01.0 | 764900040RAA | Demontáž odpadních trub |  | m | 76 | 0
|  |  | 6,5+9+9,5+8,5+6+4+10+7,5+8+3,5*2 |  |  | 76
218 | SO 01.3 | 764905502RT5 | Krytina z trapéz.plechů z Pz jadrem povrchová úprava PE. , na ocel, tl. 0,6 mm, včetně lemování |  | m2 | 40.02 | 0
|  |  | 2,3*11,5+5,9*2,3 stříška krycí |  |  | 40.02
219 | SO 01.3 | 764919511R00 | KD2-M.žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 250mm |  | m | 17.4 | 0
|  |  | 11,5+5,9 |  |  | 17.4
220 | SO 01.3 | 55351589 | Hák žlabový l = 320 mm prům 125 mm |  | kus | 19 | 0
|  |  | 13+6 |  |  | 19
221 | SO 01.3 | 55351588 | Čelo žlabové ( 125 univerzální, 150 - L/P) 6"=150 |  | kus | 4 | 0
|  |  | 2+2 |  |  | 4
222 | SO 01.3 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro |  | m2 | 6.96 | 0
|  |  | 11,5*0,4+5,9*0,4 |  |  | 6.96
223 | SO 01.3 | 764928302R00 | Z+M oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 330 mm |  | m | 25.4 | 0
|  |  | 11,5+2*2+5,9+2+2 |  |  | 25.4
224 | SO 01.3 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro |  | m2 | 11.176 | 0
|  |  | 25,4*0,4 |  |  | 10.16
|  |  | ;ztratné 10%; 1,016 |  |  | 1.016
225 | SO 01.3 | 765311752R0A | KD4-D+M Sněhový zachytávač dvoutrubkový, plechová krytina viz.PD |  | m | 36.2 | 0
|  |  | 36,2 |  |  | 36.2
226 | SO 01.3 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m |  | t | 3.746 | 0
|  |  | 3,7459 |  |  | 3.746
227 | SO 01.2 | 764311821R00 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° |  | m2 | 344.082 | 0
|  |  | 297,36+46,722 |  |  | 344.082
228 | SO 01.5 | 764928105R00 | Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 330 |  | m | 74.1 | 0
|  |  | 14,55+2*4+1+1,15+14,1+2*4+11,6+1,2+14,5 do provětr.fasády |  |  | 74.1
229 | SO 01.5 | 764928103R00 | Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 200 |  | m | 56.61 | 0
|  |  | 130,71-74,1 |  |  | 56.61
230 | SO 01.5 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva |  | m2 | 41.164 | 0
|  |  | 56,61*0,2+74,16*0,33 |  |  | 35.795
|  |  | ;ztratné 15%; 5,36925 |  |  | 5.369
231 | SO 01.5 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m |  | t | 0.742 | 0
|  |  | 0,7417 |  |  | 0.742
232 | SO 01.4 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů |  | m | 130.61 | 0
|  |  | 74+56,61 |  |  | 130.61
|  | 766 | Konstrukce truhlářské
233 | SO 01.5 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm |  | kus | 3 | 0
|  |  | 1+1+1 |  |  | 3
234 | SO 01.5 | 766694122R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm |  | kus | 26 | 0
|  |  | 1+8 okna plast |  |  | 9
|  |  | 1+13+1 |  |  | 15
|  |  | 2 |  |  | 2
235 | SO 01.5 | 766694123R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm |  | kus | 47 | 0
|  |  | 4+4+4 okna plast |  |  | 12
|  |  | 10 |  |  | 10
|  |  | 2+2 |  |  | 4
|  |  | 5+15+1 |  |  | 21
236 | SO 01.5 | 766694124R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm |  | kus | 19 | 0
|  |  | (2+5) W22 parapet |  |  | 7
|  |  | (5+2) W23 parapet |  |  | 7
|  |  | 1 W24parapet |  |  | 1
|  |  | 2 W25parapet |  |  | 2
|  |  | 1 W21parapet |  |  | 1
|  |  | 1 W20parapet |  |  | 1
|  |  | (4+4+1+4+8) okna plast |  |  | 21
|  |  | (1+13+1+10) |  |  | 25
|  |  | (2+2+1+2) |  |  | 7
|  |  | (5+15+1+1+1) |  |  | 23
|  |  | -3-26-47 |  |  | -76
237 | SO 01.5 | 60780087 | Parapet interiér š. 500 mm- laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm |  | m | 34.857 | 0
|  |  | (4,51*2+8*0,61) W22 parapet |  |  | 13.9
|  |  | (8*0,52+1,2*2) W23 parapet |  |  | 6.56
|  |  | 5,2-1 W21parapet |  |  | 4.2
|  |  | 5,65 W20parapet |  |  | 5.65
|  |  | ;ztratné 15%; 4,5465 |  |  | 4.547
238 | SO 01.5 | 60780086 | Parapet interiér š. 450 mm- laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm |  | m | 150.317 | 0
|  |  | (4*(2)+4*(2)+1*(1,2)+4*(2)+8*(1,45)) okna plast |  |  | 36.8
|  |  | (1*(1,18)+13*(1,575)+1*(1,425)+10*(1,8)) |  |  | 41.08
|  |  | (2*(1,1)+2*(1,74)+1*(1)+2*(2,15)) |  |  | 10.98
|  |  | (5*(2,05)+15*(1,8)+1*(2,6)+1*(1)+1*1) |  |  | 41.85
|  |  | ;ztratné 15%; 19,6065 |  |  | 19.607
239 | SO 01.5 | 60780050 | Krytka boční pro parapety šíře 600 mm-nebo spojka |  | kus | 192 | 0
|  |  | 96*2 |  |  | 192
240 | SO 01.5 | 766601213RT3 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie |  | m | 507.164 | 0
|  |  | 4*(2+1,35)*2+4*(2+0,65)*2+1*(1,2+0,65)*2+4*(2+0,65)*2+8*(1,45+2,1)*2 |  |  | 129.7
|  |  | 1*(1,18+2,1)*2+13*(1,575+2,35)*2+1*(1,425+2,35)*2+10*(1,8+0,8)*2 |  |  | 168.16
|  |  | 2*(1,1+2,35)*2+2*(1,74+2,35)*2+1*(1+2,35)*2+2*(2,15+2,2)*2 |  |  | 54.26
|  |  | 5*(2,05+2,2)*2+15*(1,8+1,5)*2+1*(2,6+1,5)*2+1*(1+0,65)*2+1*0,65*3,144 |  |  | 155.044
241 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W01 4ks-Okno plast.2dílné 2*1,30m OS+O,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 10.4 | 0
|  |  | 4*2*1,3 |  |  | 10.4
242 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W02 4ks-Okno plast.2dílné 2*0,65m V+V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 5.2 | 0
|  |  | 2*0,65*4 |  |  | 5.2
243 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W03 1ks-Okno plast.1dílné 0,98*0,65m V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/ šedá,kování bezpečnostní viz.popisy PD |  | m2 | 0.637 | 0
|  |  | 0,98*0,65 |  |  | 0.637
244 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W04 4ks-Okno plast.2dílné 2*0,65m V+pákový ovladač+fix,Uw=0,96W/(m2.K),barvabílá/ šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 5.2 | 0
|  |  | 2*0,65*4 |  |  | 5.2
245 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W05 8ks-Okno plast.2dílné 1,45*2,1m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva vílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 24.36 | 0
|  |  | 1,45*2,1*8 |  |  | 24.36
246 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W06 1ks-Okno plast.2dílné 1,18*2,25m OS+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 2.655 | 0
|  |  | 1,18*2,25 |  |  | 2.655
247 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W07 13ks-Okno plast.2dílné 1,575*2,25m fix+OV+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 46.069 | 0
|  |  | 1,575*2,25*13 |  |  | 46.069
248 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W08 1ks-Okno plast.2dílné 1,425*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz.PD |  | m2 | 3.206 | 0
|  |  | 1,425*2,25 |  |  | 3.206
249 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W09 10ks-Okno plast.1dílné 1,8*0,8m V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní ,pákový ovladač viz. PD |  | m2 | 14.4 | 0
|  |  | 1,8*0,8*10 |  |  | 14.4
250 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W10 2ks-Okno plast.2dílné 1,1*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 4.95 | 0
|  |  | 1,1*2,25*2 |  |  | 4.95
251 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W11 2ks-Okno plast.2dílné 1,74*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 7.83 | 0
|  |  | 1,74*2,25*2 |  |  | 7.83
252 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W12 1ks-Okno plast.2dílné 1*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 2.25 | 0
|  |  | 1*2,25 |  |  | 2.25
253 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W13 2ks-Okno plast.2dílné 2,15*2,2m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 9.46 | 0
|  |  | 2,15*2,2*2 |  |  | 9.46
254 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W14 5ks-Okno plast.2dílné 1*2,25m fix+V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 11.25 | 0
|  |  | 1*2,25*5 |  |  | 11.25
255 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W16 15ks-Okno plast.2dílné 1,8*1,5m O+OS,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 40.5 | 0
|  |  | 1,8*1,5*15 |  |  | 40.5
256 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W17 1ks-Okno plast.2dílné 2,6*1,5m O+OS,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 3.9 | 0
|  |  | 2,6*1,5 |  |  | 3.9
257 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W18 1ks-Okno plast.1dílné 1*0,65m V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 0.65 | 0
|  |  | 1*0,65 |  |  | 0.65
258 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W19 1ks-Okno plast.kruhové pruměru 0,65m fixní,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 0.423 | 0
|  |  | 0,65*0,65 |  |  | 0.423
259 | SO 01.5 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň |  | kus | 12 | 0
|  |  | 3+1+1+2+1+1+1+1+1 |  |  | 12
260 | SO 01.5 | 54917045 | Zavírač dveří hydraulický stříbrná bude dle viz.PD |  | kus | 12 | 0
|  |  | 12 |  |  | 12
261 | SO 01.5 | 766669118R00 | Dokování stavěče křídla |  | kus | 12 | 0
|  |  | 12 |  |  | 12
262 | SO 01.5 | 54914636A | Dveřní zarážka a brzda viz.PD |  | kus | 12 | 0
|  |  | 12 |  |  | 12
263 | SO 01.5 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m |  | t | 5.16 | 0
|  |  | 5,1598 |  |  | 5.16
264 | SO 01.1 | 766416142R00 | Obložení stěn nad 5 m2, cementotřískové desky do 1,5 m2 |  | m2 | 352.174 | 0
|  |  | 15,325*5,9-7*0,38-(0,35+0)*6,6/2 Západní pohled |  |  | 86.603
|  |  | -1,45*2,1*8-1,18*2,25-0,325*0,325*3,14-2*0,65 W05+W06+W19+W2 |  |  | -28.647
|  |  | 18,4*(4,4+4,8)/2-6,1*1 |  |  | 78.54
|  |  | -2,15*2,2*2-2,05*2,2*5 W13+W14 |  |  | -32.01
|  |  | 18,9*6,1-11,7*(6,1-4,9+0)/2 Východní pohled |  |  | 108.27
|  |  | -2*0,65*2-1,575*2,35*5-1,1*2,35*2-1,74*2,35*2-1*2,35 W02+W07+W10+W11+W12 |  |  | -36.804
|  |  | 6,2*(2,3+2,55)/2+5,2*4-2,4*(1+0)/2 |  |  | 34.635
|  |  | -2*0,65-1*0,65-0,9*2,02 W02+W18+D01 |  |  | -3.768
|  |  | 6,4*2+8*2 boční stěny ve středu |  |  | 28.8
|  |  | 18,8*7,25-14,6*(7,25-6,65+0)/2 |  |  | 131.92
|  |  | -2*1,35*4-1,575*2,35*8-1,25*2,35 W01+W07+W08 |  |  | -43.348
|  |  | 1*8 bod z pravý strany |  |  | 8
|  |  | 6*0,252 levý bok pohledu západního |  |  | 1.512
|  |  | 2*(4,8+4,65)/2+2*5,2 pohled jižní |  |  | 19.85
|  |  | -0,7*1,97 D07 |  |  | -1.379
265 | SO 01.1 | 766423341R00 | Obložení podhledů a ostění složit., cementotřískové desky do 0,6 m2 |  | m2 | 66.593 | 0
|  |  | 418,767-352,174 |  |  | 66.593
266 | SO 01.1 | 591553010 | Cementotřísková systém. fasádní deska tl. 8 mm,kompl.povrch.úpava: akryl.krycí vrstva rozměr,1192*2500 mm 1192*3040 mm hrany desek ošetřeny viz.PD |  | m2 | 460.644 | 0
|  |  | 352,174+66,593 |  |  | 418.767
|  |  | ;ztratné 10%; 41,8767 |  |  | 41.877
267 | SO 01.1 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m |  | t | 7.311 | 0
|  |  | 7,3106 |  |  | 7.311
268 | SO 01.2 | 766421811R00 | Demontáž obložení podhledů -střešní přesahy |  | m2 | 106.787 | 0
|  |  | 177,979*0,6 |  |  | 106.787
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
269 | SO 01.5 | 767616111R00 | Montáž oken a stěn z Al - profilů(včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou viz.popisy varianta a RTS) |  | m2 | 119.6 | 0
|  |  | 16,668+13,24+44,133+10,496+17,063+7,86+10,14 |  |  | 119.6
270 | SO 01.5 | 55341411 | W20 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 1.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 16.668 | 0
|  |  | 5,65*2,95 |  |  | 16.668
271 | SO 01.5 | 55341411 | W21 - SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 1.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 13.24 | 0
|  |  | 5,2*2,95-2,4*1+0,3*1 -D06 |  |  | 13.24
272 | SO 01.5 | 55341411 | W22 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm viz.PD |  | m2 | 44.133 | 0
|  |  | 4,7*(8*0,61)+4,51*2*2,35 |  |  | 44.133
273 | SO 01.5 | 55341411 | W23 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA TOČITÉHO SCHODIŠTĚ, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz..PD |  | m2 | 10.496 | 0
|  |  | 1,6*(8*0,52+1,2*2) |  |  | 10.496
274 | SO 01.5 | 55341411 | W24 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA HLAVNÍHO VSTUPU,Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 17.063 | 0
|  |  | 4,15*3,5+1,925*3,5 |  |  | 21.263
|  |  | -2*2,1 D08 |  |  | -4.2
275 | SO 01.5 | 55341411 | W25-SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 2.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mmviz.PD |  | m2 | 7.86 | 0
|  |  | 4,15*2,4 |  |  | 9.96
|  |  | -1*2,1 D05 |  |  | -2.1
276 | SO 01.5 | 55341411 | W26-SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 2.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,trojskloviz.PD |  | m2 | 10.14 | 0
|  |  | 4,225*2,4 |  |  | 10.14
277 | SO 01.5 | 767616111R00 | Montáž vchodových dveří z Al - profilů(včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou viz.popisy varianta a RTS),příslušenství dle vyhlášky 396/2009Sb. |  | m2 | 47.845 | 0
|  |  | 10,35+3,434+1,818+4,434+1,818+8,32+2,1+3,25+1,616+4,2+4,485+2,02 |  |  | 47.845
278 | SO 01.5 | 55341411 | D01 -3ks AL vněj.dveře do otvoru 1*2,02(křídlo 0,9*1,97m)+nadsvětlík1*1,43m-pák.ovladač ,práh,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,BARVA INT/EXT ŠEDÁ, viz.PD |  | m2 | 10.35 | 0
|  |  | 1*3,45*3 |  |  | 10.35
279 | SO 01.5 | 55341411 | D02 -1ks AL dvojkř.vněj. dveře do otvoru 1,7*2,02(křídla 0,8+0,8/1,97m) ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz. PD |  | m2 | 3.434 | 0
|  |  | 1,7*2,02 |  |  | 3.434
280 | SO 01.5 | 55341411 | D03 -1ks AL vněj.dveře do otvoru0,9*2,02(křídlo 0,6*1,97) ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm, viz.popisy PD |  | m2 | 1.818 | 0
|  |  | 0,9*2,02 |  |  | 1.818
281 | SO 01.5 | 55341411 | D04 -2ks AL vněj.dvojkřídlé dveře do otvoru 1,6*2,1(křídla0,75+0,75/2,05)+1,6*0,5nadsv.fix. ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm, viz. PD |  | m2 | 8.32 | 0
|  |  | 1,6*2,6*2 |  |  | 8.32
282 | SO 01.5 | 55341411 | D05 -1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 1*2,1(křídlo0,9*2,05m). ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 2.1 | 0
|  |  | 1*2,1 |  |  | 2.1
283 | SO 01.5 | 55341411 | D06 -1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 1*2,4(křídlo0,9*2,35m)+nadsvětlík 1*0,85m. ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 3.25 | 0
|  |  | 1*2,4+1*0,85 |  |  | 3.25
284 | SO 01.5 | 55341411 | D07-1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 0,8*2,02(křídlo0,7*1,97m).POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 1.616 | 0
|  |  | 0,8*2,02 |  |  | 1.616
285 | SO 01.5 | 55341411 | D08 -1ks Automatické AL posuvné dvojkř.dveře do otvoru 2*2,1m(křídla1*2,1mx2ks) ,Uw=max.1,2W/m2K),el.vrátný hl. 75mm, viz.PD |  | m2 | 4.2 | 0
|  |  | 2*2,1 |  |  | 4.2
286 | SO 01.5 | 55341411 | D09 -1ks AL vněj.dvojkř.dveře do otvoru 1,3*2,02(křídlo 0,6+0,6/1,97m)+nadsvětlík1,3*1,43m,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,, viz.PD |  | m2 | 4.485 | 0
|  |  | 1,3*(2,02+1,43) |  |  | 4.485
287 | SO 01.3 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-nosný rám římsy u stříšky a nosný vyztužný plechový rám SCH3a,včetně D+M kotev a spoj.materiálů viz.P |  | kg | 886.288 | 0
|  |  | 884/1,15+127/1,08 SCH3a |  |  | 886.288
288 | SO 01.3 | 13330310 | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x4 mm viz.PD |  | t | 0.127 | 0
|  |  | (18,85+12,29+1,45+1,5)*(0,3+0,25)*2*0,00306 SCH3a |  |  | 0.115
|  |  | ;ztratné 10%; 0,0115 |  |  | 0.012
289 | SO 01.3 | 13814193A | Plech pozinkovaný poplastovaný tl.1,00 mm, 1000 x 2000 mm-viz.PD |  | t | 0.884 | 0
|  |  | (18,85+12,29+1,45+1,5)*(0,7+0,815)*0,008 SCH3a-řš.700+rš 815mm |  |  | 0.413
|  |  | (18,85+12,29+1,45+1,5)*(0,61*(0,17+0,9)/2)*0,08/10*4 SCH3a-ztužující prvek |  |  | 0.356
|  |  | ;ztratné 15%; 0,11535 |  |  | 0.115
290 | SO 01.3 | 767584702R00 | Montáž podhledů z tvarovaných plechů - šroubováním |  | m2 | 48.267 | 0
|  |  | (18,85+12,29)*1,55 SCH3a |  |  | 48.267
291 | SO 01.3 | 15484321 | Profil trapézový TR 40S/160x0,75 mm přední strana - ochranná vrstva polyesterový lak 25 um zadní strana - ochranný lak 10 um |  | m2 | 55.507 | 0
|  |  | (18,85+12,29)*1,55 |  |  | 48.267
|  |  | ;ztratné 15%; 7,24005 |  |  | 7.24
292 | SO 01.3 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg L60/60/6mm, včetně D+M kotev Rzd=3kN/m á=3ks /bm |  | kg | 182.281 | 0
|  |  | (18,85+12,29)*5,42 SCH3a |  |  | 168.779
|  |  | ;ztratné 8%; 13,50232 |  |  | 13.502
293 | SO 01.3 | 13331732 | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 6 mm viz.PD |  | t | 0.183 | 0
|  |  | (18,85+12,29)*5,42*0,001 SCH3a L60/60/6mm |  |  | 0.169
|  |  | ;ztratné 8%; 0,01352 |  |  | 0.014
294 | SO 01.3 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi |  | m | 8 | 0
|  |  | 4*2 |  |  | 8
295 | SO 01.3 | 767995102R00 | ZD2+ZD3 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky žebříků viz.PD |  | kg | 368.287 | 0
|  |  | (4*2+1,464*4+3,9*2)*3,77 L50/50/5 |  |  | 81.643
|  |  | (2*5*2+0,7*3,14*6*2)*3,14 pásovina |  |  | 145.621
|  |  | 8*2*0,4*3,77*2 pracny |  |  | 48.256
|  |  | (0,45*11+1,3*2+0,54*4)*2,47*2 šprušle,madlo,zábradlí D20 |  |  | 47.967
|  |  | 0,2*0,2*(4+5*2)*40*2 pásovina 200*200*5 |  |  | 44.8
296 | SO 01.3 | 55399994.A | Kotvy, úhelníky, atyp. prvky,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované-viz PD |  | kg | 397.75 | 0
|  |  | 368,287 |  |  | 368.287
|  |  | ;ztratné 8%; 29,46296 |  |  | 29.463
297 | SO 01.2 | 767900030RAB | Demontáž krytiny střech z plechů-trapéz,spoje šroubované |  | m2 | 40.71 | 0
|  |  | 11,8*2,3+5,9*2,3 stříška |  |  | 40.71
298 | SO 01.2 | 767900090RAD | Demontáž atypických ocelových konstrukcí |  | kg | 368.287 | 0
|  |  | 368,287 žebříky a pod |  |  | 368.287
299 | SO 01.3 | 767990010RAC | Atypické ocelové konstrukce-doplnění ocelové konstrukce střechy |  | kg | 80 | 0
|  |  | 20*4 kotvy pro VZT jednotky |  |  | 80
300 | SO 02 | 767843130R00 | U1 Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro tenké dřev.kce viz.PD |  | kus | 7 | 0
|  |  | 7 |  |  | 7
301 | SO 02 | 767842350RT2 | U2 - Kotvicí bod dl.500 mm nerez, beton.střech viz.PD |  | kus | 13 | 0
|  |  | 13 |  |  | 13
302 | SO 01.5 | 55341411 | D10 -1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 1*2,02(křídlo0,9*1,97m). ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 2.02 | 0
|  |  | 1*2,02 |  |  | 2.02
303 | SO 01.5 | 767612151R00 | Dokončení okování otvír.křidel pákovým uzávěrem |  | kus | 41 | 0
|  |  | 8+1+13+1+5+2+2+1+2+5+1 |  |  | 41
304 | SO 01.5 | 549146431A | Pákové otvirácí kování oken a světlíků viz.PD |  | kus | 41 | 0
|  |  | 41 |  |  | 41
305 | SO 01.5 | 767990010RAC | Atypické ocelové konstrukce-doplnění ocelové konstrukce stěn pro otvory |  | kg | 124.32 | 0
|  |  | 0,1*0,15*12*80 W23-P10 |  |  | 14.4
|  |  | 1,6*6*6,87*2/6*5 Jekl 60*150*5mm |  |  | 109.92
306 | SO 01.5 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m |  | t | 2.065 | 0
|  |  | 2,0649 |  |  | 2.065
307 | SO 01.4 | 767900090RAD | Demontáž atypických ocelových konstrukcí |  | kg | 325 | 0
|  |  | 325 |  |  | 325
308 | SO 01.0 | 767900090RAD | Demontáž atypických ocelových konstrukcí |  | kg | 1032.57 | 0
|  |  | 1032,57 |  |  | 1032.57
309 | SOZS | 767914130R00 | Montáž oplocení rámového H do 2,0 m |  | m | 56 | 0
|  |  | 12*4+8 |  |  | 56
310 | SOZS | 767914830R00 | Demontáž oplocení rámového H do 2 m |  | m | 56 | 0
|  |  | 56 |  |  | 56
311 | SOZS | 553424601 | Mobilní plotový panel F2 pozink 3455/2000 mm |  | kus | 1.621 | 0
|  |  | 56/3,455/10 |  |  | 1.621
312 | SOZS | 553424602 | Mobilní branka 1200/2000 mm-křídlo |  | kus | 0.2 | 0
|  |  | 1/10*2 |  |  | 0.2
313 | SO 02 | 767841230R00 | U3 Kotvicí bod ztuž.dl.300 mm nerez, pro trapéz.plech viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
314 | SO 02 | 767841130R00 | U4 Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro trapézový plech viz.PD |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
315 | SO 01.3 | 767851102R00 | Montáž komínových lávek-části nosné konstrukce |  | m | 17.7 | 0
|  |  | 17,7 |  |  | 17.7
316 | SO 01.3 | 767995102R00 | KD5-Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky střešní lávky viz.PD |  | kg | 1156.84 | 0
|  |  | (18*2+1*2+2*17)*3,77 L50/50/5 |  |  | 271.44
|  |  | 20*2*0,5*3,77 pracny |  |  | 75.4
|  |  | 30*18 pororošty |  |  | 540
|  |  | 18*5*3 trubkové zábrádlí |  |  | 270
317 | SO 01.3 | 55399994.A | Kotvy, úhelníky, atyp. prvky,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované+nátěr dle stř.krytiny-viz PD |  | kg | 1272.524 | 0
|  |  | 1156,84 |  |  | 1156.84
|  |  | ;ztratné 10%; 115,684 |  |  | 115.684
318 | SO 01.1 | 328151111R00 | O01+O02 -Montáž sklepního světlíku , včetně kotev a spoj.materiálu viz.PD |  | kus | 5 | 0
|  |  | 4+1 |  |  | 5
319 | SO 01.1 | 611000202B | O02-TYPOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK,150x150x70 mm mm,polypropylen vyztužený skelnými vlákny,pochozí viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
320 | SO 01.1 | 611000222A | O01-TYPOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK,200x150x70 mm mm,polypropylen vyztužený skelnými vlákny,pochozí viz.PD |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
321 | SO 01.1 | 767425155R00 | Montáž závěsné konstrukce v množ. na 1 m2, 2,4 m-pro provětrávanou fasádu |  | m2 | 418.767 | 0
|  |  | 15,325*5,9-7*0,38-(0,35+0)*6,6/2 Západní pohled |  |  | 86.603
|  |  | -1,45*2,1*8-1,18*2,25-0,325*0,325*3,14-2*0,65 W05+W06+W19+W2 |  |  | -28.647
|  |  | (1,45*8*2+2,1*2+1,18*2+2,25*2+0,65*3,144+2*2+0,65*2)*(0,05+0,2+0,04+0,012)+15,325*0,092 ostění 5+25,2=30,2mm+spodní násávaní větrání |  |  | 13.974
|  |  | 18,4*(4,4+4,8)/2-6,1*1 |  |  | 78.54
|  |  | -2,15*2,2*2-2,05*2,2*5 W13+W14 |  |  | -32.01
|  |  | (2,2*2+2,15*2*2+2,05*2*5)*0,302+18,4*0,092 ostění+spod.nasávaní |  |  | 11.81
|  |  | 18,9*6,1-11,7*(6,1-4,9+0)/2 Východní pohled |  |  | 108.27
|  |  | -2*0,65*2-1,575*2,35*5-1,1*2,35*2-1,74*2,35*2-1*2,35 W02+W07+W10+W11+W12 |  |  | -36.804
|  |  | (2*2+0,65*2+2,35*2+1,575*2*5+1,1*2*2+1,74*2*2+1*2)*0,302+19*0,092 ostění+spodí přisávaní |  |  | 13.559
|  |  | 6,2*(2,3+2,55)/2+5,2*4-2,4*(1+0)/2 |  |  | 34.635
|  |  | -2*0,65-1*0,65-0,9*2,02 W02+W18+D01 |  |  | -3.768
|  |  | (2*2+0,65*4+1*2+2,02*2+0,9)*0,302+14,2*0,092 ostění+sspodní přisávání |  |  | 5.395
|  |  | 6,4*2+8*2+4*0,092 boční stěny ve středu+spodní odvětrání |  |  | 29.168
|  |  | 18,8*7,25-14,6*(7,25-6,65+0)/2 |  |  | 131.92
|  |  | -2*1,35*4-1,575*2,35*8-1,25*2,35 W01+W07+W08 |  |  | -43.348
|  |  | (2,35*2+1,575*2*8+1,25*2+2*4*2+1,35*4*2)*0,302+19*0,092 ostění+spodní přísavání |  |  | 19.626
|  |  | 1*8+1*0,092 bod z pravý strany +spodní přísávaní |  |  | 8.092
|  |  | 6*0,252 levý bok pohledu západního |  |  | 1.512
|  |  | 2*(4,8+4,65)/2+2*5,2 pohled jižní |  |  | 19.85
|  |  | -0,7*1,97 D07 |  |  | -1.379
|  |  | (0,7+1,97*2)*0,302+4*0,092 ostění +spodní přisávání |  |  | 1.769
322 | SO 01.1 | 553427001 | Konstrukce kompletní nosná systémová pro cementotřískové desky, pro provětr.fasádu tl.200+40+12mm,včetně nerez větracích mřížek, rohů a ostění,viz.PD |  | m2 | 460.644 | 0
|  |  | 15,325*5,9-7*0,38-(0,35+0)*6,6/2 Západní pohled |  |  | 86.603
|  |  | -1,45*2,1*8-1,18*2,25-0,325*0,325*3,14-2*0,65 W05+W06+W19+W2 |  |  | -28.647
|  |  | (1,45*8*2+2,1*2+1,18*2+2,25*2+0,65*3,144+2*2+0,65*2)*(0,05+0,2+0,04+0,012)+15,325*0,092 ostění 5+25,2=30,2mm+spodní násávaní větrání |  |  | 13.974
|  |  | 18,4*(4,4+4,8)/2-6,1*1 |  |  | 78.54
|  |  | -2,15*2,2*2-2,05*2,2*5 W13+W14 |  |  | -32.01
|  |  | (2,2*2+2,15*2*2+2,05*2*5)*0,302+18,4*0,092 ostění+spod.nasávaní |  |  | 11.81
|  |  | 18,9*6,1-11,7*(6,1-4,9+0)/2 Východní pohled |  |  | 108.27
|  |  | -2*0,65*2-1,575*2,35*5-1,1*2,35*2-1,74*2,35*2-1*2,35 W02+W07+W10+W11+W12 |  |  | -36.804
|  |  | (2*2+0,65*2+2,35*2+1,575*2*5+1,1*2*2+1,74*2*2+1*2)*0,302+19*0,092 ostění+spodí přisávaní |  |  | 13.559
|  |  | 6,2*(2,3+2,55)/2+5,2*4-2,4*(1+0)/2 |  |  | 34.635
|  |  | -2*0,65-1*0,65-0,9*2,02 W02+W18+D01 |  |  | -3.768
|  |  | (2*2+0,65*4+1*2+2,02*2+0,9)*0,302+14,2*0,092 ostění+sspodní přisávání |  |  | 5.395
|  |  | 6,4*2+8*2+4*0,092 boční stěny ve středu+spodní odvětrání |  |  | 29.168
|  |  | 18,8*7,25-14,6*(7,25-6,65+0)/2 |  |  | 131.92
|  |  | -2*1,35*4-1,575*2,35*8-1,25*2,35 W01+W07+W08 |  |  | -43.348
|  |  | (2,35*2+1,575*2*8+1,25*2+2*4*2+1,35*4*2)*0,302+19*0,092 ostění+spodní přísavání |  |  | 19.626
|  |  | 1*8+1*0,092 bod z pravý strany +spodní přísávaní |  |  | 8.092
|  |  | 6*0,252 levý bok pohledu západního |  |  | 1.512
|  |  | 2*(4,8+4,65)/2+2*5,2 pohled jižní |  |  | 19.85
|  |  | -0,7*1,97 D07 |  |  | -1.379
|  |  | (0,7+1,97*2)*0,302+4*0,092 ostění +spodní přisávání |  |  | 1.769
|  |  | ;ztratné 10%; 41,8767 |  |  | 41.877
323 | SO 01.3 | 767990010RAA | Atypické ocelové konstrukce,do 5 kg/kus-kotvení nosného rámu pro plech.stříšku |  | kg | 37.6 | 0
|  |  | 37,6 včetně spoj.materiálu |  |  | 37.6
324 | SO 01.3 | 55343823 | Hmoždinka s trnem s přerušeným tepelným mostem pr.12mm přes ETICS 160 a 292mm |  | kus | 51.7 | 0
|  |  | (11,5+2*2+6+2)/0,5 včetně spoj.materiálu |  |  | 47
|  |  | ;ztratné 10%; 4,7 |  |  | 4.7
325 | SO 01.3 | 767995106R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -úprava stávajícího rámu stříšky |  | kg | 743.6 | 0
|  |  | (11,5+2*2+5,9+2*2)*19+(11,5+5,9)*5*3 |  |  | 743.6
326 | SO 01.3 | 55399993.A | Ocelové prvky pro opravu rámu stříšky posunutí o ETICS |  | kg | 817.96 | 0
|  |  | 743,6 |  |  | 743.6
|  |  | ;ztratné 10%; 74,36 |  |  | 74.36
327 | SO 01.3 | 767200002RA0 | ZD4 Zábradlí střešní terasy-(výroba,osazení včetně kotev a úpravy kotevních prostupů) viz.PD |  | m | 19.2 | 0
|  |  | 7,4+7,3+4,5 |  |  | 19.2
328 | SO 01.3 | 55399994 | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-Ocelové výrobky -příplatek za nerezovou ocel pro zábradlí terasy |  | kg | 530.75 | 0
|  |  | 482,5 |  |  | 482.5
|  |  | ;ztratné 10%; 48,25 |  |  | 48.25
329 | SO 01.3 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg-nastříhání, nátěr v barvě fasády, větrací podélné mřížky z tahokovu proti zal.hmyzu viz.PD |  | kg | 41.057 | 0
|  |  | (17,7+18,729)*0,1*6 SCH-2a-střecha |  |  | 21.857
|  |  | 16*2*6*0,1 střecha-stríška |  |  | 19.2
330 | SO 01.3 | 1594507A | Pozinkovaný plech z tahokovu pro podélnou mřížku s velikosti ok proti zal.hmyzu tl.1,5 mm-nátěr v barvě fasády viz.PD |  | t | 0.047 | 0
|  |  | 41,057*0,001 |  |  | 0.041
|  |  | ;ztratné 15%; 0,00615 |  |  | 0.006
331 | SO 01.3 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m |  | t | 5.563 | 0
|  |  | 5,563 |  |  | 5.563
332 | SO 01.4 | 767112811R00 | Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných |  | m2 | 81.784 | 0
|  |  | 81,784 |  |  | 81.784
333 | SO 01.1 | 767200001RA0 | Zábradlí schodištové a zdiva -(výroba,osazení včetně kotev a úpravy kotevních prostupů a madel,zabezpeč.prvku odnimatelného zábradlí) |  | m | 44.7 | 0
|  |  | 3,3+5,9+6 schodiště astěny u W19 |  |  | 15.2
|  |  | 3,8+2,3+2,5+2,6 ZD1 + u kruh schodiště, včetně zabezpečení odnimatelným zábradlím |  |  | 11.2
|  |  | 0,9+1,3+2*2+1,5 za kruh schodištěm |  |  | 7.7
|  |  | 5,5+5,1 východní pohled |  |  | 10.6
334 | SO 01.1 | 55399994 | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-Ocelové výrobky -příplatek za nerezovou ocel pro zábradlí |  | kg | 1032.57 | 0
|  |  | (3,3+5,9+6)*21 schodiště astěny u W19 |  |  | 319.2
|  |  | (3,8+2,3+2,5+2,6)*21 u kruh schodiště, včetně zabezpečení odnimatelným zábradlím |  |  | 235.2
|  |  | (0,9+1,3+2*2+1,5)*21 za kruh schodištěm |  |  | 161.7
|  |  | (5,5+5,1)*21 východní pohled |  |  | 222.6
|  |  | ;ztratné 10%; 93,87 |  |  | 93.87
335 | SO 01.1 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m |  | t | 3.281 | 0
|  |  | 3,2806 |  |  | 3.281
336 | SO 02 | 767849116R00 | Nerezové lano 6 mm,Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení. viz.PD |  | m | 26.5 | 0
|  |  | 26,5 |  |  | 26.5
337 | SO 02 | 767849121R00 | Napínací nerez koncovka k lanu 6 mm viz.PD |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
338 | SO 02 | 767849123R00 | Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm, délka, Vidlicová koncovkaviz.PD |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
339 | SO 02 | 767849131R00 | Štítek k označní jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
340 | SO 02 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
341 | SO 02 | 767849142R0A | Set na osobní ochranu,pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD |  | kus | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
342 | SO 02 | 76784914B | Skříňka pro uložení OOPP. viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
343 | SO 02 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m |  | t | 0.092 | 0
|  |  | 0,092 |  |  | 0.092
|  | 783 | Nátěry
344 | SO 01.2 | 783108813RT2 | Tryskání minerál.materiálem,stupeň očištění Sa 2,5-ocelové konstrukce(odstranění starých nátěrů a případné rzi, traskáním popř.chem+.kartáč.), |  | m2 | 26.78 | 0
|  |  | 26,78 |  |  | 26.78
345 | SO 01.2 | 959571001R00 | Odklizení písku po tryskání do 1000 m |  | t | 0.091 | 0
|  |  | 0,0908 |  |  | 0.091
346 | SO 01.1 | 783124220R00 | Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email |  | m2 | 26 | 0
|  |  | 26 |  |  | 26
347 | SO 01.3 | 783124220R00 | Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email |  | m2 | 49.571 | 0
|  |  | (11,5*2+2*6+5,9*2+2*4)*0,4+5*3*0,5+(11,5+5,9)*6*0,12 nátěr ocel.konstrukce celé - stříška |  |  | 41.948
|  |  | (18,85+12,29)*0,06*4*1,02 SCH3a |  |  | 7.623
|  | 784 | Malby
348 | SO 01.5 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x |  | m2 | 459.058 | 0
|  |  | 229,529*2 |  |  | 459.058
349 | SO 01.5 | 784165512R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x |  | m2 | 459.058 | 0
|  |  | 459,058 |  |  | 459.058
350 | SO 01.5 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x |  | m2 | 459.058 | 0
|  |  | 459,058 |  |  | 459.058
|  | 786 | Čalounické úpravy
351 | SO 01.4 | 786614811R00 | Dmtž předokenních žaluzií |  | kus | 25 | 0
|  |  | 25 |  |  | 25
|  | 787 | Zasklívání
352 | SO 01.4 | 787100802R00 | Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2 |  | m2 | 81.784 | 0
|  |  | 17,223+19,445+45,116 |  |  | 81.784
|  | 787VD | Okenní žaluzie, rolety a sítě
353 | SO 01.5 | 766624061- Z70 | Montáž předokenních žaluzií Z70 s pro el.ovládání |  | kus | 16 | 0
|  |  | 4+1+3+1+1+4+1+1 |  |  | 16
354 | SO 01.5 | 553-20 | Motor 6Nm- bude dle viz. PD |  | kus | 16 | 0
|  |  | 16 |  |  | 16
355 | SO 01.5 | 553-19 | Spojka rovná KP 1 hranatý -1,5mm bude dle viz.PD |  | kus | 16 | 0
|  |  | 16 |  |  | 16
356 | SO 01.5 | 553-18 | Bočnice KP 1a,b,c KP 2a,b,c -1,5mm bude dle viz.PD |  | kus | 32 | 0
|  |  | 16*2 |  |  | 32
357 | SO 01.5 | 553-17 | Krycí plech KP 1,5mm bude dle viz.PD |  | m | 48.325 | 0
|  |  | 48,325 |  |  | 48.325
358 | SO 01.5 | 553-16 | Lamela v barvě RAL -příplatek-komplet bude dle viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
359 | SO 01.5 | 553-15 | Konzoly v RAL |  | kus | 64 | 0
|  |  | 16*4 |  |  | 64
360 | SO 01.5 | 553-14 | Vodící lišty VL2,VL7 v RAL-1 strana žaluzie bude dle viz.PD |  | m | 72 | 0
|  |  | 2,25*2*16 |  |  | 72
361 | SO 01.5 | 553-13 | Spodní profil v RAL bude dle viz.PD |  | m | 48.325 | 0
|  |  | 2,9*4+1,425+4,1*3+2,15+1+3,15*4+3,315+3,935 |  |  | 48.325
362 | SO 01.5 | 553-12 | Držák DK 5-bude dle viz.PD |  | kus | 48 | 0
|  |  | 16*3 |  |  | 48
363 | SO 01.5 | 5534655-08 | ZD5.8 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 3935v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
364 | SO 01.5 | 5534655-07 | ZD5.7 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 3315v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
365 | SO 01.5 | 5534655-06 | ZD5.6 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 3150v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
366 | SO 01.5 | 5534655-05 | ZD5.5 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 1000 v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
367 | SO 01.5 | 5534655-04 | ZD5.4 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 2150 v. 2250 mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
368 | SO 01.5 | 5534655-03 | ZD5.3 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 4100 v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
369 | SO 01.5 | 5534655-02 | ZD5.2 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 1425 v. 2250 mm, Al Z90 - RAL dle výběru-el.ovládaní viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
370 | SO 01.5 | 5534655-01 | ZD5.1 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 2900 v. 2250 mm, Al Z90 - RAL dle výběru-el.ovládaní bude dle viz.PD |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
371 | SO 01.5 | 48601015 | Dálkový systémový ovládač k el. motoru(bude dle potřeby investora) bude dle viz.PD |  | kus | 16 | 0
|  |  | 16 |  |  | 16
372 | SO 01.5 | 786622211RT1A | Montáž okeních sítí proti hmyzu v rámečku viz.PD, dodávka ve specifikaci |  | m2 | 79.539 | 0
|  |  | 1,45*2,1/2*8+1,18*2,25+1,575*2,25/2*13+1,425*2,25/2 |  |  | 39.473
|  |  | 1,1*2,25/2*2+1,738*2,25/2*2+1*2,25/2+2,15*2,2/2*2 |  |  | 12.241
|  |  | 1*2,25/2*5+1,8/2*1,5*15+2,6/2*1,5 |  |  | 27.825
373 | SO 01.5 | 61140520A | Síť proti hmyzu do oken viz.PD |  | m2 | 79.539 | 0
|  |  | 79,539 |  |  | 79.539
374 | SO 01.5 | 786622211R00 | Montáž - Žaluzie horizontální vnitřní |  | m2 | 65.64 | 0
|  |  | 1,18*2,25*8+1,8*1,5*15+2,6*1,5*1 |  |  | 65.64
375 | SO 01.5 | 55346620 | Žaluzie horizont. interiérová 50 do 1,5 m2 |  | m2 | 65.64 | 0
|  |  | 65,64 |  |  | 65.64
376 | SO 01.5 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m |  | t | 2.172 | 0
|  |  | 2,1715 |  |  | 2.172
|  | 83 | Potrubí z trub kameninových
377 | SOZS | 831230110RA0 | Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště |  | m | 30 | 0
|  |  | 30 |  |  | 30
|  | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
378 | SO 01.2 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-demontáž kompletní antény včetně podstavců a koaxilálu |  | h | 10 | 0
|  |  | 5*2 |  |  | 10
379 | SO 01.3 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-zpětná montáž antény včetně propojení rozvodů a servis |  | h | 25 | 0
|  |  | 25 |  |  | 25
380 | SO 01.2 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž vedení hromosvodů na střeše, včetně podložek |  | h | 32 | 0
|  |  | 8*2*2 |  |  | 32
381 | SO 01.1 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž el.skříní,vypínačů,spínačů,konzol,kamer,čidel a přívodních kabelů a jejich zpětná montáž na zat.systém |  | h | 60 | 0
|  |  | (1+2+4+2+4+4+2+1)*3 |  |  | 60
382 | SO 01.1 | 357117161 | Skříň plastová do zateplení fasády pro zakrytí stávajícího rozvaděče-prodl.o ETICS |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
383 | SO 01.1 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž VZT mřížek a jejich zpětná montáž na zat.systém , včetně prodloužení |  | h | 95 | 0
|  |  | (25)*3 |  |  | 75
|  |  | 20 i VZT jednotky |  |  | 20
384 | SO 01.1 | 55399991 | Ocelové nerezové výrobky - VZT mřížky(protidešťové žaluzie včetně rámu) a prodloužení potrubí o ETICS |  | kg | 174 | 0
|  |  | 6*10+9*5+10*4 |  |  | 145
|  |  | ;ztratné 20%; 29 |  |  | 29
385 | SO 02 | 905 R01 | Výchozí prohlídka-výtahové zkoušky - revize systému-předání do uživání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy) |  | h | 24 | 0
|  |  | 8*3 |  |  | 24
386 | SO 02 | 909 R00 | Úprava podkladu,prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce |  | h | 15 | 0
|  |  | 15 |  |  | 15
387 | SO 03 | 909 R00 | Demontáž stávajících elketro prvků z fasády a ocelových sloupů a jejich opětovná montáž |  | h | 20 | 0
|  |  | 20 |  |  | 20
388 | SO 03 | 909 R00 | Demontáž staré jímací soustavy |  | h | 80 | 0
|  |  | 80 |  |  | 80
389 | SO 03 | 909 R00 | Napojení svodů na zemnící soustavu |  | h | 20 | 0
|  |  | 20 |  |  | 20
390 | SO 03 | 909 R00 | Nepředvídatelné práce(možné mini rozvaděče pro vyhřívání,pokud se nevejdou do hlavní skříně a pod. )viz.PD |  | h | 72 | 0
|  |  | 72 |  |  | 72
391 | SO 03 | 904 R01 | Měření zemního odporu stávající zemnící soustavy |  | h | 11 | 0
|  |  | 11 |  |  | 11
|  | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
392 | SO 01.1 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm |  | m | 51.359 | 0
|  |  | 8,3+5,8+1,535+3,8*3,144/2-1+4,2+18,75+2+5,8 |  |  | 51.359
393 | SO 01.1 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 |  | m3 | 10.758 | 0
|  |  | 51,359*0,2*0,3+51,359*0,5*0,1 |  |  | 5.649
|  |  | 51,085*0,1 |  |  | 5.109
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy
394 | SO 01.1 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m |  | m2 | 1180.729 | 0
|  |  | 6,1*15,5+5*2+7,3*5,8+4,5*5,8+5,96*4+12,5*4,7+7*7,8+8,7*5,7+7,6*4,3 |  |  | 392.45
|  |  | 2,8*5,1*2+12,5*4+3,8*3,144/2*8,3 |  |  | 128.141
|  |  | 3,7*5,5+18,85*6,5+11,5*3,5+19,5*7,5 |  |  | 329.375
|  |  | 24,4*3+11,7*7+12,3*3 na stříškach |  |  | 192
|  |  | 4,5*3,7+4,8*3,7+4,8*2*3,7+17,2*3+2,7*3,144/2*3+1,5*3 na střechách |  |  | 138.763
395 | SO 01.1 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 |  | m2 | 4722.916 | 0
|  |  | 1180,729*4 |  |  | 4722.916
396 | SO 01.1 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m |  | m2 | 1180.729 | 0
|  |  | 1180,729 |  |  | 1180.729
397 | SO 01.1 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken |  | m2 | 1180.729 | 0
|  |  | 1180,729 |  |  | 1180.729
398 | SO 01.1 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 |  | m2 | 4722.916 | 0
|  |  | 1180,729*4 |  |  | 4722.916
399 | SO 01.1 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken |  | m2 | 1180.729 | 0
|  |  | 1180,729 |  |  | 1180.729
400 | SO 01.1 | 943955031R00 | Montáž lešeňové podlahy bez příčníků, H do 10 m |  | m2 | 228.889 | 0
|  |  | 24,4*3+11,7*3+12,3*3 na stříškach |  |  | 145.2
|  |  | 4,5*2+4,8*2+4,8*2*2+17,2*2+2,7*3,144/2*2+1,5*2 na střechách |  |  | 83.689
401 | SO 01.1 | 943955831R00 | Demontáž leš. podlahy bez příč. a podél., H 10 m |  | m2 | 228.889 | 0
|  |  | 228,889 |  |  | 228.889
402 | SO 01.3 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m |  | m2 | 39 | 0
|  |  | 2*4*2 pro montáž žebříků |  |  | 16
|  |  | 11,5*2 pro stříšku |  |  | 23
403 | SO 01.1 | 943955192R00 | Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.31až 51 |  | m2 | 915.556 | 0
|  |  | 228,889*4 |  |  | 915.556
404 | SO 01.1 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 |  | km | 169.154 | 0
|  |  | (1180,729+228,889)/250*15*2 |  |  | 169.154
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
405 | SO 01.5 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m-po montáži oken a pracovní cesty |  | m2 | 974.83 | 0
|  |  | 374,915*2+75*3 přístupové cesty pro výplně a místnosti po výměně |  |  | 974.83
406 | SO 01.3 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  | m2 | 265 | 0
|  |  | 265 přístupové cesty a terasy |  |  | 265
|  | 96 | Bourání konstrukcí
407 | SO 01.0 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 |  | m3 | 9.91 | 0
|  |  | 2*1,2*0,25 schody |  |  | 0.6
|  |  | 1,5*18*0,25 anglický dvorek |  |  | 6.75
|  |  | +11,4*0,8*0,1+5,6*0,8*0,1+7,5*0,1*0,8+7,5*0,8*0,1 |  |  | 2.56
408 | SO 01.4 | 968096002R00 | Bourání parapetů š. do 50 cm |  | m | 130.71 | 0
|  |  | 74,1+56,61 |  |  | 130.71
409 | SO 01.4 | 968083001R00 | Vybourání plastových oken do 1 m2 |  | m2 | 11.31 | 0
|  |  | 0,98*0,65 W03 |  |  | 0.637
|  |  | 1*0,65 W18 |  |  | 0.65
|  |  | 1,2*0,8*10 W15 |  |  | 9.6
|  |  | 0,65*0,65 W19 |  |  | 0.423
410 | SO 01.4 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2 |  | m2 | 11.84 | 0
|  |  | 2*0,65*4 W02 |  |  | 5.2
|  |  | 2*0,65*4 W04 |  |  | 5.2
|  |  | 1,8*0,8 W09 |  |  | 1.44
411 | SO 01.4 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2 |  | m2 | 139.405 | 0
|  |  | 2*1,35*4 W01 |  |  | 10.8
|  |  | 1,45*2,1*8 W05 |  |  | 24.36
|  |  | 1,18*2,25*1 W06 |  |  | 2.655
|  |  | 1,575*2,25*13 W07 |  |  | 46.069
|  |  | 1,1*2,25*2 W10 |  |  | 4.95
|  |  | 1,738*2,25*2 W11 |  |  | 7.821
|  |  | 1*2,25*1 W12 |  |  | 2.25
|  |  | 1,8*1,5*15 W16 |  |  | 40.5
412 | SO 01.4 | 968083004R00 | Vybourání plastových oken nad 4 m2 |  | m2 | 35.91 | 0
|  |  | 2,05*2,2*5 W13 |  |  | 22.55
|  |  | 2,15*2,2*2 W14 |  |  | 9.46
|  |  | 2,6*1,5*1 W17 |  |  | 3.9
413 | SO 01.4 | 968083011R00 | Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2 |  | m2 | 11.651 | 0
|  |  | 0,9*2,02*5 D01 |  |  | 9.09
|  |  | 0,6*1,97*1 D03 |  |  | 1.182
|  |  | 0,7*1,97*1 D07 |  |  | 1.379
414 | SO 01.4 | 968083012R00 | Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 |  | m2 | 16.832 | 0
|  |  | 1,7*2,02*1 D02 |  |  | 3.434
|  |  | 1,6*2,02*2 D04,05 |  |  | 6.464
|  |  | 2,018*2*1 D08 |  |  | 4.036
|  |  | 1,4*2,07*1 D09 |  |  | 2.898
415 | SO 01.4 | 968083033R00 | Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2 |  | m2 | 81.784 | 0
|  |  | 45,116 W22 |  |  | 45.116
|  |  | 17,223 W24 |  |  | 17.223
|  |  | 19,445 W25 |  |  | 19.445
416 | SO 01.4 | 962200041RAB | Bourání příček ze sklobetonu-fasádní prvky |  | m2 | 90.628 | 0
|  |  | 16,644 W20-luxfery |  |  | 16.644
|  |  | 14,191 W21-luxfery |  |  | 14.191
|  |  | 19,775 W23-luxfery |  |  | 19.775
|  |  | 40,018 W26 |  |  | 40.018
417 | SO 01.2 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC |  | m3 | 4.914 | 0
|  |  | (18,7+17,7)*0,45*0,3 kolem trámů |  |  | 4.914
418 | SO 01.0 | 962042321R00 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého |  | m3 | 6.15 | 0
|  |  | (18+1,25*2)*1,2*0,25 zdivo anglického dvorku |  |  | 6.15
419 | SO 01.0 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm-izolační přizdívka |  | m2 | 116.693 | 0
|  |  | 116,693 |  |  | 116.693
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
420 | SO 01.0 | 976082131R00 | Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného |  | kus | 105 | 0
|  |  | 105 |  |  | 105
421 | SO 01.0 | 974082112R00 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm |  | m | 105 | 0
|  |  | 105 |  |  | 105
422 | SO 01.0 | 978300010RAA | Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % nebo břizolit |  | m2 | 893.029 | 0
|  |  | 729,2961+163,733 |  |  | 893.029
423 | SO 01.4 | 978300020RA0 | Otlučení vnějších/vnitřních omítek stěn vápenocem.100 % nebo břizolitových-ostění |  | m2 | 260.471 | 0
|  |  | (4,6*2+1,1*5)*0,45 W22 parapet |  |  | 6.615
|  |  | (4,6*2+1,1*5)*0,45+(2,3*2+4,7*2)*0,45 W22 ostění |  |  | 12.915
|  |  | (0,9*5+1,2*2)*0,45 W23 parapet |  |  | 3.105
|  |  | (0,9*5+1,2*2)*0,45+2*2*0,45 W23 ostění |  |  | 4.905
|  |  | 4,4*0,45 W24parapet |  |  | 1.98
|  |  | 4,4*0,45+3,45*2*0,45 W24 ostění |  |  | 5.085
|  |  | 3,95*0,45*2 W25parapet |  |  | 3.555
|  |  | 3,95*0,45*2+2,25*2*2*0,45 W25ostění |  |  | 7.605
|  |  | 5,6*0,45 W21parapet |  |  | 2.52
|  |  | 5,6*0,45+2,95*2*0,45 W21ostění |  |  | 5.175
|  |  | 6*0,45 W20parapet |  |  | 2.7
|  |  | 6*0,45+3*2*0,45 W20ostění |  |  | 5.4
|  |  | (4*(2+1,35)*2+4*(2+0,65)*2+1*(1,2+0,65)*2+4*(2+0,65)*2+(1,45*8+2,1)*2)*0,45 okna plast |  |  | 45.135
|  |  | (1*(1,18+2,1)*2+(1,575*13+2,35)*2+1*(1,425+2,35)*2+(1,8*10+0,8*6)*2)*0,45 |  |  | 47.412
|  |  | (2*(1,1)*2+2*(1,74+2,35)*2+1*(1+2,35)*2+(2,15*2+2,2)*2)*0,45 |  |  | 18.207
|  |  | (5*(2,05)*2+15*(1,8+1,5)*2+1*(2,6+1,5)*2+1*(1+0,65)*2+1*0,65*3,144)*0,45 |  |  | 59.87
|  |  | ((0,9+2,02*2)*5+(1,7+2,12*2)+(0,6+2*2)+(1,6+2,02*2))*0,45 dveře |  |  | 18.396
|  |  | ((1,6+2,07*2)+(0,7+2*2)+(2+2*2)+(1,4+2,07*2))*0,45 |  |  | 9.891
424 | SO 01.0 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 |  | m2 | 352.174 | 0
|  |  | 15,325*5,9-7*0,38-(0,35+0)*6,6/2 Západní pohled |  |  | 86.603
|  |  | -1,45*2,1*8-1,18*2,25-0,325*0,325*3,14-2*0,65 W05+W06+W19+W2 |  |  | -28.647
|  |  | 18,4*(4,4+4,8)/2-6,1*1 |  |  | 78.54
|  |  | -2,15*2,2*2-2,05*2,2*5 W13+W14 |  |  | -32.01
|  |  | 18,9*6,1-11,7*(6,1-4,9+0)/2 Východní pohled |  |  | 108.27
|  |  | -2*0,65*2-1,575*2,35*5-1,1*2,35*2-1,74*2,35*2-1*2,35 W02+W07+W10+W11+W12 |  |  | -36.804
|  |  | 6,2*(2,3+2,55)/2+5,2*4-2,4*(1+0)/2 |  |  | 34.635
|  |  | -2*0,65-1*0,65-0,9*2,02 W02+W18+D01 |  |  | -3.768
|  |  | 6,4*2+8*2 boční stěny ve středu |  |  | 28.8
|  |  | 18,8*7,25-14,6*(7,25-6,65+0)/2 |  |  | 131.92
|  |  | -2*1,35*4-1,575*2,35*8-1,25*2,35 W01+W07+W08 |  |  | -43.348
|  |  | 1*8 bod z pravý strany |  |  | 8
|  |  | 6*0,252 levý bok pohledu západního |  |  | 1.512
|  |  | 2*(4,8+4,65)/2+2*5,2 pohled jižní |  |  | 19.85
|  |  | -0,7*1,97 D07 |  |  | -1.379
|  | H01 | Budovy občanské výstavby
425 | SOZS | 998014205R00 | Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km |  | t | 4.6 | 0
|  |  | 4,6 |  |  | 4.6
426 | SOZS | 998014206R00 | Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km |  | t | 23 | 0
|  |  | 4,6*5 |  |  | 23
|  | H99 | Ostatní přesuny hmot
427 | SO 01.5 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m |  | t | 14.295 | 0
|  |  | 24,5503-0,116-0,742-5,16-2,065-2,172 |  |  | 14.295
428 | SO 01.3 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m |  | t | 13.998 | 0
|  |  | 66,0502-6,748-18,214-0,01-17,771-3,746-5,563 |  |  | 13.998
429 | SO 01.1 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m |  | t | 320.901 | 0
|  |  | 293,975-0,767-2,508-0,947-0,117-7,311-3,281 |  |  | 279.044
|  |  | ;ztratné 15%; 41,8566 |  |  | 41.857
|  | M | Montážní přirážky
430 | SOVORN | 220890084R00 | Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace |  | h | 55 | 0
|  |  | 55 |  |  | 55
431 | SOVORN | 220890084R00 | Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.) |  | h | 30 | 0
|  |  | 30 |  |  | 30
432 | SOVORN | 220890084R00 | Účast projektanta na stavbě-dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) |  | h | 105 | 0
|  |  | 105 |  |  | 105
433 | SOVORN | 220890084R00 | Účast statika na stavbě-prohlídka po odstranění stř.korvu a stěn obložení |  | h | 35 | 0
|  |  | 35 |  |  | 35
434 | SOVORN | 220890084R00 | Účast geodeta na stavbě-geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu |  | h | 30 | 0
|  |  | 30 |  |  | 30
435 | SOVORN | 110 R00 | Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.) |  | % |  | 0
436 | SOVORN | 201 R00 | Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby |  | % |  | 0
437 | SOVORN | 208 | Rezerva - stavebních úprav při rekonstrukci |  | % |  | 0
|  | M21 | Elektromontáže
438 | SO 03 | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně pásku FeZn 30 x 4 mm, vč.svorek viz.PD |  | m | 165.2 | 0
|  |  | 24,2+15,6+10+8+10,5+15,5+54,9+6+16,5+4 |  |  | 165.2
439 | SO 03 | 210220002RT2 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm a svorek viz.PD |  | m | 42 | 0
|  |  | 14*3 |  |  | 42
440 | SO 03 | 210220010R00 | Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2 |  | m | 14 | 0
|  |  | 14*1 |  |  | 14
441 | SO 03 | 210220101RT2 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry |  | m | 225 | 0
|  |  | 225 |  |  | 225
442 | SO 03 | 35444180A | Drát 8 AlMgSi s umělohmotným pláštěm viz.PD |  | m | 28.75 | 0
|  |  | 25 |  |  | 25
|  |  | ;ztratné 15%; 3,75 |  |  | 3.75
443 | SO 03 | 35444180 | Drát 8 AlMgSi T/4 viz.PD |  | m | 230 | 0
|  |  | 200 |  |  | 200
|  |  | ;ztratné 15%; 30 |  |  | 30
444 | SO 03 | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku |  | kus | 14 | 0
|  |  | 14 |  |  | 14
445 | SO 03 | 210010347RT3 | Montážní deska do zateplení, bez zapojení,včetně dodávky |  | kus | 116 | 0
|  |  | 7*6 hromosvod |  |  | 42
|  |  | 6*8 odpatní potrubí dešť. |  |  | 48
|  |  | 26 ostatní prvky |  |  | 26
446 | SO 03 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x1,5 viz.PD |  | m | 150 | 0
|  |  | 150 pro světla a pod. |  |  | 150
447 | SO 03 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x2,5 viz.PD |  | m | 75 | 0
|  |  | 75 pro světla a vyhřívání |  |  | 75
448 | SO 03 | 210010002RU3 | Trubka ohebná d20,včetně dodávky viz.PD |  | m | 15 | 0
|  |  | 15 |  |  | 15
449 | SO 03 | 210010004RU3 | Trubka ohebna d32,včetně dodávky viz.PD |  | m | 160 | 0
|  |  | 160 |  |  | 160
450 | SO 03 | 210010016RT2 | Trubka pevná d20, 3m, včetně dodávky trubky |  | m | 50 | 0
|  |  | 50 |  |  | 50
451 | SO 03 | 210010018RT2 | Trubka pevná d32, 3m,včetně dodávky trubky |  | m | 15 | 0
|  |  | 15 |  |  | 15
452 | SO 03 | 220111726A | Vodič HVI long šedý viz.PD |  | m | 160 | 0
|  |  | 160 |  |  | 160
453 | SO 03 | 2201117B | Podpůrná trubka 3,2 m + JT 2,5 m viz.PD |  | ks | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
454 | SO 03 | 2201117C | Sada pro vnější upevnění vodičů HVI viz.PD |  | ks | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
455 | SO 03 | 2201117D | Sada koncovek vodiče HVI long šedý - vnější připojení viz.PD |  | ks | 12 | 0
|  |  | 12 |  |  | 12
456 | SO 03 | 2201117E | Tříramenný stojan systémový k jímači, včetně upevnění. viz.PD |  | ks | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
457 | SO 03 | 59211005000A | Betonový podstavec s klinem-systémový |  | kus | 54 | 0
|  |  | 54 |  |  | 54
458 | SO 03 | 35441542 | Podpěra vedení na ploché stř. plast. štěrk PV 21-c |  | kus | 220 | 0
|  |  | 220 |  |  | 220
459 | SO 03 | 210020342A | Podložka velká viz.PD |  | kus | 18 | 0
|  |  | 18 |  |  | 18
460 | SO 03 | 210020341B | Podpěra na stěnu pro vodič HVI včetně podložek |  | kus | 96 | 0
|  |  | 96 |  |  | 96
461 | SO 03 | 210010702RT9 | Krabice do fasády pro zkušební svorku |  | kus | 14 | 0
|  |  | 14 |  |  | 14
462 | SO 03 | 222130501R0A | Zkušení svorka UNI |  | kus | 14 | 0
|  |  | 14 |  |  | 14
463 | SO 03 | 650101526R00 | Montáž LED svítidla stropního/stěnového přisazeného s čidlem |  | kus | 18 | 0
|  |  | 18 |  |  | 18
464 | SO 03 | 348412406 | Svítidlo venkovní LED viz.PD |  | kus | 18 | 0
|  |  | 18 |  |  | 18
465 | SO 03 | 650072621R00 | Montáž čidla pohybu stropního/stěnového přisazeného |  | kus | 8 | 0
|  |  | 8 |  |  | 8
466 | SO 03 | 345355908 | Spínač automatický se snímačem pohybu viz.PD |  | kus | 8 | 0
|  |  | 8 |  |  | 8
467 | SO 03 | 34195 | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-držáky a podložky-nespecifikovaný |  | ks | 25 | 0
|  |  | 25 |  |  | 25
468 | SO 03 | 211800304R00 | Kabel odporový vyhřívací montáž |  | m | 96.425 | 0
|  |  | 37,4*2+17,625+4 |  |  | 96.425
469 | SO 03 | 341970150 | Topný okruh na okapy viz.PD |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
470 | SO 03 | 341970173A | Termostat pro toný kabel |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
|  | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
471 | SOZS | 220110583R00 | Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
472 | SOZS | 37501303 | Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavebni) |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
473 | SO 03 | 220890202R00 | Výchozí revize bleskovodu vč. revizní zprávy |  | h | 15 | 0
|  |  | 15 |  |  | 15
474 | SO 03 | 220890202R00 | Revize -elektroinstalace |  | h | 10 | 0
|  |  | 10 |  |  | 10
|  | M43 | Montáže ocelových konstrukcí
475 | SOZS | 381181002R00 | Montáž a demontáž mobilních buněk v jednopodlažní sestavě |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
476 | SOZS | 430-pronájem | Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady |  | měsíc | 32 | 0
|  |  | 4*8 |  |  | 32
477 | SOZS | 430-pronájem WC | Pronájem WC zařízení |  | měsíc | 24 | 0
|  |  | 2*12 |  |  | 24
|  | S | Přesuny sutí
478 | SO 01.4 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 52.018 | 0
|  |  | 52,0184 |  |  | 52.018
479 | SO 01.4 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  | t | 416.144 | 0
|  |  | 52,018*8 |  |  | 416.144
480 | SO 01.4 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti |  | t | 52.018 | 0
|  |  | 52,018 |  |  | 52.018
481 | SO 01.4 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 52.018 | 0
|  |  | 52,018 |  |  | 52.018
482 | SO 01.4 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 520.18 | 0
|  |  | 52,018*10 |  |  | 520.18
483 | SO 01.4 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - ocel+sklo |  | t | 1.145 | 0
|  |  | 1,1445 |  |  | 1.145
484 | SO 01.2 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP |  | t | 52.02 | 0
|  |  | 52,02 |  |  | 52.02
485 | SO 01.2 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 52.02 | 0
|  |  | 52,02 |  |  | 52.02
486 | SO 01.2 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  | t | 260.1 | 0
|  |  | 52,02*5 |  |  | 260.1
487 | SO 01.2 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti |  | t | 52.02 | 0
|  |  | 52,02 |  |  | 52.02
488 | SO 01.2 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 52.02 | 0
|  |  | 52,02 |  |  | 52.02
489 | SO 01.2 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 520.2 | 0
|  |  | 52,02*10 |  |  | 520.2
490 | SO 01.2 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy |  | t | 4.531 | 0
|  |  | 0,3957+4,1351 |  |  | 4.531
491 | SO 01.2 | 979990142R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata |  | t | 2.251 | 0
|  |  | 2,2514 |  |  | 2.251
492 | SO 01.0 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 146.186 | 0
|  |  | 145,9362+0,25 |  |  | 146.186
493 | SO 01.0 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  | t | 730.93 | 0
|  |  | 146,186*5 |  |  | 730.93
494 | SO 01.0 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti |  | t | 146.186 | 0
|  |  | 146,186 |  |  | 146.186
495 | SO 01.0 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 146.186 | 0
|  |  | 146,186 |  |  | 146.186
496 | SO 01.0 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 1461.86 | 0
|  |  | 146,186*10 |  |  | 1461.86
497 | SO 01.0 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm |  | t | 1.095 | 0
|  |  | 1,0945 |  |  | 1.095
498 | SO 01.0 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy |  | t | 0.255 | 0
|  |  | 0,2554 |  |  | 0.255
499 | SO 01.4 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm |  | t | 3.443 | 0
|  |  | 3,0434+0,4 |  |  | 3.443
500 | SO 01.4 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy |  | t | 0.236 | 0
|  |  | 0,2364 |  |  | 0.236
501 | SO 01.4 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - plast+sklo |  | t | 13.93 | 0
|  |  | 23,2303-1,8077-7,4922 |  |  | 13.93
502 | SO 01.4 | 979990109R00 | Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice |  | t | 7.492 | 0
|  |  | 7,4922 |  |  | 7.492
503 | SO 01.2 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm |  | t | 0.39 | 0
|  |  | 0,3904 |  |  | 0.39
504 | SO 01.2 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy |  | t | 4.66 | 0
|  |  | 4,3754+0,285 |  |  | 4.66
505 | SO 01.2 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové výrobky |  | t | 0.08 | 0
|  |  | 0,0804 |  |  | 0.08
506 | SO 01.0 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové/sklo výrobky |  | t | 0.25 | 0
|  |  | 0,25 |  |  | 0.25
507 | SO 01.0 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy |  | t | 1.202 | 0
|  |  | 1,2019 |  |  | 1.202
508 | SO 01.0 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 143.384 | 0
|  |  | 146,186-1,095-0,255-0,25-1,202 |  |  | 143.384
509 | SO 01.2 | 979990122R00 | Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina |  | t | 6.892 | 0
|  |  | 6,8919 |  |  | 6.892
510 | SO 01.2 | 979990143R00 | Poplatek za skládku suti - polystyren |  | t | 0.209 | 0
|  |  | 0,2092 |  |  | 0.209
511 | SO 01.2 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo |  | t | 24.063 | 0
|  |  | 21,4309+2,6323 |  |  | 24.063
512 | SO 01.2 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 8.944 | 0
|  |  | 52,02-4,531-2,251-0,39-4,66-0,08-6,892-0,209-24,063 |  |  | 8.944
513 | SO 01.4 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo |  | t | 1.808 | 0
|  |  | 1,8077 |  |  | 1.808
514 | SO 01.4 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 23.964 | 0
|  |  | 52,018-1,145-3,443-0,236-13,93-7,492-1,8077 |  |  | 23.964

## Rozpočet - vybrané sloupce
Č | Kód | Zkrácený popis | Varianta | MJ | Množství | RTS komentář
Přípravné a bourací práce pro fasádu
| 1 | Zemní práce
1 | 100001500R00 | Dočištění stěny |  | m2 | 116.693 |  | 0 | 203.51
| 11 | Přípravné a přidružené práce
2 | 460030058RT2 | Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry | z plochy 5-10 m2 | m2 | 51.085 |  | 0 | 127.51
3 | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových |  | m | 10 |  | 0 | 115
| 13 | Hloubené vykopávky
4 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-pod dlažby okapové chodníky |  | m3 | 62.005 |  | 0 | 1677.01
| 16 | Přemístění výkopku
5 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m |  | m3 | 62.005 |  | 0 | 106.49
6 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km |  | m3 | 620.05 | Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km. | 0 | 21
7 | 162702199R00 | Poplatek za skládku výkopků |  | m3 | 62.005 |  | 0 | 285.49
8 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m |  | m3 | 62.005 |  | 0 | 247.5
9 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 |  | m3 | 248.02 | Příplatek k ceně se používá za každých dalších i započatých 10 m. | 0 | 219
| 711 | Izolace proti vodě
10 | 711140202R00 | Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,2vrs |  | m2 | 116.693 |  | 0 | 19.21
| 764 | Konstrukce klempířské
11 | 764900040RAA | Demontáž odpadních trub | z plechu pozinkovaného | m | 76 | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,003 t/m konstrukce. | 0 | 60.2
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
12 | 767900090RAD | Demontáž atypických ocelových konstrukcí | 250 - 500 kg/kus | kg | 1032.57 | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. | 8.09 | 21.61
| 96 | Bourání konstrukcí
13 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 9.91 | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží. | 0 | 2035
14 | 962042321R00 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého |  | m3 | 6.15 | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. | 33.68 | 2581.32
15 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm-izolační přizdívka |  | m2 | 116.693 |  | 15.3 | 105.69
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
16 | 976082131R00 | Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného |  | kus | 105 | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. | 0 | 50.5
17 | 974082112R00 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm |  | m | 105 | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. | 11.3 | 29.69
18 | 978300010RAA | Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % nebo břizolit | stupeň složitosti 1-4 | m2 | 893.029 | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,059 t/m2 konstrukce. | 0 | 137.02
19 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 |  | m2 | 352.174 | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. | 0 | 144.5
| S | Přesuny sutí
20 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 146.186 | Včetně případného složení na staveništní deponii. | 0 | 317.51
21 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  | t | 730.93 |  | 0 | 35.4
22 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti |  | t | 146.186 |  | 0 | 300.5
23 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 146.186 |  | 0 | 227
24 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 1461.86 |  | 0 | 15.9
25 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm |  | t | 1.095 |  | 0 | -2626.21
26 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy |  | t | 0.255 |  | 0 | -3030.85
27 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové/sklo výrobky |  | t | 0.25 |  | 0 | 1244.99
28 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy |  | t | 1.202 |  | 0 | 1447
29 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 143.384 |  | 0 | 300
Zateplení fasády
| 21 | Úprava podloží a základové spáry
30 | 211561111RK1 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm | kraj Jihomoravský | m3 | 76.331 |  | 850.7 | 355.3
31 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 |  | m2 | 361.977 |  | 3.12 | 32.28
32 | 69370514 | Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m |  | m2 | 416.274 | dříve Je vyroben ze 100% POP střiže. Plní funkci separační, ochrannou, zpevňovací Použití: při výstavbě silnic, dálnic, železnic, parkovišť, mostů, tunelů, místních komunikací, lesních cest, letištních ploch, benzinových čerpadel, zpevnění hrází, skládek NO, TKO a jejich sanací | 22.58 | 0
| 43 | Schodiště
33 | 631315621R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 |  | m3 | 0.36 | Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tlouštěk nad 24 cm se oceňují položkami souboru 41131 Beton kleneb v nadzemních podlažích. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách. | 2541.27 | 933.72
34 | 631319153R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky |  | m3 | 0.36 | Položka je určena pro přehlazení povrchu betonové mazaniny min. C 8/10 ocelovým hladítkem. | 0 | 644
35 | 430361921RT5 | Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí | průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 | t | 0.009 | Položka je určena pro výztuž stupňů, schodnic, ramen a podest s nosníky. | 30926.12 | 10773.88
36 | 434121415R00 | Osazení želbet. stupňů na schodnice, broušených-do betonu |  | m | 9.6 | V položce jsou zakalkulovány náklady na vyspárování styčných spár, na provizorní dřevěné zábradlí a dočasné zakrytí stupnic prkny. | 106.38 | 556.61
37 | 58388015 | Stupeň schod. plný 120x300x1000 vyžlábkovná podst.nebo rovný(možný i jiný rozměr dle tvaru a délky schodiště) |  | kus | 8.4 |  | 2965.93 | 0
| 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
38 | 596291111R00 | Řezání dlažby tl. 60 mm |  | m | 12 |  | 13.15 | 223.35
39 | 596841111RT4 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm | včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm | m2 | 51.359 |  | 567.01 | 176
40 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm |  | m2 | 51.085 | Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%. | 40.81 | 238.69
41 | 592452655 | Dlažba zámková betonová vibrolisovaná přírodní 20x10x8-bude dle původní |  | m2 | 51.085 | Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch | 350.49 | 0
42 | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm |  | m | 13 |  | 14.37 | 235.14
| 60 | Omítky ze suchých směsí
43 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky stropy a ostění bílý |  | m2 | 511.353 | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny. | 26.19 | 38.31
44 | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm | zatíraná, zrnitost 2,0 mm | m2 | 288.973 | Omítka z pastovité směsi , vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na penetrační nátěr. Oceňuje se položkami č. 601 01-1191 až -1193. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení. | 236.21 | 154.79
45 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky bílý |  | m2 | 1106.486 | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny. | 26.26 | 32.44
46 | 602011188RU7 | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm | NZC+přísada COOL, zatíraná, zrnitost 2,0 mm | m2 | 729.33 | Omítka z pastovité směsi vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační nátěr ( oceňuje se položkami č. 602 01-1191 až -1193 ). | 253.2 | 116.29
47 | 602011195R00 | Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky |  | m2 | 72.04 | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny. | 42.16 | 32.44
48 | 602011189R00 | Stěrka na stěnách mozaiková tl.min.2mm |  | m2 | 72.04 | Omítka z pastovité směsi vhodná pro vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační nátěr ( oceňuje se položkou č. 602 01-1195 ). | 361.13 | 183.87
| 62 | Úprava povrchů vnější
49 | 622315335RV1 | ETICS TEPELNÁ IZOLACE EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU - HMOŽDINKY SE ZÁPUSTNOU tl.160 mm,zakonč.stěrkou s výztuž.tkaninou,Součinitel tep.vodiv.izol.0,032 W/m K. | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 377.156 | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K. | 622.89 | 417.12
50 | 622315522RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 14.265 | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. | 395.89 | 417.12
51 | 622315525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 32.775 | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. | 629.89 | 417.12
52 | 622315515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. |  | m2 | 116.693 | V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. | 465.85 | 243.14
53 | 713131531RT1 | Izolace stěn,bitumenové.lep.celoplošně(příplatek k lepení bitumeny- soklová část) | bez dodávky desek | m2 | 163.733 | V položce je zakalkulována dodávka a aplikace penetrace a asfaltového lepidla pro celoplošné lepení desek. V položce není zakalkulována dodávka desek z pěnového skla. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. Položka je určena pro montáž izolace z desek z pěnového skla na betonovou nebo zděnou vnitřní stěnu. | 440.8 | 163.21
54 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 134.388 | Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu. | 61.6 | 182.91
55 | 622315354RV1 | Zateplovací syst. ostění, EPS F šedý tl.40mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K. | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 12.127 | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, osazení lišt, přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 3,3 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou a 5 m napojovacích lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K. | 452.85 | 1133.15
56 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm | včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 46.8 | Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu. | 61.6 | 182.91
57 | 622315131RV1 | Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 80 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou-atika svisle | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 20.262 | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/m K. | 210.89 | 417.12
58 | 622311152RV1 | Zateplovací systém střešní přesahy, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 111.793 | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK. | 342.05 | 1132.95
59 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení |  | m2 | 374.915 | Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů, oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin, prováděné z lešení. Položka je určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v rozměrech předmětů, konstrukcí, oplechování apod. jsou-li zcela obklopeny nástřikem. Zakrývání okrajů nastříkaných ploch a osaěmlých pásů ohraničených oplechováním, obklady, souvislým pásem oken, ochrana dlažby logií pod upravovanou stěnou apod. se určuje v ploše pruhů o šířce nejvýše 400 mm. Odkrytí je v položce započteno. | 13.42 | 33.57
60 | 622421491R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou |  | m | 491.014 | V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž rohové lišty s okapničkou - plast + tkanina | 29.65 | 79.84
61 | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan |  | m | 176.21 | V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž podparapetní lišty - plast + tkanina | 27.9 | 79.59
62 | 621421121R00 | Omítka vnější podhledů, MVC, hrubá zatřená |  | m2 | 64.8 |  | 45.05 | 241.45
63 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 |  | m2 | 957.829 |  | 3.88 | 55.32
64 | 622421121RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená | s použitím suché maltové směsi | m2 | 729.296 |  | 129.82 | 178.18
65 | 620452101R00 | Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná |  | m2 | 163.733 |  | 76.08 | 535.93
66 | 620452105R00 | Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm |  | m2 | 327.466 |  | 24.04 | 163.96
| 711 | Izolace proti vodě
67 | 711132311R00 | Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků |  | m2 | 116.733 | S dodávkou komponentů pro uchycení a těsnění. | 47.8 | 168.2
68 | 711212015RT1 | Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace | tl. 4 mm, penetrace | m2 | 163.733 | Bitumenová stěrka tl. 4 mm ve dvou vrstvách. Aplikace pomocí hladítka. Položka je určena pro izolaci proti stojaté prosakující vody a tlakové vodě. Položka obsahuje penetraci podkladu z naředěné stěrkové hmoty vodou, 2 vrstvy stěrky, mezi vrstvy stěrky je vložena tkanina ze skelných vláken. | 456.73 | 293.27
69 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m |  | t | 0.767 |  | 0 | 969
| 713 | Izolace tepelné
70 | 713135112RS1 | Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů,včetně dodávky fólie systémové pro provětrávané fasády | včetně dodávky fólie fasádní | m2 | 428.767 |  | 166.91 | 80.09
71 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce |  | m2 | 428.129 | Vložení do nosné konstrukce dřevostaveb. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. Měrnou jednotkou je pohledová plocha stěny. Doporučená spotřeba minerálních desek je 0,97 m2/m2 plochy stěny. | 5.24 | 78.26
72 | 63151386 | Deska izolační ze skelné minerální plsti tl. 100 mm,Součinitel tepelné vodivosti:0,033 W.m-1.K.-1 |  | m2 | 730.74 | Izolační desky vyrobené ze skelné minerální plsti Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům (vnější opláštění, ev. difuzní fólie) Desky jsou vhodné pro izolace vnějších stěn předvěšených fasádních systémů, vkládají se pod obklad do roštu nebo mechanicky kotvené, do vícevrstvého zdiva. Desky je možné ke stěně mechanicky kotvit držáky pro měkké MW izolace. Izolační desky se k podkladu nelepí. V případě použití materiálu na izolování podhledů je také nutné předem uvažovat s použitím kovových hmoždinek z důvodu požární bezpečnosti a jejich umístění nesmí být na kraji desky. Rozměry: 1200 x 600 x 100 mm Balení: 3,60 m2 | 396.7 | 0
73 | 63151383 | Deska izolační ze skelné minerální plsti tl. 50 mm,Součinitel tepelné vodivosti:0,033 W.m-1.K.-1 |  | m2 | 73.419 | Izolační desky vyrobené ze skelné minerální plsti Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům (vnější opláštění, ev. difuzní fólie) Deskyjsou vhodné pro izolace vnějších stěn předvěšených fasádních systémů, vkládají se pod obklad do roštu nebo mechanicky kotvené, do vícevrstvého zdiva. Desky je možné ke stěně mechanicky kotvit držáky pro měkké MW izolace. Izolační desky se k podkladu nelepí. V případě použití materiálu na izolování podhledů je také nutné předem uvažovat s použitím kovových hmoždinek z důvodu požární bezpečnosti a jejich umístění nesmí být na kraji desky. Rozměry: 1200 x 600 x 50 mm Balení: 7,92 m2 | 198.35 | 0
74 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m |  | t | 2.508 |  | 0 | 1010.99
| 721 | Vnitřní kanalizace
75 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 |  | kus | 33 | Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %. | 0.38 | 80.51
76 | 28611146.A | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm |  | kus | 11 | KGEM, DN 125, nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru PIPE - LIFE 125/1 | 145.09 | 0
77 | 28615302.A | Koleno HTB D 125 mm 45° PP |  | kus | 22 | HTB125/45 | 140.97 | 0
78 | 721242110RT2 | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub | zápachová klapka, koš na listí, DN 125 | kus | 11 | S košem pro zachytávání nečistot, odtok s otáčivým kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90 stupňů, suchá nezámrzná klapka proti pronikání zápachu, připojení dešťových svodů do průměru 110 mm. | 3377.73 | 247.27
79 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m |  | t | 0.947 |  | 0 | 687
| 728 | Vzduchotechnika
80 | 728113112R00 | O03- Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,03 m2 |  | m | 6 |  | 0 | 221.01
81 | 429851021 | Potrubí plastové hranaté VP 60x204/1000 HP |  | kus | 6 | Hranaté ventilační potrubí z plastu 60x204 Hranaté plastové potrubí se dá využít k digestoři, k rekuperaci či ke krbu jako přívod vzduchu. Používá se k odvětrávání malých až středně velkých prostor. V kombinaci s PVC tvarovkami, odbočkami či přechodkami můžeme použít i na jiné velikosti plochého či kulatého potrubí z plastu. Všechny části se dají jednoduchým způsobem složit jako stavebnice (zasunou se do sebe) a přelepí se PVC těsnící páskou a ke spojení 2 ks potrubí používáme spojky potrubí. Hranaté potrubí je vhodné jako potrubí do stropu a nebo jako potrubí do podlahy. Předností hranatého potrubí z PVC je možnost použít ho tam, kde se, z důvodu nedostatku místa, nedají použít vzduchovody kruhové (na kuchyňské skříňky, na podhledy). Vede-li potrubí přes chladnější prostory doporučuje se izolované potrubí. Veškeré potrubí z PVC je plně slučitelné s ventilátory. Obecně má plastové potrubí řadu předností – je hladké a nedrží se na něm plísně a nečistoty, jednoduše a rychle se montuje, může se zkracovat, má neomezenou životnost, nízkou hmotnost. Vzduchovody mají teplotní odolnost +50°C až -15°C. | 281.84 | 0
82 | 728213112R00 | O03-Montáž oblouku plastového čtyřhranného do 0,03 m2 |  | kus | 12 |  | 0 | 149
83 | 429853011 | Koleno 90° vertikální ploché VP 60x204-90 |  | kus | 12 | Vzduchotechnické plastové potrubí - jednotlivé části Plochá vertikální odbočka je určena k napojení plochého plast.potrubí o rozměru 60 mm na 204 mm. Odbočení je v úhlu 90°. Teplotní odolonost je -15 do 50°C | 146.64 | 0
84 | 728213212R00 | O03-Montáž přechodu plastového čtyřhranného do 0,03 m2 |  | kus | 6 |  | 0 | 121.5
85 | 429853045A | Přechod. čtyřhran 60x200/kruh 100 mm viz.PD |  | kus | 6 |  | 401.44 | 0
86 | 728415111R00 | O03-Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 |  | kus | 6 |  | 0 | 248.01
87 | 4287150005A | Plastová větrací mřížka do čtyřhranného potrubí 60x200 mm viz.PD |  | kus | 6 | -plastová větrací mřížka do čtyřhranného potrubí 60x200 mm | 531 | 0
| 764 | Konstrukce klempířské
88 | 764929503R00 | KD3-M odpadní trouby z lak.plechu, kruhové do D120 mm |  | m | 57.19 | Položka je kalkulována včetně nákladů na montáž zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů. MPOZNÁMKA: včetně doplňků a připojovacích prvků (kolena, objímky, kónické kotlíky, šroubovací spony, atd.) PROVEDENÍ: dle ČSN EN 612ateriál se oceňuje ve specifikaci dle předpisů jednotlivých výrobců (dodavatelů). | 2.13 | 223.37
89 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva |  | m2 | 10.065 | fóliové hydroizolační systémy je žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. Je určen pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. Vlastnosti - vysoká odolnost PVC vrstvy proti působení povětrnostních podmínek, zejména proti vzniku povrchových prasklin, tzv. "tvrdnutí" povrchu a barevným změnám, - vysoká odolnost proti "bílé korozi", která je dána vícevrstvým nátěrovým systémem obou stran plechu, - ohebnost a pružnost PVC vrstvy při nízkých teplotách, - dokonalá adheze mezi PVC vrstvou a plechem, - výborná svařitelnost se všemi běžně vyráběnými hydroizolačními PVC fóliemi, - barva PVC vrstvy dle přání zákazníka, - zpracování plechů je možné všemi běžným postupy (stříhání, ohýbání, tvarování), - vrstva PVC nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou další údržbu či obnovu, - zvýšené mechanické vlastnosti, zejména pevnost PVC vrstvy. Výše uvedené užitné vlastnosti tohoto typu poplastovaného plechu jsou dány především: - použitím kvalitního žárově pozinkovaného plechu (dle DIN EN 10142), vhodného pro aplikace ve stavebnictví - střešní krytiny, klempířské prvky, trapézové plechy atd., - skladbou ochranného nátěrového systému - dokonale odmaštěný plech, z obou stran chráněný vrstvou základního vypalovacího laku - primeru. Vrchní lícová strana opatřená vrstvou měkčeného PVC o tloušťce min. 0,6 mm, - složením PVC vrstvy, vyráběné podle dlouhodobě vyvíjené a testované receptury (společně s významnými výrobci PVC přísad) s třístupňovou stabilizací proti slunečnímu záření, speciálními stabilizátory zaručujícími zvýšenou odolnost proti tepelné degradaci při svařování horkým vzduchem, s nižší náchylností k tzv. "tvrdnutí" povrchu dosažené použitím změkčovadel s omezenou vymývatelností vodou a migrací na povrch PVC vrstvy. Odolnost proti povětrnostním podmínkám - speciálně vyvinuté složení třístupňového stabilizačního systému poskytuje téměř dokonalou ochranu proti nežádoucím vlivům slunečního záření, zejména UV složce, která způsobuje stárnutí. Srovnávací testy urychleného stárnutí na QUV - B Testeru, dle PZN 1310-98 (odvozeno z ČSN 64 6223, DIN 53 387) prokázaly, že ani po 10 000 hodinách nedochází k barevným změnám a ke vzniku povrchových defektů - prasklin, trhlin apod. - houževnatost ochranné PVC vrstvy byla zkoušena dle ČSN 64 0612 až do -30 °C, - nově vyvinutý měkčící systém se vyznačuje především zvýšenou odolností proti vymývání vodou a vypocování (migraci) změkčovadel vlivem slunečního záření, čímž se potlačuje tzv. "tvrdnutí" povrchu PVC vrstvy a tím i vznik trhlin a prasklin. Svařitelnost horkým vzduchem Dosažení kvalitního homogenního a pevného spojení (svaru) mezi PVC hydroizolační fólií a PVC vrstvou na plechu a to i za ztížených povětrnostních a pracovních podmínek, na ne zcela dobře přístupných místech je umožněno: - dostatečnou tloušťkou PVC vrstvy - min. 0,6 mm, - obdobným složením PVC vrstvy jako u běžně používaných PVC hydroizolačních fólií, - vysokou odolností PVC vrstvy proti tepelné degradaci při náhodném přehřátí svařovaných ploch v průběhu svařování (odolnost PVC vrstvy proti tepelné degradaci je zkoušena dle PZN 1313-00. Pevnost svařovaných spojů Pevnost svařovaných spojů je zkoušena dle PZN 1301-98 (odvozeno z ČSN 64 6223, DIN 16 726). Podstatou zkoušky je hodnocení mechanických vlastností spoje při namáhání ve smyku při teplotě 23 oC a jejich změn vlivem ponoru do vody při teplotě 23 oC po dobu 28 dní a vlivem horkého vzduchu 80 oC po dobu 7 dní. Ve všech případech musí být fólie přetržena mimo svařený spoj. Použití - kotvící, úchytné a dokončovací prvky pro PVC fólie, které jsou používány k hydroizolaci střech, bazénů, podzemních staveb atd., - klempířské prvky - pro oplechování střech, teras, balkónů, lodžií, atik, říms, parapetů, - obklady a podhledy v prostorách s agresivním prostředím. Sortiment Typ, tloušťka plechu a barva ochranné PVC vrstvy závisí na požadavcích zákazníka. Standardní barva je šedá, hnědá, červená; zelená, modrá (pro bazény), standardně dodávaný je pozinkovaný plech o tloušťce 0,6 mm v tabulích o rozměru 2 x 1 m. | 411.76 | 0
90 | 553512861 | Trn k objímce -prodloužení přes ETICS= 160mm popl.pozink |  | kus | 68 | LindabRainline k objímkám SSV a SV všech velikostí | 85.13 | 0
91 | 55351615 | Upevnění svodu 120 do zdi - trn včetně objímky |  | kus | 68 |  | 105.1 | 0
92 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m |  | t | 0.117 |  | 0 | 1998
| 766 | Konstrukce truhlářské
93 | 766416142R00 | Obložení stěn nad 5 m2, cementotřískové desky do 1,5 m2 |  | m2 | 352.174 | V položce jsou zakalkulovány i náklady na našroubování soklu.V položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje položkou 766 41 7111, náklady na dodání obkladového materiálu, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 4%. Položka není určena pro oceňování obložení sloupů zakřiveného průřezu, toto obložení se oceňuje individuální kalkulací. | 4.46 | 243.03
94 | 766423341R00 | Obložení podhledů a ostění složit., cementotřískové desky do 0,6 m2 |  | m2 | 66.593 |  | 6.73 | 351.27
95 | 591553010 | Cementotřísková systém. fasádní deska tl. 8 mm,kompl.povrch.úpava: akryl.krycí vrstva rozměr,1192*2500 mm 1192*3040 mm hrany desek ošetřeny viz.PD |  | m2 | 460.644 | povrchová úpava: akrylátová krycí vrstva rozměry: 1192 x 2500 mm 1192 x 3040 mm hrany desek ošetřeny | 1514.77 | 0
96 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m |  | t | 7.311 |  | 0 | 1147
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
97 | 328151111R00 | O01+O02 -Montáž sklepního světlíku , včetně kotev a spoj.materiálu viz.PD |  | kus | 5 | Osazení hmoždinek, nanesení těsnicího tmelu, vložení roštu, osazení tělesa světlíku a přišroubování, montáž zápachové uzávěrky. | 126.48 | 1903.52
98 | 611000202B | O02-TYPOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK,150x150x70 mm mm,polypropylen vyztužený skelnými vlákny,pochozí viz.PD |  | kus | 1 | TYPOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK ROZMĚRY: 150x150x70 mm MATERIÁL: polypropylen vyztužený skelnými vlákny PROVEDENÍ: pochozí, s odvodněním DN 100 ROŠT: mřížkový rošt z pozinkované oceli PŘÍSLUŠENSTVÍ: koš na hrubé nečistoty na odvodnění | 22157.85 | 0
99 | 611000222A | O01-TYPOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK,200x150x70 mm mm,polypropylen vyztužený skelnými vlákny,pochozí viz.PD |  | kus | 4 | TYPOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK ROZMĚRY: 200x150x70 mm MATERIÁL: polypropylen vyztužený skelnými vlákny PROVEDENÍ: pochozí, s odvodněním DN 100 ROŠT: mřížkový rošt z pozinkované oceli PŘÍSLUŠENSTVÍ: koš na hrubé nečistoty na odvodnění | 32653.13 | 0
100 | 767425155R00 | Montáž závěsné konstrukce v množ. na 1 m2, 2,4 m-pro provětrávanou fasádu |  | m2 | 418.767 |  | 22.44 | 572.57
101 | 553427001 | Konstrukce kompletní nosná systémová pro cementotřískové desky, pro provětr.fasádu tl.200+40+12mm,včetně nerez větracích mřížek, rohů a ostění,viz.PD |  | m2 | 460.644 | nosná systémová hliníková konstrukce pro provětrávanou fasádu s deskami neviditelné uchycení včetně chemie | 1313.75 | 0
102 | 767200001RA0 | Zábradlí schodištové a zdiva -(výroba,osazení včetně kotev a úpravy kotevních prostupů a madel,zabezpeč.prvku odnimatelného zábradlí) |  | m | 44.7 |  | 1560.81 | 464.18
103 | 55399994 | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-Ocelové výrobky -příplatek za nerezovou ocel pro zábradlí |  | kg | 1032.57 |  | 115.61 | 0
104 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m |  | t | 3.281 |  | 0 | 1428
| 783 | Nátěry
105 | 783124220R00 | Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email |  | m2 | 26 |  | 67.61 | 99.89
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
106 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž el.skříní,vypínačů,spínačů,konzol,kamer,čidel a přívodních kabelů a jejich zpětná montáž na zat.systém |  | h | 60 | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | 0 | 420.5
107 | 357117161 | Skříň plastová do zateplení fasády pro zakrytí stávajícího rozvaděče-prodl.o ETICS |  | kus | 2 |  | 1385.57 | 0
108 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž VZT mřížek a jejich zpětná montáž na zat.systém , včetně prodloužení |  | h | 95 | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | 0 | 420.5
109 | 55399991 | Ocelové nerezové výrobky - VZT mřížky(protidešťové žaluzie včetně rámu) a prodloužení potrubí o ETICS |  | kg | 174 |  | 189.18 | 0
| 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
110 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm | včetně obrubníku 100/5/20 cm | m | 51.359 |  | 169.56 | 65.94
111 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 |  | m3 | 10.758 |  | 2204.47 | 620.53
| 94 | Lešení a stavební výtahy
112 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m |  | m2 | 1180.729 | V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení. | 0.02 | 63.28
113 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 |  | m2 | 4722.916 |  | 25.75 | 2.75
114 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m |  | m2 | 1180.729 |  | 0 | 51.69
115 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken |  | m2 | 1180.729 |  | 0 | 13.9
116 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 |  | m2 | 4722.916 |  | 7.7 | 0
117 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken |  | m2 | 1180.729 |  | 0 | 8.2
118 | 943955031R00 | Montáž lešeňové podlahy bez příčníků, H do 10 m |  | m2 | 228.889 |  | 0 | 29.41
119 | 943955831R00 | Demontáž leš. podlahy bez příč. a podél., H 10 m |  | m2 | 228.889 |  | 0 | 23.09
120 | 943955192R00 | Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.31až 51 |  | m2 | 915.556 |  | 8.17 | 0.83
121 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 |  | km | 169.154 | Dovoz lešení na stavbu, cesta vozidla tam i zpět a odvoz lešení ze stavby, cesta tam i zpět. Plocha lešení uložitelná na jedno vozidlo je 250- 300 m2. Položka je určena pro lešení rámová pronajatá. Položky pro lešení ve vlastnictví stavební organizace (var. R00) mají dopravu započtenu v ceně montáže. | 0 | 161.5
| H99 | Ostatní přesuny hmot
122 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m |  | t | 320.901 |  | 0 | 774
Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy
| 711 | Izolace proti vodě
123 | 711130101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs |  | m2 | 344.082 |  | 0 | 15
| 712 | Izolace střech (živičné krytiny)
124 | 712300832RT3 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé | z ploch jednotlivě nad 20 m2 | m2 | 689.187 |  | 0 | 23
125 | 712400831RT3 | Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé | z ploch jednotlivě nad 20 m2 | m2 | 689.187 |  | 0 | 19.2
| 713 | Izolace tepelné
126 | 713101122R00 | Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm |  | m2 | 281.43 |  | 0 | 21.3
127 | 713101211R00 | Odstr.tep.izolace stropů,kotvené,EPS tl.do 100 mm |  | m2 | 73.911 |  | 0 | 22.59
| 721 | Vnitřní kanalizace
128 | 721210823R00 | Demontáž střešní vpusti DN 125 |  | kus | 4 |  | 0 | 179.99
| 762 | Konstrukce tesařské
129 | 762331813R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů |  | m | 476.44 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů z hranolů,hranolků nebo fošen. | 0 | 82.2
130 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých |  | m2 | 666.42 | Demontáž bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí. | 0 | 43.3
| 764 | Konstrukce klempířské
131 | 764900060RA0 | Demontáž oplechování zdí |  | m | 267.71 | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce. | 0 | 58.79
132 | 764900020RA0 | Demontáž oplechování zdí-atika |  | m | 45.203 | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce. | 0 | 57.99
133 | 764900035RA0 | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových |  | m | 177.979 | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,005 t/m konstrukce. | 0 | 89.61
134 | 764339830R00 | Demontáž lemování komínů a inst. prostupů v ploše, hl. kryt, do 30° |  | m2 | 38.34 | Položka je určena i pro demontáž lemování zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině. | 0 | 73.59
135 | 764311821R00 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° |  | m2 | 344.082 |  | 0 | 66.9
| 766 | Konstrukce truhlářské
136 | 766421811R00 | Demontáž obložení podhledů -střešní přesahy |  | m2 | 106.787 |  | 0 | 148.51
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
137 | 767900030RAB | Demontáž krytiny střech z plechů-trapéz,spoje šroubované | spoje šroubované | m2 | 40.71 | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,007 t/m2 konstrukce. | 0 | 125.98
138 | 767900090RAD | Demontáž atypických ocelových konstrukcí | 250 - 500 kg/kus | kg | 368.287 | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. | 8.09 | 21.61
| 783 | Nátěry
139 | 783108813RT2 | Tryskání minerál.materiálem,stupeň očištění Sa 2,5-ocelové konstrukce(odstranění starých nátěrů a případné rzi, traskáním popř.chem+.kartáč.), | tryskací materiál přírodní granát | m2 | 26.78 | "Velmi důkladné otryskání" (na téměř čistý kov) dle ČSN ISO 8501-1. Odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty. Jakékoliv zbývající stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů. | 58.72 | 168.78
140 | 959571001R00 | Odklizení písku po tryskání do 1000 m |  | t | 0.091 |  | 0 | 680
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
141 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-demontáž kompletní antény včetně podstavců a koaxilálu |  | h | 10 | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | 0 | 420.5
142 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž vedení hromosvodů na střeše, včetně podložek |  | h | 32 | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | 0 | 420.5
| 96 | Bourání konstrukcí
143 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC |  | m3 | 4.914 | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. | 29.37 | 777.63
| S | Přesuny sutí
144 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP |  | t | 52.02 | Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí. | 0 | 350.5
145 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 52.02 | Včetně případného složení na staveništní deponii. | 0 | 317.51
146 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  | t | 260.1 |  | 0 | 35.4
147 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti |  | t | 52.02 |  | 0 | 300.5
148 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 52.02 |  | 0 | 227
149 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 520.2 |  | 0 | 15.9
150 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy |  | t | 4.531 |  | 0 | 1447
151 | 979990142R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata |  | t | 2.251 | Zateplovací systémy | 0 | 1244.99
152 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm |  | t | 0.39 |  | 0 | -2626.21
153 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy |  | t | 4.66 |  | 0 | -3030.85
154 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové výrobky |  | t | 0.08 |  | 0 | 1244.99
155 | 979990122R00 | Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina |  | t | 6.892 |  | 0 | 1244.99
156 | 979990143R00 | Poplatek za skládku suti - polystyren |  | t | 0.209 |  | 0 | 1244.99
157 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo |  | t | 24.063 |  | 0 | 504
158 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 8.944 |  | 0 | 300
Zateplení střechy
| 31 | Zdi podpěrné a volné
159 | 319211332RT1 | Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm | maltou webertec 933 | m | 60.623 |  | 54.27 | 91.22
| 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
160 | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 |  | m3 | 3.068 | Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně. | 2555.06 | 654.94
161 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení |  | m2 | 15.996 |  | 93.91 | 328.09
162 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění |  | m2 | 15.996 |  | 0 | 100
163 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) |  | t | 0.13 |  | 24578.84 | 14401.17
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
164 | 632922912R00 | Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terče plastové |  | m2 | 55.293 |  | 53.5 | 186
165 | 592468030 | Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká vhodná pro dlažbu na terče(bude dle výběru) |  | kus | 373.227 | velkoplošná dlažba 6,25 ks/m2 | 61.95 | 0
166 | 596291111R00 | Řezání dlažby tl. 40 mm |  | m | 36.6 |  | 13.15 | 223.35
| 712 | Izolace střech (živičné krytiny)
167 | 712372111RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton viz.skladba SCH1a,tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci | tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 559.956 | Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky do 8 m, fólií připevněnou kotvením do betonu (4 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií. Položka neobsahuje dodávku fólie (oceňuje se ve specifikaci) a dodávku a montáž tepelné izolace, ta se oceňuje ceníkem 800-713 Tepelné izolace. Položka neobsahuje uchycení fólie na svislých konstrukcích pomocí ukončovacích profilů, vnitřní a vnější rohy, střešní vpustě, manžety pro antény a kanalizaci atd.. Tyto práce se oceňují položkami v kapitole 712 37-8 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám. | 96.48 | 421.52
168 | 712372111RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton viz.skladba SCH3a,tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci | tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 46.722 | Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky do 8 m, fólií připevněnou kotvením do betonu (4 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií. Položka neobsahuje dodávku fólie (oceňuje se ve specifikaci) a dodávku a montáž tepelné izolace, ta se oceňuje ceníkem 800-713 Tepelné izolace. Položka neobsahuje uchycení fólie na svislých konstrukcích pomocí ukončovacích profilů, vnitřní a vnější rohy, střešní vpustě, manžety pro antény a kanalizaci atd.. Tyto práce se oceňují položkami v kapitole 712 37-8 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám. | 96.48 | 421.52
169 | 283220012 | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))viz.PD |  | m2 | 667.346 | Fólie jsou vyráběny z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku. Barevné provedení těchto fólií je šedé. Používají se pro vytvoření jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech. Je možné ji použít i k izolaci šikmých a strmých střech. Fólie se kotví k podkladu zpravidla ve spojích, v případě potřeby vysokého počtu kotev i v ploše fólie. Fólie má nejširší rozsah použití střešních skladeb do požárně nebezpečného prostoru. Tloušťka 1,5 mm Šířka 1600 mm Délka 15 m | 228.36 | 0
170 | 712372111RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton viz.skladba SCH-4a+SCH-5a,tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci | tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 73.911 | Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky do 8 m, fólií připevněnou kotvením do betonu (4 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií. Položka neobsahuje dodávku fólie (oceňuje se ve specifikaci) a dodávku a montáž tepelné izolace, ta se oceňuje ceníkem 800-713 Tepelné izolace. Položka neobsahuje uchycení fólie na svislých konstrukcích pomocí ukončovacích profilů, vnitřní a vnější rohy, střešní vpustě, manžety pro antény a kanalizaci atd.. Tyto práce se oceňují položkami v kapitole 712 37-8 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám. | 96.48 | 421.52
171 | 712371801RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - fólie ve specifikaci-atika | 1 vrstva - fólie ve specifikaci | m2 | 55.32 | Povlaková krytina je provedena folií PVC položenou volně. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097. | 8.4 | 158.59
172 | 283220012 | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))viz.PD |  | m2 | 148.616 | Fólie jsou vyráběny z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku. Barevné provedení těchto fólií je šedé. Používají se pro vytvoření jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech. Je možné ji použít i k izolaci šikmých a strmých střech. Fólie se kotví k podkladu zpravidla ve spojích, v případě potřeby vysokého počtu kotev i v ploše fólie. Fólie DEKPLAN 76 má nejširší rozsah použití střešních skladeb do požárně nebezpečného prostoru. Tloušťka 1,5 mm Šířka 1600 mm Délka 15 m | 228.36 | 0
173 | 712391171RZ5 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textilie min.300g/m2 | 1 vrstva - včetně dodávky textilie geo | m2 | 559.956 |  | 27.15 | 49.46
174 | 712341559RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - materiál ve specifikaci | 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 735.909 | Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné ploše. Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097. | 9.57 | 98.93
175 | 628522691 | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral, tloušťka pásu - 4,0 mm |  | m2 | 846.295 | AL 40 MINERAL je hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kašírovanou skleněnými vlákny (60 g/m2). Na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. AL 40 MINERAL je určený pro použití do povlakových hydroizolací spodní stavby plnících zároveň funkci izolace proti pronikání radonu do staveb. Ve střechách jej lze použít jako parotěsnicí vrstvu. pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - AL fólie kašírovaná skleněnými vlákny povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu - 4,0 mm rozměr pásu - 7,5 x 1 m | 169.34 | 0
176 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP,1 x nátěr - včetně dodávky ALP | 1 x nátěr - včetně dodávky ALP | m2 | 735.909 | Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9095. | 15.69 | 12.41
177 | 712499097RT3 | Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro NAIP,plochy jednotlivě od 5 do 10 m2 | plochy jednotlivě od 5 do 10 m2 | m2 | 55.32 | Položka není určena pro oceňování oprav a údržby. | 0 | 35.61
178 | 712499096RT3 | Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro AIP,plochy jednotlivě od 5 do 10 m2 | plochy jednotlivě od 5 do 10 m2 | m2 | 55.32 | Položka není určena pro oceňování oprav a údržby. | 0 | 5.69
179 | 712378102RT1 | Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm | DN 50 mm | kus | 32 | Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. Včetně dodávky. | 820.54 | 308.45
180 | 712378008R00 | Pásek systémový pro lepení střešní krytiny z poplastováného plechu RŠ 50 mm |  | m | 48.104 | Položka obsahuje dodávku a montáž pásku RŠ 50 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m. | 28.64 | 93.37
181 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií |  | m | 52.915 | Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnější lišty RŠ 100 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m. | 49.54 | 93.47
182 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií |  | m | 48.104 | Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnitřní lišty RŠ 100 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m. | 49.54 | 93.47
183 | 712378001R00 | Lemování ke stěně z polplastovaného plechu systémové ke střešní krytine tl.0,6mm Pz jádro |  | m | 75.935 | Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 150 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách, celkem 12 ks/m. | 77.38 | 124.62
184 | 712378003R00 | D+M Systémové lemování atiky,říms pro lepení střešní folie z poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ do 300 mm |  | m | 200.265 | Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice do RŠ 300 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m. | 121.88 | 124.62
185 | 712378105RT1 | Prostup parozábranou s manžetou PVC | průměr prostupu 50 mm | kus | 1 | Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, přitavením manžety prostupu na parozábranu a doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou. Včetně dodávky materiálu. | 999.18 | 361.82
186 | 712378104RT2 | Prostup pro kabely s manžetou PVC | průměr prostupu 50 mm | kus | 1 | Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou a dodávku a napojení navařením manžety prostupu na hydroizolační vrstvu a doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou. | 965.18 | 361.82
187 | 712378105RT4 | Prostup parozábranou s manžetou PVC,průměr prostupu 125 mm | průměr prostupu 125 mm | kus | 18 | Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, přitavením manžety prostupu na parozábranu a doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou. Včetně dodávky materiálu. | 1154.18 | 361.82
188 | 712378104RT5 | Prostup pro kabely s manžetou PVC | průměr prostupu 125 mm | kus | 13 | Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou a dodávku a napojení navařením manžety prostupu na hydroizolační vrstvu a doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou. | 1152.18 | 361.82
189 | 712971801RZ5 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,1 vrstva - vč. dodávky fólie 1,5 mm | 1 vrstva - vč. dodávky fólie 1,5 mm | m | 20.745 |  | 150.59 | 346.41
190 | 767396101R00 | Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2 |  | ks | 44 |  | 9.82 | 188.18
191 | 27344352 | Manžeta systémová prostupová EPDM 32 - 76 mm - pro PVC krytinu |  | kus | 44 | Průchodka pro potrubí průměru 32 - 76 mm, 12 šroubů | 487.76 | 0
192 | 712941559RZ4 | Překrytí ventil.kanálků přitav.pásů NAIP rš.200 mm,2 vrstvy - včetně dodávky | 2 vrstvy - včetně dodávky | m | 20.745 |  | 64.76 | 69.23
193 | 712348105RTA | Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu,průměr prostupu 200 mm | průměr prostupu 200 mm | kus | 1 | Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou a natavení manžety prostupu k parozábraně (k první vrstvě) z asfaltového pásu. | 1177.82 | 346.18
194 | 712378104RTA | Prostup pro VZT s manžetou PVC,průměr prostupu 200 mm viz.PD | průměr prostupu 200 mm | kus | 1 | Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou a dodávku a napojení navařením manžety prostupu na hydroizolační vrstvu a doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou. | 1152.18 | 361.82
195 | 283481351A | Komínek pro VZT 200 PVC,NACHYSTÁNÍ PROSTUPU PRO BUDOUCÍ TECHNOLOGII KG DN 200 DOPLNĚNO KOLENEM, ZASLEPENO |  | kus | 1 |  | 1629.66 | 0
196 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m |  | t | 6.748 |  | 0 | 1142
| 713 | Izolace tepelné
197 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK |  | m2 | 1390.39 | Položka je určena pro montáž tepelné izolace typu polystyren, polyuretan, nebo desky z fenolových pryskyřic, na plný podklad přilepením na lepidlo nanesené v pásech. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Dodávka izolantu se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. | 45.37 | 79.12
198 | 28375705 | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm, součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/mK |  | m3 | 142.01 | EPS 150 jsou tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu pro všeobecné použití v konstrukcích se zvýšenými požadavky na zatížení tlakem. Typické použití pro podlahové, stěnové a střešní aplikace se zatížením maximálně 3000 kg/m2 při stlačení max 2%. Dodávají se v základních rozměrech 1000 x 500 mm a v tloušťkách 20-300 mm, pro střešní aplikace pak v rozměrech 2500 x 1000 mm. Veškeré izolace jsou zdravotně nezávadné, trvale odolávají vlhkosti, lehce se zpracovávají a dodávají se výhradně v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/mK Pevnost (napětí) v tlaku při 10% lin. def. CS(10): 150 kPa | 3336.74 | 0
199 | 283754601 | Polystyren extrudovaný XPS-spádový |  | m3 | 4.211 | Rozměry 1250 x 600 mm. strukturovaný povrch | 3625.44 | 0
200 | 63151472 | Deska z minerální plsti T 2000x1200x120 mm,Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/m . K Objemová hmotnost: 150 kg/m3 |  | m2 | 95.312 | typ T = tuhá T jsou určeny k provádění tepelných, zvukových a protipožárních izolací jednoplášťových plochých střech. Pokládají se v jedné nebo dvou vrstvách. Je možná kombinace s deskami, které se kladou jako spodní vrstva, se spádovým systémem a také s atikovými klíny které pomáhají přechodu hydroizolace z vodorovného do svislého směru. Rozměr: 2000 x 1200 mm Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/m . K Objemová hmotnost: 150 kg/m3 | 672.67 | 0
201 | 63151470 | Deska z minerální plsti T 2000x1200x100 mm,Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/m . K Objemová hmotnost: 150 kg/m3 |  | m2 | 95.312 | typ T = tuhá jsou určeny k provádění tepelných, zvukových a protipožárních izolací jednoplášťových plochých střech. Pokládají se v jedné nebo dvou vrstvách. Je možná kombinace s deskami , které se kladou jako spodní vrstva, se spádovým systémem a také s atikovými klíny které pomáhají přechodu hydroizolace z vodorovného do svislého směru. Rozměr: 2000 x 1200 mm Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/m . K Objemová hmotnost: 150 kg/m3 | 560.56 | 0
202 | 713521141R00 | Izolace příček požár.1str.obkladem deskami 1vrstvá |  | m2 | 32.832 |  | 77.38 | 224.11
203 | 59534520.A | Systémová deska požární 1200 x 2500 x20 mm min. EI30 |  | m2 | 37.757 | vápenocementová, bez azbestu, samonosná, pro požární ochranu staveb, výroba samonosných požárně odolných ventilačních vedení 500 El 30 - El 120, kabelových kanálů a obklad plechových kanálů El 30 - El 120, standardní formát Stupeň hořlavosti: A, nehořlavá podle ČSN 73 0862 Tepelná vodivost: 0,09 W/m.K Objemová hmotnost: cca 500 kg/m3 | 1261.1 | 0
204 | 24633205 | protipožární tmel spárovací vinylový bílý 10 kg |  | kg | 60.192 | Tmel k okamžitému použití je speciálně vyvinutý, vysoce plastifikovaný hotový výrobek na bázi vinylu a dalších přísad pro ruční a strojní zpracování. Má přilnavost jako spárovací hmota, snadno se brousí a vyhlazuje jako produkt pro dokončovací úpravu. K vyplňování a vyhlazování spár mezi deskami, děr a trhlin ve zdech, na stropech a v obložení. Celoplošné zatmelování ploch z desek a jiných minerálních stavebních materiálů. Zatmelování spár a rohů, hlav šroubů a hřbetů svorek. Tmel k okamžitému použití se používá v interiérech, ne však ve vyloženě mokrých prostorách. Spotřeba: 200 - 300 g/m2 Balení: plastová nádoba 10 kg | 80.97 | 0
205 | 713181141RT3 | Izolace minerální foukaná volně,FOUKANA IZOLACE Z MIN. VLAKEN (50 kg/m3, É= 0,038 w E m-1 E K-1 ) |  | m3 | 98.501 | Izolace foukaná do volného prostoru. Položka obsahuje náklady na dodávku a aplikaci materiálu. Položka neobsahuje náklady zřízení vstupů do dutin, ani náklady na jejich uzavření. | 1460.38 | 500.62
206 | 713141221RP6 | Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů,ALU 160 g/m2,Parotěsnící fólie PVC lehkého typu viz.PD | ALU 160 g/m2 | m2 | 281.43 |  | 47.15 | 59.35
207 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m |  | t | 18.214 |  | 0 | 1010.99
| 721 | Vnitřní kanalizace
208 | 721231114RT4 | S1 - Vtok (nebo prostup atikou)střešní v povlak.krytině, zatepl. v.300 mm,průměr 125 mm | průměr 75-125 mm | kus | 2 | Vtok ve střeše s povlakovou krytinou a tepelnou izolací tl. do 300 mm. Položka obsahuje: osazení vpusti, vyplnění prostoru mezi vpustí a stropní konstrukcí tepelně izolačním materiálem, ukotvení vpusti šrouby, //, vytvoření otvoru v tepelné izolaci a zahloubení mělké mísy, osazení těsnicího kroužku do potrubí, osazení nástavce vpusti a jeho případná délková úprava, ukotvení do podkladu, přitavení hydroizolace k manžetě, doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou, osazení koše. Včetně dodávky materiálu. Bez zřízení otvoru ve stropní konstrukci. | 3284.71 | 595.3
209 | 721231111RTA | Vtok střešní v povlakové krytině -prostup atikou a ETICS-chrlič viz.PD | průměr 160 mm | kus | 1 | Vtok ve střeše s povlakovou krytinou. | 1946.87 | 338.13
210 | 28348323 | Nástavec prodlužovací |  | kus | 3 | Prodlužovací nástavec pro prodloužení terasového nástavce o max. 120 mm. Přesnou výšku nástavce lze vždy upravit přímo na stavbě. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabil. | 591.66 | 0
211 | 28348329 | Ochranný koš perforovaný v200 |  | kus | 3 | Perforovaný ochranný koš nové generace pro střechy s kačírkem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím. Koš lze prodloužit odvodňovacím kroužkem vždy o 33 mm. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabil. Velikost otvoru 15×15 mm. určení: ochrana střešní vpusti, sanační vpusti, nástavce proti propadnutí kameniva na střechách s přitěžující vrstvou kačírku materiál: polyamid PA6 třída zatížení: K3 – 300kg Univerzální koš pro střešní vpusti DN 70, 100 a 125, nástavce do střešních vpustí, sanační vpusti a prodloužené vpusti. Koš pro střešní vpusti DN 150 a nástavce do vpustí XL. | 809.64 | 0
212 | 28348324 | Odvodňovací kroužek pro koš |  | kus | 3 | Odvodňovací kroužek pro prodloužení perforovaného košenebo terasového nástavce vždy o 33 mm. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabil. Velikost otvoru odvodňovacího kroužku 15×15 mm. | 166.08 | 0
213 | 721231331R00 | Vyhřívací sada pro střešní vtoky(nebo jiný systém pro chrlič) |  | kus | 3 | - samoregulační topný kabel pro střídavé napětí 230 V, 50 Hz (délka topné části 0,4 m, délka přívodního kabelu 1,5 m) - 2 ks plastových montážních pásek pro fixaci kabelu ke vpusti - hliníková lepicí páska pro finální fixaci topného kabelu | 1179.82 | 74.18
214 | 721231335R00 | Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje |  | kus | 3 | Včetně nastavení. | 3999.5 | 530.5
215 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m |  | t | 0.01 |  | 0 | 717
| 762 | Konstrukce tesařské
216 | 762342204RT4 | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm,včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 295.388 |  | 16.82 | 28.48
217 | 762334160RT4 | M.vázan.krovů nepravidel.do 120 cm2 ocel. spojkami,včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 cm | včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 cm | m | 32 | Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva průřezové plochy do 120 cm2, pomocí ocelových spojek stavebního systému pro spojování dřeva. V cenách jsou započteny i náklady na osazení ocelových spojek stavebního systému pro spojování dřeva. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodávku ocelových spojek stavebního systému pro spojování dřeva, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci - spojovací a ochranné prostředky které se oceňují pol.č. 762 39 tohoto ceníku | 77.59 | 166.91
218 | 762332130R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 |  | m | 378.6 | Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 10%. | 5.9 | 295.61
219 | 60515256 | Hranol SM/JD 1 14x18 délka nad 600 cm |  | m3 | 7.584 |  | 6825 | 0
220 | 60515248 | Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm |  | m3 | 3.344 |  | 6535 | 0
221 | 762313113R00 | Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm |  | kus | 66 | Položka je určena pro montáž svorníků, šroubů. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. | 0 | 85.01
222 | 31121222 | Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18 |  | 1000 k | 0.069 | DIN 440R | 6010.63 | 0
223 | 311110220000 | Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16 |  | kus | 69.3 | Šestihranná matice ocelová pozinkovaná M16 ČSN 02 1401.2 DIN 934-8 ISO 4032, 4033 | 2.13 | 0
224 | 31179129 | Tyč závitová M16, DIN 975, poz. |  | m | 34.65 |  | 71.47 | 0
225 | 31171803.A | Kotva chemická - ampule M16 |  | kus | 66 | Chemické ampule chemická ampule pro kotvení do betonu Certifikát ETA Option 7 na chemické kotvy do nepopraskaného betonu Vlastnosti a výhody: • Odolné vibracím • Přesně nadávkované množství pryskyřice • Beznapěťové kotvení - lze kotvit blízko okrajů základního materiálu, protože nedochází k mechanickému pnutí • Bezpečnost je zajištěna Evropským technickým osvědčením Varianta 7 pro nepopraskaný beton, ověřit výtažné síly lze trhacím zařízením Použití – kotvení: Ocelové konstrukce, sloupy, schodiště, zábradlí, žebříky, stroje a technologie Pro kotevní Hloubka Doporučené zatížení Doporučené zatížení šrouby vrtání beton C20/25 beton C20/25 kotev.šroub 5.8 kotev.šroub nerez A4 Balení Typ ¦ M M (mm) h0 (mm) tah (kN) smyk (kN) tah (kN) smy(kN) (ks) 51500 Ampule MAXIMA M8 M8 80 6,0 5,4 6,0 5,0 10 51510 Ampule MAXIMA M10 M10 90 8,5 7,9 8,5 8,0 10 51520 Ampule MAXIMA M12 M12 110 12,5 9,8 12,5 11,6 10 51320 Ampule MAXIMA M16 M16 125 18,9 18,6 18,9 21,7 10 51540 Ampule MAXIMA M20 M20 170 26,7 33,1 26,7 27,2 10 51550 Ampule MAXIMA M24 M24 210 39,6 46,0 39,6 39,1 10 51560 Ampule MAXIMA M30 M30 280 50,2 69,8 50,2 40,8 10 --- Doba tvrdnutí v závislosti na okolní teplotě Teplota Doba tvrdnutí, suchý beton Doba tvrdnutí, mokrý beton - 5° C ... 0° C 5 hod 10 hod 0° C ... 10° C 1 hod 2 hod 10° C ... 20° C 30 min 60 min 20° C ... 20 min 40 min | 40.22 | 0
226 | 970041020R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do d 20 mm |  | m | 23.1 |  | 503.57 | 1223.43
227 | 762341220R00 | M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním |  | m2 | 311.868 | V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10 %. Spojovací a ochranné prostředky se ocení položkou 762 39-5000. | 0 | 140.5
228 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm(nebo řezivo+nátěr tl.min 24mm), konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená stranaviz.PD |  | m2 | 327.461 | - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení definovaných dřevěných třísek ve třech na sebe navzájem kolmých vrstvách. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení těch nejlepších stavebně-fyzikálních parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva (suky, praskliny apod.). Oproti výrobě klasických OSB desek se používá výhradně pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic, které neobsahuje žádný formaldehyd. rozměr 2500 x 1250 mm | 406.86 | 0
229 | 762441112R00 | Montáž rámu větrací stříšky,dřevoštěpková desky,1vrst.,šroubováním viz.PD |  | m2 | 10.88 | Montáž z desek dřevoštěpkových nebo dřevotřískových připevněných vruty k podkladu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8 %. V položce nejsou náklady na dodávku spojovacích prostředků tyto se oceňuji položkou 762 59-5000. | 0 | 177.5
230 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana |  | m2 | 11.968 | - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení definovaných dřevěných třísek ve třech na sebe navzájem kolmých vrstvách. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení těch nejlepších stavebně-fyzikálních parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva (suky, praskliny apod.). Oproti výrobě klasických OSB desek se používá výhradně pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic, které neobsahuje žádný formaldehyd. rozměr 2500 x 1250 mm | 406.86 | 0
231 | 762441112R00 | Montáž obložení okraje římsy,dřevoštěpková desky,1vrst.,šroubováním-rám pro zateplení-římsa rám pro tep.izolaci |  | m2 | 227.894 | Montáž z desek dřevoštěpkových nebo dřevotřískových připevněných vruty k podkladu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8 %. V položce nejsou náklady na dodávku spojovacích prostředků tyto se oceňuji položkou 762 59-5000. | 0 | 177.5
232 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana |  | m2 | 246.126 | - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení definovaných dřevěných třísek ve třech na sebe navzájem kolmých vrstvách. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení těch nejlepších stavebně-fyzikálních parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva (suky, praskliny apod.). Oproti výrobě klasických OSB desek se používá výhradně pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic, které neobsahuje žádný formaldehyd. rozměr 2500 x 1250 mm | 406.86 | 0
233 | 763793111R00 | Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez |  | kg | 119.558 | 1. Množství kotevních želez a podobně se určuje v kg jejich hmotnosti. | 0 | 55.5
234 | 311755106 | Úhelník BV/Ú - 60 x 80 x 80 |  | kus | 876.757 | Úhelník BV/Ú 05-01 Statický úhelník s otvory, vyrobený z ocelového plechu žárově pozinkovaného jakosti S280GD+Z275, tloušťka materiálu 2mm. šířka 60 mm D , D1 = 80 mm Úhelník se používá pro spojování prvků dřevěných tesařských a jiných konstrukcí, jako spojovací materiál slouží kroužkové (konvexní) hřebíky pr.4mm. Vyrábí se v rozměrové řadě dle katalogového listu | 8.88 | 0
235 | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci |  | m | 45.203 |  | 0 | 58.7
236 | 60596002 | Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/40/40mm dl.cca250mm dle atiky a pod. |  | m3 | 0.165 | JMDZ | 6574 | 0
237 | 762441113R00 | Montáž obložení atiky,dřevoštěpkové desky,1vrst.,hmoždinkami |  | m2 | 30.135 | Montáž z desek dřevoštěpkových připevněných hmoždinkami a šrouby. V položce nejsou zakalkulovány náklady náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8 %. V položce nejsou náklady na dodávku spojovacích prostředků tyto se oceňuji položkou 762 59-5000. | 15.94 | 257.56
238 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana |  | m2 | 32.546 | - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení definovaných dřevěných třísek ve třech na sebe navzájem kolmých vrstvách. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení těch nejlepších stavebně-fyzikálních parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva (suky, praskliny apod.). Oproti výrobě klasických OSB desek se používá výhradně pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic, které neobsahuje žádný formaldehyd. rozměr 2500 x 1250 mm | 406.86 | 0
239 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová,vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. |  | m3 | 12.863 | Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. | 1861.47 | 20.53
240 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy |  | m3 | 47.145 | Položka je určena pouze pro soubory: 762 33 Montáž vázaných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a laťování, 762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů. | 1343 | 0
241 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m |  | t | 17.771 |  | 0 | 1440
| 764 | Konstrukce klempířské
242 | 764813810R00 | Lemování z lak.Pz,komínů(vzduchotechnika a ostatních prostupů na vlnité krytině,v ploše |  | m2 | 38.304 | Položka je kalkulována pro lemování komínů,zděných ventilací a jiných střešních proniků,včetně lišt. | 530.57 | 1468.44
243 | 764919512R00 | KD1- M.žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 330mm |  | m | 166.179 | Položka je kalkulována včetně montáže háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací. V položkách je započítana montáž klempířských prvků a oprava nátěru poškozeného při montáži. Veškerý materiál včetně prořezů a překrytí se oceňuje ve specifikaci dle předpisů jednotlivých výrobců (dodavatelů) | 0 | 243.51
244 | 55351590 | Hák žlabový l = 320 mm prům 150 mm |  | kus | 158 |  | 72.52 | 0
245 | 55351588 | Čelo žlabové ( 125 univerzální, 150 - L/P) 6"=150 |  | kus | 12 |  | 83.03 | 0
246 | 55351586 | Kout žlabový (vnit), roh (vněj) 90° 6"= prům150 |  | kus | 5 |  | 290.08 | 0
247 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro |  | m2 | 73.357 | fóliové hydroizolační systémy je žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. Je určen pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. Vlastnosti - vysoká odolnost PVC vrstvy proti působení povětrnostních podmínek, zejména proti vzniku povrchových prasklin, tzv. "tvrdnutí" povrchu a barevným změnám, - vysoká odolnost proti "bílé korozi", která je dána vícevrstvým nátěrovým systémem obou stran plechu, - ohebnost a pružnost PVC vrstvy při nízkých teplotách, - dokonalá adheze mezi PVC vrstvou a plechem, - výborná svařitelnost se všemi běžně vyráběnými hydroizolačními PVC fóliemi, - barva PVC vrstvy dle přání zákazníka, - zpracování plechů je možné všemi běžným postupy (stříhání, ohýbání, tvarování), - vrstva PVC nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou další údržbu či obnovu, - zvýšené mechanické vlastnosti, zejména pevnost PVC vrstvy. Výše uvedené užitné vlastnosti tohoto typu poplastovaného plechu jsou dány především: - použitím kvalitního žárově pozinkovaného plechu (dle DIN EN 10142), vhodného pro aplikace ve stavebnictví - střešní krytiny, klempířské prvky, trapézové plechy atd., - skladbou ochranného nátěrového systému - dokonale odmaštěný plech, z obou stran chráněný vrstvou základního vypalovacího laku - primeru. Vrchní lícová strana opatřená vrstvou měkčeného PVC o tloušťce min. 0,6 mm, - složením PVC vrstvy, vyráběné podle dlouhodobě vyvíjené a testované receptury (společně s významnými výrobci PVC přísad) s třístupňovou stabilizací proti slunečnímu záření, speciálními stabilizátory zaručujícími zvýšenou odolnost proti tepelné degradaci při svařování horkým vzduchem, s nižší náchylností k tzv. "tvrdnutí" povrchu dosažené použitím změkčovadel s omezenou vymývatelností vodou a migrací na povrch PVC vrstvy. Odolnost proti povětrnostním podmínkám - speciálně vyvinuté složení třístupňového stabilizačního systému poskytuje téměř dokonalou ochranu proti nežádoucím vlivům slunečního záření, zejména UV složce, která způsobuje stárnutí. Srovnávací testy urychleného stárnutí na QUV - B Testeru, dle PZN 1310-98 (odvozeno z ČSN 64 6223, DIN 53 387) prokázaly, že ani po 10 000 hodinách nedochází k barevným změnám a ke vzniku povrchových defektů - prasklin, trhlin apod. - houževnatost ochranné PVC vrstvy byla zkoušena dle ČSN 64 0612 až do -30 °C, - nově vyvinutý měkčící systém se vyznačuje především zvýšenou odolností proti vymývání vodou a vypocování (migraci) změkčovadel vlivem slunečního záření, čímž se potlačuje tzv. "tvrdnutí" povrchu PVC vrstvy a tím i vznik trhlin a prasklin. Svařitelnost horkým vzduchem Dosažení kvalitního homogenního a pevného spojení (svaru) mezi PVC hydroizolační fólií a PVC vrstvou na plechu a to i za ztížených povětrnostních a pracovních podmínek, na ne zcela dobře přístupných místech je umožněno: - dostatečnou tloušťkou PVC vrstvy - min. 0,6 mm, - obdobným složením PVC vrstvy jako u běžně používaných PVC hydroizolačních fólií, - vysokou odolností PVC vrstvy proti tepelné degradaci při náhodném přehřátí svařovaných ploch v průběhu svařování (odolnost PVC vrstvy proti tepelné degradaci je zkoušena dle PZN 1313-00. Pevnost svařovaných spojů Pevnost svařovaných spojů je zkoušena dle PZN 1301-98 (odvozeno z ČSN 64 6223, DIN 16 726). Podstatou zkoušky je hodnocení mechanických vlastností spoje při namáhání ve smyku při teplotě 23 oC a jejich změn vlivem ponoru do vody při teplotě 23 oC po dobu 28 dní a vlivem horkého vzduchu 80 oC po dobu 7 dní. Ve všech případech musí být fólie přetržena mimo svařený spoj. Použití - kotvící, úchytné a dokončovací prvky pro PVC fólie, které jsou používány k hydroizolaci střech, bazénů, podzemních staveb atd., - klempířské prvky - pro oplechování střech, teras, balkónů, lodžií, atik, říms, parapetů, - obklady a podhledy v prostorách s agresivním prostředím. Sortiment Typ, tloušťka plechu a barva ochranné PVC vrstvy závisí na požadavcích zákazníka. Standardní barva je šedá, hnědá, červená; zelená, modrá (pro bazény), standardně dodávaný je pozinkovaný plech o tloušťce 0,6 mm v tabulích o rozměru 2 x 1 m. | 411.76 | 0
248 | 764904010RT3 | ZASTŘEŠENÍ - PLECH.KRYTINA tl.0,6mm V SYSTÉMU - OCELOVÉ JÁDRO S VRSTVOU INHIBITORU KOROZE S POLYESTER.VRSTVOU min. 50 MIKRONŮ,včetně těs.doplňk viz.PD | tl. 0,6 mm, povrchová úprava polyester včetně doplňků | m2 | 295.388 | Tvrdé plechové tabule o rozměru 1230x2000 mm tl. 0,6 mm. | 532.92 | 595.08
249 | 764904205RT3 | Rovinné systémové plechy - okapový plech tl.0,6mm-OCELOVÉ JÁDRO S VRSTVOU INHIBITORU KOROZE S POLYESTEROVOU VRSTVOU min. 50 MIKRONŮ | RŠ 205 mm, povrchová úprava polyester | m | 54.829 | Položka je určena pro montáž a dodávku oplechování okapů RŠ 205 mm z plechů s povrchovou úpravou HB polyester včetně rohů, spojů a dilatací. V položkách je započítana montáž a dodávka klempířských prvků a oprava nátěru poškozeného při montáži. | 229.23 | 57.77
250 | 764904204RT3 | Rov.systémové plechy, štítové a stěnové lemování tl.0,6mmOCELOVÉ JÁDRO S VRSTVOU INHIBITORU KOROZE S POLYESTEROVOU VRSTVOU min. 50 MIKRONŮ | povrchová úprava polyester | m | 73.006 | Položka obsahuje montáž štítového lemování o rozměru 2000x308x0,5 mm včetně těsnění a připevnění samovrtnými šrouby. Povrchová úprava HB polyester. | 348.96 | 135.54
251 | 765311723R00 | Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm |  | m | 36.429 | Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků. | 22.7 | 26.7
252 | 764919221R00 | M. oplech. okapů z lak. plechů na šikmé střeše-pro spoj s podstřešní folii - okap do žlabu |  | m | 36.429 | Položka je určena pro montáž oplechování okapů z lakovaných plechů včetně rohů, spojů a dilatací. V položkách je započítana montáž klempířských prvků a oprava nátěru poškozeného při montáži. Veškerý materiál včetně prořezů a překrytí se oceňuje ve specifikaci dle předpisů jednotlivých výrobců (dodavatelů) | 0 | 57.8
253 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva |  | m2 | 6.284 | fóliové hydroizolační systémy Viplanyl 60 je žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. Je určen pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. Vlastnosti - vysoká odolnost PVC vrstvy proti působení povětrnostních podmínek, zejména proti vzniku povrchových prasklin, tzv. "tvrdnutí" povrchu a barevným změnám, - vysoká odolnost proti "bílé korozi", která je dána vícevrstvým nátěrovým systémem obou stran plechu, - ohebnost a pružnost PVC vrstvy při nízkých teplotách, - dokonalá adheze mezi PVC vrstvou a plechem, - výborná svařitelnost se všemi běžně vyráběnými hydroizolačními PVC fóliemi, - barva PVC vrstvy dle přání zákazníka, - zpracování plechů je možné všemi běžným postupy (stříhání, ohýbání, tvarování), - vrstva PVC nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou další údržbu či obnovu, - zvýšené mechanické vlastnosti, zejména pevnost PVC vrstvy. Výše uvedené užitné vlastnosti tohoto typu poplastovaného plechu jsou dány především: - použitím kvalitního žárově pozinkovaného plechu (dle DIN EN 10142), vhodného pro aplikace ve stavebnictví - střešní krytiny, klempířské prvky, trapézové plechy atd., - skladbou ochranného nátěrového systému - dokonale odmaštěný plech, z obou stran chráněný vrstvou základního vypalovacího laku - primeru. Vrchní lícová strana opatřená vrstvou měkčeného PVC o tloušťce min. 0,6 mm, - složením PVC vrstvy, vyráběné podle dlouhodobě vyvíjené a testované receptury (společně s významnými výrobci PVC přísad) s třístupňovou stabilizací proti slunečnímu záření, speciálními stabilizátory zaručujícími zvýšenou odolnost proti tepelné degradaci při svařování horkým vzduchem, s nižší náchylností k tzv. "tvrdnutí" povrchu dosažené použitím změkčovadel s omezenou vymývatelností vodou a migrací na povrch PVC vrstvy. Odolnost proti povětrnostním podmínkám - speciálně vyvinuté složení třístupňového stabilizačního systému poskytuje téměř dokonalou ochranu proti nežádoucím vlivům slunečního záření, zejména UV složce, která způsobuje stárnutí. Srovnávací testy urychleného stárnutí na QUV - B Testeru, dle PZN 1310-98 (odvozeno z ČSN 64 6223, DIN 53 387) prokázaly, že ani po 10 000 hodinách nedochází k barevným změnám a ke vzniku povrchových defektů - prasklin, trhlin apod. - houževnatost ochranné PVC vrstvy byla zkoušena dle ČSN 64 0612 až do -30 °C, - nově vyvinutý měkčící systém se vyznačuje především zvýšenou odolností proti vymývání vodou a vypocování (migraci) změkčovadel vlivem slunečního záření, čímž se potlačuje tzv. "tvrdnutí" povrchu PVC vrstvy a tím i vznik trhlin a prasklin. Svařitelnost horkým vzduchem Dosažení kvalitního homogenního a pevného spojení (svaru) mezi PVC hydroizolační fólií a PVC vrstvou na plechu a to i za ztížených povětrnostních a pracovních podmínek, na ne zcela dobře přístupných místech je umožněno: - dostatečnou tloušťkou PVC vrstvy - min. 0,6 mm, - obdobným složením PVC vrstvy jako u běžně používaných PVC hydroizolačních fólií, - vysokou odolností PVC vrstvy proti tepelné degradaci při náhodném přehřátí svařovaných ploch v průběhu svařování (odolnost PVC vrstvy proti tepelné degradaci je zkoušena dle PZN 1313-00. Pevnost svařovaných spojů Pevnost svařovaných spojů je zkoušena dle PZN 1301-98 (odvozeno z ČSN 64 6223, DIN 16 726). Podstatou zkoušky je hodnocení mechanických vlastností spoje při namáhání ve smyku při teplotě 23 oC a jejich změn vlivem ponoru do vody při teplotě 23 oC po dobu 28 dní a vlivem horkého vzduchu 80 oC po dobu 7 dní. Ve všech případech musí být fólie přetržena mimo svařený spoj. Použití - kotvící, úchytné a dokončovací prvky pro PVC fólie, které jsou používány k hydroizolaci střech, bazénů, podzemních staveb atd., - klempířské prvky - pro oplechování střech, teras, balkónů, lodžií, atik, říms, parapetů, - obklady a podhledy v prostorách s agresivním prostředím. Sortiment Typ, tloušťka plechu a barva ochranné PVC vrstvy závisí na požadavcích zákazníka. Standardní barva je šedá, hnědá, červená; zelená, modrá (pro bazény), standardně dodávaný je pozinkovaný plech o tloušťce 0,6 mm v tabulích o rozměru 2 x 1 m. | 411.76 | 0
254 | 764814230R00 | Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 150 mm |  | kus | 4 | Položka je určena pro lemování trub, konzol a držáků, včetně dilatačního kloboučku. | 259.86 | 389.15
255 | 767396101R00 | Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2 |  | ks | 24 |  | 9.82 | 188.18
256 | 27344355 | Manžeta systémová prostupová EPDM 102 - 178 mm pro hladké plechy |  | kus | 4 | Průchodka pro potrubí průměru 102 - 178 mm, 20 šroubů | 966.94 | 0
257 | 27344352 | Manžeta systémová prostupová EPDM 32 - 76 mm - pro hladkou krytinu- držáky lávky |  | kus | 20 | Průchodka pro potrubí průměru 32 - 76 mm, 12 šroubů | 487.76 | 0
258 | 713191100R00 | Položení separační fólie |  | m2 | 297.36 | V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku folie. | 0 | 34.6
259 | 67352443 | Fólie separační a mikrovent., fólie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou rohoží tl.8mm |  | m2 | 312.228 | jsou fólie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou rohoží, které nacházejí uplatnění ve skladbách šikmých střech s hladkou plechovou krytinou montovanou na bednění. Slouží k vytvoření separační a mikroventilační vrstvy mezi krytinou a podkladní konstrukcí. Fólie omezují kontakt plechové krytiny s vodou proniklou skrz krytinu nebo vodou kondenzovanou na jejím spodním povrchu a tím přispívají k ochraně krytiny před korozí. Podkladní třívrstvá fólie je tvořena mikroporézní difúzně propustnou funkční vrstvou na bázi polypropylenu. Ta je z obou stran chráněna polypropylenovou netkanou textilií. Na fólii je nakašírovaná strukturovaná rohož z polypropylenových vláken. Fólieje navíc na podélném okraji opatřena lepicí páskou, která je krytá ochrannou snímatelnou fólií. Samolepicí pruh usnadňuje slepení spoje v přesahu, což přispívá k zajištění stability vrstvy při montáži. Tloušťka vícevrstvé fólie 0,6 mm Tloušťka strukturované rohože 8 mm Balení: role 1,5 x 25 m | 185.64 | 0
260 | 764775314R00 | KD6-Systémový střešní třešní výlez rozměr 600x600 mm pro hladké plechové krytiny |  | kus | 1 | Položka obsahuje prořezání střešních latí, přípravu podkladu, umístění a zabudování střešního výlezu včetně dřevěného rámu, úpravu lemování a těsnění, připevnění spojovacími prvky. V barvě tmavě hnědá, antracitová, tmavě červená, světle šedá a břidlicová.Steřšní výlez je určen pro střešní krytinu z falzovaných tašek, z šindelů a šablon. | 5056.66 | 793.34
261 | 764905502RT5 | Krytina z trapéz.plechů z Pz jadrem povrchová úprava PE. , na ocel, tl. 0,6 mm, včetně lemování | typ T45, tl. 0,6 mm, povrchová úprava | m2 | 40.02 | Dodávka a montáž trapézových profilů na ocel, montáž ochranného pásů, větrací mřížky a okapové lemovací lišty. Rozměr tabule (š x d) 0,971 m x 0,5 - 12 m, vlna výšky 42 mm. Povrchová úprava PE. | 794.17 | 748.83
262 | 764919511R00 | KD2-M.žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 250mm |  | m | 17.4 | Položka je kalkulována včetně montáže háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací. V položkách je započítana montáž klempířských prvků a oprava nátěru poškozeného při montáži. Veškerý materiál včetně prořezů a překrytí se oceňuje ve specifikaci dle předpisů jednotlivých výrobců (dodavatelů) | 0 | 177
263 | 55351589 | Hák žlabový l = 320 mm prům 125 mm |  | kus | 19 |  | 72.52 | 0
264 | 55351588 | Čelo žlabové ( 125 univerzální, 150 - L/P) 6"=150 |  | kus | 4 |  | 83.03 | 0
265 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro |  | m2 | 6.96 | fóliové hydroizolační systémy je žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. Je určen pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. Vlastnosti - vysoká odolnost PVC vrstvy proti působení povětrnostních podmínek, zejména proti vzniku povrchových prasklin, tzv. "tvrdnutí" povrchu a barevným změnám, - vysoká odolnost proti "bílé korozi", která je dána vícevrstvým nátěrovým systémem obou stran plechu, - ohebnost a pružnost PVC vrstvy při nízkých teplotách, - dokonalá adheze mezi PVC vrstvou a plechem, - výborná svařitelnost se všemi běžně vyráběnými hydroizolačními PVC fóliemi, - barva PVC vrstvy dle přání zákazníka, - zpracování plechů je možné všemi běžným postupy (stříhání, ohýbání, tvarování), - vrstva PVC nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou další údržbu či obnovu, - zvýšené mechanické vlastnosti, zejména pevnost PVC vrstvy. Výše uvedené užitné vlastnosti tohoto typu poplastovaného plechu jsou dány především: - použitím kvalitního žárově pozinkovaného plechu (dle DIN EN 10142), vhodného pro aplikace ve stavebnictví - střešní krytiny, klempířské prvky, trapézové plechy atd., - skladbou ochranného nátěrového systému - dokonale odmaštěný plech, z obou stran chráněný vrstvou základního vypalovacího laku - primeru. Vrchní lícová strana opatřená vrstvou měkčeného PVC o tloušťce min. 0,6 mm, - složením PVC vrstvy, vyráběné podle dlouhodobě vyvíjené a testované receptury (společně s významnými výrobci PVC přísad) s třístupňovou stabilizací proti slunečnímu záření, speciálními stabilizátory zaručujícími zvýšenou odolnost proti tepelné degradaci při svařování horkým vzduchem, s nižší náchylností k tzv. "tvrdnutí" povrchu dosažené použitím změkčovadel s omezenou vymývatelností vodou a migrací na povrch PVC vrstvy. Odolnost proti povětrnostním podmínkám - speciálně vyvinuté složení třístupňového stabilizačního systému poskytuje téměř dokonalou ochranu proti nežádoucím vlivům slunečního záření, zejména UV složce, která způsobuje stárnutí. Srovnávací testy urychleného stárnutí na QUV - B Testeru, dle PZN 1310-98 (odvozeno z ČSN 64 6223, DIN 53 387) prokázaly, že ani po 10 000 hodinách nedochází k barevným změnám a ke vzniku povrchových defektů - prasklin, trhlin apod. - houževnatost ochranné PVC vrstvy byla zkoušena dle ČSN 64 0612 až do -30 °C, - nově vyvinutý měkčící systém se vyznačuje především zvýšenou odolností proti vymývání vodou a vypocování (migraci) změkčovadel vlivem slunečního záření, čímž se potlačuje tzv. "tvrdnutí" povrchu PVC vrstvy a tím i vznik trhlin a prasklin. Svařitelnost horkým vzduchem Dosažení kvalitního homogenního a pevného spojení (svaru) mezi PVC hydroizolační fólií a PVC vrstvou na plechu a to i za ztížených povětrnostních a pracovních podmínek, na ne zcela dobře přístupných místech je umožněno: - dostatečnou tloušťkou PVC vrstvy - min. 0,6 mm, - obdobným složením PVC vrstvy jako u běžně používaných PVC hydroizolačních fólií, - vysokou odolností PVC vrstvy proti tepelné degradaci při náhodném přehřátí svařovaných ploch v průběhu svařování (odolnost PVC vrstvy proti tepelné degradaci je zkoušena dle PZN 1313-00. Pevnost svařovaných spojů Pevnost svařovaných spojů je zkoušena dle PZN 1301-98 (odvozeno z ČSN 64 6223, DIN 16 726). Podstatou zkoušky je hodnocení mechanických vlastností spoje při namáhání ve smyku při teplotě 23 oC a jejich změn vlivem ponoru do vody při teplotě 23 oC po dobu 28 dní a vlivem horkého vzduchu 80 oC po dobu 7 dní. Ve všech případech musí být fólie přetržena mimo svařený spoj. Použití - kotvící, úchytné a dokončovací prvky pro PVC fólie, které jsou používány k hydroizolaci střech, bazénů, podzemních staveb atd., - klempířské prvky - pro oplechování střech, teras, balkónů, lodžií, atik, říms, parapetů, - obklady a podhledy v prostorách s agresivním prostředím. Sortiment Typ, tloušťka plechu a barva ochranné PVC vrstvy závisí na požadavcích zákazníka. Standardní barva je šedá, hnědá, červená; zelená, modrá (pro bazény), standardně dodávaný je pozinkovaný plech o tloušťce 0,6 mm v tabulích o rozměru 2 x 1 m. | 411.76 | 0
266 | 764928302R00 | Z+M oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 330 mm |  | m | 25.4 | Položka je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně rohů. V položce je započítáno zhotovení a montáž oplechování včetně rohů, dále zednické výpomoci a oprava nátěru. Ocelový lakovaný plech, správková barva (včetně příp.posypu) a vruty (popř. šrouby nebo hřebíky) se oceňují ve specifikaci. Prořez pro ocelový poplastovaný plech se doporučuje ve výši 10 %. | 12.68 | 407.82
267 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro |  | m2 | 11.176 | fóliové hydroizolační systémy je žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. Je určen pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. Vlastnosti - vysoká odolnost PVC vrstvy proti působení povětrnostních podmínek, zejména proti vzniku povrchových prasklin, tzv. "tvrdnutí" povrchu a barevným změnám, - vysoká odolnost proti "bílé korozi", která je dána vícevrstvým nátěrovým systémem obou stran plechu, - ohebnost a pružnost PVC vrstvy při nízkých teplotách, - dokonalá adheze mezi PVC vrstvou a plechem, - výborná svařitelnost se všemi běžně vyráběnými hydroizolačními PVC fóliemi, - barva PVC vrstvy dle přání zákazníka, - zpracování plechů je možné všemi běžným postupy (stříhání, ohýbání, tvarování), - vrstva PVC nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou další údržbu či obnovu, - zvýšené mechanické vlastnosti, zejména pevnost PVC vrstvy. Výše uvedené užitné vlastnosti tohoto typu poplastovaného plechu jsou dány především: - použitím kvalitního žárově pozinkovaného plechu (dle DIN EN 10142), vhodného pro aplikace ve stavebnictví - střešní krytiny, klempířské prvky, trapézové plechy atd., - skladbou ochranného nátěrového systému - dokonale odmaštěný plech, z obou stran chráněný vrstvou základního vypalovacího laku - primeru. Vrchní lícová strana opatřená vrstvou měkčeného PVC o tloušťce min. 0,6 mm, - složením PVC vrstvy, vyráběné podle dlouhodobě vyvíjené a testované receptury (společně s významnými výrobci PVC přísad) s třístupňovou stabilizací proti slunečnímu záření, speciálními stabilizátory zaručujícími zvýšenou odolnost proti tepelné degradaci při svařování horkým vzduchem, s nižší náchylností k tzv. "tvrdnutí" povrchu dosažené použitím změkčovadel s omezenou vymývatelností vodou a migrací na povrch PVC vrstvy. Odolnost proti povětrnostním podmínkám - speciálně vyvinuté složení třístupňového stabilizačního systému poskytuje téměř dokonalou ochranu proti nežádoucím vlivům slunečního záření, zejména UV složce, která způsobuje stárnutí. Srovnávací testy urychleného stárnutí na QUV - B Testeru, dle PZN 1310-98 (odvozeno z ČSN 64 6223, DIN 53 387) prokázaly, že ani po 10 000 hodinách nedochází k barevným změnám a ke vzniku povrchových defektů - prasklin, trhlin apod. - houževnatost ochranné PVC vrstvy byla zkoušena dle ČSN 64 0612 až do -30 °C, - nově vyvinutý měkčící systém se vyznačuje především zvýšenou odolností proti vymývání vodou a vypocování (migraci) změkčovadel vlivem slunečního záření, čímž se potlačuje tzv. "tvrdnutí" povrchu PVC vrstvy a tím i vznik trhlin a prasklin. Svařitelnost horkým vzduchem Dosažení kvalitního homogenního a pevného spojení (svaru) mezi PVC hydroizolační fólií a PVC vrstvou na plechu a to i za ztížených povětrnostních a pracovních podmínek, na ne zcela dobře přístupných místech je umožněno: - dostatečnou tloušťkou PVC vrstvy - min. 0,6 mm, - obdobným složením PVC vrstvy jako u běžně používaných PVC hydroizolačních fólií, - vysokou odolností PVC vrstvy proti tepelné degradaci při náhodném přehřátí svařovaných ploch v průběhu svařování (odolnost PVC vrstvy proti tepelné degradaci je zkoušena dle PZN 1313-00. Pevnost svařovaných spojů Pevnost svařovaných spojů je zkoušena dle PZN 1301-98 (odvozeno z ČSN 64 6223, DIN 16 726). Podstatou zkoušky je hodnocení mechanických vlastností spoje při namáhání ve smyku při teplotě 23 oC a jejich změn vlivem ponoru do vody při teplotě 23 oC po dobu 28 dní a vlivem horkého vzduchu 80 oC po dobu 7 dní. Ve všech případech musí být fólie přetržena mimo svařený spoj. Použití - kotvící, úchytné a dokončovací prvky pro PVC fólie, které jsou používány k hydroizolaci střech, bazénů, podzemních staveb atd., - klempířské prvky - pro oplechování střech, teras, balkónů, lodžií, atik, říms, parapetů, - obklady a podhledy v prostorách s agresivním prostředím. Sortiment Typ, tloušťka plechu a barva ochranné PVC vrstvy závisí na požadavcích zákazníka. Standardní barva je šedá, hnědá, červená; zelená, modrá (pro bazény), standardně dodávaný je pozinkovaný plech o tloušťce 0,6 mm v tabulích o rozměru 2 x 1 m. | 411.76 | 0
268 | 765311752R0A | KD4-D+M Sněhový zachytávač dvoutrubkový, plechová krytina viz.PD | DVOUTRUBKOVÝ ZACHYTÁVAČ SNĚHU BARVA: v odstínu střešní krytiny POZNÁMKA: zachytávač sněhu bude součástí dodávky střešní krytiny (systémové řešení) | m | 36.2 |  | 1018.21 | 441.79
269 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m |  | t | 3.746 |  | 0 | 1998
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
270 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-nosný rám římsy u stříšky a nosný vyztužný plechový rám SCH3a,včetně D+M kotev a spoj.materiálů viz.P |  | kg | 886.288 |  | 11.46 | 142.05
271 | 13330310 | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x4 mm viz.PD |  | t | 0.127 | hmotnost 3,06 kg/m | 26436.03 | 0
272 | 13814193A | Plech pozinkovaný poplastovaný tl.1,00 mm, 1000 x 2000 mm-viz.PD |  | t | 0.884 |  | 34157.82 | 0
273 | 767584702R00 | Montáž podhledů z tvarovaných plechů - šroubováním |  | m2 | 48.267 |  | 13.25 | 222.74
274 | 15484321 | Profil trapézový TR 40S/160x0,75 mm přední strana - ochranná vrstva polyesterový lak 25 um zadní strana - ochranný lak 10 um |  | m2 | 55.507 | přední strana - ochranná vrstva polyesterový lak 25 um zadní strana - ochranný lak 10 um | 326.05 | 0
275 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg L60/60/6mm, včetně D+M kotev Rzd=3kN/m á=3ks /bm |  | kg | 182.281 |  | 11.46 | 142.05
276 | 13331732 | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 6 mm viz.PD |  | t | 0.183 | hmotnost 5,42 kg/m profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420135, ČSN 425541 TYČ ROVN. L VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5541, ČSN 42 0135, zn. 11 375.0 - ROVNANÁ | 26436.03 | 0
277 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi |  | m | 8 |  | 8.09 | 278.41
278 | 767995102R00 | ZD2+ZD3 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky žebříků viz.PD |  | kg | 368.287 |  | 11.46 | 142.05
279 | 55399994.A | Kotvy, úhelníky, atyp. prvky,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované-viz PD |  | kg | 397.75 |  | 58.86 | 0
280 | 767990010RAC | Atypické ocelové konstrukce-doplnění ocelové konstrukce střechy | 10 - 50 kg/kus | kg | 80 |  | 51.37 | 48.63
281 | 767851102R00 | Montáž komínových lávek-části nosné konstrukce |  | m | 17.7 |  | 0 | 1172
282 | 767995102R00 | KD5-Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky střešní lávky viz.PD |  | kg | 1156.84 |  | 11.46 | 142.05
283 | 55399994.A | Kotvy, úhelníky, atyp. prvky,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované+nátěr dle stř.krytiny-viz PD |  | kg | 1272.524 |  | 58.86 | 0
284 | 767990010RAA | Atypické ocelové konstrukce,do 5 kg/kus-kotvení nosného rámu pro plech.stříšku | do 5 kg/kus | kg | 37.6 |  | 93.25 | 200.26
285 | 55343823 | Hmoždinka s trnem s přerušeným tepelným mostem pr.12mm přes ETICS 160 a 292mm |  | kus | 51.7 |  | 517.7729 | 0
286 | 767995106R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -úprava stávajícího rámu stříšky |  | kg | 743.6 |  | 5.56 | 28.44
287 | 55399993.A | Ocelové prvky pro opravu rámu stříšky posunutí o ETICS |  | kg | 817.96 |  | 44.14 | 0
288 | 767200002RA0 | ZD4 Zábradlí střešní terasy-(výroba,osazení včetně kotev a úpravy kotevních prostupů) viz.PD |  | m | 19.2 |  | 1916.34 | 723.67
289 | 55399994 | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-Ocelové výrobky -příplatek za nerezovou ocel pro zábradlí terasy |  | kg | 530.75 |  | 115.61 | 0
290 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg-nastříhání, nátěr v barvě fasády, větrací podélné mřížky z tahokovu proti zal.hmyzu viz.PD |  | kg | 41.057 |  | 14.26 | 198.74
291 | 1594507A | Pozinkovaný plech z tahokovu pro podélnou mřížku s velikosti ok proti zal.hmyzu tl.1,5 mm-nátěr v barvě fasády viz.PD |  | t | 0.047 |  | 76221.57 | 0
292 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m |  | t | 5.563 |  | 0 | 1428
| 783 | Nátěry
293 | 783124220R00 | Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email |  | m2 | 49.571 |  | 67.61 | 99.89
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
294 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-zpětná montáž antény včetně propojení rozvodů a servis |  | h | 25 | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | 0 | 420.5
| 94 | Lešení a stavební výtahy
295 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m |  | m2 | 39 |  | 81.58 | 107.43
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
296 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  | m2 | 265 | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. | 1.43 | 119.07
| H99 | Ostatní přesuny hmot
297 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m |  | t | 13.998 |  | 0 | 774
Přípravné a bourací práce pro výplně otvorů
| 764 | Konstrukce klempířské
298 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů | z plechu pozinkovaného | m | 130.61 | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce. | 0 | 57.68
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
299 | 767900090RAD | Demontáž atypických ocelových konstrukcí | 250 - 500 kg/kus | kg | 325 | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. | 8.09 | 21.61
300 | 767112811R00 | Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných |  | m2 | 81.784 |  | 0 | 386.5
| 786 | Čalounické úpravy
301 | 786614811R00 | Dmtž předokenních žaluzií |  | kus | 25 | Položka je určena pro demontáž rolet k jejich dalšímu použití. | 0 | 487.99
| 787 | Zasklívání
302 | 787100802R00 | Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2 |  | m2 | 81.784 |  | 0 | 90.21
| 96 | Bourání konstrukcí
303 | 968096002R00 | Bourání parapetů š. do 50 cm |  | m | 130.71 | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. | 0 | 49.6
304 | 968083001R00 | Vybourání plastových oken do 1 m2 |  | m2 | 11.31 | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křídel. Položka je určena pro okna s dvojitým zasklením. | 50.42 | 201.08
305 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2 |  | m2 | 11.84 | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křídel. Položka je určena pro okna s dvojitým zasklením. | 23 | 196.99
306 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2 |  | m2 | 139.405 | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křídel. Položka je určena pro okna s dvojitým zasklením. | 21.15 | 141.85
307 | 968083004R00 | Vybourání plastových oken nad 4 m2 |  | m2 | 35.91 | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křídel. Položka je určena pro okna s dvojitým zasklením. | 18.89 | 121.62
308 | 968083011R00 | Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2 |  | m2 | 11.651 | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křídla. Položka je určena pro dveře( např. balkonové, vchodové atd.) s dvojitým zasklením. | 26.9 | 203.1
309 | 968083012R00 | Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 |  | m2 | 16.832 | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křídla. Položka je určena pro dveře( např. balkonové, vchodové atd.) s dvojitým zasklením. | 23 | 188.51
310 | 968083033R00 | Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2 |  | m2 | 81.784 | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce je zakalkulováno vyvěšení případných křídel oken nebo dveří ve stěnách. Položka se používá pro stěny v exteriéru plné, zasklené nebo výkladní pevné nebo otevíratelné. | 11.3 | 89.19
311 | 962200041RAB | Bourání příček ze sklobetonu-fasádní prvky | tlouštka 15 cm | m2 | 90.628 | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,082 t/m2 konstrukce. | 15.3 | 321.69
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
312 | 978300020RA0 | Otlučení vnějších/vnitřních omítek stěn vápenocem.100 % nebo břizolitových-ostění |  | m2 | 260.471 | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,092 t/m2 konstrukce. | 0 | 195.99
| S | Přesuny sutí
313 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 52.018 | Včetně případného složení na staveništní deponii. | 0 | 317.51
314 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  | t | 416.144 |  | 0 | 35.4
315 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti |  | t | 52.018 |  | 0 | 300.5
316 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 52.018 |  | 0 | 227
317 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 520.18 |  | 0 | 15.9
318 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - ocel+sklo |  | t | 1.145 | Okna, dveře atd. | 0 | 1244.99
319 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm |  | t | 3.443 |  | 0 | -2626.21
320 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy |  | t | 0.236 |  | 0 | -3030.85
321 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - plast+sklo |  | t | 13.93 | Okna, dveře atd. | 0 | 1244.99
322 | 979990109R00 | Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice |  | t | 7.492 |  | 0 | 1244.99
323 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo |  | t | 1.808 |  | 0 | 504
324 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 23.964 |  | 0 | 300
Výplně otvorů
| 61 | Úprava povrchů vnitřní
325 | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem oken a dveří |  | m | 578.824 |  | 3.64 | 83.26
326 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 229.529 | Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu. | 61.6 | 182.91
327 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | s použitím suché maltové směsi | m2 | 229.529 | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | 160.21 | 586.79
328 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů |  | m2 | 374.915 |  | 13.38 | 33.61
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
329 | 630300010RAA | Vybourání dlažby a podkladního betonu a zřízení nové mazaniny s dlažbou keramickou | zřízení nové mazaniny s dlažbou keramickou | m2 | 4.08 | Vybourání dlažeb z dlaždic kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických tloušťky do 10 mm s jakoukoliv výplní spár, odstranění podkladů pod dlažby tloušťky 150 mm, vnitrostaveništní přesunu, svislé přemístění do výše jednoho podlaží, odvoz na skládku do 10 km, zřízení nové podlahy ve skladbě: - mazanina z betonu C 12/15 s poprášením cementem a přehlazením ocelovým hladítkem 80 mm - penetrační nátěr jednonásobný - Bitagit natavený - dlažba keramická V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,395 t/m2 konstrukce. | 895.18 | 2089.82
| 713 | Izolace tepelné
330 | 713131152R00 | Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná |  | m2 | 79.137 | Podklad plná cihla. Položka obsahuje: očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek, vyvrtání otvorů, montáž hmoždinek, zatření hmoždinek lepicím tmelem. Montáž zakládací lišty se oceňuje položkami souboru 713 13-31. Montáž dilatačních, rohových a parapetních lišt položkami souboru 622 42-149. Zastěrkování tmelem a montáž výztužné sítě se oceňuje položkou 622 48-1211. V položce není zakalkulována dodávka lepicího tmele, hmoždinek a izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství měrných jednotek se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. | 0 | 216
331 | 283754601 | Polystyren extrudovaný XPS , strukturovaný povrch |  | m3 | 3.323 | Rozměry 1250 x 600 mm. strukturovaný povrch | 3625.44 | 0
332 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m |  | t | 0.116 |  | 0 | 927
| 764 | Konstrukce klempířské
333 | 764410491R00 | Montáž oplechování parapetů Al |  | m | 45.5 | Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci. | 17.27 | 365.73
334 | 553420451 | Parapet vnější Al thermolakovaný tažený š. 240 mm |  | m | 52.325 | Parapety jsou vyrobeny z optimální slitiny z vysoce jakostních surovin přesnou technologií Al Mg Si 0,5 F22. Síla stěny se dle šířky pohybuje mezi 1,6 a 2,6 mm. Barvy: bílá, hnědá, světle hnědá | 388.87 | 0
335 | 553420562 | Boční krytka parapetu š.195 - 240 mm - Al |  | kus | 38 | B 256 - pod omítku B 254 - k omítce | 92.49 | 0
336 | 764928105R00 | Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 330 |  | m | 74.1 | V položce je započítáno zhotovení a montáž oplechování parapetů včetně rohů, zednické výpomoci a oprava nátěru. Ocelový lakovaný plech, správková barva (včetně příp.posypu) a vruty (popř. šrouby nebo hřebíky) se oceňují ve specifikaci. Prořez pro ocelový poplastovaný plech se doporučuje ve výši 10 %. | 13.52 | 425.97
337 | 764928103R00 | Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 200 |  | m | 56.61 | V položce je započítáno zhotovení a montáž oplechování parapetů včetně rohů, zednické výpomoci a oprava nátěru. Ocelový lakovaný plech, správková barva (včetně příp.posypu) a vruty (popř. šrouby nebo hřebíky) se oceňují ve specifikaci. Prořez pro ocelový poplastovaný plech se doporučuje ve výši 10 %. | 13.52 | 406.48
338 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva |  | m2 | 41.164 | fóliové hydroizolační systémy Viplanyl 60 je žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. Je určen pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. Vlastnosti - vysoká odolnost PVC vrstvy proti působení povětrnostních podmínek, zejména proti vzniku povrchových prasklin, tzv. "tvrdnutí" povrchu a barevným změnám, - vysoká odolnost proti "bílé korozi", která je dána vícevrstvým nátěrovým systémem obou stran plechu, - ohebnost a pružnost PVC vrstvy při nízkých teplotách, - dokonalá adheze mezi PVC vrstvou a plechem, - výborná svařitelnost se všemi běžně vyráběnými hydroizolačními PVC fóliemi, - barva PVC vrstvy dle přání zákazníka, - zpracování plechů je možné všemi běžným postupy (stříhání, ohýbání, tvarování), - vrstva PVC nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou další údržbu či obnovu, - zvýšené mechanické vlastnosti, zejména pevnost PVC vrstvy. Výše uvedené užitné vlastnosti tohoto typu poplastovaného plechu jsou dány především: - použitím kvalitního žárově pozinkovaného plechu (dle DIN EN 10142), vhodného pro aplikace ve stavebnictví - střešní krytiny, klempířské prvky, trapézové plechy atd., - skladbou ochranného nátěrového systému - dokonale odmaštěný plech, z obou stran chráněný vrstvou základního vypalovacího laku - primeru. Vrchní lícová strana opatřená vrstvou měkčeného PVC o tloušťce min. 0,6 mm, - složením PVC vrstvy, vyráběné podle dlouhodobě vyvíjené a testované receptury (společně s významnými výrobci PVC přísad) s třístupňovou stabilizací proti slunečnímu záření, speciálními stabilizátory zaručujícími zvýšenou odolnost proti tepelné degradaci při svařování horkým vzduchem, s nižší náchylností k tzv. "tvrdnutí" povrchu dosažené použitím změkčovadel s omezenou vymývatelností vodou a migrací na povrch PVC vrstvy. Odolnost proti povětrnostním podmínkám - speciálně vyvinuté složení třístupňového stabilizačního systému poskytuje téměř dokonalou ochranu proti nežádoucím vlivům slunečního záření, zejména UV složce, která způsobuje stárnutí. Srovnávací testy urychleného stárnutí na QUV - B Testeru, dle PZN 1310-98 (odvozeno z ČSN 64 6223, DIN 53 387) prokázaly, že ani po 10 000 hodinách nedochází k barevným změnám a ke vzniku povrchových defektů - prasklin, trhlin apod. - houževnatost ochranné PVC vrstvy byla zkoušena dle ČSN 64 0612 až do -30 °C, - nově vyvinutý měkčící systém se vyznačuje především zvýšenou odolností proti vymývání vodou a vypocování (migraci) změkčovadel vlivem slunečního záření, čímž se potlačuje tzv. "tvrdnutí" povrchu PVC vrstvy a tím i vznik trhlin a prasklin. Svařitelnost horkým vzduchem Dosažení kvalitního homogenního a pevného spojení (svaru) mezi PVC hydroizolační fólií a PVC vrstvou na plechu a to i za ztížených povětrnostních a pracovních podmínek, na ne zcela dobře přístupných místech je umožněno: - dostatečnou tloušťkou PVC vrstvy - min. 0,6 mm, - obdobným složením PVC vrstvy jako u běžně používaných PVC hydroizolačních fólií, - vysokou odolností PVC vrstvy proti tepelné degradaci při náhodném přehřátí svařovaných ploch v průběhu svařování (odolnost PVC vrstvy proti tepelné degradaci je zkoušena dle PZN 1313-00. Pevnost svařovaných spojů Pevnost svařovaných spojů je zkoušena dle PZN 1301-98 (odvozeno z ČSN 64 6223, DIN 16 726). Podstatou zkoušky je hodnocení mechanických vlastností spoje při namáhání ve smyku při teplotě 23 oC a jejich změn vlivem ponoru do vody při teplotě 23 oC po dobu 28 dní a vlivem horkého vzduchu 80 oC po dobu 7 dní. Ve všech případech musí být fólie přetržena mimo svařený spoj. Použití - kotvící, úchytné a dokončovací prvky pro PVC fólie, které jsou používány k hydroizolaci střech, bazénů, podzemních staveb atd., - klempířské prvky - pro oplechování střech, teras, balkónů, lodžií, atik, říms, parapetů, - obklady a podhledy v prostorách s agresivním prostředím. Sortiment Typ, tloušťka plechu a barva ochranné PVC vrstvy závisí na požadavcích zákazníka. Standardní barva je šedá, hnědá, červená; zelená, modrá (pro bazény), standardně dodávaný je pozinkovaný plech o tloušťce 0,6 mm v tabulích o rozměru 2 x 1 m. | 411.76 | 0
339 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m |  | t | 0.742 |  | 0 | 1957
| 766 | Konstrukce truhlářské
340 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm |  | kus | 3 |  | 6.92 | 266.08
341 | 766694122R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm |  | kus | 26 |  | 10.37 | 517.63
342 | 766694123R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm |  | kus | 47 |  | 13.84 | 495.16
343 | 766694124R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm |  | kus | 19 |  | 13.84 | 538.16
344 | 60780087 | Parapet interiér š. 500 mm- laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm |  | m | 34.857 | MATERIÁL: povrch - laminátová fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm spodní strana - impregnovaný protitah DÉLKA TYČE: dle požadavku ŠÍŘE: 500 mm TLOUŠŤKA: 19 mm VÝŠKA NOSU: 40 mm Základem parapetní desky je nosič, který se vyrábí z 18 mm voděodolné DTD desky. Předností parapetu je, že základní nosná deska je silná 18 mm, ale nos parapetu je zesílen a vyrábí se z 25 mm DTD. Tento profil je osvědčen a zlepšuje tvarovou stabilitu a tuhost celého výrobku. Povrch parapetní desky tvoří vysoce oděruvzdorný laminát CPL/HPL, který se používá běžně na pracovní desky a je dodáván předními výrobci laminátu v Evropě. Laminát je stálobarevný a odolný proti UV záření, běžným domácím chemikáliím, vařící vodě a vysokým teplotám. Dekory: Bílá, Antracit, Aluminium | 772.78 | 0
345 | 60780086 | Parapet interiér š. 450 mm- laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm |  | m | 150.317 | MATERIÁL: povrch - laminátová fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm spodní strana - impregnovaný protitah DÉLKA TYČE: dle požadavku ŠÍŘE: 450 mm TLOUŠŤKA: 19 mm VÝŠKA NOSU: 40 mm Základem parapetní desky je nosič, který se vyrábí z 18 mm voděodolné DTD desky. Předností parapetu je, že základní nosná deska je silná 18 mm, ale nos parapetu je zesílen a vyrábí se z 25 mm DTD. Tento profil je osvědčen a zlepšuje tvarovou stabilitu a tuhost celého výrobku. Povrch parapetní desky tvoří vysoce oděruvzdorný laminát CPL/HPL, který se používá běžně na pracovní desky a je dodáván předními výrobci laminátu v Evropě. Laminát je stálobarevný a odolný proti UV záření, běžným domácím chemikáliím, vařící vodě a vysokým teplotám. Dekory: Bílá, Antracit, Aluminium | 704.24 | 0
346 | 60780050 | Krytka boční pro parapety šíře 600 mm-nebo spojka |  | kus | 192 | pár | 43.04 | 0
347 | 766601213RT3 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie | PT folie šířky 75 mm; PP folie šířky 150 mm | m | 507.164 | Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie. | 55.16 | 85.34
348 | 766670029RA0 | W01 4ks-Okno plast.2dílné 2*1,30m OS+O,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-ŠEDÁ,OTEVÝRAVÉ/SKLOPNÉ,VNĚJŠÍ PARAPET | m2 | 10.4 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
349 | 766670029RA0 | W02 4ks-Okno plast.2dílné 2*0,65m V+V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA(SNÍŽENÁ POLOHA), BARVA INT-BÍLÁ/EXT-ŠEDÁ,VNĚJŠÍ PARAPET,SKLOPNÉ | m2 | 5.2 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
350 | 766670029RA0 | W03 1ks-Okno plast.1dílné 0,98*0,65m V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/ šedá,kování bezpečnostní viz.popisy PD | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA(SNÍŽENÁ POLOHA), BARVA INT-BÍLÁ/EXT-ŠEDÁ,SKLOPNÉ,VNĚJŠÍ PARAPET | m2 | 0.637 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
351 | 766670029RA0 | W04 4ks-Okno plast.2dílné 2*0,65m V+pákový ovladač+fix,Uw=0,96W/(m2.K),barvabílá/ šedá,kování bezpečnostní viz. PD | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA(SNÍŽENÁ POLOHA), BARVA INT-BÍLÁ/EXT-ŠEDÁ,VNĚJŠÍ PARAPET, PÁKOVÝ OVLADAČ | m2 | 5.2 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
352 | 766670029RA0 | W05 8ks-Okno plast.2dílné 1,45*2,1m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva vílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - KLIKA(SNÍŽENÁ POLOHA), BARVA INT-BÍLÁ/EXT-ŠEDÁVNĚJŠÍ PARAPET, PÁKOVÝ OVLADAČ, VNĚJŠÍ ŽALUZIE, SÍŤ PROTI HMYZU | m2 | 24.36 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
353 | 766670029RA0 | W06 1ks-Okno plast.2dílné 1,18*2,25m OS+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - MECHANICKÝ PÁKOVÝ OVLADAČ, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-ŠEDÁ,VNĚJŠÍ PARAPET, PÁKOVÝ OVLADAČ, VNITŘNÍ ŽALUZIE SÍŤ PROTI HMYZU | m2 | 2.655 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
354 | 766670029RA0 | W07 13ks-Okno plast.2dílné 1,575*2,25m fix+OV+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | VNĚJŠÍ PARAPET, PÁKOVÝ OVLADAČ, VNĚJŠÍ ŽALUZIE(9ks), SÍŤ PROTI HMYZUPLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - MECHANICKÝ PÁKOVÝ OVLADAČ, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-ŠEDÁ | m2 | 46.069 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
355 | 766670029RA0 | W08 1ks-Okno plast.2dílné 1,425*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz.PD | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - MECHANICKÝ PÁKOVÝ OVLADAČ, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-ŠEDÁVNĚJŠÍ PARAPET, PÁKOVÝ OVLADAČ, VNĚJŠÍ ŽALUZIE, SÍŤ PROTI HMYZU | m2 | 3.206 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
356 | 766670029RA0 | W09 10ks-Okno plast.1dílné 1,8*0,8m V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní ,pákový ovladač viz. PD | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - MECHANICKÝ PÁKOVÝ OVLADAČ, BARVAVNĚJŠÍ PARAPET, PÁKOVÝ OVLADAČ(5ks) 10 | m2 | 14.4 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
357 | 766670029RA0 | W10 2ks-Okno plast.2dílné 1,1*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - MECHANICKÝ PÁKOVÝ OVLADAČ, BARVAVNĚJŠÍ PARAPET, PÁKOVÝ OVLADAČ, SÍŤ PROTI HMYZU | m2 | 4.95 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
358 | 766670029RA0 | W11 2ks-Okno plast.2dílné 1,74*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ -VNĚJŠÍ PARAPET, PÁKOVÝ OVLADAČ, SÍŤ PROTI HMYZU MECHANICKÝ PÁKOVÝ OVLADAČ, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-ŠEDÁ | m2 | 7.83 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
359 | 766670029RA0 | W12 1ks-Okno plast.2dílné 1*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ -VNĚJŠÍ PARAPET, PÁKOVÝ OVLADAČ, VNĚJŠÍ ŽALUZIE, SÍŤ PROTI HMYZU MECHANICKÝ PÁKOVÝ OVLADAČ, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-ŠEDÁ | m2 | 2.25 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
360 | 766670029RA0 | W13 2ks-Okno plast.2dílné 2,15*2,2m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ -VNĚJŠÍ PARAPET, PÁKOVÝ OVLADAČ, SÍŤ PROTI HMYZU MECHANICKÝ PÁKOVÝ OVLADAČ, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-ŠEDÁ | m2 | 9.46 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
361 | 766670029RA0 | W14 5ks-Okno plast.2dílné 1*2,25m fix+V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ - MECHANICKÝ PÁKOVÝ OVLADAČ, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-ŠEDÁ,VNĚJŠÍ PARAPET, PÁKOVÝ OVLADAČ, SÍŤ PROTI HMYZU | m2 | 11.25 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
362 | 766670029RA0 | W16 15ks-Okno plast.2dílné 1,8*1,5m O+OS,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ -VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, SÍŤ PROTI HMYZU V JEDNOM KŘÍDLE , BARVA INT-BÍLÁ/EXT-ŠEDÁ | m2 | 40.5 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
363 | 766670029RA0 | W17 1ks-Okno plast.2dílné 2,6*1,5m O+OS,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ -VNĚJŠÍ PARAPET, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, SÍŤ PROTI HMYZU V JEDNOM KŘÍDLE , BARVA INT-BÍLÁ/EXT-ŠEDÁ | m2 | 3.9 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
364 | 766670029RA0 | W18 1ks-Okno plast.1dílné 1*0,65m V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | PLASTOVÉ OKNO, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, OVLÁDÁNÍ -VNĚJŠÍ PARAPET, PÁKOVÝ OVLADAČ MECHANICKÝ PÁKOVÝ OVLADAČ, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-ŠEDÁ | m2 | 0.65 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
365 | 766670029RA0 | W19 1ks-Okno plast.kruhové pruměru 0,65m fixní,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | PLASTOVÉ OKNO, KULATÉ, FIXNÍ ZASKLENÍ, BARVA INT-BÍLÁ/EXT-ŠEDÁPLASTOVÝ PROFIL | m2 | 0.423 | Bez dodávky a montáže parapetu. | 6226.57 | 343.42
366 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň |  | kus | 12 |  | 0 | 274.51
367 | 54917045 | Zavírač dveří hydraulický stříbrná bude dle viz.PD |  | kus | 12 |  | 973.21 | 0
368 | 766669118R00 | Dokování stavěče křídla |  | kus | 12 |  | 0 | 61.8
369 | 54914636A | Dveřní zarážka a brzda viz.PD |  | kus | 12 |  | 434.18 | 0
370 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m |  | t | 5.16 |  | 0 | 888
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
371 | 767616111R00 | Montáž oken a stěn z Al - profilů(včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou viz.popisy varianta a RTS) |  | m2 | 119.6 |  | 0 | 1261.01
372 | 55341411 | W20 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 1.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 16.668 | SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 1.NP,IZOLAČNÍ DVOJSKLO/TROJSKLO,U MAX. [W/(m2·K)]=0,96 a lepší,NEPRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ DO VÝŠKY 2100mm, 3x SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK + 3x PÁKOVÝ OVLADAČ, 2x ROZŠIŘOVACÍ PROFIL 200mm A 300mm,HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČKOVÝ FASÁDNÍ PROFIL (POHLEDOVÁ ŠÍŘE PROFILU cca 50 mm) - BARVA INT/EXT ŠEDÁ | 14451.25 | 0
373 | 55341411 | W21 - SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 1.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 13.24 | SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 1.NP,IZOLAČNÍ DVOJSKLO/TROJSKLO,U MAX. [W/(m2·K)]=0,96 a lepší,NEPRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ DO VÝŠKY 2100mm, 3x SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK + 3x PÁKOVÝ OVLADAČ, ROZŠIŘOVACÍ PROFIL 200mm, SOUČÁSTÍ FASÁDY DVEŘE D06,HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČKOVÝ FASÁDNÍ PROFIL (POHLEDOVÁ ŠÍŘE PROFILU cca 50 mm) - BARVA INT/EXT ŠEDÁ | 14451.25 | 0
374 | 55341411 | W22 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm viz.PD |  | m2 | 44.133 | SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ,BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ DO VÝŠKY 1175mm, 2x SKLOPNÝ SEGMENT + 2x PÁKOVÝ OVLADAČ - NUTNO DODRŽET ROZMĚRY OTEVÍRAVÉ ČÁSTI DLE STÁVAJÍCÍCH ROZMĚRŮ,,U MAX. [W/(m2·K)]=0,96 a lepší HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČKOVÝ FASÁDNÍ PROFIL (POHLEDOVÁ ŠÍŘE PROFILU cca 50 mm) - BARVA INT/EXT ŠEDÁ | 14451.25 | 0
375 | 55341411 | W23 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA TOČITÉHO SCHODIŠTĚ, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz..PD |  | m2 | 10.496 | SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA TOČITÉHO SCHODIŠTĚ, FIXNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ BEZ OTEVÍRAVÝCH ČÁSTÍ, DOPLNĚNÍ OCELOVOU KONSTRUKCÍ - VIZ SCHÉMA,HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČKOVÝ FASÁDNÍ PROFIL (POHLEDOVÁ ŠÍŘE PROFILU cca 50 mm) - BARVA INT/EXT ŠEDÁ | 14451.25 | 0
376 | 55341411 | W24 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA HLAVNÍHO VSTUPU,Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 17.063 | ZSYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA HLAVNÍHO VSTUPU,BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ DO VÝŠKY 2100mm, 2x ROZŠIŘOVACÍ PROFIL 200mm A 300mm NA BOCÍCH, ROZŠIŘOVACÍ PROFIL HORNÍ - UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM, SOUČÁSTÍ FASÁDY DVEŘE D08, HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČKOVÝ FASÁDNÍ PROFIL (POHLEDOVÁ ŠÍŘE PROFILU cca 50 mm) - BARVA INT/EXT ŠEDÁ | 14451.25 | 0
377 | 55341411 | W25-SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 2.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mmviz.PD |  | m2 | 7.86 | SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 2.NP,BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ DO VÝŠKY 1050 mm, 1xOTEVÍRAVÝ/SKLOPNÝ SEGMENT, 1xROZŠIŘOVACÍ PROFIL 200mm, SOUČÁSTÍ FASÁDY DVEŘE D05,HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČKOVÝ FASÁDNÍ PROFIL (POHLEDOVÁ ŠÍŘE PROFILU cca 50 mm) - BARVA INT/EXT ŠEDÁ | 14451.25 | 0
378 | 55341411 | W26-SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 2.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,trojskloviz.PD |  | m2 | 10.14 | SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 2.NP,BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ DO VÝŠKY 1050 mm, 2xOTEVÍRAVÝ/SKLOPNÝ SEGMENT, 1xROZŠIŘOVACÍ PROFIL 200mm, HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČKOVÝ FASÁDNÍ PROFIL (POHLEDOVÁ ŠÍŘE PROFILU cca 50 mm) - BARVA INT/EXT ŠEDÁ | 14451.25 | 0
379 | 767616111R00 | Montáž vchodových dveří z Al - profilů(včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou viz.popisy varianta a RTS),příslušenství dle vyhlášky 396/2009Sb. |  | m2 | 47.845 |  | 0 | 1261.01
380 | 55341411 | D01 -3ks AL vněj.dveře do otvoru 1*2,02(křídlo 0,9*1,97m)+nadsvětlík1*1,43m-pák.ovladač ,práh,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,BARVA INT/EXT ŠEDÁ, viz.PD |  | m2 | 10.35 | VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ - KŘÍDLO: 900x1970mm SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM: 1000x1430mm, KOULE/KLIKA,HLINÍKOVÝ PROFIL - STAVEBNÍ HOLUBKA min. 75 mm,PRAHOVÁ LIŠTA, PÁKOVÝ OVLADAČ NADSVĚTLÍKU,BARVA INT/EXT ŠEDÁ,dle ČSN budou osazeny bezpečnostní a výstražné prvky. | 14451.25 | 0
381 | 55341411 | D02 -1ks AL dvojkř.vněj. dveře do otvoru 1,7*2,02(křídla 0,8+0,8/1,97m) ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz. PD |  | m2 | 3.434 | VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ - 2x KŘÍDLO: 800x1970mm,KOULE/KLIKA,HLINÍKOVÝ PROFIL - STAVEBNÍ HOLUBKA min. 75 mm,HLINÍKOVÝ DVEŘNÍ RÁM/PANEL - BARVA INT/EXT ŠEDÁ,PRAHOVÁ LIŠTA, dle ČSN budou osazeny bezpečnostní a výstražné prvky. | 14451.25 | 0
382 | 55341411 | D03 -1ks AL vněj.dveře do otvoru0,9*2,02(křídlo 0,6*1,97) ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm, viz.popisy PD |  | m2 | 1.818 | VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ - KŘÍDLO: 800x1970mm,KOULE/KLIKA, HLINÍKOVÝ PROFIL - STAVEBNÍ HOLUBKA min. 75 mm,PRAHOVÁ LIŠTA,HLINÍKOVÝ DVEŘNÍ RÁM/PANEL - BARVA INT/EXT ŠEDÁ,dle ČSN budou osazeny bezpečnostní a výstražné prvky. | 14451.25 | 0
383 | 55341411 | D04 -2ks AL vněj.dvojkřídlé dveře do otvoru 1,6*2,1(křídla0,75+0,75/2,05)+1,6*0,5nadsv.fix. ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm, viz. PD |  | m2 | 8.32 | VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ - 2xKŘÍDLO: 750x2050mm S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM: 1600x500mm,KOULE/KLIKA, HLINÍKOVÝ PROFIL - STAVEBNÍ HOLUBKA min. 75 mm,PRAHOVÁ LIŠTA,HLINÍKOVÝ DVEŘNÍ RÁM/PANEL - BARVA INT/EXT ŠEDÁ,dle ČSN budou osazeny bezpečnostní a výstražné prvky. | 14451.25 | 0
384 | 55341411 | D05 -1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 1*2,1(křídlo0,9*2,05m). ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 2.1 | VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ - KŘÍDLO: 900x2050mm - SOUČÁSTÍ FASÁDY W25,KOULE/KLIKA, HLINÍKOVÝ PROFIL - STAVEBNÍ HOLUBKA min. 75 mm,PRAHOVÁ LIŠTA,HLINÍKOVÝ DVEŘNÍ RÁM/PANEL - BARVA INT/EXT ŠEDÁ,dle ČSN budou osazeny bezpečnostní a výstražné prvky. | 14451.25 | 0
385 | 55341411 | D06 -1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 1*2,4(křídlo0,9*2,35m)+nadsvětlík 1*0,85m. ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 3.25 | VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ - KŘÍDLO: 900x2350mm SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM: 1000x850mm - SOUČÁSTÍ FASÁDY W21,KOULE/KLIKA, HLINÍKOVÝ PROFIL - STAVEBNÍ HOLUBKA min. 75 mm,PRAHOVÁ LIŠTA, PÁKOVÝ OVLADAČ NADSVĚTLÍKU,HLINÍKOVÝ DVEŘNÍ RÁM/PANEL - BARVA INT/EXT ŠEDÁ,dle ČSN budou osazeny bezpečnostní a výstražné prvky. | 14451.25 | 0
386 | 55341411 | D07-1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 0,8*2,02(křídlo0,7*1,97m).POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 1.616 | VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ - KŘÍDLO: 700x1970mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1+C,KOULE/KLIKA, HLINÍKOVÝ PROFIL - STAVEBNÍ HOLUBKA min. 75 mm,PRAHOVÁ LIŠTA,HLINÍKOVÝ DVEŘNÍ RÁM/PANEL - BARVA INT/EXT ŠEDÁ,dle ČSN budou osazeny bezpečnostní a výstražné prvky. | 14451.25 | 0
387 | 55341411 | D08 -1ks Automatické AL posuvné dvojkř.dveře do otvoru 2*2,1m(křídla1*2,1mx2ks) ,Uw=max.1,2W/m2K),el.vrátný hl. 75mm, viz.PD |  | m2 | 4.2 | AUTOMATICKÉ HLINÍKOVÉ POSUVNÉ DVEŘE - 2x KŘÍDLO 1000x2100mm, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, BOČNÍ SVĚTLÍKY S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, NADSVĚTLÍK, KONTRASTNĚ OZNAČENÝ VE DVOU VÝŠKÁCH, ELEKTRONICKÝ POHON - SOUČÁSTÍ FASÁDY W24,HLINÍKOVÝ PROFIL - STAVEBNÍ HOLUBKA min. 75 mm,PRAHOVÁ LIŠTA. ELEKTRONICKÝ VRÁTNÝ, dle ČSN budou osazeny bezpečnostní a výstražné prvky. | 14451.25 | 0
388 | 55341411 | D09 -1ks AL vněj.dvojkř.dveře do otvoru 1,3*2,02(křídlo 0,6+0,6/1,97m)+nadsvětlík1,3*1,43m,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,, viz.PD |  | m2 | 4.485 | VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ - 2x KŘÍDLO: 600x1970mm SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM 1300x1430 mm, KOULE/KLIKA,HLINÍKOVÝ PROFIL - STAVEBNÍ HOLUBKA min. 75 mm,PRAHOVÁ LIŠTA, PÁKOVÝ OVLADAČ NADSVĚTLÍKU,BARVA INT/EXT ŠEDÁ,dle ČSN budou osazeny bezpečnostní a výstražné prvky. | 14451.25 | 0
389 | 55341411 | D10 -1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 1*2,02(křídlo0,9*1,97m). ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 2.02 | VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ - KŘÍDLO: 900x1970mm,KOULE/KLIKA, HLINÍKOVÝ PROFIL - STAVEBNÍ HOLUBKA min. 75 mm,PRAHOVÁ LIŠTA,HLINÍKOVÝ DVEŘNÍ RÁM/PANEL - BARVA INT/EXT ŠEDÁ,dle ČSN budou osazeny bezpečnostní a výstražné prvky. | 14451.25 | 0
390 | 767612151R00 | Dokončení okování otvír.křidel pákovým uzávěrem |  | kus | 41 |  | 0 | 168
391 | 549146431A | Pákové otvirácí kování oken a světlíků viz.PD |  | kus | 41 |  | 2301.95 | 0
392 | 767990010RAC | Atypické ocelové konstrukce-doplnění ocelové konstrukce stěn pro otvory | 10 - 50 kg/kus | kg | 124.32 |  | 51.37 | 48.63
393 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m |  | t | 2.065 |  | 0 | 1324
| 784 | Malby
394 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x |  | m2 | 459.058 |  | 5.75 | 16.05
395 | 784165512R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x |  | m2 | 459.058 | Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém . Bez vyspravení sádrou. | 15.47 | 50.42
396 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x |  | m2 | 459.058 | Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém . Bez vyspravení sádrou. | 7.77 | 32.83
| 787VD | Okenní žaluzie, rolety a sítě
397 | 766624061- Z70 | Montáž předokenních žaluzií Z70 s pro el.ovládání |  | kus | 16 | Položka obsahuje montáž předokenních rolet s manuálním ovládáním včetně spojovacího materiálu . | 6.09 | 2456.31
398 | 553-20 | Motor 6Nm- bude dle viz. PD |  | kus | 16 |  | 2635 | 0
399 | 553-19 | Spojka rovná KP 1 hranatý -1,5mm bude dle viz.PD |  | kus | 16 |  | 230 | 0
400 | 553-18 | Bočnice KP 1a,b,c KP 2a,b,c -1,5mm bude dle viz.PD |  | kus | 32 |  | 247 | 0
401 | 553-17 | Krycí plech KP 1,5mm bude dle viz.PD |  | m | 48.325 |  | 1411 | 0
402 | 553-16 | Lamela v barvě RAL -příplatek-komplet bude dle viz.PD |  | kus | 1 |  | 34000 | 0
403 | 553-15 | Konzoly v RAL |  | kus | 64 |  | 38 | 0
404 | 553-14 | Vodící lišty VL2,VL7 v RAL-1 strana žaluzie bude dle viz.PD |  | m | 72 |  | 238 | 0
405 | 553-13 | Spodní profil v RAL bude dle viz.PD |  | m | 48.325 |  | 128 | 0
406 | 553-12 | Držák DK 5-bude dle viz.PD |  | kus | 48 |  | 123.26 | 0
407 | 5534655-08 | ZD5.8 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 3935v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 1 | Provedení: hliníkové lamely Z90 mm - motorické ovládání | 29000 | 0
408 | 5534655-07 | ZD5.7 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 3315v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 1 | Provedení: hliníkové lamely Z90 mm - motorické ovládání | 27500 | 0
409 | 5534655-06 | ZD5.6 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 3150v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 4 | Provedení: hliníkové lamely Z90 mm - motorické ovládání | 26500 | 0
410 | 5534655-05 | ZD5.5 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 1000 v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 1 | Provedení: hliníkové lamely Z90 mm - motorické ovládání | 8673 | 0
411 | 5534655-04 | ZD5.4 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 2150 v. 2250 mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 1 | Provedení: hliníkové lamely Z90 mm - motorické ovládání | 16100 | 0
412 | 5534655-03 | ZD5.3 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 4100 v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 3 | Provedení: hliníkové lamely Z90 mm - motorické ovládání | 30500 | 0
413 | 5534655-02 | ZD5.2 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 1425 v. 2250 mm, Al Z90 - RAL dle výběru-el.ovládaní viz.PD |  | kus | 1 | Provedení: hliníkové lamely Z90 mm - motorické ovládání | 12918 | 0
414 | 5534655-01 | ZD5.1 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 2900 v. 2250 mm, Al Z90 - RAL dle výběru-el.ovládaní bude dle viz.PD |  | kus | 4 | Provedení: hliníkové lamely Z90 mm - motorické ovládání | 25800 | 0
415 | 48601015 | Dálkový systémový ovládač k el. motoru(bude dle potřeby investora) bude dle viz.PD |  | kus | 16 |  | 2500 | 0
416 | 786622211RT1A | Montáž okeních sítí proti hmyzu v rámečku viz.PD, dodávka ve specifikaci | dodávka ve specifikaci | m2 | 79.539 |  | 0 | 154.99
417 | 61140520A | Síť proti hmyzu do oken viz.PD |  | m2 | 79.539 |  | 400 | 0
418 | 786622211R00 | Montáž - Žaluzie horizontální vnitřní |  | m2 | 65.64 |  | 0 | 154.99
419 | 55346620 | Žaluzie horizont. interiérová 50 do 1,5 m2 |  | m2 | 65.64 |  | 725.19 | 0
420 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m |  | t | 2.172 |  | 0 | 724
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
421 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m-po montáži oken a pracovní cesty |  | m2 | 974.83 | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. | 1.43 | 119.07
| H99 | Ostatní přesuny hmot
422 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m |  | t | 14.295 |  | 0 | 381
Záchytný systém -ochrana proti pádu
| 712 | Izolace střech (živičné krytiny)
423 | 712961901RT1 | Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů,1 vrstva - fólie ve specifikaci | 1 vrstva - fólie ve specifikaci | kus | 25 |  | 75.03 | 173.97
424 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,712971801RT1 | 1 vrstva - fólie ve specifikaci | m | 25 |  | 14.26 | 346.24
425 | 28322103.A | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou |  | m2 | 28.75 | je základní typ střešní hydroizolační fólie. Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou strukturní pevnost a zajišťuje její dobrou rozměrovou stabilitu. Fólie se vyrábí vedle standardní barvy světle šedé také v barvě oranžové, červené, modré a zelené. Fólie je určena především pro povlakové krytiny plochých střech novostaveb, mechanicky kotvené k podkladu, bez zatěžovací vrstvy. Jednovrstvé izolační systémy na bázi této fólie zajišťují minimální přitížení u střech bez možností přitížení ochrannou nebo provozní vrstvou. návin 26 m2 | 206.56 | 0
426 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m |  | t | 0.167 |  | 0 | 1142
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
427 | 767843130R00 | U1 Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro tenké dřev.kce viz.PD |  | kus | 7 | Nerezový kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce, průměr sloupku 16 mm, rozměr základny 200 x 200 mm. Instalace pomocí 16-ti nerezových samořezných šroubů připevněných do dřevěného bednění min. tl. 24 mm nebo OSB desky min. tl.18 mm. Pro použití jako koncový a zlomový bod v systémech s nerezovým lanem je nutné jej při větších délkách než 100 mm doplnit ztužující trubkou. Položka neobsahuje dodávku a montáž ztužující trubky, oceňuje se položkami 767 84-9 Příslušenství k ochrannému systému proti pádu. | 5473.85 | 1421.16
428 | 767842350RT2 | U2 - Kotvicí bod dl.500 mm nerez, beton.střech viz.PD | na rozpěrné mechanické kotvy | kus | 13 | Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce min. tl. 80 mm. Určený pro beton třídy C20/25 a vyšší. Průměr sloupku 42 mm. Kotvicí základna je o rozměru 150 x 150 mm. Instalace do předvrtaného otvoru pomocí rozpěrné mechanické kotvy. V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky a osazení a dodávka kotvy. . | 3798.01 | 1636.99
429 | 767841230R00 | U3 Kotvicí bod ztuž.dl.300 mm nerez, pro trapéz.plech viz.PD |  | kus | 1 | Ztužený nerezový kotvicí bod pro trapézový plech tl. 0,63 mm osazený v pozitivním i negativním směru, průměr sloupku 42 mm, rozměr základny 290 x 200 mm. Instalace pomocí 4 speciálních sklopných kotev z povrchu střechy. | 4173.85 | 1421.16
430 | 767841130R00 | U4 Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro trapézový plech viz.PD |  | kus | 4 | Nerezový kotvicí bod pro trapézový plech tl. 0,63 mm osazený v pozitivním i negativním směru, průměr sloupku 16 mm, rozměr základny 290 x 200 mm. Instalace pomocí 4 speciálních sklopných kotev z povrchu střechy. | 2698.85 | 1421.16
431 | 767849116R00 | Nerezové lano 6 mm,Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení. viz.PD |  | m | 26.5 | Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení. | 168.25 | 94.75
432 | 767849121R00 | Napínací nerez koncovka k lanu 6 mm viz.PD |  | kus | 2 | Určená pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení. provedení z nerez oceli. | 6748.08 | 116.92
433 | 767849123R00 | Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm, délka, Vidlicová koncovkaviz.PD |  | kus | 2 | Koncovka určená k nalisování na nerezové lano. Délky 140 mm. | 1716.23 | 10.76
434 | 767849131R00 | Štítek k označní jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD |  | kus | 2 | Slouží k označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení v souladu s ČSN EN 795. | 612.23 | 10.76
435 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m |  | kus | 1 | Určené pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. | 4735.25 | 94.75
436 | 767849142R0A | Set na osobní ochranu,pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD |  | kus | 3 | Určené pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. | 4735.25 | 94.75
437 | 76784914B | Skříňka pro uložení OOPP. viz.PD |  | kus | 1 | Určené pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. | 3764.67 | 75.33
438 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m |  | t | 0.092 |  | 0 | 1428
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
439 | 905 R01 | Výchozí prohlídka-výtahové zkoušky - revize systému-předání do uživání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy) | Revize | h | 24 | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | 0 | 701
440 | 909 R00 | Úprava podkladu,prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce |  | h | 15 | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | 0 | 420.5
Elektroinstalace a Hromosvod
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
441 | 909 R00 | Demontáž stávajících elketro prvků z fasády a ocelových sloupů a jejich opětovná montáž |  | h | 20 | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | 0 | 420.5
442 | 909 R00 | Demontáž staré jímací soustavy |  | h | 80 | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | 0 | 420.5
443 | 909 R00 | Napojení svodů na zemnící soustavu |  | h | 20 | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | 0 | 420.5
444 | 909 R00 | Nepředvídatelné práce |  | h | 72 | Skříň MIINI, 400x400x200, plné dveře, 3 bodový uzávěr, včetně montážní desky, DIN lišt, svorkovnic, atd. Jistič 10kA, B 20A, 3pólový Proudový chránič 10kA, 25A, 4-pólový, 30mA Stykač modulový 25A,24VAC/DC, 4Z, 2TE Jistič 10kA, B 6A, 1pólový Jistič10kA, B 10A, 1pólový Jistič 10kA, B 16A, 1pólový Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm, včetně 3ks pojistek gG10x38 25A 400VPlatnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | 0 | 420.5
445 | 904 R01 | Měření zemního odporu stávající zemnící soustavy | Komplexni vyzkouseni | h | 11 | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | 0 | 478.51
| M21 | Elektromontáže
446 | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně pásku FeZn 30 x 4 mm, vč.svorek viz.PD | včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 165.2 |  | 33.87 | 62.23
447 | 210220002RT2 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm a svorek viz.PD | včetně drátu FeZn 10 mm | m | 42 |  | 39.37 | 85.64
448 | 210220010R00 | Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2 |  | m | 14 |  | 0 | 15.7
449 | 210220101RT2 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry | včetně dodávky drátu | m | 225 |  | 15.75 | 237.75
450 | 35444180A | Drát 8 AlMgSi s umělohmotným pláštěm viz.PD |  | m | 28.75 |  | 36 | 0
451 | 35444180 | Drát 8 AlMgSi T/4 viz.PD |  | m | 230 | vodič pro instalaci hromosvodů drát nerez drát pr. 8 mm (0,135kg/m) drát 8 AlMgSi T/4, měkký | 13.3 | 0
452 | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku | včetně dodávky štítku | kus | 14 |  | 4.02 | 52.68
453 | 210010347RT3 | Montážní deska do zateplení, bez zapojení,včetně dodávky | včetně dodávky MDZ XL | kus | 116 |  | 464.56 | 50.44
454 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x1,5 viz.PD | včetně dodávky kabelu | m | 150 |  | 14.07 | 47.63
455 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x2,5 viz.PD | včetně dodávky kabelu | m | 75 |  | 22.73 | 47.67
456 | 210010002RU3 | Trubka ohebná d20,včetně dodávky viz.PD |  | m | 15 |  | 9.25 | 38.36
457 | 210010004RU3 | Trubka ohebna d32,včetně dodávky viz.PD | včetně dodávky | m | 160 |  | 20.37 | 41.42
458 | 210010016RT2 | Trubka pevná d20, 3m, včetně dodávky trubky | včetně dodávky trubky | m | 50 |  | 42.76 | 41.64
459 | 210010018RT2 | Trubka pevná d32, 3m,včetně dodávky trubky | včetně dodávky trubky | m | 15 |  | 100.51 | 44.98
460 | 220111726A | Vodič HVI long šedý viz.PD |  | m | 160 |  | 622.83 | 425.17
461 | 2201117B | Podpůrná trubka 3,2 m + JT 2,5 m viz.PD |  | ks | 6 |  | 6866.6 | 500
462 | 2201117C | Sada pro vnější upevnění vodičů HVI viz.PD |  | ks | 6 |  | 2150.2 | 250
463 | 2201117D | Sada koncovek vodiče HVI long šedý - vnější připojení viz.PD |  | ks | 12 |  | 1378.5 | 250
464 | 2201117E | Tříramenný stojan systémový k jímači, včetně upevnění. viz.PD |  | ks | 6 |  | 6121 | 550
465 | 59211005000A | Betonový podstavec s klinem-systémový |  | kus | 54 |  | 278.1 | 0
466 | 35441542 | Podpěra vedení na ploché stř. plast. štěrk PV 21-c |  | kus | 220 | podpěra vedení na ploché střechy použití: upevnění vodiče na plochých střechách materiál: plast PE se štěrkovou výplní | 18.09 | 0
467 | 210020342A | Podložka velká viz.PD |  | kus | 18 |  | 102.7 | 61.6
468 | 210020341B | Podpěra na stěnu pro vodič HVI včetně podložek |  | kus | 96 |  | 101.8 | 61.6
469 | 210010702RT9 | Krabice do fasády pro zkušební svorku | včetně dodávky | kus | 14 |  | 1221.52 | 292.48
470 | 222130501R0A | Zkušení svorka UNI |  | kus | 14 |  | 100.2 | 222
471 | 650101526R00 | Montáž LED svítidla stropního/stěnového přisazeného s čidlem |  | kus | 18 |  | 0 | 270.5
472 | 348412406 | Svítidlo venkovní LED viz.PD |  | kus | 18 |  | 1584.65 | 0
473 | 650072621R00 | Montáž čidla pohybu stropního/stěnového přisazeného |  | kus | 8 |  | 0 | 431
474 | 345355908 | Spínač automatický se snímačem pohybu viz.PD |  | kus | 8 |  | 1322.67 | 0
475 | 34195 | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-držáky a podložky-nespecifikovaný |  | ks | 25 |  | 1154.72 | 0
476 | 211800304R00 | Kabel odporový vyhřívací montáž |  | m | 96.425 |  | 0 | 81.4
477 | 341970150 | Topný okruh na okapy viz.PD |  | kus | 4 | Kabelové topné systémy Topný okruh , dvoužilový s opletením, měrný výkon 20W/m se zvýšenou odolností proti UV záření, pro okapové systémy a střechy kód výrobku viz.PD | 6411.79 | 0
478 | 341970173A | Termostat pro toný kabel |  | kus | 4 |  | 1583.62 | 0
| M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
479 | 220890202R00 | Výchozí revize bleskovodu vč. revizní zprávy |  | h | 15 |  | 0 | 558.01
480 | 220890202R00 | Revize -elektroinstalace |  | h | 10 |  | 0 | 558.01
Vedlejší a rozpočtové náklady
| M | Montážní přirážky
481 | 220890084R00 | Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace |  | h | 55 |  | 0 | 558.01
482 | 220890084R00 | Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.) |  | h | 30 |  | 0 | 558.01
483 | 220890084R00 | Účast projektanta na stavbě-dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) |  | h | 105 |  | 0 | 558.01
484 | 220890084R00 | Účast statika na stavbě-prohlídka po odstranění stř.korvu a stěn obložení |  | h | 35 |  | 0 | 558.01
485 | 220890084R00 | Účast geodeta na stavbě-geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu |  | h | 30 |  | 0 | 558.01
486 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.) |  | % | 0 |  | 0 | 0.3
487 | 201 R00 | Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby |  | % | 0 | Přirážka je určena ke krytí nákladů na přidružené výkony, které jsou nezbytné k provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulační jednici (a nejsou proto součástí jednotkových cen montáží). Jsou to: a) osvětlení pracoviště, skladových prostorů a přístupů k nim v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, včetně elektrické energie. Osvětlení ostatních veřejných přístupových ploch užívaných účastníky výstavby, není touto přirážkou kryto. b) zapůjčení (opotřebení) materiálu pro pomocná lešení do výšky 1900 mm, přičemž materiál na lešení musí být uložen nejvýše 100 m od místa postavení lešení. Přirážkou jsou kryty i náklady na uložení materiálu po dokončení prací na místo, odkud byl odebrán, nebo na jiné určené místo, nejvýše však v okruhu 100 m od místa postavení lešení a záruka za poškození materiálu na lešení nad mez normálního opotřebení. c) strážní a požární služba pracoviště s výjimkou služby vyvolané provozem investora. Do základny pro určení nákladů nepatří: a) tyto práce určené podle ceníku M 21 - venkovní vedení včetně svodů - veřejná i neveřejná venkovní osvětlení provedená venkovním nebo závěsným vedením - závěsná vedení - elektrizace železnic - uzemnění výše uvedených souborů prací - práce na stávajících výše uvedených objektech b) práce určené podle ceníku M 22 (kromě oddílů 01 až 04 a 80 až 90) c) práce za HZS d) rozpočtové náklady dodávek rozpočtovaných ve specifikacích, rozpočtové náklady stavebních prací a vedlejší rozpočtové náklady e) náklady na mimostaveništní dopravu specifikací f) rozpočtové náklady na výrobu ocelových konstrukcí na staveništi. Přirážku nelze použít pokud náklady, které kryje, vůbec nevznikají. | 0 | 1.05
488 | 208 | Rezerva - stavebních úprav při rekonstrukci |  | % | 0 | Přirážka je určena k ocenění přidružených výkonů a podílu prací jiných profesí při oceňování podle ceníku M 22 (včetně R-položek) oddílů 26 až 30 a 32 až 74. Touto přirážkou jsou kryty náklady na: a) vynechání nebo vysekání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, konzoly) do velikostí: rýhy o průřezu 3x3 až 7x3 cm, kapsy pro špalíky a krabice do 7x7x5 cm, prostupy průřezu do 0,01 m2; ve zdivu cihelném, nebo ve zdivu z tvárnic a to i když nejsou zakresleny v projektu b) zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se neodečítá od kubatury zdiva (zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se odečítá od kubatury zdiva se rozpočtuje samostatnými položkami) c) dodání, osazení, zazdění, zabetonování a zalití špalíků a latí d) dodání, osazení, zabetonování a zalití objímek, závěsů a konzol e) vynechání nebo vysekání nik pro rozvaděče a pro stoupací, průchozí a jiné manipulační skříně f) osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipulačních skříní g) zazdění nebo zabetonování prostupů ve zdech a stropech. Základnu pro použití sazeb tvoří náklady určené pomocí ceníkových položek, popř. R-položek vč. nosného a podružného materiálu. Pokud je potřeba připevňovat prvky nastřelováním nebo pomocí hmoždinek, rozpočtují se podle ceníku 801-1 a 801-4. | 0 | 5
Zařízení staveniště
| 18 | Povrchové úpravy terénu
489 | 181050010RA0 | Terénní modelace-nebo úklid staveniště po ukončení stavby |  | m2 | 200 |  | 0 | 149.52
| 762 | Konstrukce tesařské
490 | 762088116R00 | Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod) |  | kus | 4 |  | 1572.86 | 14447.13
491 | 762991111R00 | Montáž a demontáž stavebního výtahu nebo vrátku |  | m | 16 | V položce je zakalkulována instalace vrátku, uklínování v horní části dříku a osazení kladkového kolečka s lanem. Položka obsahuje i demontáž zařízení. Položku nelze použít současně s položkami 998 76-2.. Přesun hmot. | 0 | 520.01
492 | 762991121R00 | Pronájem stavebního výtahu, vrátku(popř.jeřábu) |  | den | 180 | Položku nelze použít současně s položkami 998 76-2.. Přesun hmot. | 0 | 392
| 768VD | Dočasné ochranné stěny
493 | 762124110RU1 | M.konst.stěn z foš.a hranol.do100cm2 ocel.spojkami,včetně dodávky hranolů KVH 60x120 mm l=5m smrk | včetně dodávky hranolů KVH 60x120 mm l=5m smrk | m | 654.793 | Položka je určena pro montáž nosné konstrukce stěn a příček výšky do 4 m z fošen, hranolů a hranolků průřezové plochy do 100 cm2, pomocí ocelových spojek stavebního systému pro spojování dřeva. Stěny a příčky o výšce přes 4 m se oceňují cenami souboru cen 762 7x - Montáž prostorových vázaných konstrukcí. V cenách jsou započteny i náklady na osazení ocelových spojek stavebního systému pro spojování dřeva. V položce není zakalkulována: - dodávka ocelových prvků stavebního systému pro spojování dřeva - tato dodávka se oceňuje ve specifikaci - spojovací a ochranné prostředky, které se ocení pol. 762 19 - 5000 tohoto ceníku | 99.01 | 127.49
494 | 762195000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn |  | m3 | 4.715 | Položka je určena pouze pro soubory montáže číslo 762 11, 762 12, 762 13 a 762 14. | 517 | 0
495 | 762112811R00 | Demontáž stěn z polohraněného řeziva |  | m2 | 256.53 |  | 3.7 | 65.31
496 | 762431225R00 | Montáž obložení stěn dřevotřískovými deskami |  | m2 | 233.36 | V položce nejsou zakalkulovány náklady na olištování. Olištování se oceňuje položkou číslo 762 41-2101. V položce nejsou zakalkulovány i náklady na dodávku obkladů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5 %. | 3.7 | 64.71
497 | 60725010 | Deska dřevoštěpková N tl. 12 mm |  | m2 | 252.029 | - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana rozměr 2500 x 1250 mm | 136.77 | 0
498 | 713134211RK3 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů,včetně dodávky parotěsná zábrana folie standard | parotěsná zábrana standard | m2 | 282.183 |  | 27.66 | 69.23
499 | 762131811R00 | Demontáž bednění stěn |  | m2 | 256.53 |  | 3.7 | 39.7
500 | 762495000R00 | Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů |  | m2 | 256.53 | Položka je určena pro soubory: 762 41 Montáž olištování spár, 762 42 Montáž obložení stropů a střešních podhledů, 762 43 Montáž obložení stěn, 762 44 Montáž obložení atiky. | 16.1 | 0
501 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m |  | m2 | 256.53 |  | 81.58 | 107.43
502 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m |  | t | 29.956 |  | 0 | 1440
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
503 | 767914130R00 | Montáž oplocení rámového H do 2,0 m |  | m | 56 |  | 0 | 212
504 | 767914830R00 | Demontáž oplocení rámového H do 2 m |  | m | 56 |  | 0 | 129.5
505 | 553424601 | Mobilní plotový panel F2 pozink 3455/2000 mm |  | kus | 1.621 | Lehký mobilní panel, jednoduchá montáž K dočasnému oplocení stavenišť, veřejných shromáždění, sportovišť, při rekonstrukci domů a objektů. Pro pevnější spojení panelů slouží mobilní spojovací prvek. K instalaci mobilních panelů jsou vhodné betonové nebo plastbetonové podstavce. Velikost oka: 100x260 mm Průměr drátu svislý/vodorovný: 3,3/3,3 mm | 920.98 | 0
506 | 553424602 | Mobilní branka 1200/2000 mm-křídlo |  | kus | 0.2 | Lehký mobilní panel, jednoduchá montáž K dočasnému oplocení stavenišť, veřejných shromáždění, sportovišť, při rekonstrukci domů a objektů. Pro pevnější spojení panelů slouží mobilní spojovací prvek. K instalaci mobilních panelů jsou vhodné betonové nebo plastbetonové podstavce. Velikost oka: 100x260 mm Průměr drátu svislý/vodorovný: 3,3/3,3 mm | 1026.72 | 0
| 83 | Potrubí z trub kameninových
507 | 831230110RA0 | Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště |  | m | 30 | V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových vnějšího průměru dle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním. | 434.72 | 498.27
| H01 | Budovy občanské výstavby
508 | 998014205R00 | Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km |  | t | 4.6 |  | 0 | 803.01
509 | 998014206R00 | Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km |  | t | 23 |  | 0 | 94.01
| M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
510 | 220110583R00 | Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení |  | kus | 2 |  | 4.66 | 1635.34
511 | 37501303 | Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavebni) |  | kus | 2 |  | 5603.95 | 0
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí
512 | 381181002R00 | Montáž a demontáž mobilních buněk v jednopodlažní sestavě |  | kus | 4 |  | 150.95 | 4959.05
513 | 430-pronájem | Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady |  | měsíc | 32 |  | 0 | 4500
514 | 430-pronájem WC | Pronájem WC zařízení |  | měsíc | 24 |  | 0 | 3500

## Krycí list rozpočtu (SO 01.0)
Krycí list rozpočtu (SO 01.0 - Přípravné a bourací práce pro fasádu)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři |  | IČ/DIČ: | 15544451/CZ15544451
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 29
JKSO: |  | 8013419 |  | Zpracoval: | Bohuslav Hemala |  | Datum: | 22.4.2020
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet (SO 01.0)
Stavební rozpočet (SO 01.0 - Přípravné a bourací práce pro fasádu)
Název stavby: |  |  |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 22.4.2020 | Zpracoval: | Bohuslav Hemala
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
| SO 01.0 |  | Přípravné a bourací práce pro fasádu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 145.9362
| SO 01.0 | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SO 01.0 | 100001500R00 | Dočištění stěny | m2 | 116.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.2 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | SO 01.0 | 460030058RT2 | Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry | m2 | 51.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 01.0 | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.2 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | SO 01.0 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-pod dlažby okapové chodníky | m3 | 62.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | SO 01.0 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 62.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SO 01.0 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 620.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SO 01.0 | 162702199R00 | Poplatek za skládku výkopků | m3 | 62.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SO 01.0 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 62.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SO 01.0 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 248.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | SO 01.0_1_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.2019 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | SO 01.0 | 711140202R00 | Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,2vrs | m2 | 116.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0103 | 1.2019 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | SO 01.0_71_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 1.2019 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.25536 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | SO 01.0 | 764900040RAA | Demontáž odpadních trub | m | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.25536 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.0_76_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0.25536 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.0945 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | SO 01.0 | 767900090RAD | Demontáž atypických ocelových konstrukcí | kg | 1032.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00106 | 1.0945 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.0_76_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 1.0945 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 56.8907 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13 | SO 01.0 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 21.802 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 21.802 | 0 | 0 | 0
14 | SO 01.0 | 962042321R00 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého | m3 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2015 | 13.539 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 13.539 | 0 | 0 | 0
15 | SO 01.0 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm-izolační přizdívka | m2 | 116.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18467 | 21.5497 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 21.5497 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 84.2936 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
16 | SO 01.0 | 976082131R00 | Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného | kus | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.105 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0
17 | SO 01.0 | 974082112R00 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00149 | 0.15645 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0.15645 | 0 | 0 | 0
18 | SO 01.0 | 978300010RAA | Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % nebo břizolit | m2 | 893.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 52.6887 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 52.6887 | 0 | 0 | 0
19 | SO 01.0 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 352.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 31.3435 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 31.3435 | 0 | 0 | 0
| SO 01.0 | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20 | SO 01.0 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 146.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SO 01.0 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 730.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SO 01.0 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 146.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SO 01.0 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 146.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SO 01.0 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1461.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | SO 01.0 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm | t | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | SO 01.0 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy | t | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | SO 01.0 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové/sklo výrobky | t | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | SO 01.0 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy | t | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | SO 01.0 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 143.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.0_9_ | SO 01.0_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Výkaz výměr (SO 01.0)
Výkaz výměr (SO 01.0 - Přípravné a bourací práce pro fasádu)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Bohuslav Hemala |  | Zpracováno dne: | 22.4.2020
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Potřebné množství
|  | 1 | Zemní práce
1 | SO 01.0 | 100001500R00 | Dočištění stěny |  | m2 | 116.693 | 0
|  |  | 6,5*0,8 severní pohled SO-3c |  |  | 5.2
|  |  | 7,8*0,8+0,8*1,9+1,8*0,8+12,5*0,8 jižní pohled SO-3c+SO-1d+SO-2c |  |  | 19.2
|  |  | (1,2+6,9+7,2+4,5)*0,8+3,8*2,14/2*0,8 západní pohled SO-1d |  |  | 19.093
|  |  | 18*1,5+6,3*0,8 západní pohled SO-1e 100mm |  |  | 32.04
|  |  | (6,2+12,2+13,25+18,8+1)*0,8 pohledvýchodní |  |  | 41.16
|  | 11 | Přípravné a přidružené práce
2 | SO 01.0 | 460030058RT2 | Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry |  | m2 | 51.085 | 0
|  |  | 51,085 |  |  | 51.085
3 | SO 01.0 | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových |  | m | 10 | 0
|  |  | 10 |  |  | 10
|  | 13 | Hloubené vykopávky
4 | SO 01.0 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-pod dlažby okapové chodníky |  | m3 | 62.005 | 0
|  |  | (6,5*0,8)*0,55 severní pohled SO-3c |  |  | 2.86
|  |  | (7,8*0,8+0,8*1,9+1,8*0,8+12,5*0,8)*0,7 jižní pohled SO-3c+SO-1d+SO-2c |  |  | 13.44
|  |  | ((1,2+6,9+7,2+4,5)*0,8+3,8*2,14/2*0,8)*0,7 západní pohled SO-1d |  |  | 13.365
|  |  | (6,3*0,8)*0,7 západní pohled SO-1e 100mm |  |  | 3.528
|  |  | ((6,2+12,2+13,25+18,8+1)*0,8)*0,7 pohledvýchodní |  |  | 28.812
|  | 16 | Přemístění výkopku
5 | SO 01.0 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m |  | m3 | 62.005 | 0
|  |  | 62,005 |  |  | 62.005
6 | SO 01.0 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km |  | m3 | 620.05 | 0
|  |  | 62,005*10 |  |  | 620.05
7 | SO 01.0 | 162702199R00 | Poplatek za skládku výkopků |  | m3 | 62.005 | 0
|  |  | 62,005 |  |  | 62.005
8 | SO 01.0 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m |  | m3 | 62.005 | 0
|  |  | 62,005 |  |  | 62.005
9 | SO 01.0 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 |  | m3 | 248.02 | 0
|  |  | 62,005*4 |  |  | 248.02
|  | 711 | Izolace proti vodě
10 | SO 01.0 | 711140202R00 | Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,2vrs |  | m2 | 116.693 | 0
|  |  | 116,693 |  |  | 116.693
|  | 764 | Konstrukce klempířské
11 | SO 01.0 | 764900040RAA | Demontáž odpadních trub |  | m | 76 | 0
|  |  | 6,5+9+9,5+8,5+6+4+10+7,5+8+3,5*2 |  |  | 76
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
12 | SO 01.0 | 767900090RAD | Demontáž atypických ocelových konstrukcí |  | kg | 1032.57 | 0
|  |  | 1032,57 |  |  | 1032.57
|  | 96 | Bourání konstrukcí
13 | SO 01.0 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 |  | m3 | 9.91 | 0
|  |  | 2*1,2*0,25 schody |  |  | 0.6
|  |  | 1,5*18*0,25 anglický dvorek |  |  | 6.75
|  |  | +11,4*0,8*0,1+5,6*0,8*0,1+7,5*0,1*0,8+7,5*0,8*0,1 |  |  | 2.56
14 | SO 01.0 | 962042321R00 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého |  | m3 | 6.15 | 0
|  |  | (18+1,25*2)*1,2*0,25 zdivo anglického dvorku |  |  | 6.15
15 | SO 01.0 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm-izolační přizdívka |  | m2 | 116.693 | 0
|  |  | 116,693 |  |  | 116.693
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
16 | SO 01.0 | 976082131R00 | Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného |  | kus | 105 | 0
|  |  | 105 |  |  | 105
17 | SO 01.0 | 974082112R00 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm |  | m | 105 | 0
|  |  | 105 |  |  | 105
18 | SO 01.0 | 978300010RAA | Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % nebo břizolit |  | m2 | 893.029 | 0
|  |  | 729,2961+163,733 |  |  | 893.029
19 | SO 01.0 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 |  | m2 | 352.174 | 0
|  |  | 15,325*5,9-7*0,38-(0,35+0)*6,6/2 Západní pohled |  |  | 86.603
|  |  | -1,45*2,1*8-1,18*2,25-0,325*0,325*3,14-2*0,65 W05+W06+W19+W2 |  |  | -28.647
|  |  | 18,4*(4,4+4,8)/2-6,1*1 |  |  | 78.54
|  |  | -2,15*2,2*2-2,05*2,2*5 W13+W14 |  |  | -32.01
|  |  | 18,9*6,1-11,7*(6,1-4,9+0)/2 Východní pohled |  |  | 108.27
|  |  | -2*0,65*2-1,575*2,35*5-1,1*2,35*2-1,74*2,35*2-1*2,35 W02+W07+W10+W11+W12 |  |  | -36.804
|  |  | 6,2*(2,3+2,55)/2+5,2*4-2,4*(1+0)/2 |  |  | 34.635
|  |  | -2*0,65-1*0,65-0,9*2,02 W02+W18+D01 |  |  | -3.768
|  |  | 6,4*2+8*2 boční stěny ve středu |  |  | 28.8
|  |  | 18,8*7,25-14,6*(7,25-6,65+0)/2 |  |  | 131.92
|  |  | -2*1,35*4-1,575*2,35*8-1,25*2,35 W01+W07+W08 |  |  | -43.348
|  |  | 1*8 bod z pravý strany |  |  | 8
|  |  | 6*0,252 levý bok pohledu západního |  |  | 1.512
|  |  | 2*(4,8+4,65)/2+2*5,2 pohled jižní |  |  | 19.85
|  |  | -0,7*1,97 D07 |  |  | -1.379
|  | S | Přesuny sutí
20 | SO 01.0 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 146.186 | 0
|  |  | 145,9362+0,25 |  |  | 146.186
21 | SO 01.0 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  | t | 730.93 | 0
|  |  | 146,186*5 |  |  | 730.93
22 | SO 01.0 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti |  | t | 146.186 | 0
|  |  | 146,186 |  |  | 146.186
23 | SO 01.0 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 146.186 | 0
|  |  | 146,186 |  |  | 146.186
24 | SO 01.0 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 1461.86 | 0
|  |  | 146,186*10 |  |  | 1461.86
25 | SO 01.0 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm |  | t | 1.095 | 0
|  |  | 1,0945 |  |  | 1.095
26 | SO 01.0 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy |  | t | 0.255 | 0
|  |  | 0,2554 |  |  | 0.255
27 | SO 01.0 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové/sklo výrobky |  | t | 0.25 | 0
|  |  | 0,25 |  |  | 0.25
28 | SO 01.0 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy |  | t | 1.202 | 0
|  |  | 1,2019 |  |  | 1.202
29 | SO 01.0 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 143.384 | 0
|  |  | 146,186-1,095-0,255-0,25-1,202 |  |  | 143.384

## Krycí list rozpočtu (SO 01.1)
Krycí list rozpočtu (SO 01.1 - Zateplení fasády)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři |  | IČ/DIČ: | 15544451/CZ15544451
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 93
JKSO: |  | 8013419 |  | Zpracoval: | Bohuslav Hemala |  | Datum: | 22.4.2020
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební rozpočet (SO 01.1)
Stavební rozpočet (SO 01.1 - Zateplení fasády)
Název stavby: |  |  |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 22.4.2020 | Zpracoval: | Bohuslav Hemala
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
| SO 01.1 |  | Zateplení fasády |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 293.9749
| SO 01.1 | 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 127.2812 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SO 01.1 | 211561111RK1 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm | m3 | 76.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 127.0911 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21_ | SO 01.1_2_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 127.0911 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01.1 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 361.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.065156 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21_ | SO 01.1_2_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.065156 | 0 | 0 | 0
3 | SO 01.1 | 69370514 | Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m | m2 | 416.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.12488 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21_ | SO 01.1_2_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.12488 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 43 | Schodiště |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.41 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | SO 01.1 | 631315621R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 | m3 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0.909 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43_ | SO 01.1_4_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0
5 | SO 01.1 | 631319153R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky | m3 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43_ | SO 01.1_4_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SO 01.1 | 430361921RT5 | Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí | t | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0584 | 0.009526 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43_ | SO 01.1_4_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.009526 | 0 | 0 | 0
7 | SO 01.1 | 434121415R00 | Osazení želbet. stupňů na schodnice, broušených-do betonu | m | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03461 | 0.33226 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43_ | SO 01.1_4_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.33226 | 0 | 0 | 0
8 | SO 01.1 | 58388015 | Stupeň schod. plný 120x300x1000 vyžlábkovná podst.nebo rovný(možný i jiný rozměr dle tvaru a délky schodiště) | kus | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 1.1592 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43_ | SO 01.1_4_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 27.03 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9 | SO 01.1 | 596291111R00 | Řezání dlažby tl. 60 mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00396 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | SO 01.1_5_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0
10 | SO 01.1 | 596841111RT4 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm | m2 | 51.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27756 | 14.2552 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | SO 01.1_5_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 14.2552 | 0 | 0 | 0
11 | SO 01.1 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 51.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 3.7752 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | SO 01.1_5_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 3.7752 | 0 | 0 | 0
12 | SO 01.1 | 592452655 | Dlažba zámková betonová vibrolisovaná přírodní 20x10x8-bude dle původní | m2 | 51.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 8.991 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | SO 01.1_5_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 8.991 | 0 | 0 | 0
13 | SO 01.1 | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00468 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59_ | SO 01.1_5_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.00468 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 60 | Omítky ze suchých směsí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.361 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14 | SO 01.1 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky stropy a ostění bílý | m2 | 511.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.16363 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.16363 | 0 | 0 | 0
15 | SO 01.1 | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm | m2 | 288.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00371 | 1.0721 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 1.0721 | 0 | 0 | 0
16 | SO 01.1 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky bílý | m2 | 1106.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.35408 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.35408 | 0 | 0 | 0
17 | SO 01.1 | 602011188RU7 | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm | m2 | 729.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00329 | 2.3995 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 2.3995 | 0 | 0 | 0
18 | SO 01.1 | 602011195R00 | Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky | m2 | 72.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.030977 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.030977 | 0 | 0 | 0
19 | SO 01.1 | 602011189R00 | Stěrka na stěnách mozaiková tl.min.2mm | m2 | 72.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00473 | 0.34075 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.34075 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 55.0888 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20 | SO 01.1 | 622315335RV1 | ETICS TEPELNÁ IZOLACE EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU - HMOŽDINKY SE ZÁPUSTNOU tl.160 mm,zakonč.stěrkou s výztuž.tkaninou,Součinitel tep.vodiv.izol.0,032 W/m K. | m2 | 377.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01118 | 4.2166 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 4.2166 | 0 | 0 | 0
21 | SO 01.1 | 622315522RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. | m2 | 14.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01268 | 0.18088 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.18088 | 0 | 0 | 0
22 | SO 01.1 | 622315525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. | m2 | 32.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01452 | 0.47589 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.47589 | 0 | 0 | 0
23 | SO 01.1 | 622315515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. | m2 | 116.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099 | 1.1553 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 0 | 0 | 0
24 | SO 01.1 | 713131531RT1 | Izolace stěn,bitumenové.lep.celoplošně(příplatek k lepení bitumeny- soklová část) | m2 | 163.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00476 | 0.77937 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.77937 | 0 | 0 | 0
25 | SO 01.1 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 134.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00367 | 0.4932 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.4932 | 0 | 0 | 0
26 | SO 01.1 | 622315354RV1 | Zateplovací syst. ostění, EPS F šedý tl.40mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K. | m2 | 12.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01093 | 0.13255 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.13255 | 0 | 0 | 0
27 | SO 01.1 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm | m2 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00367 | 0.17176 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0 | 0
28 | SO 01.1 | 622315131RV1 | Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 80 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou-atika svisle | m2 | 20.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01006 | 0.20384 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.20384 | 0 | 0 | 0
29 | SO 01.1 | 622311152RV1 | Zateplovací systém střešní přesahy, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 111.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00948 | 1.0598 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 1.0598 | 0 | 0 | 0
30 | SO 01.1 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 374.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.014997 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.014997 | 0 | 0 | 0
31 | SO 01.1 | 622421491R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou | m | 491.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0098203 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.0098203 | 0 | 0 | 0
32 | SO 01.1 | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan | m | 176.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.012335 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.012335 | 0 | 0 | 0
33 | SO 01.1 | 621421121R00 | Omítka vnější podhledů, MVC, hrubá zatřená | m2 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04817 | 3.1214 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 3.1214 | 0 | 0 | 0
34 | SO 01.1 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 957.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.019157 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.019157 | 0 | 0 | 0
35 | SO 01.1 | 622421121RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená | m2 | 729.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03615 | 26.3641 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 26.3641 | 0 | 0 | 0
36 | SO 01.1 | 620452101R00 | Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná | m2 | 163.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05946 | 9.7356 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 9.7356 | 0 | 0 | 0
37 | SO 01.1 | 620452105R00 | Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm | m2 | 327.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0212 | 6.9423 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62_ | SO 01.1_6_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 6.9423 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.76742 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
38 | SO 01.1 | 711132311R00 | Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků | m2 | 116.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0093386 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | SO 01.1_71_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.0093386 | 0 | 0 | 0
39 | SO 01.1 | 711212015RT1 | Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace | m2 | 163.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00463 | 0.75808 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | SO 01.1_71_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.75808 | 0 | 0 | 0
40 | SO 01.1 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | SO 01.1_71_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.508 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
41 | SO 01.1 | 713135112RS1 | Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů,včetně dodávky fólie systémové pro provětrávané fasády | m2 | 428.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.10719 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.1_71_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.10719 | 0 | 0 | 0
42 | SO 01.1 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce | m2 | 428.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.09847 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.1_71_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.09847 | 0 | 0 | 0
43 | SO 01.1 | 63151386 | Deska izolační ze skelné minerální plsti tl. 100 mm,Součinitel tepelné vodivosti:0,033 W.m-1.K.-1 | m2 | 730.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 2.1922 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.1_71_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 2.1922 | 0 | 0 | 0
44 | SO 01.1 | 63151383 | Deska izolační ze skelné minerální plsti tl. 50 mm,Součinitel tepelné vodivosti:0,033 W.m-1.K.-1 | m2 | 73.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.11013 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.1_71_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.11013 | 0 | 0 | 0
45 | SO 01.1 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.1_71_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.94655 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
46 | SO 01.1 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00033 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0
47 | SO 01.1 | 28611146.A | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.0187 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 | 0
48 | SO 01.1 | 28615302.A | Koleno HTB D 125 mm 45° PP | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00572 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.00572 | 0 | 0 | 0
49 | SO 01.1 | 721242110RT2 | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0838 | 0.9218 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.9218 | 0 | 0 | 0
50 | SO 01.1 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
51 | SO 01.1 | 728113112R00 | O03- Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,03 m2 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | SO 01.1 | 429851021 | Potrubí plastové hranaté VP 60x204/1000 HP | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | SO 01.1 | 728213112R00 | O03-Montáž oblouku plastového čtyřhranného do 0,03 m2 | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | SO 01.1 | 429853011 | Koleno 90° vertikální ploché VP 60x204-90 | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | SO 01.1 | 728213212R00 | O03-Montáž přechodu plastového čtyřhranného do 0,03 m2 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | SO 01.1 | 429853045A | Přechod. čtyřhran 60x200/kruh 100 mm viz.PD | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | SO 01.1 | 728415111R00 | O03-Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SO 01.1 | 4287150005A | Plastová větrací mřížka do čtyřhranného potrubí 60x200 mm viz.PD | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | SO 01.1_72_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.11683 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
59 | SO 01.1 | 764929503R00 | KD3-M odpadní trouby z lak.plechu, kruhové do D120 mm | m | 57.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.015441 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.015441 | 0 | 0 | 0
60 | SO 01.1 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva | m2 | 10.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.096624 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.096624 | 0 | 0 | 0
61 | SO 01.1 | 553512861 | Trn k objímce -prodloužení přes ETICS= 160mm popl.pozink | kus | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | SO 01.1 | 55351615 | Upevnění svodu 120 do zdi - trn včetně objímky | kus | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00476 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0
63 | SO 01.1 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.3106 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
64 | SO 01.1 | 766416142R00 | Obložení stěn nad 5 m2, cementotřískové desky do 1,5 m2 | m2 | 352.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.05987 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.05987 | 0 | 0 | 0
65 | SO 01.1 | 766423341R00 | Obložení podhledů a ostění složit., cementotřískové desky do 0,6 m2 | m2 | 66.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.018646 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.018646 | 0 | 0 | 0
66 | SO 01.1 | 591553010 | Cementotřísková systém. fasádní deska tl. 8 mm,kompl.povrch.úpava: akryl.krycí vrstva rozměr,1192*2500 mm 1192*3040 mm hrany desek ošetřeny viz.PD | m2 | 460.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0157 | 7.2321 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 7.2321 | 0 | 0 | 0
67 | SO 01.1 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 7.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.2806 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
68 | SO 01.1 | 328151111R00 | O01+O02 -Montáž sklepního světlíku , včetně kotev a spoj.materiálu viz.PD | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.002 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0
69 | SO 01.1 | 611000202B | O02-TYPOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK,150x150x70 mm mm,polypropylen vyztužený skelnými vlákny,pochozí viz.PD | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0573 | 0.0573 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.0573 | 0 | 0 | 0
70 | SO 01.1 | 611000222A | O01-TYPOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK,200x150x70 mm mm,polypropylen vyztužený skelnými vlákny,pochozí viz.PD | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0876 | 0.3504 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 0
71 | SO 01.1 | 767425155R00 | Montáž závěsné konstrukce v množ. na 1 m2, 2,4 m-pro provětrávanou fasádu | m2 | 418.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.10888 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 0 | 0 | 0
72 | SO 01.1 | 553427001 | Konstrukce kompletní nosná systémová pro cementotřískové desky, pro provětr.fasádu tl.200+40+12mm,včetně nerez větracích mřížek, rohů a ostění,viz.PD | m2 | 460.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.92129 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.92129 | 0 | 0 | 0
73 | SO 01.1 | 767200001RA0 | Zábradlí schodištové a zdiva -(výroba,osazení včetně kotev a úpravy kotevních prostupů a madel,zabezpeč.prvku odnimatelného zábradlí) | m | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01808 | 0.80818 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.80818 | 0 | 0 | 0
74 | SO 01.1 | 55399994 | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-Ocelové výrobky -příplatek za nerezovou ocel pro zábradlí | kg | 1032.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.0326 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 0
75 | SO 01.1 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 3.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.1_76_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01092 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
76 | SO 01.1 | 783124220R00 | Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email | m2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.01092 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | SO 01.1_78_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.01092 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.18 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
77 | SO 01.1 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž el.skříní,vypínačů,spínačů,konzol,kamer,čidel a přívodních kabelů a jejich zpětná montáž na zat.systém | h | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | SO 01.1 | 357117161 | Skříň plastová do zateplení fasády pro zakrytí stávajícího rozvaděče-prodl.o ETICS | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.006 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0
79 | SO 01.1 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž VZT mřížek a jejich zpětná montáž na zat.systém , včetně prodloužení | h | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | SO 01.1 | 55399991 | Ocelové nerezové výrobky - VZT mřížky(protidešťové žaluzie včetně rámu) a prodloužení potrubí o ETICS | kg | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.174 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 33.5694 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
81 | SO 01.1 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm | m | 51.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12472 | 6.4055 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 6.4055 | 0 | 0 | 0
82 | SO 01.1 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3 | 10.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 27.1639 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 91_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 27.1639 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 29.1136 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
83 | SO 01.1 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 1180.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01838 | 21.7018 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 21.7018 | 0 | 0 | 0
84 | SO 01.1 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 | m2 | 4722.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00082 | 3.8728 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 3.8728 | 0 | 0 | 0
85 | SO 01.1 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 1180.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | SO 01.1 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1180.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | SO 01.1 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 4722.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.23615 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.23615 | 0 | 0 | 0
88 | SO 01.1 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1180.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | SO 01.1 | 943955031R00 | Montáž lešeňové podlahy bez příčníků, H do 10 m | m2 | 228.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01323 | 3.0282 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 3.0282 | 0 | 0 | 0
90 | SO 01.1 | 943955831R00 | Demontáž leš. podlahy bez příč. a podél., H 10 m | m2 | 228.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | SO 01.1 | 943955192R00 | Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.31až 51 | m2 | 915.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.27467 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0.27467 | 0 | 0 | 0
92 | SO 01.1 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 | km | 169.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.1 | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
93 | SO 01.1 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 320.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | SO 01.1_9_ | SO 01.1_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Výkaz výměr (SO 01.1)
Výkaz výměr (SO 01.1 - Zateplení fasády)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Bohuslav Hemala |  | Zpracováno dne: | 22.4.2020
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Potřebné množství
|  | 21 | Úprava podloží a základové spáry
1 | SO 01.1 | 211561111RK1 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm |  | m3 | 76.331 | 0
|  |  | (6,5*0,8)*0,55 severní pohled SO-3c |  |  | 2.86
|  |  | (7,8*0,8+0,8*1,9+1,8*0,8+12,5*0,8)*0,55 jižní pohled SO-3c+SO-1d+SO-2c |  |  | 10.56
|  |  | ((1,2+6,9+7,2+4,5)*0,8+3,8*2,14/2*0,8)*0,55 západní pohled SO-1d |  |  | 10.501
|  |  | (18*1,5)*1+(6,3*0,8)*0,55 západní pohled SO-1e 100mm |  |  | 29.772
|  |  | ((6,2+12,2+13,25+18,8+1)*0,8)*0,55 pohledvýchodní |  |  | 22.638
2 | SO 01.1 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 |  | m2 | 361.977 | 0
|  |  | 6,5*0,8 severní pohled SO-3c |  |  | 5.2
|  |  | (7,8*0,8+0,8*1,9+1,8*0,8+12,5*0,8)*3,2 jižní pohled SO-3c+SO-1d+SO-2c |  |  | 61.44
|  |  | ((1,2+6,9+7,2+4,5)*0,8+3,8*2,14/2*0,8)*3,2 západní pohled SO-1d |  |  | 61.097
|  |  | (18*1,5+6,3*0,8)*3,2 západní pohled SO-1e 100mm |  |  | 102.528
|  |  | ((6,2+12,2+13,25+18,8+1)*0,8)*3,2 pohledvýchodní |  |  | 131.712
3 | SO 01.1 | 69370514 | Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m |  | m2 | 416.274 | 0
|  |  | 361,977 |  |  | 361.977
|  |  | ;ztratné 15%; 54,29655 |  |  | 54.297
|  | 43 | Schodiště
4 | SO 01.1 | 631315621R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 |  | m3 | 0.36 | 0
|  |  | 2*0,15*1,2 |  |  | 0.36
5 | SO 01.1 | 631319153R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky |  | m3 | 0.36 | 0
|  |  | 0,36 |  |  | 0.36
6 | SO 01.1 | 430361921RT5 | Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí |  | t | 0.009 | 0
|  |  | 1,2*2*0,00304*1,25 |  |  | 0.009
7 | SO 01.1 | 434121415R00 | Osazení želbet. stupňů na schodnice, broušených-do betonu |  | m | 9.6 | 0
|  |  | 8*1,2 |  |  | 9.6
8 | SO 01.1 | 58388015 | Stupeň schod. plný 120x300x1000 vyžlábkovná podst.nebo rovný(možný i jiný rozměr dle tvaru a délky schodiště) |  | kus | 8.4 | 0
|  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | ;ztratné 5%; 0,4 |  |  | 0.4
|  | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
9 | SO 01.1 | 596291111R00 | Řezání dlažby tl. 60 mm |  | m | 12 | 0
|  |  | 12 |  |  | 12
10 | SO 01.1 | 596841111RT4 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC,včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm |  | m2 | 51.359 | 0
|  |  | 51,359 |  |  | 51.359
11 | SO 01.1 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm |  | m2 | 51.085 | 0
|  |  | 51,085 |  |  | 51.085
12 | SO 01.1 | 592452655 | Dlažba zámková betonová vibrolisovaná přírodní 20x10x8-bude dle původní |  | m2 | 51.085 | 0
|  |  | (54,7+1,55+1,8*2+1+13,55+7,5+0,8)*0,55 |  |  | 45.485
|  |  | 7*0,8 |  |  | 5.6
13 | SO 01.1 | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm |  | m | 13 | 0
|  |  | 6+7 |  |  | 13
|  | 60 | Omítky ze suchých směsí
14 | SO 01.1 | 601011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky stropy a ostění bílý |  | m2 | 511.353 | 0
|  |  | 64,8*2+69,588*2+66,593+12,127*2-25*2 i přechodové můstky |  |  | 309.623
|  |  | 100,865*2 |  |  | 201.73
15 | SO 01.1 | 601011188RT7 | Stěrka na podhledech/ostění silikonová ,barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm |  | m2 | 288.973 | 0
|  |  | 268,776/2+66,593+100,865+12,127-25 |  |  | 288.973
16 | SO 01.1 | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky bílý |  | m2 | 1106.486 | 0
|  |  | 377,156*2+352,174 i přechodový můstek |  |  | 1106.486
17 | SO 01.1 | 602011188RU7 | Stěrka na stěnách silikonová barevná,zatíraná, zrnitost 2,0 mm |  | m2 | 729.33 | 0
|  |  | 729,33 |  |  | 729.33
18 | SO 01.1 | 602011195R00 | Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky |  | m2 | 72.04 | 0
|  |  | 14,265+32,775+25 |  |  | 72.04
19 | SO 01.1 | 602011189R00 | Stěrka na stěnách mozaiková tl.min.2mm |  | m2 | 72.04 | 0
|  |  | 72,04 |  |  | 72.04
|  | 62 | Úprava povrchů vnější
20 | SO 01.1 | 622315335RV1 | ETICS TEPELNÁ IZOLACE EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU - HMOŽDINKY SE ZÁPUSTNOU tl.160 mm,zakonč.stěrkou s výztuž.tkaninou,Součinitel tep.vodiv.izol.0,032 W/m K. |  | m2 | 377.156 | 0
|  |  | (2,7+0,4+2+0,4)/2*6,4+7,9*(2+0,4+3,2)/2+3,11*3-2,6*1,5-(2,3+1,8)/2*2,57 SO-3a pohed severní-W17-W23 160EPS |  |  | 39.882
|  |  | 4,7*2,6+5,4*1,3 SO-3a pohled severní 160 EPS |  |  | 19.24
|  |  | 7,1*4,1-17,223+13*3,7 SO-3a pohled jižní 160 EPS-W24 |  |  | 59.987
|  |  | -1,6*2,02-1,6*2,07 D04+D05 |  |  | -6.544
|  |  | 4,3*4,8*2+3,8*3,144/2*7,4-45,116 schodiště-W22 |  |  | 40.369
|  |  | (4,8+4,5)*3,3-19,445 Pohled západní-W25 |  |  | 11.245
|  |  | (7,5+4,5)*1,3+2,6*3,45-0,9*2,02 -D01 |  |  | 22.752
|  |  | 12,3*3,4+6,1*7,6-1,8*1,6*6-16,644 W16+W20 |  |  | 54.256
|  |  | 5,6*8+18,85*3,2+12,3*7,2-1*3,2 Pohled východní |  |  | 190.48
|  |  | -1,8*1,6*9-14,191-1,8*0,8*10 W16+W21+W09 |  |  | -54.511
21 | SO 01.1 | 622315522RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. |  | m2 | 14.265 | 0
|  |  | 2,3*7,249-1,6*2 SO-1e západní pohled |  |  | 13.473
|  |  | (1,6+2)*2*0,11 ostění |  |  | 0.792
22 | SO 01.1 | 622315525RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. |  | m2 | 32.775 | 0
|  |  | (1,2+6,625+2,7+3,8*3,14/2+0,31+4,2+18,2+2,1+12,3+2,1+18,85+1,9+11,4+1,7+18,7+1)*0,3 |  |  | 32.775
23 | SO 01.1 | 622315515R00 | Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PÚ,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K. |  | m2 | 116.693 | 0
|  |  | 6,5*0,8 severní pohled SO-3c |  |  | 5.2
|  |  | 7,8*0,8+0,8*1,9+1,8*0,8+12,5*0,8 jižní pohled SO-3c+SO-1d+SO-2c |  |  | 19.2
|  |  | (1,2+6,9+7,2+4,5)*0,8+3,8*2,14/2*0,8 západní pohled SO-1d |  |  | 19.093
|  |  | 18*1,5+6,3*0,8 západní pohled SO-1e 100mm |  |  | 32.04
|  |  | (6,2+12,2+13,25+18,8+1)*0,8 pohledvýchodní |  |  | 41.16
24 | SO 01.1 | 713131531RT1 | Izolace stěn,bitumenové.lep.celoplošně(příplatek k lepení bitumeny- soklová část) |  | m2 | 163.733 | 0
|  |  | 14,265+32,775+116,693 |  |  | 163.733
25 | SO 01.1 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-ostění-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu |  | m2 | 134.388 | 0
|  |  | (2,6*2+1,5*2)*0,16 ostění |  |  | 1.312
|  |  | (1,6*2+2,2*2+2,07*2)*0,16 ostění |  |  | 1.878
|  |  | (3,8/2*3,14*2+4,6*2+4,8*2*2)*0,16 ostění |  |  | 6.453
|  |  | (2,7*3,144/2*2,5+1,2*2)*0,16 ostění schodiště 2NP |  |  | 2.082
|  |  | (0,9+2,02*2)*0,16 ostění |  |  | 0.79
|  |  | 4,6*0,4*3,144 sloup |  |  | 5.785
|  |  | ((1,8+1,6)*2*6+5,45+2,85)*0,16 ostění |  |  | 7.856
|  |  | ((1,8+1,6)*2*9+(0,8*12+1,8*10*2)+5,4+3)*0,16 ostění |  |  | 18.432
|  |  | 25 ostatní nezat. plochy |  |  | 25
|  |  | (7,5+4,5)*5,4 strop |  |  | 64.8
26 | SO 01.1 | 622315354RV1 | Zateplovací syst. ostění, EPS F šedý tl.40mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K. |  | m2 | 12.127 | 0
|  |  | (2,6*2+1,5*2)*0,05 ostění |  |  | 0.41
|  |  | (1,6*2+2,2*2+2,07*2)*0,05 ostění |  |  | 0.587
|  |  | (3,8/2*3,14*2+4,6*2+4,8*2*2)*0,05 ostění |  |  | 2.017
|  |  | (2,7*3,144/2*2,5+1,2*2)*0,05 ostění schodiště 2NP |  |  | 0.651
|  |  | (0,9+2,02*2)*0,05 ostění |  |  | 0.247
|  |  | ((1,8+1,6)*2*6+5,45+2,85)*0,05 ostění |  |  | 2.455
|  |  | ((1,8+1,6)*2*9+(0,8*12+1,8*10*2)+5,4+3)*0,05 ostění |  |  | 5.76
27 | SO 01.1 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm |  | m2 | 46.8 | 0
|  |  | (105+12)*4*0,2*0,5 |  |  | 46.8
28 | SO 01.1 | 622315131RV1 | Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 80 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou-atika svisle |  | m2 | 20.262 | 0
|  |  | 0,65*(6,78+3,99+6,8+4,6*2+2,8*3,144/2) |  |  | 20.262
29 | SO 01.1 | 622311152RV1 | Zateplovací systém střešní přesahy, EPS F tl. 20 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou |  | m2 | 111.793 | 0
|  |  | (18,729+17,7)*(0,5+0,3) sedlová |  |  | 29.143
|  |  | (37,4*2+17,625*2+4,6)*(0,3+0,3) |  |  | 68.79
|  |  | (18,5+12,3)*(0,15+0,3) |  |  | 13.86
30 | SO 01.1 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení |  | m2 | 374.915 | 0
|  |  | 10,8+5,2+0,975+5,2+0,975+5,2+24,36+2,478+48,116+3,349+14,4+5,17+8,178+2,35 okna plast |  |  | 136.751
|  |  | 9,46+22,55+40,5+0,65+0,423 |  |  | 73.583
|  |  | 32,187 dveře |  |  | 32.187
|  |  | 132,394 |  |  | 132.394
31 | SO 01.1 | 622421491R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou |  | m | 491.014 | 0
|  |  | 5,5+7,9+10+6,4+7,4+9+4,8+8,4+8,6*2+5,8+6 |  |  | 88.4
|  |  | 578,824-176,21 |  |  | 402.614
32 | SO 01.1 | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan |  | m | 176.21 | 0
|  |  | 45,5+74,1+56,61 |  |  | 176.21
33 | SO 01.1 | 621421121R00 | Omítka vnější podhledů, MVC, hrubá zatřená |  | m2 | 64.8 | 0
|  |  | (7,5+4,5)*5,4 strop |  |  | 64.8
34 | SO 01.1 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 |  | m2 | 957.829 | 0
|  |  | 729,296+163,733 |  |  | 893.029
|  |  | (7,5+4,5)*5,4 strop |  |  | 64.8
35 | SO 01.1 | 622421121RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená |  | m2 | 729.296 | 0
|  |  | 377,156 |  |  | 377.156
|  |  | 352,14 |  |  | 352.14
36 | SO 01.1 | 620452101R00 | Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná |  | m2 | 163.733 | 0
|  |  | 116,693+14,265+32,775 |  |  | 163.733
37 | SO 01.1 | 620452105R00 | Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm |  | m2 | 327.466 | 0
|  |  | 163,733*2 |  |  | 327.466
|  | 711 | Izolace proti vodě
38 | SO 01.1 | 711132311R00 | Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků |  | m2 | 116.733 | 0
|  |  | 116,733 |  |  | 116.733
39 | SO 01.1 | 711212015RT1 | Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou, tl. 4 mm, penetrace |  | m2 | 163.733 | 0
|  |  | 163,733 |  |  | 163.733
40 | SO 01.1 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m |  | t | 0.767 | 0
|  |  | 0,7674 |  |  | 0.767
|  | 713 | Izolace tepelné
41 | SO 01.1 | 713135112RS1 | Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů,včetně dodávky fólie systémové pro provětrávané fasády |  | m2 | 428.767 | 0
|  |  | 428,767 |  |  | 428.767
42 | SO 01.1 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce |  | m2 | 428.129 | 0
|  |  | (358,206+69,923) |  |  | 428.129
43 | SO 01.1 | 63151386 | Deska izolační ze skelné minerální plsti tl. 100 mm,Součinitel tepelné vodivosti:0,033 W.m-1.K.-1 |  | m2 | 730.74 | 0
|  |  | (358,206)*2 přeloženo na o 1/2 desky-vazbu |  |  | 716.412
|  |  | ;ztratné 2%; 14,32824 |  |  | 14.328
44 | SO 01.1 | 63151383 | Deska izolační ze skelné minerální plsti tl. 50 mm,Součinitel tepelné vodivosti:0,033 W.m-1.K.-1 |  | m2 | 73.419 | 0
|  |  | 69,923 |  |  | 69.923
|  |  | ;ztratné 5%; 3,49615 |  |  | 3.496
45 | SO 01.1 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m |  | t | 2.508 | 0
|  |  | 2,5080 |  |  | 2.508
|  | 721 | Vnitřní kanalizace
46 | SO 01.1 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 |  | kus | 33 | 0
|  |  | 11+22 |  |  | 33
47 | SO 01.1 | 28611146.A | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm |  | kus | 11 | 0
|  |  | 11 |  |  | 11
48 | SO 01.1 | 28615302.A | Koleno HTB D 125 mm 45° PP |  | kus | 22 | 0
|  |  | 11*2 |  |  | 22
49 | SO 01.1 | 721242110RT2 | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub |  | kus | 11 | 0
|  |  | 11 |  |  | 11
50 | SO 01.1 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m |  | t | 0.947 | 0
|  |  | 0,9466 |  |  | 0.947
|  | 728 | Vzduchotechnika
51 | SO 01.1 | 728113112R00 | O03- Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,03 m2 |  | m | 6 | 0
|  |  | 1*6 |  |  | 6
52 | SO 01.1 | 429851021 | Potrubí plastové hranaté VP 60x204/1000 HP |  | kus | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
53 | SO 01.1 | 728213112R00 | O03-Montáž oblouku plastového čtyřhranného do 0,03 m2 |  | kus | 12 | 0
|  |  | 2*6 |  |  | 12
54 | SO 01.1 | 429853011 | Koleno 90° vertikální ploché VP 60x204-90 |  | kus | 12 | 0
|  |  | 6*2 |  |  | 12
55 | SO 01.1 | 728213212R00 | O03-Montáž přechodu plastového čtyřhranného do 0,03 m2 |  | kus | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
56 | SO 01.1 | 429853045A | Přechod. čtyřhran 60x200/kruh 100 mm viz.PD |  | kus | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
57 | SO 01.1 | 728415111R00 | O03-Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 |  | kus | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
58 | SO 01.1 | 4287150005A | Plastová větrací mřížka do čtyřhranného potrubí 60x200 mm viz.PD |  | kus | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
|  | 764 | Konstrukce klempířské
59 | SO 01.1 | 764929503R00 | KD3-M odpadní trouby z lak.plechu, kruhové do D120 mm |  | m | 57.19 | 0
|  |  | 57,19 |  |  | 57.19
60 | SO 01.1 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva |  | m2 | 10.065 | 0
|  |  | 57,19*0,16 |  |  | 9.15
|  |  | ;ztratné 10%; 0,915 |  |  | 0.915
61 | SO 01.1 | 553512861 | Trn k objímce -prodloužení přes ETICS= 160mm popl.pozink |  | kus | 68 | 0
|  |  | 57+11 |  |  | 68
62 | SO 01.1 | 55351615 | Upevnění svodu 120 do zdi - trn včetně objímky |  | kus | 68 | 0
|  |  | 68 |  |  | 68
63 | SO 01.1 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m |  | t | 0.117 | 0
|  |  | 0,1168 |  |  | 0.117
|  | 766 | Konstrukce truhlářské
64 | SO 01.1 | 766416142R00 | Obložení stěn nad 5 m2, cementotřískové desky do 1,5 m2 |  | m2 | 352.174 | 0
|  |  | 15,325*5,9-7*0,38-(0,35+0)*6,6/2 Západní pohled |  |  | 86.603
|  |  | -1,45*2,1*8-1,18*2,25-0,325*0,325*3,14-2*0,65 W05+W06+W19+W2 |  |  | -28.647
|  |  | 18,4*(4,4+4,8)/2-6,1*1 |  |  | 78.54
|  |  | -2,15*2,2*2-2,05*2,2*5 W13+W14 |  |  | -32.01
|  |  | 18,9*6,1-11,7*(6,1-4,9+0)/2 Východní pohled |  |  | 108.27
|  |  | -2*0,65*2-1,575*2,35*5-1,1*2,35*2-1,74*2,35*2-1*2,35 W02+W07+W10+W11+W12 |  |  | -36.804
|  |  | 6,2*(2,3+2,55)/2+5,2*4-2,4*(1+0)/2 |  |  | 34.635
|  |  | -2*0,65-1*0,65-0,9*2,02 W02+W18+D01 |  |  | -3.768
|  |  | 6,4*2+8*2 boční stěny ve středu |  |  | 28.8
|  |  | 18,8*7,25-14,6*(7,25-6,65+0)/2 |  |  | 131.92
|  |  | -2*1,35*4-1,575*2,35*8-1,25*2,35 W01+W07+W08 |  |  | -43.348
|  |  | 1*8 bod z pravý strany |  |  | 8
|  |  | 6*0,252 levý bok pohledu západního |  |  | 1.512
|  |  | 2*(4,8+4,65)/2+2*5,2 pohled jižní |  |  | 19.85
|  |  | -0,7*1,97 D07 |  |  | -1.379
65 | SO 01.1 | 766423341R00 | Obložení podhledů a ostění složit., cementotřískové desky do 0,6 m2 |  | m2 | 66.593 | 0
|  |  | 418,767-352,174 |  |  | 66.593
66 | SO 01.1 | 591553010 | Cementotřísková systém. fasádní deska tl. 8 mm,kompl.povrch.úpava: akryl.krycí vrstva rozměr,1192*2500 mm 1192*3040 mm hrany desek ošetřeny viz.PD |  | m2 | 460.644 | 0
|  |  | 352,174+66,593 |  |  | 418.767
|  |  | ;ztratné 10%; 41,8767 |  |  | 41.877
67 | SO 01.1 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m |  | t | 7.311 | 0
|  |  | 7,3106 |  |  | 7.311
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
68 | SO 01.1 | 328151111R00 | O01+O02 -Montáž sklepního světlíku , včetně kotev a spoj.materiálu viz.PD |  | kus | 5 | 0
|  |  | 4+1 |  |  | 5
69 | SO 01.1 | 611000202B | O02-TYPOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK,150x150x70 mm mm,polypropylen vyztužený skelnými vlákny,pochozí viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
70 | SO 01.1 | 611000222A | O01-TYPOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK,200x150x70 mm mm,polypropylen vyztužený skelnými vlákny,pochozí viz.PD |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
71 | SO 01.1 | 767425155R00 | Montáž závěsné konstrukce v množ. na 1 m2, 2,4 m-pro provětrávanou fasádu |  | m2 | 418.767 | 0
|  |  | 15,325*5,9-7*0,38-(0,35+0)*6,6/2 Západní pohled |  |  | 86.603
|  |  | -1,45*2,1*8-1,18*2,25-0,325*0,325*3,14-2*0,65 W05+W06+W19+W2 |  |  | -28.647
|  |  | (1,45*8*2+2,1*2+1,18*2+2,25*2+0,65*3,144+2*2+0,65*2)*(0,05+0,2+0,04+0,012)+15,325*0,092 ostění 5+25,2=30,2mm+spodní násávaní větrání |  |  | 13.974
|  |  | 18,4*(4,4+4,8)/2-6,1*1 |  |  | 78.54
|  |  | -2,15*2,2*2-2,05*2,2*5 W13+W14 |  |  | -32.01
|  |  | (2,2*2+2,15*2*2+2,05*2*5)*0,302+18,4*0,092 ostění+spod.nasávaní |  |  | 11.81
|  |  | 18,9*6,1-11,7*(6,1-4,9+0)/2 Východní pohled |  |  | 108.27
|  |  | -2*0,65*2-1,575*2,35*5-1,1*2,35*2-1,74*2,35*2-1*2,35 W02+W07+W10+W11+W12 |  |  | -36.804
|  |  | (2*2+0,65*2+2,35*2+1,575*2*5+1,1*2*2+1,74*2*2+1*2)*0,302+19*0,092 ostění+spodí přisávaní |  |  | 13.559
|  |  | 6,2*(2,3+2,55)/2+5,2*4-2,4*(1+0)/2 |  |  | 34.635
|  |  | -2*0,65-1*0,65-0,9*2,02 W02+W18+D01 |  |  | -3.768
|  |  | (2*2+0,65*4+1*2+2,02*2+0,9)*0,302+14,2*0,092 ostění+sspodní přisávání |  |  | 5.395
|  |  | 6,4*2+8*2+4*0,092 boční stěny ve středu+spodní odvětrání |  |  | 29.168
|  |  | 18,8*7,25-14,6*(7,25-6,65+0)/2 |  |  | 131.92
|  |  | -2*1,35*4-1,575*2,35*8-1,25*2,35 W01+W07+W08 |  |  | -43.348
|  |  | (2,35*2+1,575*2*8+1,25*2+2*4*2+1,35*4*2)*0,302+19*0,092 ostění+spodní přísavání |  |  | 19.626
|  |  | 1*8+1*0,092 bod z pravý strany +spodní přísávaní |  |  | 8.092
|  |  | 6*0,252 levý bok pohledu západního |  |  | 1.512
|  |  | 2*(4,8+4,65)/2+2*5,2 pohled jižní |  |  | 19.85
|  |  | -0,7*1,97 D07 |  |  | -1.379
|  |  | (0,7+1,97*2)*0,302+4*0,092 ostění +spodní přisávání |  |  | 1.769
72 | SO 01.1 | 553427001 | Konstrukce kompletní nosná systémová pro cementotřískové desky, pro provětr.fasádu tl.200+40+12mm,včetně nerez větracích mřížek, rohů a ostění,viz.PD |  | m2 | 460.644 | 0
|  |  | 15,325*5,9-7*0,38-(0,35+0)*6,6/2 Západní pohled |  |  | 86.603
|  |  | -1,45*2,1*8-1,18*2,25-0,325*0,325*3,14-2*0,65 W05+W06+W19+W2 |  |  | -28.647
|  |  | (1,45*8*2+2,1*2+1,18*2+2,25*2+0,65*3,144+2*2+0,65*2)*(0,05+0,2+0,04+0,012)+15,325*0,092 ostění 5+25,2=30,2mm+spodní násávaní větrání |  |  | 13.974
|  |  | 18,4*(4,4+4,8)/2-6,1*1 |  |  | 78.54
|  |  | -2,15*2,2*2-2,05*2,2*5 W13+W14 |  |  | -32.01
|  |  | (2,2*2+2,15*2*2+2,05*2*5)*0,302+18,4*0,092 ostění+spod.nasávaní |  |  | 11.81
|  |  | 18,9*6,1-11,7*(6,1-4,9+0)/2 Východní pohled |  |  | 108.27
|  |  | -2*0,65*2-1,575*2,35*5-1,1*2,35*2-1,74*2,35*2-1*2,35 W02+W07+W10+W11+W12 |  |  | -36.804
|  |  | (2*2+0,65*2+2,35*2+1,575*2*5+1,1*2*2+1,74*2*2+1*2)*0,302+19*0,092 ostění+spodí přisávaní |  |  | 13.559
|  |  | 6,2*(2,3+2,55)/2+5,2*4-2,4*(1+0)/2 |  |  | 34.635
|  |  | -2*0,65-1*0,65-0,9*2,02 W02+W18+D01 |  |  | -3.768
|  |  | (2*2+0,65*4+1*2+2,02*2+0,9)*0,302+14,2*0,092 ostění+sspodní přisávání |  |  | 5.395
|  |  | 6,4*2+8*2+4*0,092 boční stěny ve středu+spodní odvětrání |  |  | 29.168
|  |  | 18,8*7,25-14,6*(7,25-6,65+0)/2 |  |  | 131.92
|  |  | -2*1,35*4-1,575*2,35*8-1,25*2,35 W01+W07+W08 |  |  | -43.348
|  |  | (2,35*2+1,575*2*8+1,25*2+2*4*2+1,35*4*2)*0,302+19*0,092 ostění+spodní přísavání |  |  | 19.626
|  |  | 1*8+1*0,092 bod z pravý strany +spodní přísávaní |  |  | 8.092
|  |  | 6*0,252 levý bok pohledu západního |  |  | 1.512
|  |  | 2*(4,8+4,65)/2+2*5,2 pohled jižní |  |  | 19.85
|  |  | -0,7*1,97 D07 |  |  | -1.379
|  |  | (0,7+1,97*2)*0,302+4*0,092 ostění +spodní přisávání |  |  | 1.769
|  |  | ;ztratné 10%; 41,8767 |  |  | 41.877
73 | SO 01.1 | 767200001RA0 | Zábradlí schodištové a zdiva -(výroba,osazení včetně kotev a úpravy kotevních prostupů a madel,zabezpeč.prvku odnimatelného zábradlí) |  | m | 44.7 | 0
|  |  | 3,3+5,9+6 schodiště astěny u W19 |  |  | 15.2
|  |  | 3,8+2,3+2,5+2,6 ZD1 + u kruh schodiště, včetně zabezpečení odnimatelným zábradlím |  |  | 11.2
|  |  | 0,9+1,3+2*2+1,5 za kruh schodištěm |  |  | 7.7
|  |  | 5,5+5,1 východní pohled |  |  | 10.6
74 | SO 01.1 | 55399994 | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-Ocelové výrobky -příplatek za nerezovou ocel pro zábradlí |  | kg | 1032.57 | 0
|  |  | (3,3+5,9+6)*21 schodiště astěny u W19 |  |  | 319.2
|  |  | (3,8+2,3+2,5+2,6)*21 u kruh schodiště, včetně zabezpečení odnimatelným zábradlím |  |  | 235.2
|  |  | (0,9+1,3+2*2+1,5)*21 za kruh schodištěm |  |  | 161.7
|  |  | (5,5+5,1)*21 východní pohled |  |  | 222.6
|  |  | ;ztratné 10%; 93,87 |  |  | 93.87
75 | SO 01.1 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m |  | t | 3.281 | 0
|  |  | 3,2806 |  |  | 3.281
|  | 783 | Nátěry
76 | SO 01.1 | 783124220R00 | Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email |  | m2 | 26 | 0
|  |  | 26 |  |  | 26
|  | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
77 | SO 01.1 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž el.skříní,vypínačů,spínačů,konzol,kamer,čidel a přívodních kabelů a jejich zpětná montáž na zat.systém |  | h | 60 | 0
|  |  | (1+2+4+2+4+4+2+1)*3 |  |  | 60
78 | SO 01.1 | 357117161 | Skříň plastová do zateplení fasády pro zakrytí stávajícího rozvaděče-prodl.o ETICS |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
79 | SO 01.1 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž VZT mřížek a jejich zpětná montáž na zat.systém , včetně prodloužení |  | h | 95 | 0
|  |  | (25)*3 |  |  | 75
|  |  | 20 i VZT jednotky |  |  | 20
80 | SO 01.1 | 55399991 | Ocelové nerezové výrobky - VZT mřížky(protidešťové žaluzie včetně rámu) a prodloužení potrubí o ETICS |  | kg | 174 | 0
|  |  | 6*10+9*5+10*4 |  |  | 145
|  |  | ;ztratné 20%; 29 |  |  | 29
|  | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
81 | SO 01.1 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou,včetně obrubníku 100/5/20 cm |  | m | 51.359 | 0
|  |  | 8,3+5,8+1,535+3,8*3,144/2-1+4,2+18,75+2+5,8 |  |  | 51.359
82 | SO 01.1 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 |  | m3 | 10.758 | 0
|  |  | 51,359*0,2*0,3+51,359*0,5*0,1 |  |  | 5.649
|  |  | 51,085*0,1 |  |  | 5.109
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy
83 | SO 01.1 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m |  | m2 | 1180.729 | 0
|  |  | 6,1*15,5+5*2+7,3*5,8+4,5*5,8+5,96*4+12,5*4,7+7*7,8+8,7*5,7+7,6*4,3 |  |  | 392.45
|  |  | 2,8*5,1*2+12,5*4+3,8*3,144/2*8,3 |  |  | 128.141
|  |  | 3,7*5,5+18,85*6,5+11,5*3,5+19,5*7,5 |  |  | 329.375
|  |  | 24,4*3+11,7*7+12,3*3 na stříškach |  |  | 192
|  |  | 4,5*3,7+4,8*3,7+4,8*2*3,7+17,2*3+2,7*3,144/2*3+1,5*3 na střechách |  |  | 138.763
84 | SO 01.1 | 941941192R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 |  | m2 | 4722.916 | 0
|  |  | 1180,729*4 |  |  | 4722.916
85 | SO 01.1 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m |  | m2 | 1180.729 | 0
|  |  | 1180,729 |  |  | 1180.729
86 | SO 01.1 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken |  | m2 | 1180.729 | 0
|  |  | 1180,729 |  |  | 1180.729
87 | SO 01.1 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 |  | m2 | 4722.916 | 0
|  |  | 1180,729*4 |  |  | 4722.916
88 | SO 01.1 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken |  | m2 | 1180.729 | 0
|  |  | 1180,729 |  |  | 1180.729
89 | SO 01.1 | 943955031R00 | Montáž lešeňové podlahy bez příčníků, H do 10 m |  | m2 | 228.889 | 0
|  |  | 24,4*3+11,7*3+12,3*3 na stříškach |  |  | 145.2
|  |  | 4,5*2+4,8*2+4,8*2*2+17,2*2+2,7*3,144/2*2+1,5*2 na střechách |  |  | 83.689
90 | SO 01.1 | 943955831R00 | Demontáž leš. podlahy bez příč. a podél., H 10 m |  | m2 | 228.889 | 0
|  |  | 228,889 |  |  | 228.889
91 | SO 01.1 | 943955192R00 | Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.31až 51 |  | m2 | 915.556 | 0
|  |  | 228,889*4 |  |  | 915.556
92 | SO 01.1 | 941941502R00 | Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 |  | km | 169.154 | 0
|  |  | (1180,729+228,889)/250*15*2 |  |  | 169.154
|  | H99 | Ostatní přesuny hmot
93 | SO 01.1 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m |  | t | 320.901 | 0
|  |  | 293,975-0,767-2,508-0,947-0,117-7,311-3,281 |  |  | 279.044
|  |  | ;ztratné 15%; 41,8566 |  |  | 41.857

## Krycí list rozpočtu (SO 01.2)
Krycí list rozpočtu (SO 01.2 - Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři |  | IČ/DIČ: | 15544451/CZ15544451
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 36
JKSO: |  | 8013419 |  | Zpracoval: | Bohuslav Hemala |  | Datum: | 22.4.2020
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet (SO 01.2)
Stavební rozpočet (SO 01.2 - Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy)
Název stavby: |  |  |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 22.4.2020 | Zpracoval: | Bohuslav Hemala
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
| SO 01.2 |  | Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 52.02
| SO 01.2 | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.39569 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SO 01.2 | 711130101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs | m2 | 344.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.39569 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | SO 01.2_71_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.39569 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11.027 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | SO 01.2 | 712300832RT3 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé | m2 | 689.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 6.8919 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.2_71_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 6.8919 | 0 | 0 | 0
3 | SO 01.2 | 712400831RT3 | Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé | m2 | 689.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 4.1351 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.2_71_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 4.1351 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.4606 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | SO 01.2 | 713101122R00 | Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm | m2 | 281.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 2.2514 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.2_71_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 2.2514 | 0 | 0 | 0
5 | SO 01.2 | 713101211R00 | Odstr.tep.izolace stropů,kotvené,EPS tl.do 100 mm | m2 | 73.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00283 | 0.20917 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.2_71_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.20917 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.08044 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SO 01.2 | 721210823R00 | Demontáž střešní vpusti DN 125 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02011 | 0.08044 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.2_72_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.08044 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 21.4309 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7 | SO 01.2 | 762331813R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů | m | 476.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 11.4346 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 11.4346 | 0 | 0 | 0
8 | SO 01.2 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 666.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 9.9963 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 9.9963 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.3754 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9 | SO 01.2 | 764900060RA0 | Demontáž oplechování zdí | m | 267.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00243 | 0.65054 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.65054 | 0 | 0 | 0
10 | SO 01.2 | 764900020RA0 | Demontáž oplechování zdí-atika | m | 45.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.10397 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.10397 | 0 | 0 | 0
11 | SO 01.2 | 764900035RA0 | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových | m | 177.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00464 | 0.82582 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.82582 | 0 | 0 | 0
12 | SO 01.2 | 764339830R00 | Demontáž lemování komínů a inst. prostupů v ploše, hl. kryt, do 30° | m2 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00721 | 0.27643 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.27643 | 0 | 0 | 0
13 | SO 01.2 | 764311821R00 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° | m2 | 344.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 2.5187 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 2.5187 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.6323 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14 | SO 01.2 | 766421811R00 | Demontáž obložení podhledů -střešní přesahy | m2 | 106.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 2.6323 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 2.6323 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.67535 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
15 | SO 01.2 | 767900030RAB | Demontáž krytiny střech z plechů-trapéz,spoje šroubované | m2 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.28497 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.28497 | 0 | 0 | 0
16 | SO 01.2 | 767900090RAD | Demontáž atypických ocelových konstrukcí | kg | 368.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00106 | 0.39038 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.2_76_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.39038 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.090784 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
17 | SO 01.2 | 783108813RT2 | Tryskání minerál.materiálem,stupeň očištění Sa 2,5-ocelové konstrukce(odstranění starých nátěrů a případné rzi, traskáním popř.chem+.kartáč.), | m2 | 26.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00339 | 0.090784 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | SO 01.2_78_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0.090784 | 0 | 0 | 0
18 | SO 01.2 | 959571001R00 | Odklizení písku po tryskání do 1000 m | t | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | SO 01.2_78_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
19 | SO 01.2 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-demontáž kompletní antény včetně podstavců a koaxilálu | h | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | SO 01.2 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž vedení hromosvodů na střeše, včetně podložek | h | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.8515 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
21 | SO 01.2 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 4.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8013 | 8.8515 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 8.8515 | 0 | 0 | 0
| SO 01.2 | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
22 | SO 01.2 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SO 01.2 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SO 01.2 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 260.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | SO 01.2 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | SO 01.2 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | SO 01.2 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 520.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | SO 01.2 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy | t | 4.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | SO 01.2 | 979990142R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata | t | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | SO 01.2 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm | t | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | SO 01.2 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy | t | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SO 01.2 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové výrobky | t | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SO 01.2 | 979990122R00 | Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina | t | 6.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SO 01.2 | 979990143R00 | Poplatek za skládku suti - polystyren | t | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SO 01.2 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 24.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SO 01.2 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 8.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.2_9_ | SO 01.2_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Výkaz výměr (SO 01.2)
Výkaz výměr (SO 01.2 - Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Bohuslav Hemala |  | Zpracováno dne: | 22.4.2020
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Potřebné množství
|  | 711 | Izolace proti vodě
1 | SO 01.2 | 711130101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs |  | m2 | 344.082 | 0
|  |  | 297,36+46,722 |  |  | 344.082
|  | 712 | Izolace střech (živičné krytiny)
2 | SO 01.2 | 712300832RT3 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé |  | m2 | 689.187 | 0
|  |  | 559,956+73,911+55,32 folie a podkladní geotextilie |  |  | 689.187
3 | SO 01.2 | 712400831RT3 | Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé |  | m2 | 689.187 | 0
|  |  | 689,187 parotěs |  |  | 689.187
|  | 713 | Izolace tepelné
4 | SO 01.2 | 713101122R00 | Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm |  | m2 | 281.43 | 0
|  |  | (16,8-0,45*2)*17,7 |  |  | 281.43
5 | SO 01.2 | 713101211R00 | Odstr.tep.izolace stropů,kotvené,EPS tl.do 100 mm |  | m2 | 73.911 | 0
|  |  | 73,911 |  |  | 73.911
|  | 721 | Vnitřní kanalizace
6 | SO 01.2 | 721210823R00 | Demontáž střešní vpusti DN 125 |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 i prostupů atikou |  |  | 4
|  | 762 | Konstrukce tesařské
7 | SO 01.2 | 762331813R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů |  | m | 476.44 | 0
|  |  | 378,6 sedlová střecha |  |  | 378.6
|  |  | (20+13)*2+18,85+12,99 stříšky |  |  | 97.84
8 | SO 01.2 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých |  | m2 | 666.42 | 0
|  |  | 604,14 |  |  | 604.14
|  |  | (18,85+12,29)*2 stříšky |  |  | 62.28
|  | 764 | Konstrukce klempířské
9 | SO 01.2 | 764900060RA0 | Demontáž oplechování zdí |  | m | 267.71 | 0
|  |  | 200,265+42,045+15,5+5,9+2*2 |  |  | 267.71
10 | SO 01.2 | 764900020RA0 | Demontáž oplechování zdí-atika |  | m | 45.203 | 0
|  |  | (7,5+7,4+4,9+4,7)*0,45*2,5 |  |  | 27.563
|  |  | (4,9*2+3,745*3,14/2)*0,45*2,5 u schodiště |  |  | 17.64
11 | SO 01.2 | 764900035RA0 | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových |  | m | 177.979 | 0
|  |  | 166,179+11,8 |  |  | 177.979
12 | SO 01.2 | 764339830R00 | Demontáž lemování komínů a inst. prostupů v ploše, hl. kryt, do 30° |  | m2 | 38.34 | 0
|  |  | 38,34 |  |  | 38.34
13 | SO 01.2 | 764311821R00 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° |  | m2 | 344.082 | 0
|  |  | 297,36+46,722 |  |  | 344.082
|  | 766 | Konstrukce truhlářské
14 | SO 01.2 | 766421811R00 | Demontáž obložení podhledů -střešní přesahy |  | m2 | 106.787 | 0
|  |  | 177,979*0,6 |  |  | 106.787
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
15 | SO 01.2 | 767900030RAB | Demontáž krytiny střech z plechů-trapéz,spoje šroubované |  | m2 | 40.71 | 0
|  |  | 11,8*2,3+5,9*2,3 stříška |  |  | 40.71
16 | SO 01.2 | 767900090RAD | Demontáž atypických ocelových konstrukcí |  | kg | 368.287 | 0
|  |  | 368,287 žebříky a pod |  |  | 368.287
|  | 783 | Nátěry
17 | SO 01.2 | 783108813RT2 | Tryskání minerál.materiálem,stupeň očištění Sa 2,5-ocelové konstrukce(odstranění starých nátěrů a případné rzi, traskáním popř.chem+.kartáč.), |  | m2 | 26.78 | 0
|  |  | 26,78 |  |  | 26.78
18 | SO 01.2 | 959571001R00 | Odklizení písku po tryskání do 1000 m |  | t | 0.091 | 0
|  |  | 0,0908 |  |  | 0.091
|  | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
19 | SO 01.2 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-demontáž kompletní antény včetně podstavců a koaxilálu |  | h | 10 | 0
|  |  | 5*2 |  |  | 10
20 | SO 01.2 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace -demontáž vedení hromosvodů na střeše, včetně podložek |  | h | 32 | 0
|  |  | 8*2*2 |  |  | 32
|  | 96 | Bourání konstrukcí
21 | SO 01.2 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC |  | m3 | 4.914 | 0
|  |  | (18,7+17,7)*0,45*0,3 kolem trámů |  |  | 4.914
|  | S | Přesuny sutí
22 | SO 01.2 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP |  | t | 52.02 | 0
|  |  | 52,02 |  |  | 52.02
23 | SO 01.2 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 52.02 | 0
|  |  | 52,02 |  |  | 52.02
24 | SO 01.2 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  | t | 260.1 | 0
|  |  | 52,02*5 |  |  | 260.1
25 | SO 01.2 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti |  | t | 52.02 | 0
|  |  | 52,02 |  |  | 52.02
26 | SO 01.2 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 52.02 | 0
|  |  | 52,02 |  |  | 52.02
27 | SO 01.2 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 520.2 | 0
|  |  | 52,02*10 |  |  | 520.2
28 | SO 01.2 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy |  | t | 4.531 | 0
|  |  | 0,3957+4,1351 |  |  | 4.531
29 | SO 01.2 | 979990142R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata |  | t | 2.251 | 0
|  |  | 2,2514 |  |  | 2.251
30 | SO 01.2 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm |  | t | 0.39 | 0
|  |  | 0,3904 |  |  | 0.39
31 | SO 01.2 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy |  | t | 4.66 | 0
|  |  | 4,3754+0,285 |  |  | 4.66
32 | SO 01.2 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové výrobky |  | t | 0.08 | 0
|  |  | 0,0804 |  |  | 0.08
33 | SO 01.2 | 979990122R00 | Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina |  | t | 6.892 | 0
|  |  | 6,8919 |  |  | 6.892
34 | SO 01.2 | 979990143R00 | Poplatek za skládku suti - polystyren |  | t | 0.209 | 0
|  |  | 0,2092 |  |  | 0.209
35 | SO 01.2 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo |  | t | 24.063 | 0
|  |  | 21,4309+2,6323 |  |  | 24.063
36 | SO 01.2 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 8.944 | 0
|  |  | 52,02-4,531-2,251-0,39-4,66-0,08-6,892-0,209-24,063 |  |  | 8.944

## Krycí list rozpočtu (SO 01.3)
Krycí list rozpočtu (SO 01.3 - Zateplení střechy)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři |  | IČ/DIČ: | 15544451/CZ15544451
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 139
JKSO: |  | 8013419 |  | Zpracoval: | Bohuslav Hemala |  | Datum: | 22.4.2020
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet (SO 01.3)
Stavební rozpočet (SO 01.3 - Zateplení střechy)
Název stavby: |  |  |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 22.4.2020 | Zpracoval: | Bohuslav Hemala
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
| SO 01.3 |  | Zateplení střechy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 66.0502
| SO 01.3 | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.087903 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SO 01.3 | 319211332RT1 | Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm | m | 60.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00145 | 0.087903 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | SO 01.3_3_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.087903 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.0043 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | SO 01.3 | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 | m3 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5251 | 7.747 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | SO 01.3_4_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 0
3 | SO 01.3 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | m2 | 15.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00782 | 0.12509 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | SO 01.3_4_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.12509 | 0 | 0 | 0
4 | SO 01.3 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | m2 | 15.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | SO 01.3_4_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SO 01.3 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) | t | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.13216 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | SO 01.3_4_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.13216 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.6276 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SO 01.3 | 632922912R00 | Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terče plastové | m2 | 55.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.017141 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | SO 01.3_6_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.017141 | 0 | 0 | 0
7 | SO 01.3 | 592468030 | Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká vhodná pro dlažbu na terče(bude dle výběru) | kus | 373.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 5.5984 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | SO 01.3_6_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 5.5984 | 0 | 0 | 0
8 | SO 01.3 | 596291111R00 | Řezání dlažby tl. 40 mm | m | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.012078 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | SO 01.3_6_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.012078 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.7478 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9 | SO 01.3 | 712372111RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton viz.skladba SCH1a,tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 559.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SO 01.3 | 712372111RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton viz.skladba SCH3a,tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 46.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SO 01.3 | 283220012 | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))viz.PD | m2 | 667.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00185 | 1.2346 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 1.2346 | 0 | 0 | 0
12 | SO 01.3 | 712372111RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton viz.skladba SCH-4a+SCH-5a,tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 73.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SO 01.3 | 712371801RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - fólie ve specifikaci-atika | m2 | 55.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0016596 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0016596 | 0 | 0 | 0
14 | SO 01.3 | 283220012 | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))viz.PD | m2 | 148.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00185 | 0.27494 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.27494 | 0 | 0 | 0
15 | SO 01.3 | 712391171RZ5 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textilie min.300g/m2 | m2 | 559.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.17919 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.17919 | 0 | 0 | 0
16 | SO 01.3 | 712341559RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 735.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.25757 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.25757 | 0 | 0 | 0
17 | SO 01.3 | 628522691 | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral, tloušťka pásu - 4,0 mm | m2 | 846.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 3.8083 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 3.8083 | 0 | 0 | 0
18 | SO 01.3 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP,1 x nátěr - včetně dodávky ALP | m2 | 735.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.24285 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.24285 | 0 | 0 | 0
19 | SO 01.3 | 712499097RT3 | Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro NAIP,plochy jednotlivě od 5 do 10 m2 | m2 | 55.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | SO 01.3 | 712499096RT3 | Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro AIP,plochy jednotlivě od 5 do 10 m2 | m2 | 55.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SO 01.3 | 712378102RT1 | Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm | kus | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.032 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0
22 | SO 01.3 | 712378008R00 | Pásek systémový pro lepení střešní krytiny z poplastováného plechu RŠ 50 mm | m | 48.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.020685 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.020685 | 0 | 0 | 0
23 | SO 01.3 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií | m | 52.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076 | 0.040215 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.040215 | 0 | 0 | 0
24 | SO 01.3 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií | m | 48.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076 | 0.036559 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.036559 | 0 | 0 | 0
25 | SO 01.3 | 712378001R00 | Lemování ke stěně z polplastovaného plechu systémové ke střešní krytine tl.0,6mm Pz jádro | m | 75.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.091881 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.091881 | 0 | 0 | 0
26 | SO 01.3 | 712378003R00 | D+M Systémové lemování atiky,říms pro lepení střešní folie z poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ do 300 mm | m | 200.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.36849 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.36849 | 0 | 0 | 0
27 | SO 01.3 | 712378105RT1 | Prostup parozábranou s manžetou PVC | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.00105 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0
28 | SO 01.3 | 712378104RT2 | Prostup pro kabely s manžetou PVC | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00205 | 0.00205 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00205 | 0 | 0 | 0
29 | SO 01.3 | 712378105RT4 | Prostup parozábranou s manžetou PVC,průměr prostupu 125 mm | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.0243 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 | 0
30 | SO 01.3 | 712378104RT5 | Prostup pro kabely s manžetou PVC | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00235 | 0.03055 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.03055 | 0 | 0 | 0
31 | SO 01.3 | 712971801RZ5 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,1 vrstva - vč. dodávky fólie 1,5 mm | m | 20.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00157 | 0.03257 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.03257 | 0 | 0 | 0
32 | SO 01.3 | 767396101R00 | Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2 | ks | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00044 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0
33 | SO 01.3 | 27344352 | Manžeta systémová prostupová EPDM 32 - 76 mm - pro PVC krytinu | kus | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0132 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 | 0
34 | SO 01.3 | 712941559RZ4 | Překrytí ventil.kanálků přitav.pásů NAIP rš.200 mm,2 vrstvy - včetně dodávky | m | 20.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.046261 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.046261 | 0 | 0 | 0
35 | SO 01.3 | 712348105RTA | Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu,průměr prostupu 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00395 | 0.00395 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00395 | 0 | 0 | 0
36 | SO 01.3 | 712378104RTA | Prostup pro VZT s manžetou PVC,průměr prostupu 200 mm viz.PD | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00235 | 0.00235 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0
37 | SO 01.3 | 283481351A | Komínek pro VZT 200 PVC,NACHYSTÁNÍ PROSTUPU PRO BUDOUCÍ TECHNOLOGII KG DN 200 DOPLNĚNO KOLENEM, ZASLEPENO | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0.00216 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0 | 0 | 0
38 | SO 01.3 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 6.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18.2141 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
39 | SO 01.3 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK | m2 | 1390.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.45883 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.45883 | 0 | 0 | 0
40 | SO 01.3 | 28375705 | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm, součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/mK | m3 | 142.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 3.5503 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 3.5503 | 0 | 0 | 0
41 | SO 01.3 | 283754601 | Polystyren extrudovaný XPS-spádový | m3 | 4.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.14738 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.14738 | 0 | 0 | 0
42 | SO 01.3 | 63151472 | Deska z minerální plsti T 2000x1200x120 mm,Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/m . K Objemová hmotnost: 150 kg/m3 | m2 | 95.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01813 | 1.728 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0
43 | SO 01.3 | 63151470 | Deska z minerální plsti T 2000x1200x100 mm,Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/m . K Objemová hmotnost: 150 kg/m3 | m2 | 95.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01511 | 1.4402 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 1.4402 | 0 | 0 | 0
44 | SO 01.3 | 713521141R00 | Izolace příček požár.1str.obkladem deskami 1vrstvá | m2 | 32.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00178 | 0.058441 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.058441 | 0 | 0 | 0
45 | SO 01.3 | 59534520.A | Systémová deska požární 1200 x 2500 x20 mm min. EI30 | m2 | 37.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.37757 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.37757 | 0 | 0 | 0
46 | SO 01.3 | 24633205 | protipožární tmel spárovací vinylový bílý 10 kg | kg | 60.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.060192 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.060192 | 0 | 0 | 0
47 | SO 01.3 | 713181141RT3 | Izolace minerální foukaná volně,FOUKANA IZOLACE Z MIN. VLAKEN (50 kg/m3, É= 0,038 w E m-1 E K-1 ) | m3 | 98.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 10.3426 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 10.3426 | 0 | 0 | 0
48 | SO 01.3 | 713141221RP6 | Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů,ALU 160 g/m2,Parotěsnící fólie PVC lehkého typu viz.PD | m2 | 281.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.050657 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.050657 | 0 | 0 | 0
49 | SO 01.3 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 18.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.3_71_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00996 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
50 | SO 01.3 | 721231114RT4 | S1 - Vtok (nebo prostup atikou)střešní v povlak.krytině, zatepl. v.300 mm,průměr 125 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00222 | 0.00444 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.3_72_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00444 | 0 | 0 | 0
51 | SO 01.3 | 721231111RTA | Vtok střešní v povlakové krytině -prostup atikou a ETICS-chrlič viz.PD | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.00132 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.3_72_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 | 0
52 | SO 01.3 | 28348323 | Nástavec prodlužovací | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.3_72_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0
53 | SO 01.3 | 28348329 | Ochranný koš perforovaný v200 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0024 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.3_72_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0
54 | SO 01.3 | 28348324 | Odvodňovací kroužek pro koš | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.3_72_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0
55 | SO 01.3 | 721231331R00 | Vyhřívací sada pro střešní vtoky(nebo jiný systém pro chrlič) | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0012 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.3_72_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0
56 | SO 01.3 | 721231335R00 | Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.3_72_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | SO 01.3 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | SO 01.3_72_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.7706 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
58 | SO 01.3 | 762342204RT4 | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm,včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 295.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00145 | 0.42831 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.42831 | 0 | 0 | 0
59 | SO 01.3 | 762334160RT4 | M.vázan.krovů nepravidel.do 120 cm2 ocel. spojkami,včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 cm | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00704 | 0.22528 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.22528 | 0 | 0 | 0
60 | SO 01.3 | 762332130R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 | m | 378.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.37481 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.37481 | 0 | 0 | 0
61 | SO 01.3 | 60515256 | Hranol SM/JD 1 14x18 délka nad 600 cm | m3 | 7.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 4.1712 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 4.1712 | 0 | 0 | 0
62 | SO 01.3 | 60515248 | Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm | m3 | 3.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1.8392 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 1.8392 | 0 | 0 | 0
63 | SO 01.3 | 762313113R00 | Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm | kus | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | SO 01.3 | 31121222 | Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18 | 1000 k | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0937 | 0.0064653 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0064653 | 0 | 0 | 0
65 | SO 01.3 | 311110220000 | Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16 | kus | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | SO 01.3 | 31179129 | Tyč závitová M16, DIN 975, poz. | m | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00133 | 0.046085 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.046085 | 0 | 0 | 0
67 | SO 01.3 | 31171803.A | Kotva chemická - ampule M16 | kus | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | SO 01.3 | 970041020R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do d 20 mm | m | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0.015939 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.015939 | 0 | 0 | 0
69 | SO 01.3 | 762341220R00 | M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním | m2 | 311.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | SO 01.3 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm(nebo řezivo+nátěr tl.min 24mm), konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená stranaviz.PD | m2 | 327.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01475 | 4.83 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0
71 | SO 01.3 | 762441112R00 | Montáž rámu větrací stříšky,dřevoštěpková desky,1vrst.,šroubováním viz.PD | m2 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | SO 01.3 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana | m2 | 11.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01475 | 0.17653 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.17653 | 0 | 0 | 0
73 | SO 01.3 | 762441112R00 | Montáž obložení okraje římsy,dřevoštěpková desky,1vrst.,šroubováním-rám pro zateplení-římsa rám pro tep.izolaci | m2 | 227.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | SO 01.3 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana | m2 | 246.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01475 | 3.6304 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 3.6304 | 0 | 0 | 0
75 | SO 01.3 | 763793111R00 | Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez | kg | 119.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | SO 01.3 | 311755106 | Úhelník BV/Ú - 60 x 80 x 80 | kus | 876.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.13151 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.13151 | 0 | 0 | 0
77 | SO 01.3 | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci | m | 45.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | SO 01.3 | 60596002 | Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/40/40mm dl.cca250mm dle atiky a pod. | m3 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.09075 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.09075 | 0 | 0 | 0
79 | SO 01.3 | 762441113R00 | Montáž obložení atiky,dřevoštěpkové desky,1vrst.,hmoždinkami | m2 | 30.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0006027 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0006027 | 0 | 0 | 0
80 | SO 01.3 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana | m2 | 32.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01475 | 0.48005 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.48005 | 0 | 0 | 0
81 | SO 01.3 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová,vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. | m3 | 12.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0.21224 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.21224 | 0 | 0 | 0
82 | SO 01.3 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 47.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02357 | 1.1112 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 1.1112 | 0 | 0 | 0
83 | SO 01.3 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 17.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.7458 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
84 | SO 01.3 | 764813810R00 | Lemování z lak.Pz,komínů(vzduchotechnika a ostatních prostupů na vlnité krytině,v ploše | m2 | 38.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00622 | 0.23825 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.23825 | 0 | 0 | 0
85 | SO 01.3 | 764919512R00 | KD1- M.žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 330mm | m | 166.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | SO 01.3 | 55351590 | Hák žlabový l = 320 mm prům 150 mm | kus | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.158 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0
87 | SO 01.3 | 55351588 | Čelo žlabové ( 125 univerzální, 150 - L/P) 6"=150 | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0012 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0
88 | SO 01.3 | 55351586 | Kout žlabový (vnit), roh (vněj) 90° 6"= prům150 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00425 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00425 | 0 | 0 | 0
89 | SO 01.3 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro | m2 | 73.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.70423 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.70423 | 0 | 0 | 0
90 | SO 01.3 | 764904010RT3 | ZASTŘEŠENÍ - PLECH.KRYTINA tl.0,6mm V SYSTÉMU - OCELOVÉ JÁDRO S VRSTVOU INHIBITORU KOROZE S POLYESTER.VRSTVOU min. 50 MIKRONŮ,včetně těs.doplňk viz.PD | m2 | 295.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00529 | 1.5626 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 1.5626 | 0 | 0 | 0
91 | SO 01.3 | 764904205RT3 | Rovinné systémové plechy - okapový plech tl.0,6mm-OCELOVÉ JÁDRO S VRSTVOU INHIBITORU KOROZE S POLYESTEROVOU VRSTVOU min. 50 MIKRONŮ | m | 54.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.046605 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.046605 | 0 | 0 | 0
92 | SO 01.3 | 764904204RT3 | Rov.systémové plechy, štítové a stěnové lemování tl.0,6mmOCELOVÉ JÁDRO S VRSTVOU INHIBITORU KOROZE S POLYESTEROVOU VRSTVOU min. 50 MIKRONŮ | m | 73.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.093448 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.093448 | 0 | 0 | 0
93 | SO 01.3 | 765311723R00 | Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm | m | 36.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0091073 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0091073 | 0 | 0 | 0
94 | SO 01.3 | 764919221R00 | M. oplech. okapů z lak. plechů na šikmé střeše-pro spoj s podstřešní folii - okap do žlabu | m | 36.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SO 01.3 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva | m2 | 6.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.060326 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.060326 | 0 | 0 | 0
96 | SO 01.3 | 764814230R00 | Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 150 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00333 | 0.01332 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.01332 | 0 | 0 | 0
97 | SO 01.3 | 767396101R00 | Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00024 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0
98 | SO 01.3 | 27344355 | Manžeta systémová prostupová EPDM 102 - 178 mm pro hladké plechy | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.008 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0
99 | SO 01.3 | 27344352 | Manžeta systémová prostupová EPDM 32 - 76 mm - pro hladkou krytinu- držáky lávky | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.006 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0
100 | SO 01.3 | 713191100R00 | Položení separační fólie | m2 | 297.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SO 01.3 | 67352443 | Fólie separační a mikrovent., fólie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou rohoží tl.8mm | m2 | 312.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.15611 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.15611 | 0 | 0 | 0
102 | SO 01.3 | 764775314R00 | KD6-Systémový střešní třešní výlez rozměr 600x600 mm pro hladké plechové krytiny | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00655 | 0.00655 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00655 | 0 | 0 | 0
103 | SO 01.3 | 764905502RT5 | Krytina z trapéz.plechů z Pz jadrem povrchová úprava PE. , na ocel, tl. 0,6 mm, včetně lemování | m2 | 40.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00838 | 0.33537 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.33537 | 0 | 0 | 0
104 | SO 01.3 | 764919511R00 | KD2-M.žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 250mm | m | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | SO 01.3 | 55351589 | Hák žlabový l = 320 mm prům 125 mm | kus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.019 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0
106 | SO 01.3 | 55351588 | Čelo žlabové ( 125 univerzální, 150 - L/P) 6"=150 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0004 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0
107 | SO 01.3 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro | m2 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.066816 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.066816 | 0 | 0 | 0
108 | SO 01.3 | 764928302R00 | Z+M oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 330 mm | m | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.040132 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.040132 | 0 | 0 | 0
109 | SO 01.3 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro | m2 | 11.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.10729 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.10729 | 0 | 0 | 0
110 | SO 01.3 | 765311752R0A | KD4-D+M Sněhový zachytávač dvoutrubkový, plechová krytina viz.PD | m | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.1086 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.1086 | 0 | 0 | 0
111 | SO 01.3 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.563 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
112 | SO 01.3 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-nosný rám římsy u stříšky a nosný vyztužný plechový rám SCH3a,včetně D+M kotev a spoj.materiálů viz.P | kg | 886.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.053177 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.053177 | 0 | 0 | 0
113 | SO 01.3 | 13330310 | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x4 mm viz.PD | t | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.127 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0
114 | SO 01.3 | 13814193A | Plech pozinkovaný poplastovaný tl.1,00 mm, 1000 x 2000 mm-viz.PD | t | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.884 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0
115 | SO 01.3 | 767584702R00 | Montáž podhledů z tvarovaných plechů - šroubováním | m2 | 48.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.033787 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.033787 | 0 | 0 | 0
116 | SO 01.3 | 15484321 | Profil trapézový TR 40S/160x0,75 mm přední strana - ochranná vrstva polyesterový lak 25 um zadní strana - ochranný lak 10 um | m2 | 55.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00767 | 0.42574 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.42574 | 0 | 0 | 0
117 | SO 01.3 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg L60/60/6mm, včetně D+M kotev Rzd=3kN/m á=3ks /bm | kg | 182.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.010937 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.010937 | 0 | 0 | 0
118 | SO 01.3 | 13331732 | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 6 mm viz.PD | t | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.183 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0
119 | SO 01.3 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00048 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0
120 | SO 01.3 | 767995102R00 | ZD2+ZD3 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky žebříků viz.PD | kg | 368.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.022097 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.022097 | 0 | 0 | 0
121 | SO 01.3 | 55399994.A | Kotvy, úhelníky, atyp. prvky,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované-viz PD | kg | 397.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.39775 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.39775 | 0 | 0 | 0
122 | SO 01.3 | 767990010RAC | Atypické ocelové konstrukce-doplnění ocelové konstrukce střechy | kg | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.084 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0
123 | SO 01.3 | 767851102R00 | Montáž komínových lávek-části nosné konstrukce | m | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SO 01.3 | 767995102R00 | KD5-Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky střešní lávky viz.PD | kg | 1156.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.06941 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.06941 | 0 | 0 | 0
125 | SO 01.3 | 55399994.A | Kotvy, úhelníky, atyp. prvky,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované+nátěr dle stř.krytiny-viz PD | kg | 1272.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.2725 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 1.2725 | 0 | 0 | 0
126 | SO 01.3 | 767990010RAA | Atypické ocelové konstrukce,do 5 kg/kus-kotvení nosného rámu pro plech.stříšku | kg | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00106 | 0.039856 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.039856 | 0 | 0 | 0
127 | SO 01.3 | 55343823 | Hmoždinka s trnem s přerušeným tepelným mostem pr.12mm přes ETICS 160 a 292mm | kus | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.04136 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.04136 | 0 | 0 | 0
128 | SO 01.3 | 767995106R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -úprava stávajícího rámu stříšky | kg | 743.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.03718 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.03718 | 0 | 0 | 0
129 | SO 01.3 | 55399993.A | Ocelové prvky pro opravu rámu stříšky posunutí o ETICS | kg | 817.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.81796 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.81796 | 0 | 0 | 0
130 | SO 01.3 | 767200002RA0 | ZD4 Zábradlí střešní terasy-(výroba,osazení včetně kotev a úpravy kotevních prostupů) viz.PD | m | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02513 | 0.4825 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 0 | 0
131 | SO 01.3 | 55399994 | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-Ocelové výrobky -příplatek za nerezovou ocel pro zábradlí terasy | kg | 530.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.53075 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.53075 | 0 | 0 | 0
132 | SO 01.3 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg-nastříhání, nátěr v barvě fasády, větrací podélné mřížky z tahokovu proti zal.hmyzu viz.PD | kg | 41.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0024634 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0024634 | 0 | 0 | 0
133 | SO 01.3 | 1594507A | Pozinkovaný plech z tahokovu pro podélnou mřížku s velikosti ok proti zal.hmyzu tl.1,5 mm-nátěr v barvě fasády viz.PD | t | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.047 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0
134 | SO 01.3 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 5.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.3_76_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.02082 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
135 | SO 01.3 | 783124220R00 | Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email | m2 | 49.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.02082 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | SO 01.3_78_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.02082 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
136 | SO 01.3 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-zpětná montáž antény včetně propojení rozvodů a servis | h | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 01.3_9_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.24765 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
137 | SO 01.3 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00635 | 0.24765 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | SO 01.3_9_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.24765 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0106 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
138 | SO 01.3 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0106 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | SO 01.3_9_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0.0106 | 0 | 0 | 0
| SO 01.3 | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
139 | SO 01.3 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 13.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | SO 01.3_9_ | SO 01.3_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Výkaz výměr (SO 01.3)
Výkaz výměr (SO 01.3 - Zateplení střechy)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Bohuslav Hemala |  | Zpracováno dne: | 22.4.2020
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Potřebné množství
|  | 31 | Zdi podpěrné a volné
1 | SO 01.3 | 319211332RT1 | Fabion z CM v koutu podlahy r 50 mm |  | m | 60.623 | 0
|  |  | 6,78+3,99+4,29*4+2,625*2+1,965+4,8*2+2,7+2,7*3,14/2*2+2,7+1*2 |  |  | 60.623
|  | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
2 | SO 01.3 | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 |  | m3 | 3.068 | 0
|  |  | (18,85+12,29)*0,45*(0,25+0,15)/2+(1,5+1,45)*(0,45+0,15)/2*0,3 SCH3a |  |  | 3.068
3 | SO 01.3 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení |  | m2 | 15.996 | 0
|  |  | (18,85+12,29)*(0,25+0,15)+(1,5+1,45)*(0,45+0,15)*2 |  |  | 15.996
4 | SO 01.3 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění |  | m2 | 15.996 | 0
|  |  | 15,996 |  |  | 15.996
5 | SO 01.3 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) |  | t | 0.13 | 0
|  |  | (18,85+12,29)*4*(0,00069+0,00026)+(1,5+1,45)*4*(0,00069+0,00026) |  |  | 0.13
|  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
6 | SO 01.3 | 632922912R00 | Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terče plastové |  | m2 | 55.293 | 0
|  |  | 7*6,8-2,35*4,85+4,15*4,6 |  |  | 55.293
7 | SO 01.3 | 592468030 | Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká vhodná pro dlažbu na terče(bude dle výběru) |  | kus | 373.227 | 0
|  |  | 55,293*6,25 |  |  | 345.581
|  |  | ;ztratné 8%; 27,64648 |  |  | 27.646
8 | SO 01.3 | 596291111R00 | Řezání dlažby tl. 40 mm |  | m | 36.6 | 0
|  |  | 4,15*2+4,8+6,9+7+2,4+4,8+2,4 |  |  | 36.6
|  | 712 | Izolace střech (živičné krytiny)
9 | SO 01.3 | 712372111RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton viz.skladba SCH1a,tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci |  | m2 | 559.956 | 0
|  |  | (37,4*13,053+13,3*4,571)*1,02 |  |  | 559.956
10 | SO 01.3 | 712372111RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton viz.skladba SCH3a,tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci |  | m2 | 46.722 | 0
|  |  | (1,5*18,85+1,45*12,09)*1,02 |  |  | 46.722
11 | SO 01.3 | 283220012 | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))viz.PD |  | m2 | 667.346 | 0
|  |  | 559,956+46,722 |  |  | 606.678
|  |  | ;ztratné 10%; 60,6678 |  |  | 60.668
12 | SO 01.3 | 712372111RU1 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton viz.skladba SCH-4a+SCH-5a,tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci |  | m2 | 73.911 | 0
|  |  | (6,78*4,29+3,99*4,29+2,625*1,961)*1,02 |  |  | 52.378
|  |  | 4,7*2,7+1,35*1,35*3,14/2*2+2,6*1,2 schodiště |  |  | 21.533
13 | SO 01.3 | 712371801RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC,1 vrstva - fólie ve specifikaci-atika |  | m2 | 55.32 | 0
|  |  | (0,65+0,5)*(7,375+7,49+4,58+4,9+3,745*3,14+4,8*2+1,2*2) atiky |  |  | 55.32
14 | SO 01.3 | 283220012 | Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))viz.PD |  | m2 | 148.616 | 0
|  |  | 73,911+55,32 |  |  | 129.231
|  |  | ;ztratné 15%; 19,38465 |  |  | 19.385
15 | SO 01.3 | 712391171RZ5 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textilie min.300g/m2 |  | m2 | 559.956 | 0
|  |  | 559,956 |  |  | 559.956
16 | SO 01.3 | 712341559RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - materiál ve specifikaci |  | m2 | 735.909 | 0
|  |  | 559,956+46,722+73,911+55,32 |  |  | 735.909
17 | SO 01.3 | 628522691 | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral, tloušťka pásu - 4,0 mm |  | m2 | 846.295 | 0
|  |  | 735,909 |  |  | 735.909
|  |  | ;ztratné 15%; 110,38635 |  |  | 110.386
18 | SO 01.3 | 712311101RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP,1 x nátěr - včetně dodávky ALP |  | m2 | 735.909 | 0
|  |  | 735,909 |  |  | 735.909
19 | SO 01.3 | 712499097RT3 | Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro NAIP,plochy jednotlivě od 5 do 10 m2 |  | m2 | 55.32 | 0
|  |  | 55,32 |  |  | 55.32
20 | SO 01.3 | 712499096RT3 | Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro AIP,plochy jednotlivě od 5 do 10 m2 |  | m2 | 55.32 | 0
|  |  | 55,32 |  |  | 55.32
21 | SO 01.3 | 712378102RT1 | Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC,DN 50 mm |  | kus | 32 | 0
|  |  | 32 |  |  | 32
22 | SO 01.3 | 712378008R00 | Pásek systémový pro lepení střešní krytiny z poplastováného plechu RŠ 50 mm |  | m | 48.104 | 0
|  |  | (0,5)*2*(7,375+7,49+4,58+4,9+3,745*3,14+4,8*2+1,2*2) atiky |  |  | 48.104
23 | SO 01.3 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií |  | m | 52.915 | 0
|  |  | (7,375+7,49+4,58+4,9+3,745*3,14+4,8*2+1,2*2)*1,1 atiky |  |  | 52.915
24 | SO 01.3 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií |  | m | 48.104 | 0
|  |  | (7,375+7,49+4,58+4,9+3,745*3,14+4,8*2+1,2*2) atiky |  |  | 48.104
25 | SO 01.3 | 712378001R00 | Lemování ke stěně z polplastovaného plechu systémové ke střešní krytine tl.0,6mm Pz jádro |  | m | 75.935 | 0
|  |  | 13,4+2,7+2,5+2,7 |  |  | 21.3
|  |  | 2,8*2+1*2+0,6*4+0,85*4+0,5*4+1,7*3,144 prostupy I,H+O-parozábrana SCH-1a |  |  | 20.745
|  |  | (1,5+18,85+1,45+12,09) SCH-3a |  |  | 33.89
26 | SO 01.3 | 712378003R00 | D+M Systémové lemování atiky,říms pro lepení střešní folie z poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ do 300 mm |  | m | 200.265 | 0
|  |  | 17,625*2+37,4*2 římsa |  |  | 110.05
|  |  | 18,9+1,5*2+12,4+1,5*2 římsa SCH3a |  |  | 37.3
|  |  | (7,375+7,49+4,58+4,9+3,745*3,14+4,8*2+1,2*2)*1,1 atiky |  |  | 52.915
27 | SO 01.3 | 712378105RT1 | Prostup parozábranou s manžetou PVC |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 pro napojení kabeláže antény |  |  | 1
28 | SO 01.3 | 712378104RT2 | Prostup pro kabely s manžetou PVC |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
29 | SO 01.3 | 712378105RT4 | Prostup parozábranou s manžetou PVC,průměr prostupu 125 mm |  | kus | 18 | 0
|  |  | 13+3 pro ZTI odvětrání |  |  | 16
|  |  | 2 vtok |  |  | 2
30 | SO 01.3 | 712378104RT5 | Prostup pro kabely s manžetou PVC |  | kus | 13 | 0
|  |  | 13 |  |  | 13
31 | SO 01.3 | 712971801RZ5 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,1 vrstva - vč. dodávky fólie 1,5 mm |  | m | 20.745 | 0
|  |  | 2,8*2+1*2+0,6*4+0,85*4+0,5*4+1,7*3,144 prostupy I,H+O-parozábrana SCH-1a |  |  | 20.745
32 | SO 01.3 | 767396101R00 | Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2 |  | ks | 44 | 0
|  |  | 8+10+6+8+3*4 prostupy držáků a trub jednotek VZT |  |  | 44
33 | SO 01.3 | 27344352 | Manžeta systémová prostupová EPDM 32 - 76 mm - pro PVC krytinu |  | kus | 44 | 0
|  |  | 8+10+6+8+3*4 prostupy držáků a trub jednotek VZT |  |  | 44
34 | SO 01.3 | 712941559RZ4 | Překrytí ventil.kanálků přitav.pásů NAIP rš.200 mm,2 vrstvy - včetně dodávky |  | m | 20.745 | 0
|  |  | 2,8*2+1*2+0,6*4+0,85*4+0,5*4+1,7*3,144 prostupy I,H+O-parozábrana SCH-1a |  |  | 20.745
35 | SO 01.3 | 712348105RTA | Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu,průměr prostupu 200 mm |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
36 | SO 01.3 | 712378104RTA | Prostup pro VZT s manžetou PVC,průměr prostupu 200 mm viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
37 | SO 01.3 | 283481351A | Komínek pro VZT 200 PVC,NACHYSTÁNÍ PROSTUPU PRO BUDOUCÍ TECHNOLOGII KG DN 200 DOPLNĚNO KOLENEM, ZASLEPENO |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
38 | SO 01.3 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m |  | t | 6.748 | 0
|  |  | 6,7478 |  |  | 6.748
|  | 713 | Izolace tepelné
39 | SO 01.3 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK |  | m2 | 1390.39 | 0
|  |  | 559,956*2 SCH1a |  |  | 1119.912
|  |  | (6,78*4,29+3,99*4,29+2,625*1,961)*2 |  |  | 102.702
|  |  | (4,7*2,7+1,35*1,35*3,14/2*2+2,6*1,2)*2 schodiště |  |  | 43.065
|  |  | (0,65)*(7,375+7,49+4,58+4,9+3,745*3,14+4,8*2+1,2*2) atiky |  |  | 31.268
|  |  | (1,5*18,85+1,45*12,09)*1,02*2 SCH-3a |  |  | 93.443
40 | SO 01.3 | 28375705 | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm, součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/mK |  | m3 | 142.01 | 0
|  |  | 1265,679/2*(0,1+0,12) |  |  | 139.225
|  |  | ;ztratné 2%; 2,7845 |  |  | 2.785
41 | SO 01.3 | 283754601 | Polystyren extrudovaný XPS-spádový |  | m3 | 4.211 | 0
|  |  | (0,65)*(7,375+7,49+4,58+4,9+3,745*3,14+4,8*2+1,2*2)*(0,04+0,08)/2 atiky |  |  | 1.876
|  |  | (0,37*18,85+0,37*12,09)*1,02*0,2 SCH-3a-XPS 300kPa |  |  | 2.335
42 | SO 01.3 | 63151472 | Deska z minerální plsti T 2000x1200x120 mm,Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/m . K Objemová hmotnost: 150 kg/m3 |  | m2 | 95.312 | 0
|  |  | (1,5*18,85+1,45*12,09)*1,02*2 SCH-3a |  |  | 93.443
|  |  | ;ztratné 2%; 1,86886 |  |  | 1.869
43 | SO 01.3 | 63151470 | Deska z minerální plsti T 2000x1200x100 mm,Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/m . K Objemová hmotnost: 150 kg/m3 |  | m2 | 95.312 | 0
|  |  | (1,5*18,85+1,45*12,09)*1,02*2 SCH-3a |  |  | 93.443
|  |  | ;ztratné 2%; 1,86886 |  |  | 1.869
44 | SO 01.3 | 713521141R00 | Izolace příček požár.1str.obkladem deskami 1vrstvá |  | m2 | 32.832 | 0
|  |  | (0,5*4+2,8*2+1*2+0,5*4+0,8*4+0,4*3,14*10)*1,2 |  |  | 32.832
45 | SO 01.3 | 59534520.A | Systémová deska požární 1200 x 2500 x20 mm min. EI30 |  | m2 | 37.757 | 0
|  |  | 32,832 |  |  | 32.832
|  |  | ;ztratné 15%; 4,9248 |  |  | 4.925
46 | SO 01.3 | 24633205 | protipožární tmel spárovací vinylový bílý 10 kg |  | kg | 60.192 | 0
|  |  | (0,5*4+2,8*2+1*2+0,5*4+0,8*4+0,4*3,14*10)*2 prostupy vzduchotechnické šikmou střechou |  |  | 54.72
|  |  | ;ztratné 10%; 5,472 |  |  | 5.472
47 | SO 01.3 | 713181141RT3 | Izolace minerální foukaná volně,FOUKANA IZOLACE Z MIN. VLAKEN (50 kg/m3, É= 0,038 w E m-1 E K-1 ) |  | m3 | 98.501 | 0
|  |  | (16,8-0,45*2)*17,7*0,35 SCH-2a |  |  | 98.501
48 | SO 01.3 | 713141221RP6 | Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů,ALU 160 g/m2,Parotěsnící fólie PVC lehkého typu viz.PD |  | m2 | 281.43 | 0
|  |  | (16,8-0,45*2)*17,7 SCH-2a |  |  | 281.43
49 | SO 01.3 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m |  | t | 18.214 | 0
|  |  | 18,2141 |  |  | 18.214
|  | 721 | Vnitřní kanalizace
50 | SO 01.3 | 721231114RT4 | S1 - Vtok (nebo prostup atikou)střešní v povlak.krytině, zatepl. v.300 mm,průměr 125 mm |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
51 | SO 01.3 | 721231111RTA | Vtok střešní v povlakové krytině -prostup atikou a ETICS-chrlič viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
52 | SO 01.3 | 28348323 | Nástavec prodlužovací |  | kus | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
53 | SO 01.3 | 28348329 | Ochranný koš perforovaný v200 |  | kus | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
54 | SO 01.3 | 28348324 | Odvodňovací kroužek pro koš |  | kus | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
55 | SO 01.3 | 721231331R00 | Vyhřívací sada pro střešní vtoky(nebo jiný systém pro chrlič) |  | kus | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
56 | SO 01.3 | 721231335R00 | Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje |  | kus | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
57 | SO 01.3 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m |  | t | 0.01 | 0
|  |  | 0,01 |  |  | 0.01
|  | 762 | Konstrukce tesařské
58 | SO 01.3 | 762342204RT4 | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm,včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm |  | m2 | 295.388 | 0
|  |  | 8,5*2*17,7+1,8*1,3 plocha |  |  | 303.24
|  |  | -2,88*1,2-2,8*3,14/2 W23 |  |  | -7.852
59 | SO 01.3 | 762334160RT4 | M.vázan.krovů nepravidel.do 120 cm2 ocel. spojkami,včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 cm |  | m | 32 | 0
|  |  | 16*2 pro větrací hřeben spodní nosná lišta |  |  | 32
60 | SO 01.3 | 762332130R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 |  | m | 378.6 | 0
|  |  | 10*9,5*2 |  |  | 190
|  |  | 2*3,7*10 |  |  | 74
|  |  | 10*1,1+0,7*10*2 |  |  | 25
|  |  | 18,8+17,7 |  |  | 36.5
|  |  | 17,7*3 |  |  | 53.1
61 | SO 01.3 | 60515256 | Hranol SM/JD 1 14x18 délka nad 600 cm |  | m3 | 7.584 | 0
|  |  | 190*0,14*0,18 krokve i přes fasádu |  |  | 4.788
|  |  | 2*3,7*10*0,14*0,18 vzpěry |  |  | 1.865
|  |  | ;ztratné 14%; 0,93142 |  |  | 0.931
62 | SO 01.3 | 60515248 | Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm |  | m3 | 3.344 | 0
|  |  | (10*1,1+0,7*10*2)*0,16*0,16 sloupky |  |  | 0.64
|  |  | (18,8+17,7)*0,16*0,16 pozední |  |  | 0.934
|  |  | (17,7*3)*0,16*0,16 pokladní bačkory pro korvení |  |  | 1.359
|  |  | ;ztratné 14%; 0,41062 |  |  | 0.411
63 | SO 01.3 | 762313113R00 | Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm |  | kus | 66 | 0
|  |  | 14+13+13*3 |  |  | 66
64 | SO 01.3 | 31121222 | Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18 |  | 1000 k | 0.069 | 0
|  |  | 66*0,001 |  |  | 0.066
|  |  | ;ztratné 5%; 0,0033 |  |  | 0.003
65 | SO 01.3 | 311110220000 | Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16 |  | kus | 69.3 | 0
|  |  | 66 |  |  | 66
|  |  | ;ztratné 5%; 3,3 |  |  | 3.3
66 | SO 01.3 | 31179129 | Tyč závitová M16, DIN 975, poz. |  | m | 34.65 | 0
|  |  | 66*0,5 |  |  | 33
|  |  | ;ztratné 5%; 1,65 |  |  | 1.65
67 | SO 01.3 | 31171803.A | Kotva chemická - ampule M16 |  | kus | 66 | 0
|  |  | 66 |  |  | 66
68 | SO 01.3 | 970041020R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do d 20 mm |  | m | 23.1 | 0
|  |  | 66*0,35 |  |  | 23.1
69 | SO 01.3 | 762341220R00 | M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním |  | m2 | 311.868 | 0
|  |  | 295,388 bednění na kontralatění pod plech |  |  | 295.388
|  |  | (0,3*2+0,2*2)*16+0,6*0,4*2 bednění odvětrací stříšky |  |  | 16.48
70 | SO 01.3 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm(nebo řezivo+nátěr tl.min 24mm), konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená stranaviz.PD |  | m2 | 327.461 | 0
|  |  | 311,868 |  |  | 311.868
|  |  | ;ztratné 5%; 15,5934 |  |  | 15.593
71 | SO 01.3 | 762441112R00 | Montáž rámu větrací stříšky,dřevoštěpková desky,1vrst.,šroubováním viz.PD |  | m2 | 10.88 | 0
|  |  | 0,6*0,2*2*17 trojúhelníkový nosník stříšky á 500mm |  |  | 4.08
|  |  | 0,2*1*2*17 |  |  | 6.8
72 | SO 01.3 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana |  | m2 | 11.968 | 0
|  |  | 10,88 |  |  | 10.88
|  |  | ;ztratné 10%; 1,088 |  |  | 1.088
73 | SO 01.3 | 762441112R00 | Montáž obložení okraje římsy,dřevoštěpková desky,1vrst.,šroubováním-rám pro zateplení-římsa rám pro tep.izolaci |  | m2 | 227.894 | 0
|  |  | ((37,4+17,625)*2+6)*0,6*0,24 stojky pro TI 600*190mm a 500mm hlavní střecha |  |  | 16.711
|  |  | (37,4+17,625)*2*0,6*2 spodní díl a horní díl bednění šířky 600mm |  |  | 132.06
|  |  | (37,4+17,625)*0,24 čelo bednění pro TI |  |  | 13.206
|  |  | (((2,8*3,14/2+1*2))*2+4)*0,6*0,19 stojky pro TI 600*30mm a 500mm SCH-5a |  |  | 1.914
|  |  | (2,8*3,14/2+1*2)*2*0,6*2 spodní díl a horní díl bednění šířky 600mm |  |  | 15.35
|  |  | (2,8*3,14/2+1*2)*0,24 čelo bednění pro TI |  |  | 1.535
|  |  | (18,729+17,7)*(0,5+0,4)+1,8*(0,5+0,6) SCH2a |  |  | 34.766
|  |  | 0,15*(0,5+0,6)*(18,729*2+17,7*2+2) rám |  |  | 12.352
74 | SO 01.3 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana |  | m2 | 246.126 | 0
|  |  | 227,894 |  |  | 227.894
|  |  | ;ztratné 8%; 18,23152 |  |  | 18.232
75 | SO 01.3 | 763793111R00 | Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez |  | kg | 119.558 | 0
|  |  | ((37,4+17,625)*2+6)*6*0,15 |  |  | 104.445
|  |  | (((2,8*3,14/2+1*2))*2+4)*6*0,15 |  |  | 15.113
76 | SO 01.3 | 311755106 | Úhelník BV/Ú - 60 x 80 x 80 |  | kus | 876.757 | 0
|  |  | ((37,4+17,625)*2+6)*6 |  |  | 696.3
|  |  | (((2,8*3,14/2+1*2))*2+4)*6 |  |  | 100.752
|  |  | ;ztratné 10%; 79,7052 |  |  | 79.705
77 | SO 01.3 | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci |  | m | 45.203 | 0
|  |  | (7,5+7,4+4,9+4,7)*0,45*2,5 |  |  | 27.563
|  |  | (4,9*2+3,745*3,14/2)*0,45*2,5 u schodiště |  |  | 17.64
78 | SO 01.3 | 60596002 | Řezivo - fošny, hranoly-kónycký špalíky 80/40/40mm dl.cca250mm dle atiky a pod. |  | m3 | 0.165 | 0
|  |  | 45,203*0,04*0,08 |  |  | 0.145
|  |  | ;ztratné 14%; 0,0203 |  |  | 0.02
79 | SO 01.3 | 762441113R00 | Montáž obložení atiky,dřevoštěpkové desky,1vrst.,hmoždinkami |  | m2 | 30.135 | 0
|  |  | (4,9*2+3,745*3,14/2)*0,75 |  |  | 11.76
|  |  | (7,5+7,4+4,9+4,7)*0,75 |  |  | 18.375
80 | SO 01.3 | 607250361 | Deska dřevoštěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana |  | m2 | 32.546 | 0
|  |  | 30,135 |  |  | 30.135
|  |  | ;ztratné 8%; 2,4108 |  |  | 2.411
81 | SO 01.3 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová,vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. |  | m3 | 12.863 | 0
|  |  | 604,14*0,04*0,06+32*0,1*0,1+7,584+3,344+0,165 |  |  | 12.863
82 | SO 01.3 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy |  | m3 | 47.145 | 0
|  |  | 12,863+604,14*0,025+623,34*0,022+7,68*0,025 |  |  | 41.872
|  |  | 180,776*0,025+30,135*0,025 |  |  | 5.273
83 | SO 01.3 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m |  | t | 17.771 | 0
|  |  | 17,7706 |  |  | 17.771
|  | 764 | Konstrukce klempířské
84 | SO 01.3 | 764813810R00 | Lemování z lak.Pz,komínů(vzduchotechnika a ostatních prostupů na vlnité krytině,v ploše |  | m2 | 38.304 | 0
|  |  | (0,5*4+2,8*2+1*2+0,5*4+0,8*4+0,4*3,14*10)*1,4 kolem vzduchotechniky B SCH-2a |  |  | 38.304
85 | SO 01.3 | 764919512R00 | KD1- M.žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 330mm |  | m | 166.179 | 0
|  |  | 18,729+17,7 SCH-2a |  |  | 36.429
|  |  | 18,85+12,35 SCH-3a |  |  | 31.2
|  |  | 17,9+36,95+13,6+4,8+24,3+1 SCH-1a |  |  | 98.55
86 | SO 01.3 | 55351590 | Hák žlabový l = 320 mm prům 150 mm |  | kus | 158 | 0
|  |  | 21+19+13 |  |  | 53
|  |  | 19+38+15+5+26+2 |  |  | 105
87 | SO 01.3 | 55351588 | Čelo žlabové ( 125 univerzální, 150 - L/P) 6"=150 |  | kus | 12 | 0
|  |  | 4+4+1+1+2 |  |  | 12
88 | SO 01.3 | 55351586 | Kout žlabový (vnit), roh (vněj) 90° 6"= prům150 |  | kus | 5 | 0
|  |  | 5 |  |  | 5
89 | SO 01.3 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro |  | m2 | 73.357 | 0
|  |  | 166,719*0,4 |  |  | 66.688
|  |  | ;ztratné 10%; 6,6688 |  |  | 6.669
90 | SO 01.3 | 764904010RT3 | ZASTŘEŠENÍ - PLECH.KRYTINA tl.0,6mm V SYSTÉMU - OCELOVÉ JÁDRO S VRSTVOU INHIBITORU KOROZE S POLYESTER.VRSTVOU min. 50 MIKRONŮ,včetně těs.doplňk viz.PD |  | m2 | 295.388 | 0
|  |  | 295,388 bednění na kontralatění pod plech |  |  | 295.388
91 | SO 01.3 | 764904205RT3 | Rovinné systémové plechy - okapový plech tl.0,6mm-OCELOVÉ JÁDRO S VRSTVOU INHIBITORU KOROZE S POLYESTEROVOU VRSTVOU min. 50 MIKRONŮ |  | m | 54.829 | 0
|  |  | 18,729+17,7+16+1,2*2 u žlabů a stříška |  |  | 54.829
92 | SO 01.3 | 764904204RT3 | Rov.systémové plechy, štítové a stěnové lemování tl.0,6mmOCELOVÉ JÁDRO S VRSTVOU INHIBITORU KOROZE S POLYESTEROVOU VRSTVOU min. 50 MIKRONŮ |  | m | 73.006 | 0
|  |  | 8,5*2+1,9 štíty |  |  | 18.9
|  |  | 1+8,5+3,81+2,8*3,14/2+1,2*2 stěny |  |  | 20.106
|  |  | 16*2+1*2 stěny větrací stříšky včetně stuž.plechu |  |  | 34
93 | SO 01.3 | 765311723R00 | Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm |  | m | 36.429 | 0
|  |  | 18,729+17,7 u okapu nasávací |  |  | 36.429
94 | SO 01.3 | 764919221R00 | M. oplech. okapů z lak. plechů na šikmé střeše-pro spoj s podstřešní folii - okap do žlabu |  | m | 36.429 | 0
|  |  | 17,7+18,729 |  |  | 36.429
95 | SO 01.3 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva |  | m2 | 6.284 | 0
|  |  | 36,429*0,15 |  |  | 5.464
|  |  | ;ztratné 15%; 0,8196 |  |  | 0.82
96 | SO 01.3 | 764814230R00 | Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 150 mm |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
97 | SO 01.3 | 767396101R00 | Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2 |  | ks | 24 | 0
|  |  | 4+20 plechová střecha |  |  | 24
98 | SO 01.3 | 27344355 | Manžeta systémová prostupová EPDM 102 - 178 mm pro hladké plechy |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 ZTI odvětrání |  |  | 4
99 | SO 01.3 | 27344352 | Manžeta systémová prostupová EPDM 32 - 76 mm - pro hladkou krytinu- držáky lávky |  | kus | 20 | 0
|  |  | 10*2 na každé krokvi |  |  | 20
100 | SO 01.3 | 713191100R00 | Položení separační fólie |  | m2 | 297.36 | 0
|  |  | 297,36 |  |  | 297.36
101 | SO 01.3 | 67352443 | Fólie separační a mikrovent., fólie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou rohoží tl.8mm |  | m2 | 312.228 | 0
|  |  | 297,36 |  |  | 297.36
|  |  | ;ztratné 5%; 14,868 |  |  | 14.868
102 | SO 01.3 | 764775314R00 | KD6-Systémový střešní třešní výlez rozměr 600x600 mm pro hladké plechové krytiny |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
103 | SO 01.3 | 764905502RT5 | Krytina z trapéz.plechů z Pz jadrem povrchová úprava PE. , na ocel, tl. 0,6 mm, včetně lemování |  | m2 | 40.02 | 0
|  |  | 2,3*11,5+5,9*2,3 stříška krycí |  |  | 40.02
104 | SO 01.3 | 764919511R00 | KD2-M.žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 250mm |  | m | 17.4 | 0
|  |  | 11,5+5,9 |  |  | 17.4
105 | SO 01.3 | 55351589 | Hák žlabový l = 320 mm prům 125 mm |  | kus | 19 | 0
|  |  | 13+6 |  |  | 19
106 | SO 01.3 | 55351588 | Čelo žlabové ( 125 univerzální, 150 - L/P) 6"=150 |  | kus | 4 | 0
|  |  | 2+2 |  |  | 4
107 | SO 01.3 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro |  | m2 | 6.96 | 0
|  |  | 11,5*0,4+5,9*0,4 |  |  | 6.96
108 | SO 01.3 | 764928302R00 | Z+M oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 330 mm |  | m | 25.4 | 0
|  |  | 11,5+2*2+5,9+2+2 |  |  | 25.4
109 | SO 01.3 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro |  | m2 | 11.176 | 0
|  |  | 25,4*0,4 |  |  | 10.16
|  |  | ;ztratné 10%; 1,016 |  |  | 1.016
110 | SO 01.3 | 765311752R0A | KD4-D+M Sněhový zachytávač dvoutrubkový, plechová krytina viz.PD |  | m | 36.2 | 0
|  |  | 36,2 |  |  | 36.2
111 | SO 01.3 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m |  | t | 3.746 | 0
|  |  | 3,7459 |  |  | 3.746
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
112 | SO 01.3 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-nosný rám římsy u stříšky a nosný vyztužný plechový rám SCH3a,včetně D+M kotev a spoj.materiálů viz.P |  | kg | 886.288 | 0
|  |  | 884/1,15+127/1,08 SCH3a |  |  | 886.288
113 | SO 01.3 | 13330310 | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x4 mm viz.PD |  | t | 0.127 | 0
|  |  | (18,85+12,29+1,45+1,5)*(0,3+0,25)*2*0,00306 SCH3a |  |  | 0.115
|  |  | ;ztratné 10%; 0,0115 |  |  | 0.012
114 | SO 01.3 | 13814193A | Plech pozinkovaný poplastovaný tl.1,00 mm, 1000 x 2000 mm-viz.PD |  | t | 0.884 | 0
|  |  | (18,85+12,29+1,45+1,5)*(0,7+0,815)*0,008 SCH3a-řš.700+rš 815mm |  |  | 0.413
|  |  | (18,85+12,29+1,45+1,5)*(0,61*(0,17+0,9)/2)*0,08/10*4 SCH3a-ztužující prvek |  |  | 0.356
|  |  | ;ztratné 15%; 0,11535 |  |  | 0.115
115 | SO 01.3 | 767584702R00 | Montáž podhledů z tvarovaných plechů - šroubováním |  | m2 | 48.267 | 0
|  |  | (18,85+12,29)*1,55 SCH3a |  |  | 48.267
116 | SO 01.3 | 15484321 | Profil trapézový TR 40S/160x0,75 mm přední strana - ochranná vrstva polyesterový lak 25 um zadní strana - ochranný lak 10 um |  | m2 | 55.507 | 0
|  |  | (18,85+12,29)*1,55 |  |  | 48.267
|  |  | ;ztratné 15%; 7,24005 |  |  | 7.24
117 | SO 01.3 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg L60/60/6mm, včetně D+M kotev Rzd=3kN/m á=3ks /bm |  | kg | 182.281 | 0
|  |  | (18,85+12,29)*5,42 SCH3a |  |  | 168.779
|  |  | ;ztratné 8%; 13,50232 |  |  | 13.502
118 | SO 01.3 | 13331732 | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 6 mm viz.PD |  | t | 0.183 | 0
|  |  | (18,85+12,29)*5,42*0,001 SCH3a L60/60/6mm |  |  | 0.169
|  |  | ;ztratné 8%; 0,01352 |  |  | 0.014
119 | SO 01.3 | 767833100R00 | Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi |  | m | 8 | 0
|  |  | 4*2 |  |  | 8
120 | SO 01.3 | 767995102R00 | ZD2+ZD3 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky žebříků viz.PD |  | kg | 368.287 | 0
|  |  | (4*2+1,464*4+3,9*2)*3,77 L50/50/5 |  |  | 81.643
|  |  | (2*5*2+0,7*3,14*6*2)*3,14 pásovina |  |  | 145.621
|  |  | 8*2*0,4*3,77*2 pracny |  |  | 48.256
|  |  | (0,45*11+1,3*2+0,54*4)*2,47*2 šprušle,madlo,zábradlí D20 |  |  | 47.967
|  |  | 0,2*0,2*(4+5*2)*40*2 pásovina 200*200*5 |  |  | 44.8
121 | SO 01.3 | 55399994.A | Kotvy, úhelníky, atyp. prvky,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované-viz PD |  | kg | 397.75 | 0
|  |  | 368,287 |  |  | 368.287
|  |  | ;ztratné 8%; 29,46296 |  |  | 29.463
122 | SO 01.3 | 767990010RAC | Atypické ocelové konstrukce-doplnění ocelové konstrukce střechy |  | kg | 80 | 0
|  |  | 20*4 kotvy pro VZT jednotky |  |  | 80
123 | SO 01.3 | 767851102R00 | Montáž komínových lávek-části nosné konstrukce |  | m | 17.7 | 0
|  |  | 17,7 |  |  | 17.7
124 | SO 01.3 | 767995102R00 | KD5-Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky střešní lávky viz.PD |  | kg | 1156.84 | 0
|  |  | (18*2+1*2+2*17)*3,77 L50/50/5 |  |  | 271.44
|  |  | 20*2*0,5*3,77 pracny |  |  | 75.4
|  |  | 30*18 pororošty |  |  | 540
|  |  | 18*5*3 trubkové zábrádlí |  |  | 270
125 | SO 01.3 | 55399994.A | Kotvy, úhelníky, atyp. prvky,Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované+nátěr dle stř.krytiny-viz PD |  | kg | 1272.524 | 0
|  |  | 1156,84 |  |  | 1156.84
|  |  | ;ztratné 10%; 115,684 |  |  | 115.684
126 | SO 01.3 | 767990010RAA | Atypické ocelové konstrukce,do 5 kg/kus-kotvení nosného rámu pro plech.stříšku |  | kg | 37.6 | 0
|  |  | 37,6 včetně spoj.materiálu |  |  | 37.6
127 | SO 01.3 | 55343823 | Hmoždinka s trnem s přerušeným tepelným mostem pr.12mm přes ETICS 160 a 292mm |  | kus | 51.7 | 0
|  |  | (11,5+2*2+6+2)/0,5 včetně spoj.materiálu |  |  | 47
|  |  | ;ztratné 10%; 4,7 |  |  | 4.7
128 | SO 01.3 | 767995106R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. -úprava stávajícího rámu stříšky |  | kg | 743.6 | 0
|  |  | (11,5+2*2+5,9+2*2)*19+(11,5+5,9)*5*3 |  |  | 743.6
129 | SO 01.3 | 55399993.A | Ocelové prvky pro opravu rámu stříšky posunutí o ETICS |  | kg | 817.96 | 0
|  |  | 743,6 |  |  | 743.6
|  |  | ;ztratné 10%; 74,36 |  |  | 74.36
130 | SO 01.3 | 767200002RA0 | ZD4 Zábradlí střešní terasy-(výroba,osazení včetně kotev a úpravy kotevních prostupů) viz.PD |  | m | 19.2 | 0
|  |  | 7,4+7,3+4,5 |  |  | 19.2
131 | SO 01.3 | 55399994 | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-Ocelové výrobky -příplatek za nerezovou ocel pro zábradlí terasy |  | kg | 530.75 | 0
|  |  | 482,5 |  |  | 482.5
|  |  | ;ztratné 10%; 48,25 |  |  | 48.25
132 | SO 01.3 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg-nastříhání, nátěr v barvě fasády, větrací podélné mřížky z tahokovu proti zal.hmyzu viz.PD |  | kg | 41.057 | 0
|  |  | (17,7+18,729)*0,1*6 SCH-2a-střecha |  |  | 21.857
|  |  | 16*2*6*0,1 střecha-stríška |  |  | 19.2
133 | SO 01.3 | 1594507A | Pozinkovaný plech z tahokovu pro podélnou mřížku s velikosti ok proti zal.hmyzu tl.1,5 mm-nátěr v barvě fasády viz.PD |  | t | 0.047 | 0
|  |  | 41,057*0,001 |  |  | 0.041
|  |  | ;ztratné 15%; 0,00615 |  |  | 0.006
134 | SO 01.3 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m |  | t | 5.563 | 0
|  |  | 5,563 |  |  | 5.563
|  | 783 | Nátěry
135 | SO 01.3 | 783124220R00 | Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email |  | m2 | 49.571 | 0
|  |  | (11,5*2+2*6+5,9*2+2*4)*0,4+5*3*0,5+(11,5+5,9)*6*0,12 nátěr ocel.konstrukce celé - stříška |  |  | 41.948
|  |  | (18,85+12,29)*0,06*4*1,02 SCH3a |  |  | 7.623
|  | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
136 | SO 01.3 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace-zpětná montáž antény včetně propojení rozvodů a servis |  | h | 25 | 0
|  |  | 25 |  |  | 25
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy
137 | SO 01.3 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m |  | m2 | 39 | 0
|  |  | 2*4*2 pro montáž žebříků |  |  | 16
|  |  | 11,5*2 pro stříšku |  |  | 23
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
138 | SO 01.3 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  | m2 | 265 | 0
|  |  | 265 přístupové cesty a terasy |  |  | 265
|  | H99 | Ostatní přesuny hmot
139 | SO 01.3 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m |  | t | 13.998 | 0
|  |  | 66,0502-6,748-18,214-0,01-17,771-3,746-5,563 |  |  | 13.998

## Krycí list rozpočtu (SO 01.4)
Krycí list rozpočtu (SO 01.4 - Přípravné a bourací práce pro výplně otvorů)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři |  | IČ/DIČ: | 15544451/CZ15544451
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 27
JKSO: |  | 8013419 |  | Zpracoval: | Bohuslav Hemala |  | Datum: | 22.4.2020
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet (SO 01.4)
Stavební rozpočet (SO 01.4 - Přípravné a bourací práce pro výplně otvorů)
Název stavby: |  |  |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 22.4.2020 | Zpracoval: | Bohuslav Hemala
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
| SO 01.4 |  | Přípravné a bourací práce pro výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 52.0184
| SO 01.4 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.2364 | [10 empty] | SO 01.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SO 01.4 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů | m | 130.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00181 | 0.2364 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.4_76_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0.2364 | 0 | 0 | 0
| SO 01.4 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.0434 | [10 empty] | SO 01.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | SO 01.4 | 767900090RAD | Demontáž atypických ocelových konstrukcí | kg | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00106 | 0.3445 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.4_76_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0.3445 | 0 | 0 | 0
3 | SO 01.4 | 767112811R00 | Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných | m2 | 81.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 2.6989 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.4_76_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 2.6989 | 0 | 0 | 0
| SO 01.4 | 786 | Čalounické úpravy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | [10 empty] | SO 01.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | SO 01.4 | 786614811R00 | Dmtž předokenních žaluzií | kus | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.4 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 786_ | SO 01.4_78_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
| SO 01.4 | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.145 | [10 empty] | SO 01.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | SO 01.4 | 787100802R00 | Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2 | m2 | 81.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 1.145 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787_ | SO 01.4_78_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0
| SO 01.4 | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 23.2303 | [10 empty] | SO 01.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SO 01.4 | 968096002R00 | Bourání parapetů š. do 50 cm | m | 130.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01383 | 1.8077 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 1.8077 | 0 | 0 | 0
7 | SO 01.4 | 968083001R00 | Vybourání plastových oken do 1 m2 | m2 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01219 | 0.13787 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0.13787 | 0 | 0 | 0
8 | SO 01.4 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2 | m2 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03592 | 0.42529 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0.42529 | 0 | 0 | 0
9 | SO 01.4 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2 | m2 | 139.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04092 | 5.7045 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 5.7045 | 0 | 0 | 0
10 | SO 01.4 | 968083004R00 | Vybourání plastových oken nad 4 m2 | m2 | 35.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05582 | 2.0045 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 2.0045 | 0 | 0 | 0
11 | SO 01.4 | 968083011R00 | Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2 | m2 | 11.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03517 | 0.40977 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0.40977 | 0 | 0 | 0
12 | SO 01.4 | 968083012R00 | Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 | m2 | 16.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 0.71031 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0.71031 | 0 | 0 | 0
13 | SO 01.4 | 968083033R00 | Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2 | m2 | 81.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05549 | 4.5382 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 4.5382 | 0 | 0 | 0
14 | SO 01.4 | 962200041RAB | Bourání příček ze sklobetonu-fasádní prvky | m2 | 90.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08267 | 7.4922 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 7.4922 | 0 | 0 | 0
| SO 01.4 | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 23.9633 | [10 empty] | SO 01.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
15 | SO 01.4 | 978300020RA0 | Otlučení vnějších/vnitřních omítek stěn vápenocem.100 % nebo břizolitových-ostění | m2 | 260.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 23.9633 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 23.9633 | 0 | 0 | 0
| SO 01.4 | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
16 | SO 01.4 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 52.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | SO 01.4 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 416.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | SO 01.4 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 52.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SO 01.4 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 52.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | SO 01.4 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 520.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SO 01.4 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - ocel+sklo | t | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SO 01.4 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm | t | 3.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SO 01.4 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy | t | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SO 01.4 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - plast+sklo | t | 13.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | SO 01.4 | 979990109R00 | Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice | t | 7.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | SO 01.4 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | SO 01.4 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 23.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | SO 01.4_9_ | SO 01.4_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Výkaz výměr (SO 01.4)
Výkaz výměr (SO 01.4 - Přípravné a bourací práce pro výplně otvorů)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Bohuslav Hemala |  | Zpracováno dne: | 22.4.2020
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Potřebné množství
|  | 764 | Konstrukce klempířské
1 | SO 01.4 | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů |  | m | 130.61 | 0
|  |  | 74+56,61 |  |  | 130.61
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
2 | SO 01.4 | 767900090RAD | Demontáž atypických ocelových konstrukcí |  | kg | 325 | 0
|  |  | 325 |  |  | 325
3 | SO 01.4 | 767112811R00 | Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných |  | m2 | 81.784 | 0
|  |  | 81,784 |  |  | 81.784
|  | 786 | Čalounické úpravy
4 | SO 01.4 | 786614811R00 | Dmtž předokenních žaluzií |  | kus | 25 | 0
|  |  | 25 |  |  | 25
|  | 787 | Zasklívání
5 | SO 01.4 | 787100802R00 | Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2 |  | m2 | 81.784 | 0
|  |  | 17,223+19,445+45,116 |  |  | 81.784
|  | 96 | Bourání konstrukcí
6 | SO 01.4 | 968096002R00 | Bourání parapetů š. do 50 cm |  | m | 130.71 | 0
|  |  | 74,1+56,61 |  |  | 130.71
7 | SO 01.4 | 968083001R00 | Vybourání plastových oken do 1 m2 |  | m2 | 11.31 | 0
|  |  | 0,98*0,65 W03 |  |  | 0.637
|  |  | 1*0,65 W18 |  |  | 0.65
|  |  | 1,2*0,8*10 W15 |  |  | 9.6
|  |  | 0,65*0,65 W19 |  |  | 0.423
8 | SO 01.4 | 968083002R00 | Vybourání plastových oken do 2 m2 |  | m2 | 11.84 | 0
|  |  | 2*0,65*4 W02 |  |  | 5.2
|  |  | 2*0,65*4 W04 |  |  | 5.2
|  |  | 1,8*0,8 W09 |  |  | 1.44
9 | SO 01.4 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2 |  | m2 | 139.405 | 0
|  |  | 2*1,35*4 W01 |  |  | 10.8
|  |  | 1,45*2,1*8 W05 |  |  | 24.36
|  |  | 1,18*2,25*1 W06 |  |  | 2.655
|  |  | 1,575*2,25*13 W07 |  |  | 46.069
|  |  | 1,1*2,25*2 W10 |  |  | 4.95
|  |  | 1,738*2,25*2 W11 |  |  | 7.821
|  |  | 1*2,25*1 W12 |  |  | 2.25
|  |  | 1,8*1,5*15 W16 |  |  | 40.5
10 | SO 01.4 | 968083004R00 | Vybourání plastových oken nad 4 m2 |  | m2 | 35.91 | 0
|  |  | 2,05*2,2*5 W13 |  |  | 22.55
|  |  | 2,15*2,2*2 W14 |  |  | 9.46
|  |  | 2,6*1,5*1 W17 |  |  | 3.9
11 | SO 01.4 | 968083011R00 | Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2 |  | m2 | 11.651 | 0
|  |  | 0,9*2,02*5 D01 |  |  | 9.09
|  |  | 0,6*1,97*1 D03 |  |  | 1.182
|  |  | 0,7*1,97*1 D07 |  |  | 1.379
12 | SO 01.4 | 968083012R00 | Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 |  | m2 | 16.832 | 0
|  |  | 1,7*2,02*1 D02 |  |  | 3.434
|  |  | 1,6*2,02*2 D04,05 |  |  | 6.464
|  |  | 2,018*2*1 D08 |  |  | 4.036
|  |  | 1,4*2,07*1 D09 |  |  | 2.898
13 | SO 01.4 | 968083033R00 | Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2 |  | m2 | 81.784 | 0
|  |  | 45,116 W22 |  |  | 45.116
|  |  | 17,223 W24 |  |  | 17.223
|  |  | 19,445 W25 |  |  | 19.445
14 | SO 01.4 | 962200041RAB | Bourání příček ze sklobetonu-fasádní prvky |  | m2 | 90.628 | 0
|  |  | 16,644 W20-luxfery |  |  | 16.644
|  |  | 14,191 W21-luxfery |  |  | 14.191
|  |  | 19,775 W23-luxfery |  |  | 19.775
|  |  | 40,018 W26 |  |  | 40.018
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
15 | SO 01.4 | 978300020RA0 | Otlučení vnějších/vnitřních omítek stěn vápenocem.100 % nebo břizolitových-ostění |  | m2 | 260.471 | 0
|  |  | (4,6*2+1,1*5)*0,45 W22 parapet |  |  | 6.615
|  |  | (4,6*2+1,1*5)*0,45+(2,3*2+4,7*2)*0,45 W22 ostění |  |  | 12.915
|  |  | (0,9*5+1,2*2)*0,45 W23 parapet |  |  | 3.105
|  |  | (0,9*5+1,2*2)*0,45+2*2*0,45 W23 ostění |  |  | 4.905
|  |  | 4,4*0,45 W24parapet |  |  | 1.98
|  |  | 4,4*0,45+3,45*2*0,45 W24 ostění |  |  | 5.085
|  |  | 3,95*0,45*2 W25parapet |  |  | 3.555
|  |  | 3,95*0,45*2+2,25*2*2*0,45 W25ostění |  |  | 7.605
|  |  | 5,6*0,45 W21parapet |  |  | 2.52
|  |  | 5,6*0,45+2,95*2*0,45 W21ostění |  |  | 5.175
|  |  | 6*0,45 W20parapet |  |  | 2.7
|  |  | 6*0,45+3*2*0,45 W20ostění |  |  | 5.4
|  |  | (4*(2+1,35)*2+4*(2+0,65)*2+1*(1,2+0,65)*2+4*(2+0,65)*2+(1,45*8+2,1)*2)*0,45 okna plast |  |  | 45.135
|  |  | (1*(1,18+2,1)*2+(1,575*13+2,35)*2+1*(1,425+2,35)*2+(1,8*10+0,8*6)*2)*0,45 |  |  | 47.412
|  |  | (2*(1,1)*2+2*(1,74+2,35)*2+1*(1+2,35)*2+(2,15*2+2,2)*2)*0,45 |  |  | 18.207
|  |  | (5*(2,05)*2+15*(1,8+1,5)*2+1*(2,6+1,5)*2+1*(1+0,65)*2+1*0,65*3,144)*0,45 |  |  | 59.87
|  |  | ((0,9+2,02*2)*5+(1,7+2,12*2)+(0,6+2*2)+(1,6+2,02*2))*0,45 dveře |  |  | 18.396
|  |  | ((1,6+2,07*2)+(0,7+2*2)+(2+2*2)+(1,4+2,07*2))*0,45 |  |  | 9.891
|  | S | Přesuny sutí
16 | SO 01.4 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 52.018 | 0
|  |  | 52,0184 |  |  | 52.018
17 | SO 01.4 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  | t | 416.144 | 0
|  |  | 52,018*8 |  |  | 416.144
18 | SO 01.4 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti |  | t | 52.018 | 0
|  |  | 52,018 |  |  | 52.018
19 | SO 01.4 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 52.018 | 0
|  |  | 52,018 |  |  | 52.018
20 | SO 01.4 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 520.18 | 0
|  |  | 52,018*10 |  |  | 520.18
21 | SO 01.4 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - ocel+sklo |  | t | 1.145 | 0
|  |  | 1,1445 |  |  | 1.145
22 | SO 01.4 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm |  | t | 3.443 | 0
|  |  | 3,0434+0,4 |  |  | 3.443
23 | SO 01.4 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy |  | t | 0.236 | 0
|  |  | 0,2364 |  |  | 0.236
24 | SO 01.4 | 979990163R00 | Poplatek za skládku suti - plast+sklo |  | t | 13.93 | 0
|  |  | 23,2303-1,8077-7,4922 |  |  | 13.93
25 | SO 01.4 | 979990109R00 | Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice |  | t | 7.492 | 0
|  |  | 7,4922 |  |  | 7.492
26 | SO 01.4 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo |  | t | 1.808 | 0
|  |  | 1,8077 |  |  | 1.808
27 | SO 01.4 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 23.964 | 0
|  |  | 52,018-1,145-3,443-0,236-13,93-7,492-1,8077 |  |  | 23.964

## Krycí list rozpočtu (SO 01.5)
Krycí list rozpočtu (SO 01.5 - Výplně otvorů)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři |  | IČ/DIČ: | 15544451/CZ15544451
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 98
JKSO: |  | 8013419 |  | Zpracoval: | Bohuslav Hemala |  | Datum: | 22.4.2020
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet (SO 01.5)
Stavební rozpočet (SO 01.5 - Výplně otvorů)
Název stavby: |  |  |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 22.4.2020 | Zpracoval: | Bohuslav Hemala
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
| SO 01.5 |  | Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24.3583
| SO 01.5 | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11.0177 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SO 01.5 | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem oken a dveří | m | 578.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00371 | 2.1474 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | SO 01.5_6_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01.5 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 229.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00367 | 0.84237 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | SO 01.5_6_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.84237 | 0 | 0 | 0
3 | SO 01.5 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 229.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03491 | 8.0129 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | SO 01.5_6_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 8.0129 | 0 | 0 | 0
4 | SO 01.5 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 374.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.014997 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | SO 01.5_6_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.014997 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.8448 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | SO 01.5 | 630300010RAA | Vybourání dlažby a podkladního betonu a zřízení nové mazaniny s dlažbou keramickou | m2 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69725 | 2.8448 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | SO 01.5_6_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 2.8448 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.11631 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SO 01.5 | 713131152R00 | Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná | m2 | 79.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.5_71_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SO 01.5 | 283754601 | Polystyren extrudovaný XPS , strukturovaný povrch | m3 | 3.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.11631 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.5_71_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.11631 | 0 | 0 | 0
8 | SO 01.5 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | SO 01.5_71_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.74165 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9 | SO 01.5 | 764410491R00 | Montáž oplechování parapetů Al | m | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.04368 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.04368 | 0 | 0 | 0
10 | SO 01.5 | 553420451 | Parapet vnější Al thermolakovaný tažený š. 240 mm | m | 52.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.096278 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.096278 | 0 | 0 | 0
11 | SO 01.5 | 553420562 | Boční krytka parapetu š.195 - 240 mm - Al | kus | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SO 01.5 | 764928105R00 | Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 330 | m | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.11708 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.11708 | 0 | 0 | 0
13 | SO 01.5 | 764928103R00 | Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 200 | m | 56.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.089444 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.089444 | 0 | 0 | 0
14 | SO 01.5 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva | m2 | 41.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.39517 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.39517 | 0 | 0 | 0
15 | SO 01.5 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.1598 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
16 | SO 01.5 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 6e-05 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0
17 | SO 01.5 | 766694122R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm | kus | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00052 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0
18 | SO 01.5 | 766694123R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm | kus | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00141 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0
19 | SO 01.5 | 766694124R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm | kus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00057 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0
20 | SO 01.5 | 60780087 | Parapet interiér š. 500 mm- laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm | m | 34.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069 | 0.24051 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.24051 | 0 | 0 | 0
21 | SO 01.5 | 60780086 | Parapet interiér š. 450 mm- laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm | m | 150.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062 | 0.93197 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.93197 | 0 | 0 | 0
22 | SO 01.5 | 60780050 | Krytka boční pro parapety šíře 600 mm-nebo spojka | kus | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00384 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.00384 | 0 | 0 | 0
23 | SO 01.5 | 766601213RT3 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie | m | 507.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W01 4ks-Okno plast.2dílné 2*1,30m OS+O,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.21185 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.21185 | 0 | 0 | 0
25 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W02 4ks-Okno plast.2dílné 2*0,65m V+V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.10592 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.10592 | 0 | 0 | 0
26 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W03 1ks-Okno plast.1dílné 0,98*0,65m V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/ šedá,kování bezpečnostní viz.popisy PD | m2 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.012976 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.012976 | 0 | 0 | 0
27 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W04 4ks-Okno plast.2dílné 2*0,65m V+pákový ovladač+fix,Uw=0,96W/(m2.K),barvabílá/ šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.10592 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.10592 | 0 | 0 | 0
28 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W05 8ks-Okno plast.2dílné 1,45*2,1m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva vílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.49621 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.49621 | 0 | 0 | 0
29 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W06 1ks-Okno plast.2dílné 1,18*2,25m OS+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.054082 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.054082 | 0 | 0 | 0
30 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W07 13ks-Okno plast.2dílné 1,575*2,25m fix+OV+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 46.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.93843 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.93843 | 0 | 0 | 0
31 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W08 1ks-Okno plast.2dílné 1,425*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz.PD | m2 | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.065306 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.065306 | 0 | 0 | 0
32 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W09 10ks-Okno plast.1dílné 1,8*0,8m V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní ,pákový ovladač viz. PD | m2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.29333 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.29333 | 0 | 0 | 0
33 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W10 2ks-Okno plast.2dílné 1,1*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.10083 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.10083 | 0 | 0 | 0
34 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W11 2ks-Okno plast.2dílné 1,74*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.1595 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.1595 | 0 | 0 | 0
35 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W12 1ks-Okno plast.2dílné 1*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.045832 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.045832 | 0 | 0 | 0
36 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W13 2ks-Okno plast.2dílné 2,15*2,2m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.1927 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.1927 | 0 | 0 | 0
37 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W14 5ks-Okno plast.2dílné 1*2,25m fix+V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.22916 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.22916 | 0 | 0 | 0
38 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W16 15ks-Okno plast.2dílné 1,8*1,5m O+OS,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.82498 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.82498 | 0 | 0 | 0
39 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W17 1ks-Okno plast.2dílné 2,6*1,5m O+OS,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.079443 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.079443 | 0 | 0 | 0
40 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W18 1ks-Okno plast.1dílné 1*0,65m V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.013241 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.013241 | 0 | 0 | 0
41 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W19 1ks-Okno plast.kruhové pruměru 0,65m fixní,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD | m2 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0.0086165 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.0086165 | 0 | 0 | 0
42 | SO 01.5 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | SO 01.5 | 54917045 | Zavírač dveří hydraulický stříbrná bude dle viz.PD | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00275 | 0.033 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0
44 | SO 01.5 | 766669118R00 | Dokování stavěče křídla | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SO 01.5 | 54914636A | Dveřní zarážka a brzda viz.PD | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0096 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0
46 | SO 01.5 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.0649 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
47 | SO 01.5 | 767616111R00 | Montáž oken a stěn z Al - profilů(včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou viz.popisy varianta a RTS) | m2 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | SO 01.5 | 55341411 | W20 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 1.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz.PD | m2 | 16.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.20002 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.20002 | 0 | 0 | 0
49 | SO 01.5 | 55341411 | W21 - SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 1.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz.PD | m2 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.15888 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.15888 | 0 | 0 | 0
50 | SO 01.5 | 55341411 | W22 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm viz.PD | m2 | 44.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.5296 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.5296 | 0 | 0 | 0
51 | SO 01.5 | 55341411 | W23 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA TOČITÉHO SCHODIŠTĚ, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz..PD | m2 | 10.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.12595 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.12595 | 0 | 0 | 0
52 | SO 01.5 | 55341411 | W24 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA HLAVNÍHO VSTUPU,Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz.PD | m2 | 17.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.20476 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.20476 | 0 | 0 | 0
53 | SO 01.5 | 55341411 | W25-SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 2.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mmviz.PD | m2 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.09432 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.09432 | 0 | 0 | 0
54 | SO 01.5 | 55341411 | W26-SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 2.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,trojskloviz.PD | m2 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.12168 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.12168 | 0 | 0 | 0
55 | SO 01.5 | 767616111R00 | Montáž vchodových dveří z Al - profilů(včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou viz.popisy varianta a RTS),příslušenství dle vyhlášky 396/2009Sb. | m2 | 47.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | SO 01.5 | 55341411 | D01 -3ks AL vněj.dveře do otvoru 1*2,02(křídlo 0,9*1,97m)+nadsvětlík1*1,43m-pák.ovladač ,práh,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,BARVA INT/EXT ŠEDÁ, viz.PD | m2 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.1242 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.1242 | 0 | 0 | 0
57 | SO 01.5 | 55341411 | D02 -1ks AL dvojkř.vněj. dveře do otvoru 1,7*2,02(křídla 0,8+0,8/1,97m) ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz. PD | m2 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.041208 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.041208 | 0 | 0 | 0
58 | SO 01.5 | 55341411 | D03 -1ks AL vněj.dveře do otvoru0,9*2,02(křídlo 0,6*1,97) ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm, viz.popisy PD | m2 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.021816 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.021816 | 0 | 0 | 0
59 | SO 01.5 | 55341411 | D04 -2ks AL vněj.dvojkřídlé dveře do otvoru 1,6*2,1(křídla0,75+0,75/2,05)+1,6*0,5nadsv.fix. ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm, viz. PD | m2 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.09984 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.09984 | 0 | 0 | 0
60 | SO 01.5 | 55341411 | D05 -1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 1*2,1(křídlo0,9*2,05m). ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD | m2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0252 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0
61 | SO 01.5 | 55341411 | D06 -1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 1*2,4(křídlo0,9*2,35m)+nadsvětlík 1*0,85m. ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD | m2 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.039 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0
62 | SO 01.5 | 55341411 | D07-1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 0,8*2,02(křídlo0,7*1,97m).POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD | m2 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.019392 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.019392 | 0 | 0 | 0
63 | SO 01.5 | 55341411 | D08 -1ks Automatické AL posuvné dvojkř.dveře do otvoru 2*2,1m(křídla1*2,1mx2ks) ,Uw=max.1,2W/m2K),el.vrátný hl. 75mm, viz.PD | m2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0504 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 | 0
64 | SO 01.5 | 55341411 | D09 -1ks AL vněj.dvojkř.dveře do otvoru 1,3*2,02(křídlo 0,6+0,6/1,97m)+nadsvětlík1,3*1,43m,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,, viz.PD | m2 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.05382 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.05382 | 0 | 0 | 0
65 | SO 01.5 | 55341411 | D10 -1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 1*2,02(křídlo0,9*1,97m). ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD | m2 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.02424 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.02424 | 0 | 0 | 0
66 | SO 01.5 | 767612151R00 | Dokončení okování otvír.křidel pákovým uzávěrem | kus | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | SO 01.5 | 549146431A | Pákové otvirácí kování oken a světlíků viz.PD | kus | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | SO 01.5 | 767990010RAC | Atypické ocelové konstrukce-doplnění ocelové konstrukce stěn pro otvory | kg | 124.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.13054 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.13054 | 0 | 0 | 0
69 | SO 01.5 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 01.5_76_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | 784 | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.39479 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
70 | SO 01.5 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x | m2 | 459.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.07804 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.07804 | 0 | 0 | 0
71 | SO 01.5 | 784165512R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 459.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.21117 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.21117 | 0 | 0 | 0
72 | SO 01.5 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x | m2 | 459.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.10558 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.10558 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | 787VD | Okenní žaluzie, rolety a sítě |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.9794 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
73 | SO 01.5 | 766624061- Z70 | Montáž předokenních žaluzií Z70 s pro el.ovládání | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00448 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.00448 | 0 | 0 | 0
74 | SO 01.5 | 553-20 | Motor 6Nm- bude dle viz. PD | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.096 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0
75 | SO 01.5 | 553-19 | Spojka rovná KP 1 hranatý -1,5mm bude dle viz.PD | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.048 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0
76 | SO 01.5 | 553-18 | Bočnice KP 1a,b,c KP 2a,b,c -1,5mm bude dle viz.PD | kus | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.096 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0
77 | SO 01.5 | 553-17 | Krycí plech KP 1,5mm bude dle viz.PD | m | 48.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.14497 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.14497 | 0 | 0 | 0
78 | SO 01.5 | 553-16 | Lamela v barvě RAL -příplatek-komplet bude dle viz.PD | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | SO 01.5 | 553-15 | Konzoly v RAL | kus | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.064 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0
80 | SO 01.5 | 553-14 | Vodící lišty VL2,VL7 v RAL-1 strana žaluzie bude dle viz.PD | m | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.216 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0
81 | SO 01.5 | 553-13 | Spodní profil v RAL bude dle viz.PD | m | 48.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.14497 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.14497 | 0 | 0 | 0
82 | SO 01.5 | 553-12 | Držák DK 5-bude dle viz.PD | kus | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.048 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0
83 | SO 01.5 | 5534655-08 | ZD5.8 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 3935v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0
84 | SO 01.5 | 5534655-07 | ZD5.7 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 3315v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0
85 | SO 01.5 | 5534655-06 | ZD5.6 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 3150v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.208 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0
86 | SO 01.5 | 5534655-05 | ZD5.5 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 1000 v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0
87 | SO 01.5 | 5534655-04 | ZD5.4 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 2150 v. 2250 mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0
88 | SO 01.5 | 5534655-03 | ZD5.3 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 4100 v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.204 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0
89 | SO 01.5 | 5534655-02 | ZD5.2 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 1425 v. 2250 mm, Al Z90 - RAL dle výběru-el.ovládaní viz.PD | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0
90 | SO 01.5 | 5534655-01 | ZD5.1 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 2900 v. 2250 mm, Al Z90 - RAL dle výběru-el.ovládaní bude dle viz.PD | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.192 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0
91 | SO 01.5 | 48601015 | Dálkový systémový ovládač k el. motoru(bude dle potřeby investora) bude dle viz.PD | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | SO 01.5 | 786622211RT1A | Montáž okeních sítí proti hmyzu v rámečku viz.PD, dodávka ve specifikaci | m2 | 79.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | SO 01.5 | 61140520A | Síť proti hmyzu do oken viz.PD | m2 | 79.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00257 | 0.20442 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.20442 | 0 | 0 | 0
94 | SO 01.5 | 786622211R00 | Montáž - Žaluzie horizontální vnitřní | m2 | 65.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SO 01.5 | 55346620 | Žaluzie horizont. interiérová 50 do 1,5 m2 | m2 | 65.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.11159 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.11159 | 0 | 0 | 0
96 | SO 01.5 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m | t | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787VD_ | SO 01.5_78_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.038993 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
97 | SO 01.5 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m-po montáži oken a pracovní cesty | m2 | 974.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.038993 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | SO 01.5_9_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0.038993 | 0 | 0 | 0
| SO 01.5 | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 01.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
98 | SO 01.5 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 14.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 01.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | SO 01.5_9_ | SO 01.5_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Výkaz výměr (SO 01.5)
Výkaz výměr (SO 01.5 - Výplně otvorů)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Bohuslav Hemala |  | Zpracováno dne: | 22.4.2020
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Potřebné množství
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní
1 | SO 01.5 | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem oken a dveří |  | m | 578.824 | 0
|  |  | (4,6*2+1,1*5) W22 parapet |  |  | 14.7
|  |  | (4,6*2+1,1*5)+(2,3*2+4,7*2) W22 ostění |  |  | 28.7
|  |  | (0,9*5+1,2*2) W23 parapet |  |  | 6.9
|  |  | (0,9*5+1,2*2)+2*2 W23 ostění |  |  | 10.9
|  |  | 4,4 W24parapet |  |  | 4.4
|  |  | 4,4+3,45*2 W24 ostění |  |  | 11.3
|  |  | 3,95*2 W25parapet |  |  | 7.9
|  |  | 3,95*2+2,25*2*2 W25ostění |  |  | 16.9
|  |  | 5,6 W21parapet |  |  | 5.6
|  |  | 5,6+2,95*2 W21ostění |  |  | 11.5
|  |  | 6 W20parapet |  |  | 6
|  |  | 6+3*2 W20ostění |  |  | 12
|  |  | ((0,9+2,02*2)*5+(1,7+2,12*2)+(0,6+2*2)+(1,6+2,02*2)) dveře |  |  | 40.88
|  |  | ((1,6+2,07*2)+(0,7+2*2)+(2+2*2)+(1,4+2,07*2)) |  |  | 21.98
|  |  | (4*(2+1,35)*2+4*(2+0,65)*2+1*(1,2+0,65)*2+4*(2+0,65)*2+(1,45*8+2,1)*2) okna plast |  |  | 100.3
|  |  | (1*(1,18+2,1)*2+(1,575*13+2,35)*2+1*(1,425+2,35)*2+(1,8*10+0,8*6)*2) |  |  | 105.36
|  |  | (2*(1,1)*2+2*(1,74+2,35)*2+1*(1+2,35)*2+(2,15*2+2,2)*2) |  |  | 40.46
|  |  | (5*(2,05)*2+15*(1,8+1,5)*2+1*(2,6+1,5)*2+1*(1+0,65)*2+1*0,65*3,144) |  |  | 133.044
2 | SO 01.5 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu |  | m2 | 229.529 | 0
|  |  | 229,529 |  |  | 229.529
3 | SO 01.5 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková |  | m2 | 229.529 | 0
|  |  | (4,6*2+1,1*5)*0,45 W22 parapet |  |  | 6.615
|  |  | (4,6*2+1,1*5)*0,45+(2,3*2+4,7*2)*0,45 W22 ostění |  |  | 12.915
|  |  | (0,9*5+1,2*2)*0,45 W23 parapet |  |  | 3.105
|  |  | (0,9*5+1,2*2)*0,45+2*2*0,45 W23 ostění |  |  | 4.905
|  |  | 4,4*0,45 W24parapet |  |  | 1.98
|  |  | 4,4*0,45+3,45*2*0,45 W24 ostění |  |  | 5.085
|  |  | 3,95*0,45*2 W25parapet |  |  | 3.555
|  |  | 3,95*0,45*2+2,25*2*2*0,45 W25ostění |  |  | 7.605
|  |  | 5,6*0,45 W21parapet |  |  | 2.52
|  |  | 5,6*0,45+2,95*2*0,45 W21ostění |  |  | 5.175
|  |  | 6*0,45 W20parapet |  |  | 2.7
|  |  | 6*0,45+3*2*0,45 W20ostění |  |  | 5.4
|  |  | (4*(2+1,35)*2+4*(2+0,65)*2+1*(1,2+0,65)*2+4*(2+0,65)*2+(1,45*8+2,1)*2)*0,38 okna plast |  |  | 38.114
|  |  | (1*(1,18+2,1)*2+(1,575*13+2,35)*2+1*(1,425+2,35)*2+(1,8*10+0,8*6)*2)*0,38 |  |  | 40.037
|  |  | (2*(1,1)*2+2*(1,74+2,35)*2+1*(1+2,35)*2+(2,15*2+2,2)*2)*0,38 |  |  | 15.375
|  |  | (5*(2,05)*2+15*(1,8+1,5)*2+1*(2,6+1,5)*2+1*(1+0,65)*2+1*0,65*3,144)*0,38 |  |  | 50.557
|  |  | ((0,9+2,02*2)*5+(1,7+2,12*2)+(0,6+2*2)+(1,6+2,02*2))*0,38 dveře |  |  | 15.534
|  |  | ((1,6+2,07*2)+(0,7+2*2)+(2+2*2)+(1,4+2,07*2))*0,38 |  |  | 8.352
4 | SO 01.5 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů |  | m2 | 374.915 | 0
|  |  | 10,8+5,2+0,975+5,2+0,975+5,2+24,36+2,478+48,116+3,349+14,4+5,17+8,178+2,35 okna plast |  |  | 136.751
|  |  | 9,46+22,55+40,5+0,65+0,423 |  |  | 73.583
|  |  | 32,187 dveře |  |  | 32.187
|  |  | 132,394 |  |  | 132.394
|  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
5 | SO 01.5 | 630300010RAA | Vybourání dlažby a podkladního betonu a zřízení nové mazaniny s dlažbou keramickou |  | m2 | 4.08 | 0
|  |  | (1,2*5+2+0,8+1,9*2+1)*0,3 |  |  | 4.08
|  | 713 | Izolace tepelné
6 | SO 01.5 | 713131152R00 | Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná |  | m2 | 79.137 | 0
|  |  | (4,6*2+1,1*5)*0,45 W22 parapet |  |  | 6.615
|  |  | (0,9*5+1,2*2)*0,45 W23 parapet |  |  | 3.105
|  |  | 4,4*0,45 W24parapet |  |  | 1.98
|  |  | 3,95*0,45*2 W25parapet |  |  | 3.555
|  |  | 5,6*0,45 W21parapet |  |  | 2.52
|  |  | 6*0,45 W20parapet |  |  | 2.7
|  |  | (4*(2)+4*(2)+1*(1,2)+4*(2)+(1,45*8))*0,45 okna plast |  |  | 16.56
|  |  | (1*(1,18)+(1,575*13)+1*(1,425)+(1,8*10))*0,45 |  |  | 18.486
|  |  | (2*(1,1)+2*(1,74)+1*(1)+(2,15*2))*0,45 |  |  | 4.941
|  |  | (5*(2,05)+15*(1,8)+1*(2,6)+1*(1)+1*0,65)*0,45 |  |  | 18.675
7 | SO 01.5 | 283754601 | Polystyren extrudovaný XPS , strukturovaný povrch |  | m3 | 3.323 | 0
|  |  | 79,137*0,04 parapety |  |  | 3.165
|  |  | ;ztratné 5%; 0,15825 |  |  | 0.158
8 | SO 01.5 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m |  | t | 0.116 | 0
|  |  | 0,1163 |  |  | 0.116
|  | 764 | Konstrukce klempířské
9 | SO 01.5 | 764410491R00 | Montáž oplechování parapetů Al |  | m | 45.5 | 0
|  |  | (4,6*2+1,1*5) W22 parapet |  |  | 14.7
|  |  | (0,9*5+1,2*2) W23 parapet |  |  | 6.9
|  |  | 4,4 W24parapet |  |  | 4.4
|  |  | 3,95*2 W25parapet |  |  | 7.9
|  |  | 5,6 W21parapet |  |  | 5.6
|  |  | 6 W20parapet |  |  | 6
10 | SO 01.5 | 553420451 | Parapet vnější Al thermolakovaný tažený š. 240 mm |  | m | 52.325 | 0
|  |  | 45,5 |  |  | 45.5
|  |  | ;ztratné 15%; 6,825 |  |  | 6.825
11 | SO 01.5 | 553420562 | Boční krytka parapetu š.195 - 240 mm - Al |  | kus | 38 | 0
|  |  | 19*2 |  |  | 38
12 | SO 01.5 | 764928105R00 | Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 330 |  | m | 74.1 | 0
|  |  | 14,55+2*4+1+1,15+14,1+2*4+11,6+1,2+14,5 do provětr.fasády |  |  | 74.1
13 | SO 01.5 | 764928103R00 | Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 200 |  | m | 56.61 | 0
|  |  | 130,71-74,1 |  |  | 56.61
14 | SO 01.5 | 13851110 | Poplast.plech tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm, Pz jádro-barva |  | m2 | 41.164 | 0
|  |  | 56,61*0,2+74,16*0,33 |  |  | 35.795
|  |  | ;ztratné 15%; 5,36925 |  |  | 5.369
15 | SO 01.5 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m |  | t | 0.742 | 0
|  |  | 0,7417 |  |  | 0.742
|  | 766 | Konstrukce truhlářské
16 | SO 01.5 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm |  | kus | 3 | 0
|  |  | 1+1+1 |  |  | 3
17 | SO 01.5 | 766694122R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm |  | kus | 26 | 0
|  |  | 1+8 okna plast |  |  | 9
|  |  | 1+13+1 |  |  | 15
|  |  | 2 |  |  | 2
18 | SO 01.5 | 766694123R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm |  | kus | 47 | 0
|  |  | 4+4+4 okna plast |  |  | 12
|  |  | 10 |  |  | 10
|  |  | 2+2 |  |  | 4
|  |  | 5+15+1 |  |  | 21
19 | SO 01.5 | 766694124R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm |  | kus | 19 | 0
|  |  | (2+5) W22 parapet |  |  | 7
|  |  | (5+2) W23 parapet |  |  | 7
|  |  | 1 W24parapet |  |  | 1
|  |  | 2 W25parapet |  |  | 2
|  |  | 1 W21parapet |  |  | 1
|  |  | 1 W20parapet |  |  | 1
|  |  | (4+4+1+4+8) okna plast |  |  | 21
|  |  | (1+13+1+10) |  |  | 25
|  |  | (2+2+1+2) |  |  | 7
|  |  | (5+15+1+1+1) |  |  | 23
|  |  | -3-26-47 |  |  | -76
20 | SO 01.5 | 60780087 | Parapet interiér š. 500 mm- laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm |  | m | 34.857 | 0
|  |  | (4,51*2+8*0,61) W22 parapet |  |  | 13.9
|  |  | (8*0,52+1,2*2) W23 parapet |  |  | 6.56
|  |  | 5,2-1 W21parapet |  |  | 4.2
|  |  | 5,65 W20parapet |  |  | 5.65
|  |  | ;ztratné 15%; 4,5465 |  |  | 4.547
21 | SO 01.5 | 60780086 | Parapet interiér š. 450 mm- laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm |  | m | 150.317 | 0
|  |  | (4*(2)+4*(2)+1*(1,2)+4*(2)+8*(1,45)) okna plast |  |  | 36.8
|  |  | (1*(1,18)+13*(1,575)+1*(1,425)+10*(1,8)) |  |  | 41.08
|  |  | (2*(1,1)+2*(1,74)+1*(1)+2*(2,15)) |  |  | 10.98
|  |  | (5*(2,05)+15*(1,8)+1*(2,6)+1*(1)+1*1) |  |  | 41.85
|  |  | ;ztratné 15%; 19,6065 |  |  | 19.607
22 | SO 01.5 | 60780050 | Krytka boční pro parapety šíře 600 mm-nebo spojka |  | kus | 192 | 0
|  |  | 96*2 |  |  | 192
23 | SO 01.5 | 766601213RT3 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie |  | m | 507.164 | 0
|  |  | 4*(2+1,35)*2+4*(2+0,65)*2+1*(1,2+0,65)*2+4*(2+0,65)*2+8*(1,45+2,1)*2 |  |  | 129.7
|  |  | 1*(1,18+2,1)*2+13*(1,575+2,35)*2+1*(1,425+2,35)*2+10*(1,8+0,8)*2 |  |  | 168.16
|  |  | 2*(1,1+2,35)*2+2*(1,74+2,35)*2+1*(1+2,35)*2+2*(2,15+2,2)*2 |  |  | 54.26
|  |  | 5*(2,05+2,2)*2+15*(1,8+1,5)*2+1*(2,6+1,5)*2+1*(1+0,65)*2+1*0,65*3,144 |  |  | 155.044
24 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W01 4ks-Okno plast.2dílné 2*1,30m OS+O,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 10.4 | 0
|  |  | 4*2*1,3 |  |  | 10.4
25 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W02 4ks-Okno plast.2dílné 2*0,65m V+V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 5.2 | 0
|  |  | 2*0,65*4 |  |  | 5.2
26 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W03 1ks-Okno plast.1dílné 0,98*0,65m V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/ šedá,kování bezpečnostní viz.popisy PD |  | m2 | 0.637 | 0
|  |  | 0,98*0,65 |  |  | 0.637
27 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W04 4ks-Okno plast.2dílné 2*0,65m V+pákový ovladač+fix,Uw=0,96W/(m2.K),barvabílá/ šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 5.2 | 0
|  |  | 2*0,65*4 |  |  | 5.2
28 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W05 8ks-Okno plast.2dílné 1,45*2,1m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva vílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 24.36 | 0
|  |  | 1,45*2,1*8 |  |  | 24.36
29 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W06 1ks-Okno plast.2dílné 1,18*2,25m OS+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 2.655 | 0
|  |  | 1,18*2,25 |  |  | 2.655
30 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W07 13ks-Okno plast.2dílné 1,575*2,25m fix+OV+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 46.069 | 0
|  |  | 1,575*2,25*13 |  |  | 46.069
31 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W08 1ks-Okno plast.2dílné 1,425*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz.PD |  | m2 | 3.206 | 0
|  |  | 1,425*2,25 |  |  | 3.206
32 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W09 10ks-Okno plast.1dílné 1,8*0,8m V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní ,pákový ovladač viz. PD |  | m2 | 14.4 | 0
|  |  | 1,8*0,8*10 |  |  | 14.4
33 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W10 2ks-Okno plast.2dílné 1,1*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 4.95 | 0
|  |  | 1,1*2,25*2 |  |  | 4.95
34 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W11 2ks-Okno plast.2dílné 1,74*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 7.83 | 0
|  |  | 1,74*2,25*2 |  |  | 7.83
35 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W12 1ks-Okno plast.2dílné 1*2,25m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 2.25 | 0
|  |  | 1*2,25 |  |  | 2.25
36 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W13 2ks-Okno plast.2dílné 2,15*2,2m fix+V+pákový ovladač,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 9.46 | 0
|  |  | 2,15*2,2*2 |  |  | 9.46
37 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W14 5ks-Okno plast.2dílné 1*2,25m fix+V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 11.25 | 0
|  |  | 1*2,25*5 |  |  | 11.25
38 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W16 15ks-Okno plast.2dílné 1,8*1,5m O+OS,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 40.5 | 0
|  |  | 1,8*1,5*15 |  |  | 40.5
39 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W17 1ks-Okno plast.2dílné 2,6*1,5m O+OS,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 3.9 | 0
|  |  | 2,6*1,5 |  |  | 3.9
40 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W18 1ks-Okno plast.1dílné 1*0,65m V,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 0.65 | 0
|  |  | 1*0,65 |  |  | 0.65
41 | SO 01.5 | 766670029RA0 | W19 1ks-Okno plast.kruhové pruměru 0,65m fixní,Uw=0,96W/(m2.K),barva bílá/šedá,kování bezpečnostní viz. PD |  | m2 | 0.423 | 0
|  |  | 0,65*0,65 |  |  | 0.423
42 | SO 01.5 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň |  | kus | 12 | 0
|  |  | 3+1+1+2+1+1+1+1+1 |  |  | 12
43 | SO 01.5 | 54917045 | Zavírač dveří hydraulický stříbrná bude dle viz.PD |  | kus | 12 | 0
|  |  | 12 |  |  | 12
44 | SO 01.5 | 766669118R00 | Dokování stavěče křídla |  | kus | 12 | 0
|  |  | 12 |  |  | 12
45 | SO 01.5 | 54914636A | Dveřní zarážka a brzda viz.PD |  | kus | 12 | 0
|  |  | 12 |  |  | 12
46 | SO 01.5 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m |  | t | 5.16 | 0
|  |  | 5,1598 |  |  | 5.16
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
47 | SO 01.5 | 767616111R00 | Montáž oken a stěn z Al - profilů(včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou viz.popisy varianta a RTS) |  | m2 | 119.6 | 0
|  |  | 16,668+13,24+44,133+10,496+17,063+7,86+10,14 |  |  | 119.6
48 | SO 01.5 | 55341411 | W20 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 1.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 16.668 | 0
|  |  | 5,65*2,95 |  |  | 16.668
49 | SO 01.5 | 55341411 | W21 - SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 1.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 13.24 | 0
|  |  | 5,2*2,95-2,4*1+0,3*1 -D06 |  |  | 13.24
50 | SO 01.5 | 55341411 | W22 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm viz.PD |  | m2 | 44.133 | 0
|  |  | 4,7*(8*0,61)+4,51*2*2,35 |  |  | 44.133
51 | SO 01.5 | 55341411 | W23 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA TOČITÉHO SCHODIŠTĚ, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz..PD |  | m2 | 10.496 | 0
|  |  | 1,6*(8*0,52+1,2*2) |  |  | 10.496
52 | SO 01.5 | 55341411 | W24 -SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA HLAVNÍHO VSTUPU,Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 17.063 | 0
|  |  | 4,15*3,5+1,925*3,5 |  |  | 21.263
|  |  | -2*2,1 D08 |  |  | -4.2
53 | SO 01.5 | 55341411 | W25-SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 2.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mmviz.PD |  | m2 | 7.86 | 0
|  |  | 4,15*2,4 |  |  | 9.96
|  |  | -1*2,1 D05 |  |  | -2.1
54 | SO 01.5 | 55341411 | W26-SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA 2.NP, Uw=max.0,96W/m2K), hl. 75mm,trojskloviz.PD |  | m2 | 10.14 | 0
|  |  | 4,225*2,4 |  |  | 10.14
55 | SO 01.5 | 767616111R00 | Montáž vchodových dveří z Al - profilů(včetně všech doplňků dle dodávek pod položkou viz.popisy varianta a RTS),příslušenství dle vyhlášky 396/2009Sb. |  | m2 | 47.845 | 0
|  |  | 10,35+3,434+1,818+4,434+1,818+8,32+2,1+3,25+1,616+4,2+4,485+2,02 |  |  | 47.845
56 | SO 01.5 | 55341411 | D01 -3ks AL vněj.dveře do otvoru 1*2,02(křídlo 0,9*1,97m)+nadsvětlík1*1,43m-pák.ovladač ,práh,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,BARVA INT/EXT ŠEDÁ, viz.PD |  | m2 | 10.35 | 0
|  |  | 1*3,45*3 |  |  | 10.35
57 | SO 01.5 | 55341411 | D02 -1ks AL dvojkř.vněj. dveře do otvoru 1,7*2,02(křídla 0,8+0,8/1,97m) ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz. PD |  | m2 | 3.434 | 0
|  |  | 1,7*2,02 |  |  | 3.434
58 | SO 01.5 | 55341411 | D03 -1ks AL vněj.dveře do otvoru0,9*2,02(křídlo 0,6*1,97) ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm, viz.popisy PD |  | m2 | 1.818 | 0
|  |  | 0,9*2,02 |  |  | 1.818
59 | SO 01.5 | 55341411 | D04 -2ks AL vněj.dvojkřídlé dveře do otvoru 1,6*2,1(křídla0,75+0,75/2,05)+1,6*0,5nadsv.fix. ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm, viz. PD |  | m2 | 8.32 | 0
|  |  | 1,6*2,6*2 |  |  | 8.32
60 | SO 01.5 | 55341411 | D05 -1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 1*2,1(křídlo0,9*2,05m). ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 2.1 | 0
|  |  | 1*2,1 |  |  | 2.1
61 | SO 01.5 | 55341411 | D06 -1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 1*2,4(křídlo0,9*2,35m)+nadsvětlík 1*0,85m. ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 3.25 | 0
|  |  | 1*2,4+1*0,85 |  |  | 3.25
62 | SO 01.5 | 55341411 | D07-1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 0,8*2,02(křídlo0,7*1,97m).POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 1.616 | 0
|  |  | 0,8*2,02 |  |  | 1.616
63 | SO 01.5 | 55341411 | D08 -1ks Automatické AL posuvné dvojkř.dveře do otvoru 2*2,1m(křídla1*2,1mx2ks) ,Uw=max.1,2W/m2K),el.vrátný hl. 75mm, viz.PD |  | m2 | 4.2 | 0
|  |  | 2*2,1 |  |  | 4.2
64 | SO 01.5 | 55341411 | D09 -1ks AL vněj.dvojkř.dveře do otvoru 1,3*2,02(křídlo 0,6+0,6/1,97m)+nadsvětlík1,3*1,43m,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,, viz.PD |  | m2 | 4.485 | 0
|  |  | 1,3*(2,02+1,43) |  |  | 4.485
65 | SO 01.5 | 55341411 | D10 -1ks AL vněj.jednokř. dveře do otvoru 1*2,02(křídlo0,9*1,97m). ,Uw=max.1,2W/m2K), hl. 75mm,viz.PD |  | m2 | 2.02 | 0
|  |  | 1*2,02 |  |  | 2.02
66 | SO 01.5 | 767612151R00 | Dokončení okování otvír.křidel pákovým uzávěrem |  | kus | 41 | 0
|  |  | 8+1+13+1+5+2+2+1+2+5+1 |  |  | 41
67 | SO 01.5 | 549146431A | Pákové otvirácí kování oken a světlíků viz.PD |  | kus | 41 | 0
|  |  | 41 |  |  | 41
68 | SO 01.5 | 767990010RAC | Atypické ocelové konstrukce-doplnění ocelové konstrukce stěn pro otvory |  | kg | 124.32 | 0
|  |  | 0,1*0,15*12*80 W23-P10 |  |  | 14.4
|  |  | 1,6*6*6,87*2/6*5 Jekl 60*150*5mm |  |  | 109.92
69 | SO 01.5 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m |  | t | 2.065 | 0
|  |  | 2,0649 |  |  | 2.065
|  | 784 | Malby
70 | SO 01.5 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x |  | m2 | 459.058 | 0
|  |  | 229,529*2 |  |  | 459.058
71 | SO 01.5 | 784165512R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x |  | m2 | 459.058 | 0
|  |  | 459,058 |  |  | 459.058
72 | SO 01.5 | 784165511R00 | Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x |  | m2 | 459.058 | 0
|  |  | 459,058 |  |  | 459.058
|  | 787VD | Okenní žaluzie, rolety a sítě
73 | SO 01.5 | 766624061- Z70 | Montáž předokenních žaluzií Z70 s pro el.ovládání |  | kus | 16 | 0
|  |  | 4+1+3+1+1+4+1+1 |  |  | 16
74 | SO 01.5 | 553-20 | Motor 6Nm- bude dle viz. PD |  | kus | 16 | 0
|  |  | 16 |  |  | 16
75 | SO 01.5 | 553-19 | Spojka rovná KP 1 hranatý -1,5mm bude dle viz.PD |  | kus | 16 | 0
|  |  | 16 |  |  | 16
76 | SO 01.5 | 553-18 | Bočnice KP 1a,b,c KP 2a,b,c -1,5mm bude dle viz.PD |  | kus | 32 | 0
|  |  | 16*2 |  |  | 32
77 | SO 01.5 | 553-17 | Krycí plech KP 1,5mm bude dle viz.PD |  | m | 48.325 | 0
|  |  | 48,325 |  |  | 48.325
78 | SO 01.5 | 553-16 | Lamela v barvě RAL -příplatek-komplet bude dle viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
79 | SO 01.5 | 553-15 | Konzoly v RAL |  | kus | 64 | 0
|  |  | 16*4 |  |  | 64
80 | SO 01.5 | 553-14 | Vodící lišty VL2,VL7 v RAL-1 strana žaluzie bude dle viz.PD |  | m | 72 | 0
|  |  | 2,25*2*16 |  |  | 72
81 | SO 01.5 | 553-13 | Spodní profil v RAL bude dle viz.PD |  | m | 48.325 | 0
|  |  | 2,9*4+1,425+4,1*3+2,15+1+3,15*4+3,315+3,935 |  |  | 48.325
82 | SO 01.5 | 553-12 | Držák DK 5-bude dle viz.PD |  | kus | 48 | 0
|  |  | 16*3 |  |  | 48
83 | SO 01.5 | 5534655-08 | ZD5.8 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 3935v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
84 | SO 01.5 | 5534655-07 | ZD5.7 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 3315v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
85 | SO 01.5 | 5534655-06 | ZD5.6 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 3150v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
86 | SO 01.5 | 5534655-05 | ZD5.5 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 1000 v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
87 | SO 01.5 | 5534655-04 | ZD5.4 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 2150 v. 2250 mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
88 | SO 01.5 | 5534655-03 | ZD5.3 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 4100 v. 2250mm, Al Z90 - RAL dle výběru- el.ovládaní viz.PD |  | kus | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
89 | SO 01.5 | 5534655-02 | ZD5.2 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 1425 v. 2250 mm, Al Z90 - RAL dle výběru-el.ovládaní viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
90 | SO 01.5 | 5534655-01 | ZD5.1 Venkovní žaluzie Z90 ve vodicích lištách š 2900 v. 2250 mm, Al Z90 - RAL dle výběru-el.ovládaní bude dle viz.PD |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
91 | SO 01.5 | 48601015 | Dálkový systémový ovládač k el. motoru(bude dle potřeby investora) bude dle viz.PD |  | kus | 16 | 0
|  |  | 16 |  |  | 16
92 | SO 01.5 | 786622211RT1A | Montáž okeních sítí proti hmyzu v rámečku viz.PD, dodávka ve specifikaci |  | m2 | 79.539 | 0
|  |  | 1,45*2,1/2*8+1,18*2,25+1,575*2,25/2*13+1,425*2,25/2 |  |  | 39.473
|  |  | 1,1*2,25/2*2+1,738*2,25/2*2+1*2,25/2+2,15*2,2/2*2 |  |  | 12.241
|  |  | 1*2,25/2*5+1,8/2*1,5*15+2,6/2*1,5 |  |  | 27.825
93 | SO 01.5 | 61140520A | Síť proti hmyzu do oken viz.PD |  | m2 | 79.539 | 0
|  |  | 79,539 |  |  | 79.539
94 | SO 01.5 | 786622211R00 | Montáž - Žaluzie horizontální vnitřní |  | m2 | 65.64 | 0
|  |  | 1,18*2,25*8+1,8*1,5*15+2,6*1,5*1 |  |  | 65.64
95 | SO 01.5 | 55346620 | Žaluzie horizont. interiérová 50 do 1,5 m2 |  | m2 | 65.64 | 0
|  |  | 65,64 |  |  | 65.64
96 | SO 01.5 | 998786101R00 | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m |  | t | 2.172 | 0
|  |  | 2,1715 |  |  | 2.172
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
97 | SO 01.5 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m-po montáži oken a pracovní cesty |  | m2 | 974.83 | 0
|  |  | 374,915*2+75*3 přístupové cesty pro výplně a místnosti po výměně |  |  | 974.83
|  | H99 | Ostatní přesuny hmot
98 | SO 01.5 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m |  | t | 14.295 | 0
|  |  | 24,5503-0,116-0,742-5,16-2,065-2,172 |  |  | 14.295

## Krycí list rozpočtu (SO 02)
Krycí list rozpočtu (SO 02 - Záchytný systém -ochrana proti pádu)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři |  | IČ/DIČ: | 15544451/CZ15544451
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 18
JKSO: |  | 8013419 |  | Zpracoval: | Bohuslav Hemala |  | Datum: | 22.4.2020
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet (SO 02)
Stavební rozpočet (SO 02 - Záchytný systém -ochrana proti pádu)
Název stavby: |  |  |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 22.4.2020 | Zpracoval: | Bohuslav Hemala
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
| SO 02 |  | Záchytný systém -ochrana proti pádu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.16733
| SO 02 | 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.075375 | [10 empty] | SO 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SO 02 | 712961901RT1 | Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů,1 vrstva - fólie ve specifikaci | kus | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00775 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 02_71_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00775 | 0 | 0 | 0
2 | SO 02 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,712971801RT1 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0015 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 02_71_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0
3 | SO 02 | 28322103.A | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou | m2 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.066125 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 02_71_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.066125 | 0 | 0 | 0
4 | SO 02 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 712_ | SO 02_71_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 02 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.091955 | [10 empty] | SO 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | SO 02 | 767843130R00 | U1 Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro tenké dřev.kce viz.PD | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0175 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 0 | 0 | 0
6 | SO 02 | 767842350RT2 | U2 - Kotvicí bod dl.500 mm nerez, beton.střech viz.PD | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00251 | 0.03263 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.03263 | 0 | 0 | 0
7 | SO 02 | 767841230R00 | U3 Kotvicí bod ztuž.dl.300 mm nerez, pro trapéz.plech viz.PD | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00331 | 0.00331 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00331 | 0 | 0 | 0
8 | SO 02 | 767841130R00 | U4 Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro trapézový plech viz.PD | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00268 | 0.01072 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01072 | 0 | 0 | 0
9 | SO 02 | 767849116R00 | Nerezové lano 6 mm,Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení. viz.PD | m | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.003975 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.003975 | 0 | 0 | 0
10 | SO 02 | 767849121R00 | Napínací nerez koncovka k lanu 6 mm viz.PD | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00078 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00078 | 0 | 0 | 0
11 | SO 02 | 767849123R00 | Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm, délka, Vidlicová koncovkaviz.PD | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00032 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0
12 | SO 02 | 767849131R00 | Štítek k označní jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00042 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0
13 | SO 02 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00446 | 0.00446 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00446 | 0 | 0 | 0
14 | SO 02 | 767849142R0A | Set na osobní ochranu,pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00446 | 0.01338 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.01338 | 0 | 0 | 0
15 | SO 02 | 76784914B | Skříňka pro uložení OOPP. viz.PD | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00446 | 0.00446 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0.00446 | 0 | 0 | 0
16 | SO 02 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SO 02_76_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 02 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
17 | SO 02 | 905 R01 | Výchozí prohlídka-výtahové zkoušky - revize systému-předání do uživání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy) | h | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 02_9_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | SO 02 | 909 R00 | Úprava podkladu,prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce | h | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 02_9_ | SO 02_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Výkaz výměr (SO 02)
Výkaz výměr (SO 02 - Záchytný systém -ochrana proti pádu)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Bohuslav Hemala |  | Zpracováno dne: | 22.4.2020
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Potřebné množství
|  | 712 | Izolace střech (živičné krytiny)
1 | SO 02 | 712961901RT1 | Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů,1 vrstva - fólie ve specifikaci |  | kus | 25 | 0
|  |  | 1+4+7+13 |  |  | 25
2 | SO 02 | 712971801RT1 | Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm,712971801RT1 |  | m | 25 | 0
|  |  | 25 |  |  | 25
3 | SO 02 | 28322103.A | Fólie tl.1,5, š. 1300 mm - střešní šedá,Fólie je vyztužena polyesterovou textilní mřížkou, která dodává materiálu vysokou |  | m2 | 28.75 | 0
|  |  | 25 |  |  | 25
|  |  | ;ztratné 15%; 3,75 |  |  | 3.75
4 | SO 02 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m |  | t | 0.167 | 0
|  |  | 0,1673 |  |  | 0.167
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
5 | SO 02 | 767843130R00 | U1 Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro tenké dřev.kce viz.PD |  | kus | 7 | 0
|  |  | 7 |  |  | 7
6 | SO 02 | 767842350RT2 | U2 - Kotvicí bod dl.500 mm nerez, beton.střech viz.PD |  | kus | 13 | 0
|  |  | 13 |  |  | 13
7 | SO 02 | 767841230R00 | U3 Kotvicí bod ztuž.dl.300 mm nerez, pro trapéz.plech viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
8 | SO 02 | 767841130R00 | U4 Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro trapézový plech viz.PD |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
9 | SO 02 | 767849116R00 | Nerezové lano 6 mm,Nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení. viz.PD |  | m | 26.5 | 0
|  |  | 26,5 |  |  | 26.5
10 | SO 02 | 767849121R00 | Napínací nerez koncovka k lanu 6 mm viz.PD |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
11 | SO 02 | 767849123R00 | Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm, délka, Vidlicová koncovkaviz.PD |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
12 | SO 02 | 767849131R00 | Štítek k označní jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
13 | SO 02 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
14 | SO 02 | 767849142R0A | Set na osobní ochranu,pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD |  | kus | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
15 | SO 02 | 76784914B | Skříňka pro uložení OOPP. viz.PD |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
16 | SO 02 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m |  | t | 0.092 | 0
|  |  | 0,092 |  |  | 0.092
|  | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
17 | SO 02 | 905 R01 | Výchozí prohlídka-výtahové zkoušky - revize systému-předání do uživání+zaškolení na montáž(včetně výjezdu a dopravy) |  | h | 24 | 0
|  |  | 8*3 |  |  | 24
18 | SO 02 | 909 R00 | Úprava podkladu,prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce |  | h | 15 | 0
|  |  | 15 |  |  | 15

## Krycí list rozpočtu (SO 03)
Krycí list rozpočtu (SO 03 - Elektroinstalace a Hromosvod)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři |  | IČ/DIČ: | 15544451/CZ15544451
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 40
JKSO: |  | 8013419 |  | Zpracoval: | Bohuslav Hemala |  | Datum: | 22.4.2020
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet (SO 03)
Stavební rozpočet (SO 03 - Elektroinstalace a Hromosvod)
Název stavby: |  |  |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 22.4.2020 | Zpracoval: | Bohuslav Hemala
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
| SO 03 |  | Elektroinstalace a Hromosvod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.4247
| SO 03 | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SO 03 | 909 R00 | Demontáž stávajících elketro prvků z fasády a ocelových sloupů a jejich opětovná montáž | h | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 03 | 909 R00 | Demontáž staré jímací soustavy | h | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 03 | 909 R00 | Napojení svodů na zemnící soustavu | h | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SO 03 | 909 R00 | Nepředvídatelné práce | h | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SO 03 | 904 R01 | Měření zemního odporu stávající zemnící soustavy | h | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SO 03 | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.4247 | [10 empty] | SO 03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | SO 03 | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně pásku FeZn 30 x 4 mm, vč.svorek viz.PD | m | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.16355 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.16355 | 0 | 0 | 0
7 | SO 03 | 210220002RT2 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm a svorek viz.PD | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.0441 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 | 0
8 | SO 03 | 210220010R00 | Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2 | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SO 03 | 210220101RT2 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry | m | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.0945 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0945 | 0 | 0 | 0
10 | SO 03 | 35444180A | Drát 8 AlMgSi s umělohmotným pláštěm viz.PD | m | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.0037375 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0037375 | 0 | 0 | 0
11 | SO 03 | 35444180 | Drát 8 AlMgSi T/4 viz.PD | m | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.0299 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0299 | 0 | 0 | 0
12 | SO 03 | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SO 03 | 210010347RT3 | Montážní deska do zateplení, bez zapojení,včetně dodávky | kus | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SO 03 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x1,5 viz.PD | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.024 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0
15 | SO 03 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x2,5 viz.PD | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.01725 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.01725 | 0 | 0 | 0
16 | SO 03 | 210010002RU3 | Trubka ohebná d20,včetně dodávky viz.PD | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00105 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0
17 | SO 03 | 210010004RU3 | Trubka ohebna d32,včetně dodávky viz.PD | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0272 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0 | 0 | 0
18 | SO 03 | 210010016RT2 | Trubka pevná d20, 3m, včetně dodávky trubky | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.004 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0
19 | SO 03 | 210010018RT2 | Trubka pevná d32, 3m,včetně dodávky trubky | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0024 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0
20 | SO 03 | 220111726A | Vodič HVI long šedý viz.PD | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SO 03 | 2201117B | Podpůrná trubka 3,2 m + JT 2,5 m viz.PD | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SO 03 | 2201117C | Sada pro vnější upevnění vodičů HVI viz.PD | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SO 03 | 2201117D | Sada koncovek vodiče HVI long šedý - vnější připojení viz.PD | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SO 03 | 2201117E | Tříramenný stojan systémový k jímači, včetně upevnění. viz.PD | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | SO 03 | 59211005000A | Betonový podstavec s klinem-systémový | kus | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.7 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0
26 | SO 03 | 35441542 | Podpěra vedení na ploché stř. plast. štěrk PV 21-c | kus | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00098 | 0.2156 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.2156 | 0 | 0 | 0
27 | SO 03 | 210020342A | Podložka velká viz.PD | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | SO 03 | 210020341B | Podpěra na stěnu pro vodič HVI včetně podložek | kus | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | SO 03 | 210010702RT9 | Krabice do fasády pro zkušební svorku | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0028 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0
30 | SO 03 | 222130501R0A | Zkušení svorka UNI | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | SO 03 | 650101526R00 | Montáž LED svítidla stropního/stěnového přisazeného s čidlem | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SO 03 | 348412406 | Svítidlo venkovní LED viz.PD | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.06048 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.06048 | 0 | 0 | 0
33 | SO 03 | 650072621R00 | Montáž čidla pohybu stropního/stěnového přisazeného | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SO 03 | 345355908 | Spínač automatický se snímačem pohybu viz.PD | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0012 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0
35 | SO 03 | 34195 | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-držáky a podložky-nespecifikovaný | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SO 03 | 211800304R00 | Kabel odporový vyhřívací montáž | m | 96.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SO 03 | 341970150 | Topný okruh na okapy viz.PD | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | 0.0316 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.0316 | 0 | 0 | 0
38 | SO 03 | 341970173A | Termostat pro toný kabel | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00136 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0.00136 | 0 | 0 | 0
| SO 03 | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SO 03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
39 | SO 03 | 220890202R00 | Výchozí revize bleskovodu vč. revizní zprávy | h | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | SO 03 | 220890202R00 | Revize -elektroinstalace | h | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO 03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | SO 03_9_ | SO 03_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Výkaz výměr (SO 03)
Výkaz výměr (SO 03 - Elektroinstalace a Hromosvod)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Bohuslav Hemala |  | Zpracováno dne: | 22.4.2020
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Potřebné množství
|  | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
1 | SO 03 | 909 R00 | Demontáž stávajících elketro prvků z fasády a ocelových sloupů a jejich opětovná montáž |  | h | 20 | 0
|  |  | 20 |  |  | 20
2 | SO 03 | 909 R00 | Demontáž staré jímací soustavy |  | h | 80 | 0
|  |  | 80 |  |  | 80
3 | SO 03 | 909 R00 | Napojení svodů na zemnící soustavu |  | h | 20 | 0
|  |  | 20 |  |  | 20
4 | SO 03 | 909 R00 | Nepředvídatelné práce |  | h | 72 | 0
|  |  | 72 |  |  | 72
5 | SO 03 | 904 R01 | Měření zemního odporu stávající zemnící soustavy |  | h | 11 | 0
|  |  | 11 |  |  | 11
|  | M21 | Elektromontáže
6 | SO 03 | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2,včetně pásku FeZn 30 x 4 mm, vč.svorek viz.PD |  | m | 165.2 | 0
|  |  | 24,2+15,6+10+8+10,5+15,5+54,9+6+16,5+4 |  |  | 165.2
7 | SO 03 | 210220002RT2 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm a svorek viz.PD |  | m | 42 | 0
|  |  | 14*3 |  |  | 42
8 | SO 03 | 210220010R00 | Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2 |  | m | 14 | 0
|  |  | 14*1 |  |  | 14
9 | SO 03 | 210220101RT2 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry |  | m | 225 | 0
|  |  | 225 |  |  | 225
10 | SO 03 | 35444180A | Drát 8 AlMgSi s umělohmotným pláštěm viz.PD |  | m | 28.75 | 0
|  |  | 25 |  |  | 25
|  |  | ;ztratné 15%; 3,75 |  |  | 3.75
11 | SO 03 | 35444180 | Drát 8 AlMgSi T/4 viz.PD |  | m | 230 | 0
|  |  | 200 |  |  | 200
|  |  | ;ztratné 15%; 30 |  |  | 30
12 | SO 03 | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku |  | kus | 14 | 0
|  |  | 14 |  |  | 14
13 | SO 03 | 210010347RT3 | Montážní deska do zateplení, bez zapojení,včetně dodávky |  | kus | 116 | 0
|  |  | 7*6 hromosvod |  |  | 42
|  |  | 6*8 odpatní potrubí dešť. |  |  | 48
|  |  | 26 ostatní prvky |  |  | 26
14 | SO 03 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x1,5 viz.PD |  | m | 150 | 0
|  |  | 150 pro světla a pod. |  |  | 150
15 | SO 03 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x2,5 viz.PD |  | m | 75 | 0
|  |  | 75 pro světla a vyhřívání |  |  | 75
16 | SO 03 | 210010002RU3 | Trubka ohebná d20,včetně dodávky viz.PD |  | m | 15 | 0
|  |  | 15 |  |  | 15
17 | SO 03 | 210010004RU3 | Trubka ohebna d32,včetně dodávky viz.PD |  | m | 160 | 0
|  |  | 160 |  |  | 160
18 | SO 03 | 210010016RT2 | Trubka pevná d20, 3m, včetně dodávky trubky |  | m | 50 | 0
|  |  | 50 |  |  | 50
19 | SO 03 | 210010018RT2 | Trubka pevná d32, 3m,včetně dodávky trubky |  | m | 15 | 0
|  |  | 15 |  |  | 15
20 | SO 03 | 220111726A | Vodič HVI long šedý viz.PD |  | m | 160 | 0
|  |  | 160 |  |  | 160
21 | SO 03 | 2201117B | Podpůrná trubka 3,2 m + JT 2,5 m viz.PD |  | ks | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
22 | SO 03 | 2201117C | Sada pro vnější upevnění vodičů HVI viz.PD |  | ks | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
23 | SO 03 | 2201117D | Sada koncovek vodiče HVI long šedý - vnější připojení viz.PD |  | ks | 12 | 0
|  |  | 12 |  |  | 12
24 | SO 03 | 2201117E | Tříramenný stojan systémový k jímači, včetně upevnění. viz.PD |  | ks | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
25 | SO 03 | 59211005000A | Betonový podstavec s klinem-systémový |  | kus | 54 | 0
|  |  | 54 |  |  | 54
26 | SO 03 | 35441542 | Podpěra vedení na ploché stř. plast. štěrk PV 21-c |  | kus | 220 | 0
|  |  | 220 |  |  | 220
27 | SO 03 | 210020342A | Podložka velká viz.PD |  | kus | 18 | 0
|  |  | 18 |  |  | 18
28 | SO 03 | 210020341B | Podpěra na stěnu pro vodič HVI včetně podložek |  | kus | 96 | 0
|  |  | 96 |  |  | 96
29 | SO 03 | 210010702RT9 | Krabice do fasády pro zkušební svorku |  | kus | 14 | 0
|  |  | 14 |  |  | 14
30 | SO 03 | 222130501R0A | Zkušení svorka UNI |  | kus | 14 | 0
|  |  | 14 |  |  | 14
31 | SO 03 | 650101526R00 | Montáž LED svítidla stropního/stěnového přisazeného s čidlem |  | kus | 18 | 0
|  |  | 18 |  |  | 18
32 | SO 03 | 348412406 | Svítidlo venkovní LED viz.PD |  | kus | 18 | 0
|  |  | 18 |  |  | 18
33 | SO 03 | 650072621R00 | Montáž čidla pohybu stropního/stěnového přisazeného |  | kus | 8 | 0
|  |  | 8 |  |  | 8
34 | SO 03 | 345355908 | Spínač automatický se snímačem pohybu viz.PD |  | kus | 8 | 0
|  |  | 8 |  |  | 8
35 | SO 03 | 34195 | Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný-držáky a podložky-nespecifikovaný |  | ks | 25 | 0
|  |  | 25 |  |  | 25
36 | SO 03 | 211800304R00 | Kabel odporový vyhřívací montáž |  | m | 96.425 | 0
|  |  | 37,4*2+17,625+4 |  |  | 96.425
37 | SO 03 | 341970150 | Topný okruh na okapy viz.PD |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
38 | SO 03 | 341970173A | Termostat pro toný kabel |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
|  | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
39 | SO 03 | 220890202R00 | Výchozí revize bleskovodu vč. revizní zprávy |  | h | 15 | 0
|  |  | 15 |  |  | 15
40 | SO 03 | 220890202R00 | Revize -elektroinstalace |  | h | 10 | 0
|  |  | 10 |  |  | 10

## Krycí list rozpočtu (SOVORN)
Krycí list rozpočtu (SOVORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři |  | IČ/DIČ: | 15544451/CZ15544451
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 8
JKSO: |  | 8013419 |  | Zpracoval: | Bohuslav Hemala |  | Datum: | 22.4.2020
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet (SOVORN)
Stavební rozpočet (SOVORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 8013419 |  | Zpracováno dne: |  | 22.4.2020 | Zpracoval: | Bohuslav Hemala
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
| SOVORN |  | Vedlejší a rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| SOVORN | M | Montážní přirážky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SOVORN | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SOVORN | 220890084R00 | Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace | h | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOVORN | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M_ | SOVORN_9_ | SOVORN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SOVORN | 220890084R00 | Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.) | h | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOVORN | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M_ | SOVORN_9_ | SOVORN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SOVORN | 220890084R00 | Účast projektanta na stavbě-dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) | h | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOVORN | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M_ | SOVORN_9_ | SOVORN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SOVORN | 220890084R00 | Účast statika na stavbě-prohlídka po odstranění stř.korvu a stěn obložení | h | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOVORN | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M_ | SOVORN_9_ | SOVORN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SOVORN | 220890084R00 | Účast geodeta na stavbě-geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu | h | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOVORN | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M_ | SOVORN_9_ | SOVORN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SOVORN | 110 R00 | Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOVORN | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M_ | SOVORN_9_ | SOVORN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SOVORN | 201 R00 | Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOVORN | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M_ | SOVORN_9_ | SOVORN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SOVORN | 208 | Rezerva - stavebních úprav při rekonstrukci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOVORN | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M_ | SOVORN_9_ | SOVORN_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Výkaz výměr (SOVORN)
Výkaz výměr (SOVORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Bohuslav Hemala |  | Zpracováno dne: | 22.4.2020
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Potřebné množství
|  | M | Montážní přirážky
1 | SOVORN | 220890084R00 | Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace |  | h | 55 | 0
|  |  | 55 |  |  | 55
2 | SOVORN | 220890084R00 | Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.) |  | h | 30 | 0
|  |  | 30 |  |  | 30
3 | SOVORN | 220890084R00 | Účast projektanta na stavbě-dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) |  | h | 105 | 0
|  |  | 105 |  |  | 105
4 | SOVORN | 220890084R00 | Účast statika na stavbě-prohlídka po odstranění stř.korvu a stěn obložení |  | h | 35 | 0
|  |  | 35 |  |  | 35
5 | SOVORN | 220890084R00 | Účast geodeta na stavbě-geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu |  | h | 30 | 0
|  |  | 30 |  |  | 30
6 | SOVORN | 110 R00 | Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.) |  | % |  | 0
7 | SOVORN | 201 R00 | Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby |  | % |  | 0
8 | SOVORN | 208 | Rezerva - stavebních úprav při rekonstrukci |  | % |  | 0

## Krycí list rozpočtu (SOZS)
Krycí list rozpočtu (SOZS - Zařízení staveniště)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři |  | IČ/DIČ: | 15544451/CZ15544451
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 26
JKSO: |  | 8013419 |  | Zpracoval: | Bohuslav Hemala |  | Datum: | 22.4.2020
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet (SOZS)
Stavební rozpočet (SOZS - Zařízení staveniště)
Název stavby: |  |  |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 22.4.2020 | Zpracoval: | Bohuslav Hemala
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
| SOZS |  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 36.494
| SOZS | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SOZS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SOZS | 181050010RA0 | Terénní modelace-nebo úklid staveniště po ukončení stavby | m2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18_ | SOZS_1_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOZS | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.57476 | [10 empty] | SOZS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | SOZS | 762088116R00 | Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod) | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14369 | 0.57476 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.57476 | 0 | 0 | 0
3 | SOZS | 762991111R00 | Montáž a demontáž stavebního výtahu nebo vrátku | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SOZS | 762991121R00 | Pronájem stavebního výtahu, vrátku(popř.jeřábu) | den | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOZS | 768VD | Dočasné ochranné stěny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 29.7802 | [10 empty] | SOZS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | SOZS | 762124110RU1 | M.konst.stěn z foš.a hranol.do100cm2 ocel.spojkami,včetně dodávky hranolů KVH 60x120 mm l=5m smrk | m | 654.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00409 | 2.6781 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 2.6781 | 0 | 0 | 0
6 | SOZS | 762195000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn | m3 | 4.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01549 | 0.073035 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.073035 | 0 | 0 | 0
7 | SOZS | 762112811R00 | Demontáž stěn z polohraněného řeziva | m2 | 256.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07716 | 19.7939 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 19.7939 | 0 | 0 | 0
8 | SOZS | 762431225R00 | Montáž obložení stěn dřevotřískovými deskami | m2 | 233.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.037338 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.037338 | 0 | 0 | 0
9 | SOZS | 60725010 | Deska dřevoštěpková N tl. 12 mm | m2 | 252.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00726 | 1.8297 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 1.8297 | 0 | 0 | 0
10 | SOZS | 713134211RK3 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů,včetně dodávky parotěsná zábrana folie standard | m2 | 282.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.045149 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.045149 | 0 | 0 | 0
11 | SOZS | 762131811R00 | Demontáž bednění stěn | m2 | 256.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01416 | 3.6325 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 3.6325 | 0 | 0 | 0
12 | SOZS | 762495000R00 | Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů | m2 | 256.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.061567 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.061567 | 0 | 0 | 0
13 | SOZS | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 256.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00635 | 1.629 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 0
14 | SOZS | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 29.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 768VD_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOZS | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.54746 | [10 empty] | SOZS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
15 | SOZS | 767914130R00 | Montáž oplocení rámového H do 2,0 m | m | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SOZS | 767914830R00 | Demontáž oplocení rámového H do 2 m | m | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00925 | 0.518 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0
17 | SOZS | 553424601 | Mobilní plotový panel F2 pozink 3455/2000 mm | kus | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.027557 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.027557 | 0 | 0 | 0
18 | SOZS | 553424602 | Mobilní branka 1200/2000 mm-křídlo | kus | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0.0019 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | SOZS_76_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0
| SOZS | 83 | Potrubí z trub kameninových |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.589 | [10 empty] | SOZS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
19 | SOZS | 831230110RA0 | Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1863 | 5.589 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 83_ | SOZS_8_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 5.589 | 0 | 0 | 0
| SOZS | H01 | Budovy občanské výstavby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SOZS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20 | SOZS | 998014205R00 | Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km | t | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H01_ | SOZS_9_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SOZS | 998014206R00 | Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km | t | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H01_ | SOZS_9_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOZS | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | SOZS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
22 | SOZS | 220110583R00 | Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | SOZS_9_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SOZS | 37501303 | Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavebni) | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | SOZS_9_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOZS | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00256 | [10 empty] | SOZS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
24 | SOZS | 381181002R00 | Montáž a demontáž mobilních buněk v jednopodlažní sestavě | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064 | 0.00256 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M43_ | SOZS_9_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0.00256 | 0 | 0 | 0
25 | SOZS | 430-pronájem | Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady | měsíc | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M43_ | SOZS_9_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | SOZS | 430-pronájem WC | Pronájem WC zařízení | měsíc | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOZS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M43_ | SOZS_9_ | SOZS_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Výkaz výměr (SOZS)
Výkaz výměr (SOZS - Zařízení staveniště)
Název stavby: |  | Úspory energie - Nemocnice třebíč stravovací provoz |  | Objednatel: | Kraj Vysočina, Žiškova 57/1882, 587 33 Jihlava
Druh stavby: |  | Stavební úpravy pavilonu K |  | Projektant: | GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziři
Lokalita: |  | k.ú. Třebíč(769738) |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Bohuslav Hemala |  | Zpracováno dne: | 22.4.2020
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Potřebné množství
|  | 18 | Povrchové úpravy terénu
1 | SOZS | 181050010RA0 | Terénní modelace-nebo úklid staveniště po ukončení stavby |  | m2 | 200 | 0
|  |  | 200 |  |  | 200
|  | 762 | Konstrukce tesařské
2 | SOZS | 762088116R00 | Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod) |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
3 | SOZS | 762991111R00 | Montáž a demontáž stavebního výtahu nebo vrátku |  | m | 16 | 0
|  |  | 2*8 |  |  | 16
4 | SOZS | 762991121R00 | Pronájem stavebního výtahu, vrátku(popř.jeřábu) |  | den | 180 | 0
|  |  | 6*30 |  |  | 180
|  | 768VD | Dočasné ochranné stěny
5 | SOZS | 762124110RU1 | M.konst.stěn z foš.a hranol.do100cm2 ocel.spojkami,včetně dodávky hranolů KVH 60x120 mm l=5m smrk |  | m | 654.793 | 0
|  |  | ((12+17,55+5,65*2+1,2+8,9+3,3+3,5+4,15)*2+(1,2+0,85*2+0,9)*2)*1,1 |  |  | 144.54
|  |  | ((12+17,55+5,65*2+1,2+8,9+3,3+3,5+4,15)/0,6*4+9*4+(1,2+0,85*2+0,9)*2*2)*1,1 |  |  | 510.253
6 | SOZS | 762195000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn |  | m3 | 4.715 | 0
|  |  | 654,793*0,06*0,12 |  |  | 4.715
7 | SOZS | 762112811R00 | Demontáž stěn z polohraněného řeziva |  | m2 | 256.53 | 0
|  |  | (12+17,55+5,65*2+1,2+8,9+3,3+3,5+4,15)*4+(1,2+0,85*2+0,9)*2,35 |  |  | 256.53
8 | SOZS | 762431225R00 | Montáž obložení stěn dřevotřískovými deskami |  | m2 | 233.36 | 0
|  |  | (12,135+17,55+5,7*2+8,9+3,5+4,15)*4+(1,2)*2,35 |  |  | 233.36
9 | SOZS | 60725010 | Deska dřevoštěpková N tl. 12 mm |  | m2 | 252.029 | 0
|  |  | 233,36 |  |  | 233.36
|  |  | ;ztratné 8%; 18,6688 |  |  | 18.669
10 | SOZS | 713134211RK3 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů,včetně dodávky parotěsná zábrana folie standard |  | m2 | 282.183 | 0
|  |  | 256,53*1,1 |  |  | 282.183
11 | SOZS | 762131811R00 | Demontáž bednění stěn |  | m2 | 256.53 | 0
|  |  | (12+17,55+5,65*2+1,2+8,9+3,3+3,5+4,15)*4+(1,2+0,85*2+0,9)*2,35 |  |  | 256.53
12 | SOZS | 762495000R00 | Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů |  | m2 | 256.53 | 0
|  |  | 256,53 |  |  | 256.53
13 | SOZS | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m |  | m2 | 256.53 | 0
|  |  | 256,53 |  |  | 256.53
14 | SOZS | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m |  | t | 29.956 | 0
|  |  | 29,9556 |  |  | 29.956
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
15 | SOZS | 767914130R00 | Montáž oplocení rámového H do 2,0 m |  | m | 56 | 0
|  |  | 12*4+8 |  |  | 56
16 | SOZS | 767914830R00 | Demontáž oplocení rámového H do 2 m |  | m | 56 | 0
|  |  | 56 |  |  | 56
17 | SOZS | 553424601 | Mobilní plotový panel F2 pozink 3455/2000 mm |  | kus | 1.621 | 0
|  |  | 56/3,455/10 |  |  | 1.621
18 | SOZS | 553424602 | Mobilní branka 1200/2000 mm-křídlo |  | kus | 0.2 | 0
|  |  | 1/10*2 |  |  | 0.2
|  | 83 | Potrubí z trub kameninových
19 | SOZS | 831230110RA0 | Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště |  | m | 30 | 0
|  |  | 30 |  |  | 30
|  | H01 | Budovy občanské výstavby
20 | SOZS | 998014205R00 | Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km |  | t | 4.6 | 0
|  |  | 4,6 |  |  | 4.6
21 | SOZS | 998014206R00 | Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km |  | t | 23 | 0
|  |  | 4,6*5 |  |  | 23
|  | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
22 | SOZS | 220110583R00 | Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
23 | SOZS | 37501303 | Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavebni) |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
|  | M43 | Montáže ocelových konstrukcí
24 | SOZS | 381181002R00 | Montáž a demontáž mobilních buněk v jednopodlažní sestavě |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
25 | SOZS | 430-pronájem | Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady |  | měsíc | 32 | 0
|  |  | 4*8 |  |  | 32
26 | SOZS | 430-pronájem WC | Pronájem WC zařízení |  | měsíc | 24 | 0
|  |  | 2*12 |  |  | 24