ÚSPORY ENRGIÍ - HOTELOVÁ ŠKOLA A SOŠ ŘEMESEL VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PAVILON HH

Místo:         Zahradní 1434/30, Velké Meziříčí, parc.č. 3600/15,

k.ú. Velké Meziříčí.

Investor:     Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava, 587 33

Stupeň PD:  Dokumentace pro provedení stavby

Požárně bezpečnostní řešení

Žďár nad Sázavou                                                              Vypracoval

říjen 2019                                                                              V. Machatka

Úvod

Požárně bezpečnostní řešení se provádí na úspory energií – .zateplení objektu vnějším kontaktním zateplovacím systémem a výměnu oken a vstupních dveří a vrat objektu „HOTELOVÁ ŠKOLA A SOŠ ŘEMESEL VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PAVILON HH“, k.ú. Velké Meziříčí, parc.č. 3600/15, Zahradní 1434/30, Velké Meziříčí.

Jde o starší dokončenou stavbu, která z hlediska požární bezpečnosti nebyla posouzena.

Funkční uspořádání, dispozice

Řešeným územím je parcela č. 3600/15 v k.ú. Velké Meziříčí, na které je umístěna stávající budova č.p. 1434. Výměra parcely činí 2681 m2. Jedná se o stavbu samostatně stojící, Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci na západní straně sjezdem z ulice U statku. Pozemek je mírně svažitý jižním směrem a je v současné době oplocen. Pozemek se nachází v zastavěném území města.

Dotčený pozemek lež v zastavěné části města. Stojí zde stávající objekt, který bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Touto akcí se místní urbanismus zachovává a nedojde ke změnám uspořádání či prostorového řešení.

Jedná se o změnu dokončené stavby. Stávající budova bude zateplena vnějším kontaktním zateplovacím systémem. Dojde k výměně oken a vstupních dveří a garážových vrat. Bude dodatečně dozateplen podhled nad přízemím. Byl proveden stavebně technický průzkum a nosné konstrukce byly shledány únosné a v dobrém stavu.

Účel užívání stavby,

Účel užívání se vlivem stavby – zateplením nemění a zůstává stávající. Pavilon HH i nadále slouží školní zařízení pro teoretický i praktický výcvik učňů učňů v Hotelové škole a SOŠ řemesel ve Velkém Meziříčí.

Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený objekt halového typu. Jedná se o ocelovou montovanou halu se sedlovou střechou o sklonu 13° s atikami na štítech. Obvodový plášť je zděný. Objekt slouží pro praktickou výuku, skládá se z části pro teoretickou výuku (místnost pro odborný výcvik, kabinet + zázemí) a z části pro praktickou výuku (montážní hala,dílny, kovárna).V stávající budově se nebude měnit tvarové ani materiálové řešení. Stavební konstrukce zůstanou stávající, pouze bude přidán vnější kontaktní zateplovací systém. Co se barevného řešení týče, tak hlavní hmota objektu bude realizována ve světle šedé barvě, soklová část bude provedena v tmavě šedé barvě, okna vstupní dveře a garážová vrata budou v odstínu antracit.

Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stávající objekt je nepodsklepený. Nadzemní část má jedno podlaží. Zde se nachází místnost pro odborný výcvik s kabinetem, sociální zázemí – šatny, umývárny a záchody a dále prostor pro praktickou výuku – dílny. Vstupy do objektu jsou umístěny na jižní straně. Provozní řešení zůstává stávající, zateplení objektu na něj nemá vliv.

Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

zastavěná plocha:		stávající - 573 m2

obestavěný prostor:	stávající - cca3 110 m3

kapacita:			stávající - 28 žáků+ 1 pedagog

Stavební řešení

Stávající stav

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený objekt halového typu. Jedná se o ocelovou montovanou halu se sedlovou střechou o sklonu 13° s atikami na štítech. Obvodový plášť je zděný.

Stavební řešení,

Stavební konstrukce se při této akci nebudou měnit. Dojde k zateplení stávajících obvodových stěn vnějším kontaktním zateplovacím systémem. Dále bude zateplen strop nad 1.NP – pod střechou. Střešní konstrukce i krytina zůstanou neměnné. Stará dřevěná okna budou vyměněna za nová plastová. Stará ocelová okna budou vyměněna za hliníková. Vyměněny budou i vchodové dveře. Původní otevíravá garážová vrata budou vyměněna za nová sekční vrata s otevíravým dveřním křídlem. Zateplovací systém bude zatažen cca 500 mm pod upravený terén.V místě trávníku budou provedeny nové okapní chodníky šířky 1000 mm tvořené zahradním obrubníkem a betonovou dlažbou 500/500 mm.

Konstrukční a materiálové řešení,

Zateplení obvodových zdí–obvodové stěny budou zatepleny vnějším kontaktním zateplovacím systémem. Jako izolant budou použity desky z pěnového polystyrenu EPS 70 F otloušťce 180 mm. Svrchní vrstva bude tvořena probarvenou silikonovou omítkou v barvě světle šedé.

Zateplení soklu - bude řešeno také kontaktním zateplovacím systémem. Jako tepelný izolant soklu bude použit extrudovaný polystyren o tloušťce 140 mm. Soklová část bude opatřena stěrkou z mramorové drti v barvě tmavě šedé. Zateplovací systém bude zatažen cca 500 mm pod upravený terén.

Zateplení stropu nad 1. np–strop nad 1. NP je v současnosti již zateplen vrstvou 200 mm minerální vlny, tato vrstva bude doplněna novou vrstvou minerální vlny o tloušťce 160 mm. Na této vrstvě bude položena nová difuzní folie.

Výměna oken - v prostoru pro odborný výcvik, kabinetu, sociálního zázemí a skladu budou na místo původních zdvojených dřevěných oken osazena okna nová plastová ze šestikomorového profilu zasklená izolačním trojsklem. V prostoru dílen budou vyměněna původní ocelová dvojitá okna za okna nová hliníková zasklená izolačním trojsklem. Barva oken bude antracitová.

Výměna vstupních dveří - nové vstupní dveře budou hliníkové zasklené bezpečnostním izolačním trojsklem.

Výměna garážových vrat – původní ocelová garážová vrata budou vyměněna za nová ocelová sekční zateplená garážová vrata opatřené elektropohonem. Ve vratech bude osazeno dveřní křídlo.

Nové zpevněné plochy – vlivem zatažení zateplovacího systému pod úroveň terénu dojde o odstranění zpevněných ploch a obnažení základových pasů. Jedná se o zpevněné plochy z asfaltobetonu a betonové dlažby. Odstranění proběhne v šířce cca 1,2 m. V místě trávníku bude proveden nový okapní chodník z betonové dlažby 500/500 v šířce 1,0 m a bude ohraničen zahradním obrubníkem, na ostatních stranách bude proveden nový asfaltobeton až k objektu.

Nové klempířské výrobky – okenní parapety nových oken budou tažené hliníkové v barvě oken, ostatní nové klempířské prvky – žlaby, svody, oplechování atik budou zhotoveny z ocelového pozinkovaného poplastovaného plechu

Požární posouzení

SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ.

1) Projektová dokumentace

2) Zákon ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

3) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

4) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb v platném znění

5) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

6) ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (květen 2009)

7) ČSN 73 0804/Z2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (únor 2010+únor 2015)

8) ČSN 73 0810 Požární bezp. staveb – Spol. ustanovení (červenec 2016)                                                                       9) ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami (červenec 1997)

10) ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb: březen 2011

11) ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení: duben 2006

12) ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou (červen 2003)

Požární posouzení se provádí dle ČSN 73 0834:březen 2011 - Změny staveb, ČSN 73 0802 (květen 2009), ČSN 73 0804/Z2 (únor 2010+únor 2015),  ČSN 73 0810 (duben 2009), Vyhlášky č. 23/2008 Sb. a č. 268/2011 Sb.

Dle ČSN 73 0834 - Předmět normy - normu lze pro změny staveb použít opakovaně, pokud jsou splněny požadavky 3.2.

Norma neplatí pro změny těch staveb, které byly projektovány podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružených norem, kromě:

- změn staveb skupiny I

Stavební úpravy se posuzují dle ČSN 73 0834 (hotelová škola a SOŠ řemesel).

Stavební úpravy

Jedná se o stávající stavbu a stavební úpravy – jednopodlažní, nepodsklepený objekt

Stavební úpravy

- Zateplení obvodových stěn – ETICS ve variantě Baumit Star - POLYSTYREN TL. 180 mm, opatřeno systémovou probarvenou tenkovrstvou omítkou zrnitosti 1,5 mm včetně penetrace a stěrky vyztužené armovací síťovinou, zateplení soklu o tloušťce 140 mm založeno cca 500 mm pod terénem

- Stávající okna budou vyměněna za nová plastová ze šestikomorového profilu zasklená izolačním trojsklem, zasklená izolačními trojskly stejné velikosti.

Nové vstupní dveře - nové vstupní dveře budou hliníkové zasklené bezpečnostním izolačním trojsklem.

Výměna garážových vrat – původní ocelová garážová vrata budou vyměněna za nová ocelová sekční zateplená garážová vrata opatřené elektropohonem. Ve vratech bude osazeno dveřní křídlo.

Zateplení stropu nad 1. np–strop nad 1. NP je v současnosti již zateplen vrstvou 200 mm minerální vlny, tato vrstva bude doplněna novou vrstvou minerální vlny o tloušťce 160 mm.

Stavební úpravy jsou charakterizovány jako změna staveb skupiny I dle ČSN 73 0834.

## Změna užívání prostoru dle ČSN 73 0834, čl. 3.2

Změna užívání prostoru je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede:

a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno

- u nevýrobních objektů zvýšením součinu pn . an . c o více než 15 kg.m-2

Stavebními úpravami

- Zateplení obvodových stěn – ETICS ve variantě Baumit Star - POLYSTYREN TL. 180 mm, opatřeno systémovou probarvenou tenkovrstvou omítkou zrnitosti 1,5 mm včetně penetrace a stěrky vyztužené armovací síťovinou, zateplení soklu o tloušťce 140 mm založeno cca 500 mm pod terénem

- Stávající okna budou vyměněna za nová plastová ze šestikomorového profilu zasklená izolačním trojsklem, zasklená izolačními trojskly stejné velikosti.

Nové vstupní dveře - nové vstupní dveře budou hliníkové zasklené bezpečnostním izolačním trojsklem.

Výměna garážových vrat – původní ocelová garážová vrata budou vyměněna za nová ocelová sekční zateplená garážová vrata opatřené elektropohonem. Ve vratech bude osazeno dveřní křídlo.

Zateplení stropu nad 1. np–strop nad 1. NP je v současnosti již zateplen vrstvou 200 mm minerální vlny, tato vrstva bude doplněna novou vrstvou minerální vlny o tloušťce 160 mm.

se součin pn . an . c  nemění

b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob započítatelný na kteroukoliv únikovou cestu zvýší o více než 20% stávajícího stavu; pokud  se určí zvýšený počet osob o více než 20%, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající společná komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáže se vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu

Počet osob se stavebními úpravami nemění, tímto je prokázáno, že pro únik osob jsou vyhovující stávající únikové cesty.

Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením (bezpečnostní označení). Toto bezpečnostní označení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně.

c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného

pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu - tyto osoby se

nevyskytují, stavebními úpravami nedochází  ke zvýšení počtu těchto osob

d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové

normy; za záměnu příslušné projekt. normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují

objekty, prostory nebo provozy - k záměně funkce objektu nedochází

e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním

změnám - není předmětem změny

Stavebními úpravami - revitalizaci výrobní haly a sociální přístavby nedochází ke změně užívání objektu dle čl. 3.2

3.3 Změny staveb skupiny I

U změn staveb skupiny I nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám objektu, nebo ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu (viz 3.2) a jejich předmětem je pouze:

a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí- je

předmětem změny v rozsahu zásahu do nenosných konstrukcí objektu

- obvodové stěny: beze změn.

- nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu: beze změn

- stropní konstrukce : zateplení stropní konstrukce nad 1.NP s funkcí pož. stropu minerální izolací nemá vliv na požární bezpečnost

- nosné konstrukce střech: beze změn

- střešní plášť: beze změn

Pozn.: Střešní plášť v požárně nebezpečném prostoru musí být dle § 7, Vyhl.č. 268/2011 Sb. navržen s klasifikací nejméně BROOF (t3) - skutečnost je BROOF (t3) ve smyslu tab. A.12, ČSN 73 0810 - střešní plášť z plechové krytiny

b) výměna záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov,

které svojí funkcí podmiňují provoz objektu - není předmětem změny

c) dodatečné vnější tepelná izolace, provedené podle 3.1.3 ČSN 73 0810:2009 - je

předmětem změny

- Zateplení obvodových stěn - ETICS ve variantě Baumit Star - POLYSTYREN TL. 180 mm, opatřeno systémovou probarvenou tenkovrstvou omítkou zrnitosti 1,5 mm včetně penetrace a stěrky vyztužené armovací síťovinou, zateplení soklu o tloušťce 140 mm založeno cca 500 mm pod terénem

Výška objektu (z hlediska požární bezpečnosti): jednopodlažní objekt – h = 0,0 m.

Dle čl. 3.1.3:  se provádí ucelenou sestavou vnějšího zateplení, která musí být z hlediska reakce na oheň hodnocena jako celek (ETICS). Musí se navrhovat a realizovat podle těchto zásad pro tyto skupiny objektů:

a) jednopodlažní objekty (np = 1) s požární výškou h = 0 m, které jsou navrženy dle ČSN 73 0802:2009, tab. 12, pol. 12 (resp. podle ČSN 73 0804:2010, tab. 10, pol. 13) a jsou navrženy jako jeden požární úsek – dle čl. 3.1.3.1.

Dle čl. 3.1.3.1 – stavební objekty uvedené v čl. 3.1.3a této normy musí mít na vnější zateplení použity materiály a výrobky třídy reakce na oheň alespoň E - tepelněizolační materiál sestavy navrženého systému vykazuje třídu reakce na oheň E což je vyhovující, založení vnějšího zateplení  je pod terénem

Obvodové stěny  se posuzují jako zcela otevřené plochy podle zásad ČSN 73 0802:2009, resp. ČSN 73 0804:2010.

Zateplení obvodových stěn

Obvodové stěny jsou opatřeny zateplovacím systémem polystyrén tl. 180 mm - množství

uvolněného tepla HP = 15 x 0,180 x 39 = 105,3 MJ.m-2 < 150 MJ.m-2 - dle ČSN 73 0802 se

obvodové stěny  s povrchovou úpravou z polystyrénu nepovažují za zcela ani částečně

otevřené plochy.

d) různé stavební úpravy stávajících budov skupiny OB1 podle ČSN 73 0833, aniž by šlo o

zvětšení zastavěné plochy, nebo zvýšení požární výšky budovy OB1 - není předmětem

změny

e) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení - není předmětem změny;

f) změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrob-

ních objektech a ve výrobních objektech se skupinou výrob a provozů 4 až 7 (podle ČSN

730804) místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2; prostor s podlahovou

plochou větší než 100 m2 však může vzniknout rozdělením prostoru původně většího -

není předmětem změny.

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky podle kapitoly 4.

4. Technické požadavky na změny staveb skupiny I

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích,

které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích

ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů

neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost

vyšší než 45 minut - stavební úpravy se provádí v rozsahu bez zásahu do nosných

konstrukcí zajišťují stabilitu objektu

Střešní plášť

Není požadavek - dle ČSN 73 0810, čl. 8.4 střešní plášť, který není v pož. nebezpečném prostoru a ani se nehodnotí jejich požární uzavřenost (nepožaduje se odolnost) mohou tvořit souvislý celek větší než 1500 m2 bez dalšího členění, pokud mají klasifikaci BROOF (t3) nebo BROOF (t1) pro požadovaný sklon –  stávající střešní plášť navržen s klasifikací BROOF (t3) ve smyslu tab.A.12, ČSN 73 0810 - střešní plášť z plechové krytiny

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných

stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou

povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u

stropů (podhledů) není použito hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865)

jako hořící odkapávají nebo odpadávají ; v případě chráněných únikových cest nebo

částečně chráněných únikových cest musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1

nebo A2- třída reakce na oheň se nemění;

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena

o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje

příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající

odstupovou vzdálenost - stavebními úpravami nedochází ke zvětšení otevřených ploch –

výměna oken a dveří za nová stejné velikosti,

Zateplení obvodových stěn

Obvodové stěny jsou opatřeny zateplovacím systémem polystyrén tl. 180 mm – množství

uvolněného tepla HP = 15 x 0,180 x 39 = 105,3 MJ.m-2 < 150 MJ.m-2 - dle ČSN 73 0802

se obvodové stěny  s povrchovou úpravou z polystyrénu nepovažují za zcela ani částečně

otevřené plochy.

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73

0810:2009 - prostupy stěnami se neprovádí;

e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární

úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73

0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou

stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F

- větrání prostorů přirozené okny

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810 - prostupy

stropy se neprovádí;

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se

prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není

oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh sta-

vebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.) –

únikové cesty se nemění, dveře vedoucí ze zádveří vstupní chodby v 1.NP na volné

prostranství budou nově hliníkové stejné šířky s bezpečnostními skly a s panikovou

klikou (šířka otevíravého křídla dle původního stavu).

Nová svisle výsuvná vrata (místo původních otevíravých) se zabudovanými

otevíravými dveřmi nezhoršují stav únikových cest z objektu.

Dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb., Vyhl. č. 268/2011 Sb., § 10, pol.4 - úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami (bezpečnostním označením), které se umisťují tam, kde se mění směr úniku, křížení komunikací a při změně výškové úrovně.

h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804

nebo normy řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto

požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární

bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební

konstrukce,včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požár. úsek od

sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech

objektu) - požární úsek se nevytváří

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umož-

ňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty

a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat

původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být

rozmístěny přenosné hasící přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem

řady ČSN 73 08xx - původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah se

nemění,

V objektu je počet přenosných hasicích přístrojů stanoven vzorcem:

1.NP

###### Přenosné hasící přístroje

nr = 0,2 . (S . P1)1/2 = 3,77.6 = 22,6 hasicích jednotek což jsou 4 ks PHP práškové

s hasicí schopností 21 A (alternativa – doplní se stávající počet PHP na daný počet

s požadovanou hasicí schopností)

Všechny hasicí přístroje budou na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě

pravděpodobného vzniku požáru, zajištěný proti pádu s výškou rukojeti maximálně 1,5 ±

0,05 m nad podlahou.

Požárně bezpečnostní zařízení

Dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb. a č.268/2011 Sb § 31 se zařízení autonomní detekce a signalizace neosazuje.