# SERVISNÍ SMLOUVA

# uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jen „smlouva“)

Krajská knihovna Vysočiny

se sídlem:			 Žižkova 4344, 58001 Havlíčkův Brod

IČO: 				70950164

ID datové schránky: 		gztkk6d

zastoupená: 			Ing. Jitka Hladíková, ředitelka

(dále jen „objednatel“)

a

- [bude doplněno dle krycího listu],

- se sídlem 		[bude doplněno dle krycího listu],

- IČO: 			[bude doplněno dle krycího listu]

- DIČ: 			[bude doplněno dle krycího listu]

- ID datové schránky: 	[bude doplněno dle krycího listu]

- zastoupený:		[bude doplněno dle krycího listu]

(dále jen „poskytovatel“)

(objednatel a poskytovatel dále společně též jako „smluvní strany“)

- Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Servisní služby MaR, VZT a technologie chlazení pro KKV“ (dále jen „zadávací řízení nebo veřejná zakázka“), a to dle zadávacích podmínek veřejné zakázky a nabídky poskytovatele;

- Poskytovatel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému poskytování servisních služeb dle této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a včasnému poskytování servisních služeb;

- Smluvní strany mají zájem vzájemně spolupracovat za podmínek stanovených touto smlouvou;

- bylo dohodnuto následující:

- Předmět smlouvy

  - Poskytovatel se zavazuje poskytovat na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dále specifikované servisní služby a objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včasně poskytnuté servisní služby sjednanou cenu.

  - Poskytovatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě poskytovat objednateli servisní služby vztahující se k přístrojům a zařízením specifikovaným touto smlouvou (dále také jako „zařízení“) specifikovaným v příloze č. 1 smlouvy. Servisní služby jsou dále specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy. Veškeré servisní služby poskytované na základě této smlouvy jsou dále označovány také jen jako „servisní služby“.

  - Zjistí-li poskytovatel při plnění předmětu této smlouvy, že poškození či opotřebení přístrojů nebo zařízení ohrožuje jejich funkčnost, pokud se nejedná zařízení v záruční době a poškození krytá zárukou, budou takové přístroje a zařízení, popř. jejich části (náhradní díly) na základě objednávky objednatele vyměněny či opraveny. Odměna za opravu či výměnu dle tohoto článku smlouvy není součástí ceny za servisní služby dle této smlouvy a bude dohodnuta samostatně.

  - Servisní služby budou poskytovatelem prováděny v následujících kategoriích:

- Pravidelné preventivní prohlídky a revize;

- Monitorování ze vzdáleného dispečinku a servisní podpora;

- Technická podpora – řešení incidentů.

  - Pravidelné preventivní prohlídky a revize:

    - Pravidelné preventivní prohlídky a revize na zařízení uvedených v příloze č. 1 smlouvy jsou takové prohlídky a revize, jejichž výsledkem budou opatření vedoucí k minimalizaci rizik poruchových stavů a provedení analýzy stavu těchto zařízení. Seznam prací prováděných při těchto prohlídkách je uveden v příloze č. 2 smlouvy.

    - Pravidelná preventivní údržba bude prováděna k tomu oprávněnými a proškolenými techniky vždy v souladu s platnými právními předpisy.

  - Monitorování ze vzdáleného dispečinku a servisní podpora:

    - Monitorováním ze vzdáleného dispečinku se rozumí podpora servisního operátora poskytovatele objednateli, a to v případě poruchy technologie prostředí objektu objednatele ze servisního dispečinku poskytovatele. Jedná se o asistenci při lokalizaci a analýze závady, vč. příp. návrhu řešení.

    - Poskytovatel se dále zavazuje, že bude objednateli poskytovat servisní podporu na zavolání, spočívající v poskytování telefonické podpory při řešení technických a provozních problémů souvisejících s provozem zařízení dle přílohy č. 1 smlouvy.

    - Kontaktní údaje servisního operátora monitoringu a servisní podpory jsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy.

  - Technická podpora – řešení incidentů (dále také jako „technická podpora“)

    - Poskytovatel se zavazuje, že bude objednateli poskytovat technickou podporu zařízení v příloze č. 1 smlouvy, spočívající v odstraňování nahlášených vad a poruch na předmětu této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. Servisní služby v kategorii technická podpora spočívají v odstraňovaní vad a poruch nepokrytých zárukou zařízení v příloze č. 1 smlouvy, a dále odstraňování vad a poruch po uplynutí záruční doby zařízení. Konec záruční doby zařízení objednatel poskytovateli předem sdělí.

    - Kontaktní údaje servisního operátora technické podpory jsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy.

  - Servisní služby budou poskytovány v objektu objednatele – Krajská knihovna Vysočiny č.p. 4344 v Havlíčkově Brodě, který je místem plnění.

- Poskytování servisních služeb

  - Servisní služby mohou být prováděny vzdálenou správou, je-li to technicky možné, nebo přímo příjezdem technika na místo plnění.

  - Servisní služby v kategorii pravidelné preventivní prohlídky a revize dle čl. 1.5 smlouvy budou poskytovány v intervalech uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Součástí ceny servisní služby v kategorii pravidelné preventivní prohlídky nejsou náklady na případné náhradní díly či spotřební materiál nezbytný či vhodný k provedení servisní služby, pokud není uvedeno jinak v příloze č. 2 smlouvy; jejich dodání a montáž bude vždy předmětem samostatné dohody, zejména o ceně.

  - Servisní služby v kategorii monitorování ze vzdáleného dispečinku a servisní podpora dle čl. 1.6 smlouvy budou poskytovány:

    - Monitoring dle čl. 1.6.1 smlouvy bude poskytován v pracovní dny od 8,00 do 16,30 hod.

    - Servisní podpora dle čl. 1.6.2 smlouvy bude poskytována v pracovní dny od 8,00 do 16,30 hod.

  - Servisní služby v kategorii technická podpora dle čl. 1.7 smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat za následujících podmínek:

    - Poskytovatel se zavazuje v rámci technické podpory do 2 pracovních dnů ode dne oznámení poruchy/závady písemně oznámit termín nástupu na odstranění poruchy/vady. Poskytovatel nastoupí k odstranění poruchy/vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nahlášení poruchy/závady. Poruchu/závadu poskytovatel odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nástupu na její odstranění.

    - V případě, že se bude jednat o poruchu/závadu označenou objednatelem jako havarijní, tedy takovou, která svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání zařízení nebo dalších souvisejících systémů v budově objednatele, je poskytovatel povinen k odstranění poruchy/závady nastoupit neprodleně, nejpozději do 24 hodin od okamžiku oznámení havarijní poruchy/vady. Havarijní poruchu/vadu je poskytovatel povinen odstranit nejpozději do 24 hodin od okamžiku nástupu na její odstranění.

    - Servisní služby v kategorii technická podpora dle čl. 1.7 smlouvy budou poskytovány nepřetržitě.

    - O odstranění poruchy/vady bude poskytovatelem vyhotoven protokol, který po dokončení opravy předá objednateli. Potvrzením protokolu podpisem oprávněné osoby objednatele tento převezme provedeno opravu, která se v okamžik potvrzení protokolu považuje za provedenou. Protokol bude obsahovat minimálně:

      - termín ohlášení a nástupu, popis poruchy/vady a termín předání a převzetí odstranění poruchy/vady;

      - počet hodin práce a cestovné pro stanovení odměny dle čl. 5.4 této smlouvy, přičemž do počtu hodin práce se započítává pouze výkon opravy od jejího započetí v místě plnění do předání opravy zástupci objednatele;

      - seznam použitých objednatelem předem odsouhlasených náhradních dílů a materiálu nezahrnutých do ceny servisních služeb dle této smlouvy vč. ceny – odměna bude stanovena samostatnou dohodou.

    - V započaté opravě se poskytovatel zavazuje pokračovat, bez zbytečných přerušení, až do úplného odstranění závady.

    - Součástí ceny servisní služby v kategorii technické podpory nejsou náklady na případné náhradní díly nutné k provedení opravy či odstranění závady; jejichž dodání bude vždy předmětem samostatné dohody, zejména o ceně.

  - Smluvní strany se dohodly, že požadavky v kategorii monitoring (čl. 1.6.1 smlouvy), servisní podpora (čl. 1.6.2 smlouvy) a technická podpora (čl. 1.7) bude objednatel oznamovat na telefonické kontakty uvedené v příloze č. 3 smlouvy s tím, že nahlášené požadavky v kategorii technické podpory budou následně do 2 pracovních dnů potvrzeny písemně e-mailem. Pro běh lhůt uvedených v čl. 2.4 je rozhodující okamžik telefonického oznámení požadavku.

  - Hlášení o poruchách musí obsahovat všechny údaje, které mohou být pro jejich diagnózu důležité a které objednatel může vzhledem ke svým znalostem a aktuálním okolnostem zjistit. V případě, že objednatel nahlásí vadu dle čl. 2.4.2 smlouvy, má se zato, že se jedná o vadu havarijní a poskytovatel je povinen se řídit reakčními časy dle čl. 2.4.2.

  - V případě změn kontaktních údajů uvedených v příloze č. 3 smlouvy je poskytovatel změnu objednateli oznámit nejméně 3 pracovní dny před plánovanou změnou údajů.

- Spolupráce smluvních stran

  - Smluvní strany jsou si vědomy toho, že pouze jejich vzájemná spolupráce a řádné a úplné plnění jejich smluvních povinností umožní řádné a včasné poskytování služeb na základě této smlouvy.

  - Objednatel zajistí zaměstnancům poskytovatele volný přístup k přístrojům a zařízením (např. odsunutím či odklizením předmětů bránících volnému přístupu k přístrojům a zařízením).

  - Objednatel umožní zaměstnancům poskytovatele používat provozovaný hardware, příp. hardware připravený k provozu, s použitím instalovaného software tak, aby pravidelná preventivní údržba mohla být řádně prováděna, a zároveň zabezpečí nezbytnou spolupráci ze strany svých zaměstnanců.

  - Objednatel zajistí, pro každý, předem domluvený, příjezd techniků poskytovatele přítomnost předem stanoveného zodpovědného zástupce objednatele. Tento je oprávněn podepisovat protokoly o provedení servisního zásahu.

  - Poskytovatel je povinen při poskytování servisních služeb respektovat a dodržovat pokyny objednatele. V případě nevhodných pokynů objednatele je Poskytovatel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese poskytovatel zejména odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu, která v důsledku nevhodných pokynů objednateli nebo třetím osobám vznikla.

  - Pokud objednatel neposkytne součinnost dle tohoto článku smlouvy, má poskytovatel právo požadovat od objednatele posunutí stanovených termínů o dobu, po kterou nemohl poskytovatel poskytovat servisní služby dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti. Objednatel je povinen takovému požadavku vyhovět.

  - Likvidaci obalového materiálu zajišťuje poskytovatel podle platných legislativních norem.

- Ostatní podmínky plnění předmětu smlouvy

  - Poskytovatel odpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných servisních služeb. Poskytovatel je povinen při poskytování servisních služeb dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele.

  - Poskytovatel je povinen zajistit řádné a včasné poskytování servisních služeb podle této smlouvy tak, aby objednatel mohl řádným způsobem užívat zařízení.

  - Poskytovatel je povinen při poskytování servisních služeb postupovat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

  - Poskytovatel je oprávněn zajistit provádění částí servisních služeb poddodavateli. Poskytovatel je povinen na žádost objednatele sdělit identifikační údaje poddodavatelů dle předchozí věty. Poskytovatel je povinen zajistit plnění prostřednictvím poddodavatelů, kterými poskytovatel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení, a to v rozsahu prokázané kvalifikace, přičemž je možné je měnit pouze se souhlasem objednatele Poskytovatel je povinen před provedením změny takového poddodavatele prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v odpovídajícím rozsahu rovněž u osoby nového poddodavatele.

  - Na poskytovatelem provedené práce i na materiál dodaný a použitý pro provedení prací poskytovatelem při poskytnutí servisních služeb dle této smlouvy je poskytnuta záruka za jakost v délce 18 měsíců ode dne převzetí formou protokolu ve smyslu čl. 2.4.3 smlouvy.

  - Při reklamaci vady podle této smlouvy se postupuje plně dle ustanovení smlouvy o servisních službách v kategorii technická podpora (čl. 1.4 bod c) smlouvy). Za odstranění reklamované vady nepřísluší poskytovateli žádná odměna, což bude uvedeno v protokolu o vyřešení vady dle čl. 2:4.3 smlouvy. I v případě pochybnosti, zda se na reklamovanou vadu vztahuje záruka, platí, že poskytovatel má povinnost vadu odstranit. V případě prokázání reklamace jako neoprávněné se má za to, že jde o vadu v kategorii technická podpora, která bude objednateli vyúčtována.

  - Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy.

  - Vyskytne-li se působení vyšší moci, zakládají tyto okolnosti na straně poskytovatele právo požadovat přiměřené prodloužení sjednaných termínů o dobu trvání překážky plnění a na straně objednatele povinnost takovou změnu termínu akceptovat. V takovém případě je však poskytovatel o této skutečnosti a okolnostech bránících mu v realizaci plnění ze smlouvy objednatele bez zbytečného odkladu informovat. Pokud by tak poskytovatel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležet mohlo. To platí pouze v případě, že se nejedná o zjevné zneužití práva poskytovatele.

  - Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání hrozby karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojených možných účinných opatření orgánů veřejné moci přijatých za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie, prodlení způsobené přerušením výrobního procesu, přepravou, nedostupností pracovních sil, služeb či materiálů. Jestliže z důvodů zapříčiněných těmito okolnostmi nebude možné plnění poskytnout v dohodnutém termínu, zakládají tyto okolnosti právo smluvních stran postupovat podle odst. 4.8 tohoto článku smlouvy.

- Cena servisních služeb, fakturace a platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytování servisních služeb dle této smlouvy smluvní cenu dle čl. 5.4 smlouvy.

  - Cena servisních služeb zahrnuje veškeré náklady, jež mohou poskytovateli v souvislosti s poskytováním servisních služeb vzniknout. Za poskytování servisních služeb dle této smlouvy tak poskytovatel kromě smluvních cen nemá nárok na žádné další finanční plnění z této smlouvy.

  - K ceně plnění bude připočtena DPH v příslušné výši dle platných právních předpisů účinných v okamžiku poskytování servisních služeb.

  - Cenu za poskytování servisních služeb se objednatel zavazuje platit na základě faktur (dále jen „faktura“) vystavených poskytovatelem po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Faktura bude vyúčtována vždy následujícím způsobem:

    - Čtvrtletní paušální odměna za provádění servisních služeb v kategorii pravidelné preventivní prohlídky a revize ve výši

[bude doplněno Kč bez DPH a vč. DPH dle položkového rozpočtu z nabídky].

    - Čtvrtletní paušální odměna za provádění servisních služeb v kategorii monitorování ze vzdáleného dispečinku a servisní podpora ve výši

[bude doplněno Kč bez DPH a vč. DPH dle položkového rozpočtu z nabídky].

    - Odměna za provádění servisních služeb v kategorii technická podpora – řešení pozáručních incidentů a to v členění:

      - Čtvrtletní paušální odměna za servisní pohotovost a závazek reakčních časů dle čl. 2.4 smlouvy ve výši

[bude doplněno Kč bez DPH a vč. DPH dle položkového rozpočtu z nabídky].

      - Cena práce techniků dle hodinové sazby

[bude doplněno Kč bez DPH a vč. DPH dle položkového rozpočtu z nabídky], a to dle skutečně odvedeného a objednatelem odsouhlaseného počtu člověkohodin servisu v daném čtvrtletí, přičemž do počtu hodin práce se započítává pouze výkon opravy od jejího započetí v místě plnění do předání opravy zástupci objednatele.

      - Cena za cestovní náhrady, a to dle jednotkové ceny za výjezd [

bude doplněno Kč bez DPH a vč. DPH dle položkového rozpočtu z nabídky], a to dle objednatelem odsouhlaseného skutečného počtu výjezdů v daném čtvrtletí.

  - Cena za poskytování servisních služeb je splatná do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli.

  - Veškeré vystavené faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. dohodnutých příloh a nedílných součástí.

  - Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost vč. dohodnutých příloh nebo nedílných součástí, nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit poskytovateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

  - Daňový doklad (faktura) bude uhrazen mezibankovním převodem z účtu objednatele na účet poskytovatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  - Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované poskytovatelem.

  - Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny ze strany poskytovatele v průběhu poskytování služeb, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Účastníci sjednávají možnost jednostranného snížení ceny ze strany poskytovatele v průběhu poskytování služeb, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby DPH nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě, ale bude fakturovaná cena včetně zákonné sazby DPH.

- Smluvní sankce

  - Poskytovatel odpovídá za veškeré škody a nemajetkové újmy, které vzniknou objednateli v důsledku porušení této smlouvy poskytovatelem. Poskytovatel je povinen nahradit takto vzniklou škodu a nemajetkovou újmu v plném rozsahu, včetně případných sankcí udělených objednateli orgány veřejné moci, jejichž příčinou bylo porušení povinností poskytovatele dle této smlouvy.

  - Dostane-li se objednatel do prodlení s placením úhrady za servisní služby poskytované dle této smlouvy, je povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Dostane-li se poskytovatel do prodlení se splněním lhůt dle čl. 2.2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý započatý týden prodlení.

  - Dostane-li se poskytovatel do prodlení se splněním lhůt dle čl. 2.4.1 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý započatý den prodlení.

  - Dostane-li se poskytovatel do prodlení se splněním lhůt dle čl. 2.4.2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení.

  - Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či nemajetkové újmy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn požadovat po poskytovateli též v plném rozsahu náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

  - V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči poskytovateli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty oproti nároku poskytovatele na úhradu jím vystavené faktury. Součet všech uplatněných smluvních sankcí v daném měsíci nesmí přesáhnout měsíční cenu servisních služeb.

  - Smluvní pokuta bude poskytovatelem uhrazena do 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty ze strany objednatele.

- Trvání a ukončení smlouvy

  - Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

  - V případě, že některá ze smluvních stran poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti, má druhá smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejm.:

    - ze strany objednatele -	 prodlení ve lhůtě k úhradě daňového dokladu o více než 30 dní.

    - ze strany poskytovatele -	 prodlení ve lhůtách podle bodu 2.4.1 o více než 2 dny a 2.4.2. smlouvy o více než 24 hodin.

  - Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 občanského zákoníku) od této smlouvy písemně odstoupit:

    - byl-li pravomocně zjištěn úpadek poskytovatele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele;

    - jestliže poskytovatel nevyřeší incident objednatele, který brání objednateli řádnému užívání díla, a to ani v objednatelem dodatečně stanovené lhůtě poté, co na tento incident poskytovatele nejméně dvakrát upozornil.

  - Odstoupení od smlouvy se mimo jiné nedotýká ujednání o odpovědnosti poskytovatele a o sankcích, které zavazují smluvní strany i po odstoupení od této smlouvy.

  - Ustanovení odst. 3 tohoto článku zavazuje smluvní strany dle jejich výslovné vůle i po odstoupení od této smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze písemně vypovědět s tím, že výpovědní doba činí 6 měsíců, jejíž běh začne od prvního dne čtvrtletí následujícího po dni prokazatelného doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně předmětu této smlouvy.

  - Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Veškeré přílohy této smlouvy jsou její neoddělitelnou součástí.

  - V případě, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným, neúčinným, nebo nevynutitelným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, resp. vynutitelná, pokud z povahy této smlouvy nebo z jejího obsahu anebo z okolností, za nichž byla uzavřena, nevyplývá, že takové neplatné, neúčinné, resp. nevynutitelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku za objednatelem z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Poskytovatel není oprávněn svou pohledávku za objednatelem z této smlouvy nebo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty vzniklé na základě této smlouvy použít k jednostrannému započtení na pohledávku objednatele za poskytovatelem.

  - Poskytovatel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  - Poskytovatel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel a informuje o tom poskytovatele. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v Registru smluv. Současně bere poskytovatel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom řádně podepsaném stejnopisu.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je

příloha č. 1 – Specifikace přístrojů a zařízení,

příloha č. 2 – Požadavky na předmět servisních služeb (technické podmínky),

příloha č. 3 – Kontaktní údaje.

- V ……………….. dne ……………..			V Jihlavě dne ……………..

Poskytovatel						Objednatel

.........…...........................				………………………………….

[bude doplněno jméno a příjmení			[bude doplněno jméno a příjmení

funkce oprávněné osoby/osob]                                 funkce oprávněné osoby/osob]

Příloha č. 1 – seznam přístrojů a zařízení

| 1) přístroje a zařízení (hardware) |  |
| --- | --- |
| název | počet ks |
| - Měření a regulace (dále jen M+R): |  |
| PC vč. příslušenství, monitor | 1 |
| síťová řídicí jednotka NAE3514 | 1 |
| řídicí jednotka NCE2560 | 2 |
| regulátor řady FAC/FEC .. | 3 |
| modul řady IOM | 1 |
| detektor zemního plynu | 1 |
| ostatní komponenty JCI dle projektové dokumentace MaR ke dni podpisu smlouvy |  |

| 2) přístroje a zařízení (hardware) |  |
| --- | --- |
| název | počet ks |
| - Vzduchotechnika (dále jen VZT): |  |
| - YORK YMBD-3 BIS (50) R | 1 |
| - YORK YMBD-5 (50) L | 1 |
| - YORK YMBD-1 (50) L | 1 |
| - YORK YMBD-2 (50) R | 1 |
| - YORK YMBD-MINI(50) L | 1 |
| - YORK YMBD-MINI(50) R | 1 |
| - YORK YMBS-3 (50) L | 1 |
| - YORK YPS-4 (50) R | 1 |
| - YORK YPS-3 (50) R | 1 |

| - Seznam servisovaných zařízení | Počet ks |
| --- | --- |
| - Technologie chlazení – kondenzační a VRF jednotky: |  |
| - PSC-A160WEB1 – centrální ovladač CSNet Web | 1 |
| - HITACHI RAS-8XHNPE | 2 |
| - HITACHI RAS-4XHNP1E | 1 |
| - HITACHI RAS-8XHNPE | 1 |
| - HITACHI RAS-2HVNP1 | 2 |
| - HITACHI RAS-10XHNPE | 1 |
| - HITACHI RAS-3XHVNP1E | 1 |
| - HITACHI RAS-3HVNC1 | 2 |
| - HITACHI RAS-3HVNC1 | 1 |
| - VRF HITACHI RAS-10FSXNSE + RCIM-1.5FSN4E | 1+8 |
| - VRF HITACHI RAS-16FSXNSE + | 1 |
| RPK 0.8FSN4M | 2 |
| RPK 1.0FSN4M | 5 |
| RPK 1.5FSN4M | 2 |
| RPK 2.0FSN4M | 1 |
| RPK 2.0FSN4M | 3 |
| - VRF HITACHI RAS-18FSXNSE + RCIM-2.0FSN4E | 3+27 |
| - VRF HITACHI RAS-10FSXNSE + RCIM-2.0FSN4E | 1+5 |
| - VRF HITACHI RAS-12FSXNSE + RPC-2.0FSN3 | 1+9 |

Příloha č. 2 - Požadavky na předmět servisních služeb (technické podmínky)

| Seznam veškerých prací prováděných na zařízení M+R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařízení |  | Servisní činnost | Perioda údržby | Druh činnosti |
| Centrála - rozhraní | internet explorer (IE) / Launcher | kontrola přenosu dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola odezvy systému | 1x ročně | odborný servis |
|  | user interface (UI) | kontrola přenosu dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola odezvy systému | 1x ročně | odborný servis |
|  | ready access portal (RAP) | kontrola přenosu dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola odezvy systému | 1x ročně | odborný servis |
|  | operační systém Windows | komprimace či odmazání dat (uvolnění místa na disku) | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola přenosu dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola ukládání dat | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola odezvy systému | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola nastavení data, času a časových zón | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola aktualizací zabezpečení (OS, antivir, firewall) | 1x měsíčně | provozní údržba |
| Řídící jednotky | NAE/NIE | kontrola přenosu dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola časové odezvy | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola maximálního vytížení | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | záloha systémových dat | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola odezvy systému | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola nastavení data, času a časových zón | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | test stavu záložních baterií | 1x za 5 let | provozní údržba |
|  | NCE | kontrola přenosu dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola časové odezvy | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | záloha systémových dat | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola odezvy systému | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola nastavení data, času a časových zón | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | test stavu záložních baterií | 1x za 5 let | provozní údržba |
|  | MIG | kontrola přenosu dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola odezvy systému | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola přenosu dat integrovaných systémů | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | test stavu záložních baterií | 1x za 5 let | provozní údržba |
| Server | ADS / ADS-L | komprimace či odmazání dat (uvolnění místa na disku) | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola přenosu dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola ukládání dat | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | záloha systémových dat | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola odezvy systému | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola nastavení data, času a časových zón | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | test stavu záložních baterií | 1x za 5 let | provozní údržba |
|  |  | kontrola aktualizací zabezpečení (OS, antivir, firewall) | 1x měsíčně | provozní údržba |
|  | ADX | komprimace či odmazání dat (uvolnění místa na disku) | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola přenosu dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola ukládání dat | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | záloha systémových dat | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola odezvy systému | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola nastavení data, času a časových zón | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | test stavu záložních baterií | 1x za 5 let | provozní údržba |
|  |  | kontrola aktualizací zabezpečení (OS, antivir, firewall) | 1x měsíčně | provozní údržba |
|  | SQL | kontrola přenosu dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola ukládání dat | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | záloha databáze | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | záloha systémových dat | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola odezvy systému | 1x ročně | odborný servis |
|  | OPC | kontrola přenosu dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola ukládání dat | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | záloha systémových dat | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola odezvy systému | 1x ročně | odborný servis |
| Komunikační protokol | N2 OPEN | kontrola prostupnosti dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola časové odezvy | 1x ročně | odborný servis |
|  | BACnet IP | kontrola prostupnosti dat | 1x ročně | odborný servis |
|  | BACnet MSTP | kontrola prostupnosti dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola časové odezvy | 1x ročně | odborný servis |
|  | LON | kontrola prostupnosti dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola přenosu dat integrovaných systémů | 1x ročně | odborný servis |
|  | M-BUS | kontrola prostupnosti dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola přenosu dat integrovaných systémů | 1x ročně | odborný servis |
|  | MODBUS | kontrola prostupnosti dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola přenosu dat integrovaných systémů | 1x ročně | odborný servis |
|  | KNX | kontrola prostupnosti dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola přenosu dat integrovaných systémů | 1x ročně | odborný servis |
| Fyzické komunikační rozhraní | RS485 | kontrola napěťových úrovní napájení sběrnice | 1x ročně | odborný servis |
|  | M-BUS | kontrola napěťových úrovní napájení sběrnice | 1x ročně | odborný servis |
| Regulátory | FEC/FAC/IOM | kontrola přenosu dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola maximálního vytížení | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola odezvy systému | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola komunikace s rozšiřujícími moduly | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | přezkoušení resetování | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | test stavu záložních baterií | 1x za 5 let | provozní údržba |
|  | NCE | kontrola přenosu dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola maximálního vytížení | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola odezvy systému | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | přezkoušení resetování | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | test stavu záložních baterií | 1x za 5 let | provozní údržba |
|  | TUC | kontrola přenosu dat | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola odezvy systému | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
| Detektory | CH4 / CNG (metan, zemní plyn) | funkční zkouška | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | kalibrace, ověření dle zákona | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola provozuschopnosti PBZ (246/2001 Sb) | dle výrobce | provozní údržba |
|  | CO (oxid uhelnatý) | funkční zkouška | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | kalibrace, ověření dle zákona | 1x ročně | odborný servis |
|  | LPG (propan-butan) | funkční zkouška | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | kalibrace, ověření dle zákona | 1x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola provozuschopnosti PBZ (246/2001 Sb) | dle výrobce | provozní údržba |
|  | Freon (R134, R407 ...) | funkční zkouška | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | kalibrace, ověření dle zákona | 1x ročně | odborný servis |
|  | O2 (kyslík) | funkční zkouška | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | kalibrace, ověření dle zákona | 1x ročně | odborný servis |
|  | CO2 (oxid uhličitý) | funkční zkouška | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | kalibrace, ověření dle zákona | 1x ročně | odborný servis |
|  | H2O2 (peroxid vodíku) | funkční zkouška | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | kalibrace, ověření dle zákona | 1x ročně | odborný servis |
|  | NH3 (amoniak, čpavek) | funkční zkouška | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | kalibrace, ověření dle zákona | 1x ročně | odborný servis |
| Snímače spojité | teploměry | ověření měřených hodnot | 1x za 2 roky | odborný servis |
|  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | tlakoměry | ověření měřených hodnot | 1x za 2 roky | odborný servis |
|  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | přezkoušení mechanické pevnosti | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | výškoměry (hladina) | ověření měřených hodnot | 1x za 2 roky | odborný servis |
|  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola znečištění, koroze | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | vlhkoměry | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | průtokoměry | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | přezkoušení mechanické pevnosti | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | měřiče salinity (měrná vodivost vody) | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola znečištění, koroze | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
| Snímače diskrétní | termostat | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | přeskoušení resetování | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | presostat | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | přezkoušení mechanické pevnosti | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | přeskoušení resetování | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | tlaková diference | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | snímač zaplavení | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola znečištění, koroze | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | přezkoušení mechanické pevnosti | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | humidistat | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | snímač hladiny | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola znečištění, koroze | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | přezkoušení mechanické pevnosti | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | detektor pohybu | funkční zkouška | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | snímač průtoku (flow switch) | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
| Akční členy | pohon - přímý pohyb | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola mechanických a točivých částí | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | přezkoušení plynulosti přejezdu pohonu | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | přezkoušení ručního ovládání | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | přezkoušení mechanické pevnosti | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | pohon - točový pohyb | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola mechanických a točivých částí | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola, vymezení chodu (např. 90°) | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | přezkoušení plynulosti přejezdu pohonu | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | přezkoušení ručního ovládání | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | přezkoušení mechanické pevnosti | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | snímače koncových poloh | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola, vymezení chodu (např. 90°) | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | přezkoušení plynulosti přejezdu pohonu | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | pohony s havarijní funkcí | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola mechanických a točivých částí | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola znečištění, koroze | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | přezkoušení plynulosti přejezdu pohonu | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | přezkoušení ručního ovládání | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | přezkoušení mechanické pevnosti | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
| Regulační členy | dvoucestný ventil | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola znečištění, koroze | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | přezkoušení těsnosti, dotažení, příp. výměna ucpávek | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | trojcestný ventil | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola znečištění, koroze | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | přezkoušení těsnosti, dotažení, příp. výměna ucpávek | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | dvoucestná klapka | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola znečištění, koroze | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | přezkoušení těsnosti, dotažení, příp. výměna ucpávek | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | trojcestná klapka | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola znečištění, koroze | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | přezkoušení těsnosti, dotažení, příp. výměna ucpávek | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | čtyřcestná klapka | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | kontrola znečištění, koroze | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | přezkoušení těsnosti, dotažení, příp. výměna ucpávek | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
| Rozvaděč | skříň rozvaděče | elektro revize | dle legislativy - min. 1x za 5let | provozní údržba |
|  |  | kontrola znečištění, koroze | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | svorky | kontrola dotažení | 1x ročně | provozní údržba |
|  | pojistky | kontrola dotažení | 1x ročně | provozní údržba |
|  | jističe | kontrola dotažení | 1x ročně | provozní údržba |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | relé | kontrola dotažení | 1x ročně | provozní údržba |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | stykače | kontrola dotažení | 1x ročně | provozní údržba |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | proudové chrániče | elektro revize | dle legislativy - min. 1x za 5let | provozní údržba |
|  |  | funkční zkouška | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | kontrola dotažení | 1x ročně | provozní údržba |
|  |  | přeskoušení resetování | 2x ročně | odborný servis |
|  | přepěťové ochrany - napájení | kontrola dotažení | 1x ročně | provozní údržba |
|  | teplené ochrany | kontrola dotažení | 1x ročně | provozní údržba |
|  |  | přeskoušení resetování | 2x ročně | odborný servis |
|  | přepěťové ochrany - data | kontrola dotažení | 1x ročně | provozní údržba |
|  | vyhodnocovače stavu termistoru motorů | kontrola dotažení | 1x ročně | provozní údržba |
|  | přepínače, tlačítka | kontrola dotažení | 1x ročně | provozní údržba |
|  |  | přeskoušení resetování | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | kontrolky, signálky | funkční zkouška | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | kontrola dotažení | 1x ročně | provozní údržba |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
| Měření energií | kalorimetry | kontrola znečištění, koroze | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | test stavu záložních baterií | 1x za 5 let | provozní údržba |
|  | elektroměry | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  | vodoměry | kontrola znečištění, koroze | 2x ročně | provozní údržba |
|  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
| Ostatní | UPS | test životnosti akumulátorů | 1x ročně | provozní údržba |
|  | větrání rozvaděče | vizuální kontrola a posouzení stavu | 2x ročně | odborný servis |
|  |  | výměna filtru | 1x ročně | provozní údržba |

Poznámka: servisní činnosti „provozní údržba“ provádí objednatel, tj. nejsou předmětem služeb poskytovatele dle této smlouvy a jsou uvedeny pro úplnost.

| Seznam veškerých prací prováděných na VZT | Perioda údržby |
| --- | --- |
| Vzduchotechnické jednotky: |  |
| kontrola, příp. výměna filtračních vložek (VZT filtry nejsou v ceně) | 2x ročně |
| kontrola napnutí klínových řemenů, příp. výměna | 2x ročně |
| kontrola stavu ložisek, příp. mazání | 2x ročně |
| kontrola ventilátorů | 2x ročně |
| kontrola stavu klapek | 2x ročně |
| překontrolování elektroinstalace | 2x ročně |
| Revizní činnost: |  |
| revize protipožárních klapek, včetně revizní zprávy dle ČSN | 2x ročně |

| Seznam veškerých prací prováděných na technologii chlazení | Perioda údržby (M) |
| --- | --- |
| Prohlídka – vnější jednotka |  |
| vyčištění kondenzátoru jednotky chemií | 6 |
| kontrola provozních tlaků a množství chladiva | 6 |
| kontrola ventilátoru | 6 |
| kontrola el přípojnice | 6 |
| Prohlídka – vnitřní jednotka |  |
| vyčištění a dezinfekce výparníku jednotky ekologickými přípravky vč vaničky kondenzátu | 6 |
| vyčištění filtrů | 6 |
| kontrola chodu | 6 |
| kontrola el přípojnice | 6 |
| kontrola ventilátoru | 6 |
| kontrola čerpadel kondenzátu | 6 |
| Revize |  |
| evidenční kontrola regulovaných chladiv (5 - 50 CO2) – 15 ks | 12 |
| evidenční kontrola regulovaných chladiv (50 - 500 CO2) – 1 ks | 6 |

* ostatní spotřební materiál jako jsou dehydratační vložky, olej, chladící náplně, olejové filtry atd. nejsou v ceně servisu. Výměna oleje a olejových filtrů probíhá po 5000 Mth nebo v případě špatného výsledku analýzy oleje/testu kyselosti.

Příloha č. 3 – seznam kontaktů

Kontakt na zástupce poskytovatele odpovědného za provádění pravidelných revizí:

[bude doplněno tel. č. + e-mail před podpisem smlouvy]

Servisní operátor monitoringu ze vzdáleného dispečinku (v pracovní dny od 8:00 do 16:30):

[bude doplněno tel. č. před podpisem smlouvy]

Servisní operátor servisní podpora (v pracovní dny od 8:00 do 16:30):

[bude doplněno tel. č. před podpisem smlouvy]

- Servisní operátor technické podpory (nepřetržitě):

[bude doplněno tel. č. před podpisem smlouvy]

E-mail poskytovatele: [e-mail pro potvrzení telefonicky hlášených vad v kategorii technické podpory - bude doplněno před podpisem smlouvy]

Zákaznická identifikace pro komunikaci: [bude doplněno před podpisem smlouvy – vyžaduje-li poskytovatel]