# Příloha č. 1

| Centrála - rozhraní | internet explorer (IE) / Launcher |  |  | kontrola přenosu dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kontrola odezvy systému |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | user interface (UI) |  |  | kontrola přenosu dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola odezvy systému |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | ready access portal (RAP) |  |  | kontrola přenosu dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola odezvy systému |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | operační systém Windows |  |  | komprimace či odmazání dat (uvolnění místa na disku) |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola přenosu dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola ukládání dat |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola odezvy systému |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola nastavení data, času a časových zón |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola aktualizací zabezpečení (OS, antivir, firewall) |  |  | 1x měsíčně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
| Řídící jednotky | NAE/NIE |  |  | kontrola přenosu dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola časové odezvy |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola maximálního vytížení |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | záloha systémových dat |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola odezvy systému |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola nastavení data, času a časových zón |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | test stavu záložních baterií |  |  | 1x za 5 let | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  | NCE |  |  | kontrola přenosu dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola časové odezvy |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | záloha systémových dat |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola odezvy systému |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola nastavení data, času a časových zón |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | test stavu záložních baterií |  |  | 1x za 5 let | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  | MIG |  |  | kontrola přenosu dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola odezvy systému |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola přenosu dat integrovaných systémů |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | test stavu záložních baterií |  |  | 1x za 5 let | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
| Server | ADS / ADS-L |  |  | komprimace či odmazání dat (uvolnění místa na disku) |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola přenosu dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola ukládání dat |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | záloha systémových dat |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola odezvy systému |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola nastavení data, času a časových zón |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | test stavu záložních baterií |  |  | 1x za 5 let | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola aktualizací zabezpečení (OS, antivir, firewall) |  |  | 1x měsíčně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  | ADX |  |  | komprimace či odmazání dat (uvolnění místa na disku) |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola přenosu dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola ukládání dat |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | záloha systémových dat |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola odezvy systému |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola nastavení data, času a časových zón |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | test stavu záložních baterií |  |  | 1x za 5 let | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola aktualizací zabezpečení (OS, antivir, firewall) |  |  | 1x měsíčně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  | SQL |  |  | kontrola přenosu dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola ukládání dat |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | záloha databáze |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | záloha systémových dat |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola odezvy systému |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | OPC |  |  | kontrola přenosu dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola ukládání dat |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | záloha systémových dat |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola odezvy systému |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
| Komunikační protokol | N2 OPEN |  |  | kontrola prostupnosti dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola časové odezvy |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | BACnet IP |  |  | kontrola prostupnosti dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | BACnet MSTP |  |  | kontrola prostupnosti dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola časové odezvy |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | LON |  |  | kontrola prostupnosti dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola přenosu dat integrovaných systémů |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | M-BUS |  |  | kontrola prostupnosti dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola přenosu dat integrovaných systémů |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | MODBUS |  |  | kontrola prostupnosti dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola přenosu dat integrovaných systémů |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | KNX |  |  | kontrola prostupnosti dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola přenosu dat integrovaných systémů |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
| Fyzické komunikační rozhraní | RS485 |  |  | kontrola napěťových úrovní napájení sběrnice |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | M-BUS |  |  | kontrola napěťových úrovní napájení sběrnice |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
| Regulátory | FEC/FAC/IOM |  |  | kontrola přenosu dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola maximálního vytížení |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola odezvy systému |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola komunikace s rozšiřujícími moduly |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přeskoušení resetování |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | test stavu záložních baterií |  |  | 1x za 5 let | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  | NCE |  |  | kontrola přenosu dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola maximálního vytížení |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola odezvy systému |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přeskoušení resetování |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | test stavu záložních baterií |  |  | 1x za 5 let | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  | TUC |  |  | kontrola přenosu dat |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola odezvy systému |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
| Detektory | CH4 / CNG (metan, zemní plyn) |  |  | funkční zkouška |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kalibrace, ověření dle zákona |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola provozuschopnosti PBZ (246/2001 Sb) |  |  | dle výrobce | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  | CO (oxid uhelnatý) |  |  | funkční zkouška |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kalibrace, ověření dle zákona |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | LPG (propan-butan) |  |  | funkční zkouška |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kalibrace, ověření dle zákona |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola provozuschopnosti PBZ (246/2001 Sb) |  |  | dle výrobce | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  | Freon (R134, R407 ...) |  |  | funkční zkouška |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kalibrace, ověření dle zákona |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 (kyslík) |  |  | funkční zkouška |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kalibrace, ověření dle zákona |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 (oxid uhličitý) |  |  | funkční zkouška |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kalibrace, ověření dle zákona |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | H2O2 (peroxid vodíku) |  |  | funkční zkouška |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kalibrace, ověření dle zákona |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | NH3 (amoniak, čpavek) |  |  | funkční zkouška |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kalibrace, ověření dle zákona |  |  | 1x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
| Snímače spojité | teploměry |  |  | ověření měřených hodnot |  |  | 1x za 2 roky | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | tlakoměry |  |  | ověření měřených hodnot |  |  | 1x za 2 roky | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení mechanické pevnosti |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | výškoměry (hladina) |  |  | ověření měřených hodnot |  |  | 1x za 2 roky | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola znečištění, koroze |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | vlhkoměry |  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | průtokoměry |  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení mechanické pevnosti |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | měřiče salinity (měrná vodivost vody) |  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola znečištění, koroze |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
| Snímače diskrétní | termostat |  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přeskoušení resetování |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | presostat |  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení mechanické pevnosti |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přeskoušení resetování |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | tlaková diference |  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | snímač zaplavení |  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola znečištění, koroze |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení mechanické pevnosti |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | humidistat |  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | snímač hladiny |  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola znečištění, koroze |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení mechanické pevnosti |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | detektor pohybu |  |  | funkční zkouška |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | snímač průtoku (flow switch) |  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
| Akční členy | pohon - přímý pohyb |  |  | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola mechanických a točivých částí |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení plynulosti přejezdu pohonu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení ručního ovládání |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení mechanické pevnosti |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | pohon - točový pohyb |  |  | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola mechanických a točivých částí |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola, vymezení chodu (např. 90°) |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení plynulosti přejezdu pohonu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení ručního ovládání |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení mechanické pevnosti |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | snímače koncových poloh |  |  | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola funkce analogových vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola, vymezení chodu (např. 90°) |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení plynulosti přejezdu pohonu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | pohony s havarijní funkcí |  |  | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola funkce binárních vstupů a výstupů |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola mechanických a točivých částí |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola znečištění, koroze |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení plynulosti přejezdu pohonu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení ručního ovládání |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení mechanické pevnosti |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
| Regulační členy | dvoucestný ventil |  |  | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola znečištění, koroze |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení těsnosti, dotažení, příp. výměna ucpávek |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | trojcestný ventil |  |  | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola znečištění, koroze |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení těsnosti, dotažení, příp. výměna ucpávek |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | dvoucestná klapka |  |  | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola znečištění, koroze |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení těsnosti, dotažení, příp. výměna ucpávek |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | trojcestná klapka |  |  | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola znečištění, koroze |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení těsnosti, dotažení, příp. výměna ucpávek |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | čtyřcestná klapka |  |  | kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola znečištění, koroze |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přezkoušení těsnosti, dotažení, příp. výměna ucpávek |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč | skříň rozvaděče |  |  | elektro revize |  |  | dle legislativy - min. 1x za 5let | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola znečištění, koroze |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | svorky |  |  | kontrola dotažení |  |  | 1x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  | pojistky |  |  | kontrola dotažení |  |  | 1x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  | jističe |  |  | kontrola dotažení |  |  | 1x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | relé |  |  | kontrola dotažení |  |  | 1x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | stykače |  |  | kontrola dotažení |  |  | 1x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | proudové chrániče |  |  | elektro revize |  |  | dle legislativy - min. 1x za 5let | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | funkční zkouška |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola dotažení |  |  | 1x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přeskoušení resetování |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | přepěťové ochrany - napájení |  |  | kontrola dotažení |  |  | 1x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  | teplené ochrany |  |  | kontrola dotažení |  |  | 1x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přeskoušení resetování |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | přepěťové ochrany - data |  |  | kontrola dotažení |  |  | 1x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  | vyhodnocovače stavu termistoru motorů |  |  | kontrola dotažení |  |  | 1x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  | přepínače, tlačítka |  |  | kontrola dotažení |  |  | 1x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | přeskoušení resetování |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | kontrolky, signálky |  |  | funkční zkouška |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kontrola dotažení |  |  | 1x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
| Měření energií | kalorimetry |  |  | kontrola znečištění, koroze |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | test stavu záložních baterií |  |  | 1x za 5 let | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  | elektroměry |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  | vodoměry |  |  | kontrola znečištění, koroze |  |  | 2x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní | UPS |  |  | test životnosti akumulátorů |  |  | 1x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |
|  | větrání rozvaděče |  |  | vizuální kontrola a posouzení stavu |  |  | 2x ročně | odborný servis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | výměna filtru |  |  | 1x ročně | provozní údržba |  |  |  |  |  |  |