## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Kontrolní rozpočet
| Stavba: |  |  | SPŠ A SOU PELHŘIMOV, FRIEDOVA - OPRAVA ELEKTROINSTALACE
D.1.4. F. Evakuační rozhlas
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | Arch.Design, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25764314
|  |  | Sochorova 3178/23 |  |  |  | DIČ: | CZ25764314
|  |  | 61600 | Brno-Žabovřesky
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | MR | [6 empty] | 0
PSV | PZTS | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení | [7 empty] | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 4287955.06 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## MR
Místní evakuační rozhlas (MR)
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 1 | KABELOVÉ TRASY |  |  |  | 0
1. | NKZI 50X62X0.70 | žlab kabelový požární odolností 50X62, s integrovanou spojkou, vč. Víka | m | 12 |  | 0
2 | 100001 | Úchytný materiál pro žlab 62 - vedení po stěně | m | 12 |  | 0
3 | 100002 | Montáž kabelového žlabu a Uchytného materiálu | m | 12 |  | 0
4 | 345-7171103R1 | Příchytka kabelů jednostranná 6712 PO, + šroub SB 6.3X35_POGMT | ks | 1500 |  | 0
5 | 3457171103R2 | Montáž ohniodolné uchycení kabelu – příchytka včetně šroubu a hmoždinky | ks | 1500 |  | 0
6 | KOPOS 1420 | Trubka ohebná instalace pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně dodávky Monoflex 1420 | m | 250 |  | 0
7 | KOPOS 1432 | Trubka ohebná instalace pod omítku, vnější průměr 32 mm, včetně dodávky Monoflex 1432 | m | 50 |  | 0
8 | KO 125 E | Krabice instalace pod omítku KO 125 E s víčkem, včetně dodávky | ks | 5 |  | 0
9 | KO-97/5 | Krabice instalace pod omítku KO 97/5 s víčkem, včetně dodávky | ks | 50 |  | 0
10 | PO 8135 | Instalační krabice požárně odolná 105/105/40, vč. Montáže na povrch | ks | 5 |  | 0
11 | 100003 | Požární ucpávka vč. Cert. Označení do rozměru 150x100mm | ks | 6 |  | 0
12 | 100004 | Provedení protipožární ucpávky kabelových tras | ks | 6 |  | 0
13 | 100005 | Pomocný instalační a stavební materiál | kpl | 1 |  | 0
14 | 100006 | Instalace pomocného materiálu | set | 1 |  | 0
Díl: | 2 | KABELÁŽ |  |  |  | 0
15 | PRAFlaDur | Kabel 2x1,5, E60, P60-R, PS60, vč. Instalace | m | 1800 |  | 0
16 | CYKY | Kabel instalační 2x1,5 mm2 , vč. Instalace | m | 100 |  | 0
17 | FTP/STP 5e | Kabel stíněný, kroucené čtyřpárové vedení , vč. instalace do tr. pod omítku | m | 100 |  | 0
Díl: | 3 | Komponenty MR (ústředna, reproduktory a příslušenství) |  |  |  | 0
18. | 300001 | 19" rack stojan. 27U/600x600, IP54, skl. Dveře, vč. Montáže | ks | 1 |  | 0
19. | 300002 | 19" pevná police 1U , černá , nosnost 15kg, hl. 25 cm, , vč. Montáže | ks | 1 |  | 0
20. | 300003 | Napájecí panel 8 pozic BK, s přep. ochranou, vč. držáků do 19 palcových lišt 1U, vč. Montáže | ks | 1 |  | 0
21. | MC-03 | 19" systémová vana pro 8 modulů APS | ks | 2 |  | 0
22. | MC-43 | 19" adapter 3U | ks | 2 |  | 0
23. | MC-42 | 19" adapter 2U | ks | 2 |  | 0
24. | RWS-00 | zadní zaslepovací panel | ks | 8 |  | 0
25. | FRS-00 | čelní zaslepovací panel | ks | 6 |  | 0
26. | APS-16.2-D | karta digitálních mikrofonních stanic, max. 30 stanic, redundantní připojení, EN54-16 | ks | 1 |  | 0
27. | APS-02 | karta kanálu externího audio zdroje | ks | 1 |  | 0
28. | APS-19.2 | karta hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů | ks | 1 |  | 0
29. | APS-56.1-NL | karta 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání (PZTS) | ks | 1 |  | 0
30. | APS-57.1 | karta jednotného času, DCF, max 120 pulích hodin, slot SD karty pro spínání funkcí APS | ks | 1 |  | 0
31. | DCF | přijímač a anténa DCF signálu | ks | 1 |  | 0
32. | APS-990-MODUL | karta procesoru systému APS | ks | 1 |  | 0
33. | BO-CD-200-4-EV | digitální koncový zesilovač, třída D, 4 x200W, EN54-16 | ks | 1 |  | 0
34. | BO-CD-250-EV | digitální koncový zesilovač, třída D, 1x 250W, EN54-16 | ks | 1 |  | 0
35. | APS-177.2-EV | karta dohledu systémových prvků a funkci APS, EN54-16 | ks | 1 |  | 0
36. | APS-178.1-6-EV | modul smerovače s monitorováním pro 6 reproduktorových linek, impedanční metoda bez přerušení reprodukce, max. 1500W, EN54-16 | ks | 1 |  | 0
37. | APS-308.2-EV | digitální mikrofonní stanice s 8 funkčními tlačítky, EN54-16 | ks | 1 |  | 0
38. | APS-151.1-EX | záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií | ks | 1 |  | 0
39. | AKKU 24 | baterie 12 V / 24 Ah W 173, D 164, H 124 mm | ks | 4 |  | 0
40. | BUS VERB.KAB 2HE | sběrnicový kabel 2HU | ks | 4 |  | 0
41. | DAT.KAB.990-RS232 | programovací kabel RS-232, 3 m | ks | 1 |  | 0
42. | POWER CABLE.0.5M | napájecí kabel 0,5m | ks | 4 |  | 0
43. | 300001 | montáž komponent MR (rozvaděč, ústředna, zesilovače, stanice hlasatele a příslušenství) | h | 24 |  | 0
44. | WA 06-165/T EN54 | 6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54, keram. svorkovnice, EN54 | ks | 100 |  | 0
45. | 300002 | montáž reproduktoru do 6 W | ks | 100 |  | 0
46. | 300003 | provozní kniha MR | ks | 1 |  | 0
47. | 300004 | Nespecifikovaný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Díl: | 4 | OSTATNÍ MONTÁŽE A SERVIS |  |  |  | 0
48. | 400001 | Příprava na montáž | h | 16 |  | 0
49. | 400002 | Součinnost s ostatními profesemi | h | 24 |  | 0
50. | 400003 | Stavební práce (sekání drážek, zapravení) | bm | 300 |  | 0
51. | 400004 | Průraz zdivem do tl. 150*100mm | ks | 20 |  | 0
52. | 400005 | Pomocný stavební materiál | kpl | 1 |  | 0
53. | 400006 | Nastavení a konfigurace systému | h | 16 |  | 0
54. | 400007 | Výchozí revize systému | h | 8 |  | 0
55. | 400008 | Práce revizního technika | h | 16 |  | 0
56. | 400009 | Kontrolní měření srozumitelnosti hlášení dle ČSN EN 60849 a vyhotovení protokolu o provedeném měření. | kpl | 1 |  | 0
57. | 400010 | Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz) | h | 16 |  | 0
58. | 400011 | Projektová dokumentace pro realizaci stavby a skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
59. | 400012 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
Celkem MR | Celkem |  |  |  |  | 0

## PZTS
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 1 | KABELOVÉ TRASY |  |  |  | 0
1 | 100001 | Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x60 | m | 15 |  | 0
2 | 210020322R00 | Montáž lišty PVC 40x60 mm | m | 15 |  | 0
3 | KOPOS 1420 | Trubka ohebná instalace pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně dodávky Monoflex 1420 | m | 80 |  | 0
4 | KOPOS 1432 | Trubka ohebná instalace pod omítku, vnější průměr 32 mm, včetně dodávky Monoflex 1432 | m | 60 |  | 0
5 | KU 68 | Krabice univerzální, vč. instalace pod omítku | ks | 11 |  | 0
6 | 100003 | Požární ucpávka vč. Cert. Označení do rozměru 100x100mm | ks | 12 |  | 0
7 | 100004 | Provedení protipožární ucpávky kabelových tras | ks | 12 |  | 0
8 | 100005 | Pomocný instalační a stavební materiál | kpl | 1 |  | 0
9 | 100006 | Instalace pomocného materiálu | set | 1 |  | 0
Díl: | 2 | KABELÁŽ |  |  |  | 0
10 | 371201305R | Kabel FTP , Cat5e, drát, vč. Instalace | m | 30 |  | 0
11 | 222280102R00 | Kabel 2x1 mm, vč. Instalace | m | 30 |  | 0
12 | 34121046R | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm, vč. Instalace | m | 600 |  | 0
Díl: | 3 | Komponenty PZTS (ústředny,klávesnice, moduly, detektory, expandery a příslušenství) |  |  |  | 0
13. | 300001 | Ústředna (max.20 zón) v krytu vč. zdroje a akumulátoru (7Ah) - sestava s komunikátorem a LCD klávesnice | set | 1 |  | 0
14. | 300002 | Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy | ks | 1 |  | 0
15. | 300003 | Červené tlačítko, NC/NO výstup, zápustná montáž, prolam. plast, symbol EN54-11 | ks | 11 |  | 0
16. | 300004 | montáž komponent PZTS | h | 16 |  | 0
17. | 300005 | Nespecifikovaný montážní materiál vč. instalace | kpl | 1 |  | 0
Díl: | 4 | OSTATNÍ MONTÁŽE A SERVIS |  |  |  | 0
18 | 400001 | Příprava na montáž | h | 8 |  | 0
19 | 400002 | Součinnost s ostatními profesemi | h | 8 |  | 0
20 | 400003 | Stavební práce (sekání drážek, zapravení) | bm | 80 |  | 0
21 | 400004 | Průraz zdivem do tl. 150*100mm | ks | 12 |  | 0
22 | 400005 | Pomocný stavební materiál | kpl | 1 |  | 0
23 | 400006 | Nastavení a konfigurace systému | h | 8 |  | 0
24 | 400007 | Výchozí revize systému | h | 8 |  | 0
25 | 400008 | Práce revizního technika | h | 8 |  | 0
26 | 400009 | Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz) | h | 8 |  | 0
27 | 400010 | Projektová dokumentace pro realizaci stavby a skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
28 | 400011 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
Celkem PZTS | Celkem |  |  |  |  | 0