## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Montáž | Cena celkem | Poznámka 1
POZNÁMKA
Tato část vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z násl. grafických a textových částí dokumentace: Měření a regulace: 01 Technická zpráva-MaR; 061 Technologické schema–MaR; 062 Schema topologie-MaR; 063 Půdorys 1.PP; 064 Půdorys 1.NP; 065 Půdorys 2.NP
Seznam materiálů a prací je orientační. Je doplněn výkresovou dokumentací, specifikací a technickou zprávou. Není tedy jediným podkladem pro ocenění a provedení díla.
Pokud bude tato dokumentace použita pro cenovou nabídku, bude celková částka obsahovat veškerý materiál potřebný pro instalaci a zprovoznění celého díla, bez nichž není možné dílo instalovat, uvést do provozu a předat uživateli.
Projektová dokumentace je zpracována na základě ceníků, zpracovatel vycházel z dostupných katalogů popisů a směrných cen stavebních prací.
Znaky pro určení způsobu dodávky přístrojů a jejich montáže (viz Pozn.1)
| Normální dodávka a montáž do okruhu M+R. | [5 empty] | DM
| Přístroj je součástí dodávky M+R, dodavatel M+R neprovádí montáž, jen připojení na obvod. | [5 empty] | DP
| Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen montáž, připojení a ovládání. | [5 empty] | M
| Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání. | [5 empty] | P
| Pouze dodávka M+R, montáž je zajištěna v rámci jiné položky. | [5 empty] | D
| Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci. | [5 empty] | Z
| Normální dodávka a montáž do okruhu M+R, dodavatel rozvaděče provede přípravnou montáž. | [5 empty] | RDM
| Přístroj je součástí dodávky rozvaděče. | [5 empty] | SRO
Poznámky ke specifikaci M+R
| Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedené specifikace vč.povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů. | [5 empty] | 1
| Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech, ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškolení obsluhy. | [5 empty] | 2
| Všechny podstanice a centrála ŘS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu. | [5 empty] | 3
| Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení projektantem. | [5 empty] | 4
POZNÁMKA - celkem
Měření a regulace
MaR ROZVADĚČ RA1
Rozvaděč RA_1
Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 43, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdrojei v síti TN-S, Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, zdroj 24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.
Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou;
RA_1 | Rozvaděč skříňový, 1800x800x400, jednokřídlé dveře | ks | 1 |  |  |  | DM
ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 32A; 10kA
| Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud a MaR (přívod, svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.), Včetně následující silové vývody: | kpl | 1 |  |  |  | DM
| Světlo s ovladačem zap/vyp | ks | 1 |  |  |  | DM
| Vývod pro MaR 24V do 160W | ks | 1 |  |  |  | DM
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole
| do 200 kg | ks | 1 |  |  |  | M
Rozvaděč RA_1 - celkem
Komunikace, Integrace
Síťivá INTEGRAČNÍ jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-BUS, EIB/KNX), WEBserver
N_1 | Síťivé automatizační stanice INTEGRAČNÍ s rozhranním BACNet; Komunikace Ethernet, RS485, 2x USB a 1x micro USB. Podpora max 50 zařízení na field bus sběrnici (MS/TP(RS-485), FC Bus, N2 Bus, Modbus RTU, M-Bus a Zettler). Podpora integrace přes IP | kpl | 1 |  |  |  | DM
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO MODBUS; Rozšiření centrální části řídicího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace
| Integrace zařízení MODBUS do systému MaR -VZT1 | kpl | 1 |  |  |  | D
| Integrace zařízení MODBUS do systému MaR -VZT2 | kpl | 1 |  |  |  | D
| Integrace zařízení MODBUS do systému MaR -VZT3 | kpl | 1 |  |  |  | D
Ethernetový switch
SWITCH | 8 x Ethernetový port 10/100 Mbit/s, montáž lišta DIN, IP 30 | ks | 1 |  |  |  | DM
ETHERNET kabel
| F/UTP Cat.5e, pevně | m | 90 |  |  |  | DM
Komunikace, Integrace - celkem
VZT / ŘS DDC
DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet. Včetně rozšiřujících modulů
N_10 | 15 v/v bodů (2AI/10DI/0AO/3DO), FC Bus a SA Bus, 24VAC | kpl | 1 |  |  |  | DM
Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče
| Zobrazovací jednotka, SA bus | ks | 1 |  |  |  | DM
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC
| Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, 15 DB | kpl | 1 |  |  |  | D
| Zaregulování DDC malé, 15 DB | kpl | 1 |  |  |  | D
| SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úrověň 15 DB | kpl | 1 |  |  |  | D
| SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 15 DB | kpl | 1 |  |  |  | D
| Rozšiření centrální části řídicího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, 15 DB | kpl | 1 |  |  |  | D
| Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií | kpl | 1 |  |  |  | D
| Test 1:1 | kpl | 1 |  |  |  | D
VZT / ŘS DDC - celkem
VZT / Polní instrumentace
Teplotní snímač
VZT7-TT.11 | Prostorový montáž na stěnu, IP43 | ks | 1 |  |  |  | DM
Prostorový termostat s pevnou diferencí
VZT-TAH 01 | Termostat pro aplikace HVAC, Prostorový, Pevná diference, 0 až 43 °C | ks | 1 |  |  |  | DM
SNÍMAČ ZAPLAVENÍ PROSTORU
VZT-LAH 01 | snímací zaplavení - ponorná k zavěšení | ks | 1 |  |  |  | DM
Přippojení řízení technologického zařízení
VZT7.1-Ox | VZT7.1 ovládání R-VZT(el)- PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  |  | P
VZT7.1-Sx | VZT7.1 signalizace - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  |  | P
VZT9.1-Sx | Clona signalizace - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  |  | P
VZT9.2-Sx | Clona signalizace - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  |  | P
VZT-UT.ON | VZT-UT připraveno /signalizace - PŘIPOJENÍ | ks | 3 |  |  |  | P
VZT / Polní instrumentace - celkem
MaR ROZVADĚČ RA1 - celkem
MaR ROZVADĚČ RA2
Rozvaděč RA_2
Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 43, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdrojei v síti TN-S, Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, zdroj 24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.
Oceloplech. skříně 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou;
RA_2 | Rozvaděč skříňový, 1800x800x400, jednokřídlé dveře | ks | 1 |  |  |  | DM
ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 32A; 10kA
| Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud a MaR (přívod, svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.), Včetně následující silové vývody: | kpl | 1 |  |  |  | DM
| Světlo s ovladačem zap/vyp | ks | 1 |  |  |  | DM
| Vývod stykačový pro čerpadlo 230V do 0,6kW | kpl | 6 |  |  |  | DM
| Vývod jističový 230V do 16A | kpl | 3 |  |  |  | DM
| Vývod jističový 400V do 16A | kpl | 1 |  |  |  | DM
| Vývod pro MaR 24V do 160W | ks | 1 |  |  |  | DM
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole
| do 200 kg | ks | 1 |  |  |  | M
Rozvaděč RA_2 - celkem
Komunikace, Integrace
Koncentrátor dat pro M-Bus (M-Bus na Ethernet), max. 20 M-Bus zařízení, 24 VAC/DC napájení
M-BUS | Převodník | ks | 1 |  |  |  | DM
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO M-Bus
| Uživatelský SW pro podstanici převodním M-Bus | kpl | 1 |  |  |  | D
| Rozšiření centrální části řídicího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, 5 zařízení M-Bus | kpl | 1 |  |  |  | D
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO MODBUS; Rozšiření centrální části řídicího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace
| Integrace zařízení MODBUS do systému MaR -VZT4 | kpl | 1 |  |  |  | D
| Integrace zařízení MODBUS do systému MaR -VZT5 | kpl | 1 |  |  |  | D
| Integrace zařízení MODBUS do systému MaR -VZT6 | kpl | 1 |  |  |  | D
Ethernetový switch
SWITCH | 8 x Ethernetový port 10/100 Mbit/s, montáž lišta DIN, IP 30 | ks | 1 |  |  |  | DM
ETHERNET kabel
| F/UTP Cat.5e, pevně | m | 180 |  |  |  | DM
M-Bus; Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry
| J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně | m | 70 |  |  |  | DM
Komunikace, Integrace - celkem
UT / ŘS DDC
DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet. Včetně rozšiřujících modulů
N_10 | 60 v/v bodů (22AI/17DI/9AO/9DO), FC Bus a SA Bus, 24VAC | kpl | 1 |  |  |  | DM
Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče
| Zobrazovací jednotka, SA bus | ks | 1 |  |  |  | DM
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC
| Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, 60 DB | kpl | 1 |  |  |  | D
| Zaregulování DDC velké, 60 DB | kpl | 1 |  |  |  | D
| SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úrověň 60 DB | kpl | 1 |  |  |  | D
| SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 60 DB | kpl | 1 |  |  |  | D
| Rozšiření centrální části řídicího systému, Generace datových bodu, dynamizace, vizualizace, 60 DB | kpl | 1 |  |  |  | D
| Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií | kpl | 1 |  |  |  | D
| Test 1:1 | kpl | 1 |  |  |  | D
UT / ŘS DDC - celkem
UT / Polní instrumentace
Teplotní snímač
UT-TT 01 | sonda,venkovní vzduch, -46/50°C, Pi 1000, venkovní | ks | 1 |  |  |  | DM
UT-TT 02 | sonda,venkovní vzduch, -46/50°C, Pi 1000, venkovní | ks | 1 |  |  |  | DM
UT-TT 11 | Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  |  |  | DM
UT-TT 12 | Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  |  |  | DM
UT-TT 10 | Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  |  |  | DM
UT-TT 20 | Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  |  |  | DM
UT-TT 30 | Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  |  |  | DM
UT-TT 40 | Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  |  |  | DM
UT-TT 50 | Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  |  |  | DM
UT-TT 60 | Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m | ks | 1 |  |  |  | DM
UT-TT 31 | Prostorový montáž na stěnu | ks | 1 |  |  |  | DM
UT-TT 32 | Prostorový montáž na stěnu | ks | 1 |  |  |  | DM
UT-TT 41 | Prostorový montáž na stěnu | ks | 1 |  |  |  | DM
UT-TT 51 | Prostorový montáž na stěnu | ks | 1 |  |  |  | DM
UT-TT 52 | Prostorový montáž na stěnu | ks | 1 |  |  |  | DM
UT-TT 61 | Prostorový montáž na stěnu | ks | 1 |  |  |  | DM
UT-TT 62 | Prostorový montáž na stěnu | ks | 1 |  |  |  | DM
Příslušenství:
| Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt | ks | 8 |  |  |  | DM
| Návarek pro jímkový snímač teploty | ks | 8 |  |  |  | D
Prostorový termostat s pevnou diferencí
UT-TAH 01 | Termostat pro aplikace HVAC, Prostorový, Pevná diference, 0 až 43 °C | ks | 1 |  |  |  | DM
SNÍMAČ ZAPLAVENÍ PROSTORU
UT-LAH 01 | snímací zaplavení - ponorná k zavěšení | ks | 1 |  |  |  | DM
TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL - Elektrický pohon
UT-Y xx | Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. - montáž a připojení | ks | 6 |  |  |  | MP
Přippojení řízení technologického zařízení
UT-M xx | Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ | ks | 6 |  |  |  | P
UT-MT xx -Teplo | Spotřeba tepla (M-BUS) přenos - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  |  | P
UT-MT xx -EL | Elektroměr (M-Bus) přenos - PŘIPOJENÍ | ks | 4 |  |  |  | P
V-V1.Sx | Výtah signalizace - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  |  | P
V-V2.Sx | Výtah signalizace - PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  |  |  | P
VZT-UT.ON | VZT-UT připraveno /signalizace - PŘIPOJENÍ | ks | 3 |  |  |  | P
UT / Polní instrumentace - celkem
MaR ROZVADĚČ RA2 - celkem
ELEKTROMONTÁŽE
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 138 |  |  |  | DM
KABEL STÍNĚNÝ
| JYTY 4x1 mm, pevně | m | 730 |  |  |  | DM
Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry
| J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm , pevně | m | 50 |  |  |  | DM
| J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevně | m | 510 |  |  |  | DM
KABEL STÍNĚNÝ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BEZHALOGENOVÝ; B2ca,s1d0
| J-H(St)H 2x2x0,8 , pevně | m | 230 |  |  |  | DM
ETHERNET
| F/UTP Cat.5e, pevně | m | 330 |  |  |  | DM
BACnet
| LAM DATAPAR 2x[2x0,80] , pevně | m | 35 |  |  |  | DM
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
| CY16 Žlutozelený, pevně | m | 15 |  |  |  | DM
| CY6 Žlutozelený, pevně | m | 45 |  |  |  | DM
ZEMNÍCÍ SVORKA
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 20 |  |  |  | DM
| Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 20 |  |  |  | DM
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSL., ŽÁROVÝ ZINEK
| 100/50 | m | 20 |  |  |  | DM
| 50/50 | m | 155 |  |  |  | DM
1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
| 4025 LA d 25 mm, pevně | m | 85 |  |  |  | DM
15xxHF_FA OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ černá
| 1520HF_FA d 20, pevně | m | 95 |  |  |  | DM
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST
| 1216E d 16 mm, pevně | m | 35 |  |  |  | DM
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
| LHD30x25 hranatá | m | 75 |  |  |  | DM
| LHD17x17 hranatá | m | 15 |  |  |  | DM
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ
| 8110 117x117x42 | ks | 14 |  |  |  | DM
1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU
4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43
| 6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 | ks | 12 |  |  |  | DM
Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti
| do 5 kg | ks | 12 |  |  |  | M
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
| Do 4 mm2 | ks | 210 |  |  |  | M
UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ
| Pláště kabelu | ks | 35 |  |  |  | M
VYVRTÁNÍ OTVORU VE STENE DO PRUMERU 60mm
| Stena do 150mm | ks | 18 |  |  |  | DM
| Stena do 450mm | ks | 14
VYSEKANI RYH VE ZDIVU A ZAPRAVENÍ
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
| Sire 30 mm | m | 20 |  |  |  | DM
POŽÁRNÍ UCPÁVKA
| Požární ucpávka 120 mm - komplet | ks | 17 |  |  |  | DM
KOORDINACE POSTUPU PRACI
| S ostatnimi profesemi | hod | 32 |  |  |  | M
ELEKTROMONTÁŽE - celkem
Ostatní specifikace
OSTATNÍ
| Realizační dokumentace - svorková schemata rozvaděčů M+R | kpl | 2 |  |  |  | D
| El.revize, zpracování návodů k obsluze, dokumentace skutečného provedení, včetně popisu funkce regulace a popisu software | kpl | 1 |  |  |  | D
| Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných zařízení | kpl | 1 |  |  |  | D
| Práce ve stávající stavbě při doplnění nových kabelových tras dle pořadavků investora/uživatele (demontáže podhledů apod.) | kpl | 1 |  |  |  | D
| Komplexní vyzkoušení v rámci montážních prací | kpl | 1 |  |  |  | D
| Jednorázové zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  |  | D
| Doprava | kpl | 1 |  |  |  | M
Ostatní specifikace - celkem
Měření a regulace - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Akce | Nemocnice Nové Město na Moravě, MaR stravovací provoz
Projekt | Měření a regulace
Investor | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Z. č. | 2105
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Keznikl Jaroslav
Kontroloval
Datum | 20.7.2021
Zpracovatel
CÚ | 2021
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.