Obsah

1. Seznam projektové dokumentace	2

2. Soupis použitých podkladů pro zpracování projektu EK	3

3. Úvod	3

4. Stručný popis technologického zařízení.	3

5. Popis zvolené koncepce rekonstrukce a montáží.	4

6. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a vliv  prostředí.	4

7. Kabeláž.	4

8. Požadavky na ostatní profese	4

9. Obecné podmínky dodávky stavby	4

Obsah dodávky	4

Rozsah dodavatelských prací	5

Požadavky na kvalitu	5

Obecné požadavky :	5

Požadavky na kvalitu provedení :	6

Požadavky na dodavatele (technické pokyny, dokumentaci, předání, zkoušky, technologické postupy, ..)	7

10. Základní normy a předpisy	7

11. Závěr	8

# 1. Seznam projektové dokumentace

Poř.č. 			Název

──────────────────────────────────────────────────────────────

Textová část:

D1.4.5.00.01		Technická zpráva

D1.4.5.00.02		Výkaz výměr

Výkresy:

D1.4.5.02.02		SO 02 Interna                        - Půdorys 1.NP

D1.4.5.04.03		SO 04 Diagnostické centrum - Půdorys 2.NP

D1.4.5.04.03		SO 04 Diagnostické centrum - Půdorys 3.NP

D1.4.5.02.05		SO 02 Interna                        - Půdorys 5.NP

────────────────────────────────────────────────────────────

# 2. Soupis použitých podkladů pro zpracování projektu EK

Projektová dokumentace půdorysů stavebních částí objektů

Původní projektová dokumentace technologie DS

Požadavky na konstrukci od výrobce řídícího systému.

Požadavky uživatele a investora.

Normy ČSN, katalogy.

# 3. Úvod

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci částí elektronické kontroly vstupu (EKV)

a interkomu na třech odděleních nemocnice a úpravu a zprovoznění dorozumívacího zařízení (DZ) v 5.NP objektu SO 02 - Interna v nemocnici Havlíčkův Brod.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Při zpracování nabídkové ceny a při provádění projektu je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, schémat, výkresové dokumentace, specifikace zařízení atd.).

Protože se jedná se o zařízení, která jsou užívána během provozu nemocnice, musí se montážní práce, po dohodě se zástupci uživatele, podřídit provozu nemocnice.

# 4. Stručný popis technologického zařízení.

EKV – elektronická kontrola vstupu – je zařízení umožňují průchod dveřmi osobám s autorizačním kódem nebo přístupovou kartou (čipem).

Před dveřmi je umístěn čtecí terminál, který po přiložení oprávněné karty odblokuje dveřní zámek a umožní tak průchod dveřmi. U dveří je umístěna dveřní jednotka (DJ), která obsahuje elektroniku pro připojení dveřního zámku, čtecího terminálu (Č) a magnetického kontaktu na dveřích. Dveřní jednotka je napájena ze zálohovaného zdroje el. proudu a má výstup pro připojení do datové sítě objektu pro možnost vzdáleného přidělování oprávnění karet od správce systému.

INTERKOM – umožňuje hlasitý rozhovor mezi osobou v prostoru před blokovanými dveřmi oddělení a recepcí oddělení.

Z recepce lze přes interkom dveře odblokovat, pro umožnění průchodu volajícím osobám.

Před dveřmi je umístěno hovorové tablo interkomu s tlačítky, přes které se lze dovolat na zvolenou protistanici interkomu.

DZ – dorozumívací zařízení sestra-pacient – je zařízení umožňující pacientovi přivolání zdravotnického personálu k lůžku, příp hlasovou komunikaci. Personálu pak umožňuje vzdálený monitoring pacientů.

U každého lůžka je umístěn zásuvkový modul pacienta do kterého je připojen terminál pacienta. Na pokoji u dveří je osazen pokojový terminál a na sesterně je hlavní terminál pro komunikaci a ovládání ostatních zařízení.

# 5. Popis zvolené koncepce rekonstrukce a montáží.

EKV + INTERKOM  –

- zařízení bude osazeno u dvou vstupních dveří na oddělení dialýzy v 1NP objektu SO02, dveřní jednotka bude vybavena pro ovládání obou dveří.

- zařízení bude osazeno u vstupních dveří na přístupu k operačním sálům v 3.NP objektu SO 04. V tomto patře budou rozmístěny audio jednotky interkomu na stávající kabeláž dle půdorysu.

- zařízení bude osazeno u vstupních dveří na přístupu do diagnostického centra v 2.NP objektu SO 04.

U těchto dveří bude umístěno i tablo interkomu, rozmístění audio jednotky interkomu dle půdorysu.

Dveřní jednotky budou pro vzdálenou správu připojeny do datové sítě objektu – připojení a kabeláž zajišťuje uživatel.

DZ  – zařízení bude osazeno na dětském oddělení v 5NP objektu SO02, osazení prvků dle půdorysného plánu na připravenou kabeláž. Po montáži bude provedeno naprogramování systému dle požadavků uživatele.

# 6. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a vliv  prostředí.

Druh energetické soustavy dle ČSN 33 01 20 :

TN-S 230V, 50 Hz,

12V AC SELV

Způsob ochrany před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 : živých částí krytím a izolací, neživých samočinným odpojením zdroje v soustavě TN, bezpečným malým napětím.

Vnější vlivy dle ČSN 33-2000-3 – viz protokol v části elektro.

# 7. Kabeláž.

Bude použita kabeláž dle doporučení výrobce zařízení.

Vždy je nutné dodržet při kladení kabelů oddělení kabelů s napěťovou úrovní 400/230V 50Hz od ostatní kabeláže EK s malým napětím.

# 8. Požadavky na ostatní profese

Uživatel (nemocnice) zajistí :

Ethernetové připojení rozvaděčů dveřních jednotek do datové areálové sítě pro potřeby vzdáleného přístupu.

Silnoproude připojení všech zálohovaných zdrojů.

# 9. Obecné podmínky dodávky stavby

### Obsah dodávky

Obsahem dodávky jsou kompletní stavební, montážní, technické a technologické systémy stavby, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případné funkční napojení na ostatní návazné konstrukce objektu technologické napojení tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s uživatelem, převzetí a přípravu stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace.

Před zahájením prací se dodavatel seznámí s prováděcími podmínkami zřizovatele, všemi stanovisky orgánů státní správy a účastníky řízení a zajistí provádění v souladu s nimi. Toto ustanovení se týká i ochrany stávajících vedení, zajištění bezproblémového provozu nemocnice apod.

### Rozsah dodavatelských prací

Rozsah prací je definován výkresy, tabulkami, technickými zprávami a schématy dané části dokumentace. O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě. Dodavatel je povinen předložit veškerou dokumentaci a podrobné výkresy týkající se jeho části, v rámci realizační dodavatelské dokumentace.

Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným:

- dodání až na staveniště všech různých materiálů a techniky potřebné pro provedení jím dodávaných prací

- opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací

- pravidelný úklid a odvoz stavebního odpadu a přebytečného materiálu vzniklého po dobu provádění vlastního díla .

- zřízení pojezdů a pomocných konstrukcí pro ochranu prvků stavby

- zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací

- zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění prací

- případné opravy vadných částí a opravy nebo náhrady škody jím způsobené

- uvedení díla do provozu

Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním dodavatelským profesím, jím provedenými změnami v základním řešení, vycházejícím z výběrového řízení, budou ostatními dodavatelskými profesemi provedeny zásadně na účet dodavatele.

### Požadavky na kvalitu

Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Podmínkou je rovněž dosažení stupně jakosti požadované projektem, nebo stanovenou referenčními vzorky a systémy stanovenými v dokumentaci.

### Obecné požadavky :

- Stavba bude prováděna podle prováděcí a následně dílenské dokumentace dodavatele. Veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny ve spolupráci s projektantem a TDI, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.

- Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k úrazům. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Bude respektována Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností dle NV 194/2022 Sb., zkušeností, bude respektován zák. 186/2006.

- Stavební materiály se budou používat podle ustanovení příslušných předpisů pro materiály, bude respektován §47 zák. 186/2006 jeho následné novely.

- Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve smyslu zákona 22/1997 /71/200 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a výsledky zkoušek použitých materiálů.

- Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, stavební zákon 186/2006 ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy.

- V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační dokumentaci.

- Součástí díla je řádně vedený stavební deník.

### Požadavky na kvalitu provedení :

- Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými předpisy pro užívání v České republice.

- Všechny použité materiály musí být vysoce kvalitní, povrchová úprava bude zajišťovat vysokou odolnost proti opotřebení, bude dlouhodobě splňovat technologické požadavky na ní kladené a  bude provedena ve vysoké vizuální kvalitě.

- Před vlastním prováděním bude dodavatelem doložen technologický postup, kde budou jednoznačně stanoveny parametry přejímky stavební a technologické připravenosti pro provádění příslušné části dodávky.

- Provedené konstrukce budou při dodání, při montáži a následně po montáži do doby předání díla vhodně chráněny, v souladu s technologickými požadavky výrobce. Zásadně budou ochráněny proti poškození pohledových stran.

- Viditelné stykování, viditelné návaznosti na obvodové konstrukce musejí být v zásadě plošně vyrovnané, bez přesahů, zarovnané do rovinného povrchu, včetně následných začišťujících úprav spár a styků.

- Spojovací materiál bude ve vysoké kvalitě, osazen veškerý, rovně a prvky budou bez vizuálního poškození od montáže.

- Osazování prvků technologií systémů atd. bude provedeno v koordinaci a etapově s montáží jednotlivých instalací či stavebních dílů, v souladu s předanými dispozičními nároky vnitřních konstrukcí a technologií.

### Požadavky na dodavatele (technické pokyny, dokumentaci, předání, zkoušky, technologické postupy, ..)

Dodavatel si musí s projektantem vyjasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením nabídky. Dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívaní. Dodavatel v rámci tendrového řízení potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, jak je popsáno v zadání v rámci projektové dokumentace reálné a realizovatelné při udržení předepsané geometrie, detailů a stavebně technických, výkonových, technologických a spotřebních parametrů a že veškeré předepsané materiály a prvky jsou v daném čase na trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.). Příslušné atesty, certifikáty a reference budou doloženy dodavatelem v průběhu stavby tak, aby v žádném případě neohrozili postup výstavby. Dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením kontraktu.

Po skončení díla je dodavatel povinen předložit dokumentací skutečného provedení.

Dodavatel v rámci svého technologického postupu specifikuje jednotlivé celky, které budou etapově kontrolovány a systém kontroly jednotlivých záběrů. Před prováděním jednotlivých etap díla, či technologických celků bude provedená připravenost pro dílo či část díla protokolárně převzata, dodavatel dané části potvrdí, že připravenost je v souladu s technickými podmínkami provádění a záruk. Dílčí a celkové přejímky budou prováděny tak, aby byly v souladu s HMNG výstavby a neohrozili termín dokončení.

# 10. Základní normy a předpisy

ČSN EN 61293 (33 0150) – Elektrotechnické předpisy – Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení – Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 60445 ed.2 (33 0160) – Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk – stroj, značení a identifikace – Značení svorek zařízení a konců určitých vybraných vodičů, včetně obecných pravidel písmeno-číslicového systému.

ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 0166 ed.2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr

ČSN EN 60073 ed.2 (33 0170)  - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů.

ČSN EN 60447 ed.2 (33 0173)  - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání.

ČSN EN 60529 (33 0330)  - Stupně ochrany krytem (krytí IP kód)

ČSN EN 61140 ed.2 (33 0500) – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 1500  - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.

ČSN  33 2000-3  - Elektrická zařízení. Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-481  - Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Výběr ochranných opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5-51 - Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení - Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN 33 2000-5-52 - Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Výběr a stavba elektrických zařízení. Výběr soustav a stavba vedení.

ČSN	33 2000-5-54 - Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení - Výběr a stavba elektrických zařízení -Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-6-61ed.2 – Elektrické instalace budov – Revize – Výchozí revize

ČSN 33 2030  - Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3015 – Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady pro dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

ČSN 33 2180 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2190 – Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory

ČSN EN 50110-1 ed.2 (34 3100) – Obsluha a práce na elektrických zařízení.

ČSN EN 50110-2 (34 3100) – Obsluha a práce na elektrických zařízení (národní dodatky)

Zákon č. 451/92 Sb. ( zákon 65/65 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Zákoník práce).

Zákon č. 174/ 68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

NV 194/2022 Sb o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška č. 324/92 ČÚBP o bezpečnosti při stavebních činnostech

Vyhláška č. 48/82 ČÚBP o základní požadavky bezpečnosti práce

Vyhláška č. 20/79 Sb. Vyhrazená elektrická zařízení

Nařízení vlády 168/1997 – technické požadavky na výrobky (el. zařízení)

Nařízení vlády 169/1997 – technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility

Nařízení vlády 378/2001 – požadavky na bezpečný provoz a používání strojů

a další související předpisy.

# 11. Závěr

Projekt je zpracován dle platných norem v rozsahu –

Dokumentace pro ohlášení stavby

Dokumentace pro provedení stavby

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit.

V Havlíčkově Brodě, 07/2022			Vypracoval: Petr Blažek