## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Budova U
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Nemocnice Třebíč | [22 empty] | STA
O: |  | Budova U | [21 empty] | STA | OBJ
R: |  | Medicinální plyny | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena D+M | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | MP1 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0
1 | MP1_001 | D+M Trubka Cu průměr 8x1 | m | 84
2 | MP1_002 | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 40
3 | MP1_003 | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 266
4 | MP1_004 | D+M Trubka Cu průměr 22x1 | m | 123
5 | MP1_005 | D+M Trubka Cu průměr 28x1 | m | 24
6 | MP1_006 | Prořez potrubí 3% | kpl | 1
7 | MP1_007 | D+M Tvarovky Cu pr. 8 | ks | 42
8 | MP1_008 | D+M Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 24
9 | MP1_009 | D+M Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 94
10 | MP1_010 | D+M Tvarovky Cu pr. 22 | ks | 56
11 | MP1_011 | D+M Tvarovky Cu pr. 28 | ks | 28
12 | MP1_012 | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 3.2
13 | MP1_013 | D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 5
14 | MP1_014 | D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 | m | 10
15 | MP1_015 | D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 | m | 5
16 | MP1_016 | D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28 | m | 4
17 | MP1_017 | D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m), vč. kotvení a objímek | ks | 120
18 | MP1_018 | D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. - uzávěry technologie, uzávěry pod manometry a čidla | ks | 42
19 | MP1_019 | D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr. | ks | 3
20 | MP1_020 | D+M Ventilová skříň (UP-3) pro 3 plyny vč. uzávěru, čidla klinické signalizace, manometru, nouzového vstupu (terminální jednotky), pro každý plyn | ks | 5
21 | MP1_021 | D+M Vyhodnocovací skříň signalizace tlaku plynu STP pro 1-6 čidel | ks | 3
22 | MP1_022 | D+M Propojení klinické signalizace (např. kabel SYKFY 2x2x0,5) | m | 312
23 | MP1_023 | D+M Značení potrubních rozvodů, dle ČSN EN ISO 7396 + nátěrové hmoty (na bm potrubí) | m | 537
24 | MP1_024 | D+M Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 537
25 | MP1_025 | D+M Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 537
26 | MP1_026 | Napojení na stávající rozvody | ks | 42
27 | MP1_027 | Demontáž stávajících mostů | hod | 28
28 | MP1_028 | Ekologická likvidace demontovaných mostů | kpl | 1
29 | MP1_029 | Demontáž stávajícího potrubí (na základě etapizace), demontáž uzavíracích ventilů v místnostech | hod | 72
30 | MP1_030 | Ekologická likvidace demonovaného potrubí | kpl | 125
31 | MP1_031 | D+M Čidlo provozní signalizace - tlakové (0-10 bar, 4-20 mA) | ks | 4
32 | MP1_032 | D+M Čidlo provozní signalizace - podtlakové (0- -1 bar, 4-20 mA) | ks | 2
33 | MP1_033 | D+M Manometr - rozsah 0-1 MPa | ks | 4
34 | MP1_034 | D+M Vakuometr - rozsah 0--100 kPa | ks | 2
35 | MP1_035 | Zajištění odstávek a náhradního napájení objektu U kyslíkem | kpl | 1
36 | MP1_036 | Demontáž a zpětná montáž systému sestra-pacient (stávající systém ZPT Vigantice) | ks | 14
37 | MP1_037 | Jádrové vrtání prostupů | kpl | 1
Díl: | MP2 | Ukončovací prvky
38 | MP2_001 | Zdvižný most: 2 ks - (700 mm) - požadované technické parametry vč. příslušenství viz Svazek 1 příloha č. 1 - Minimální technické parametry; v souladu s přílohou č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace | ks | 2
39 | MP2_002 | Zdvižný most: 12 ks - (2 000 mm) - požadované technické parametry vč. příslušenství viz Svazek 1 příloha č. 1 - Minimální technické parametry; v souladu s přílohou č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace | ks | 12
Díl: | MP3 | Podhledy
40 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 144
41 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky | m2 | 288
42 | 952902110R00 | Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách | m2 | 288
43 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 0.3283
44 | 767585115R00 | Montáž doplňků podhledů - úprava kazet | m | 115.2
45 | 767584641R00 | Montáž podhledů ostatních - rošty | m2 | 51.8
46 | 767584642R00 | Montáž podhledů ostatních - desky | m2 | 51.8
47 | 767586101RT1 | Nosný rošt podhledu Armstrong, Prelude 24 modul 60 x 60 cm (kazety) | m2 | 51.8
48 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 51.8
49 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 51.8
50 | 767896920R00 | Těsnění spár styků tmelením | m | 23
51 | 595960004R | Ecomin Orbit SK, 600x600x13 mm | m2 | 57.6
52 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 90.5
53 | 100 | Náklady na přesun hmot a pracovníků | Kč | 1
54 | 904 | Příplatek za ztížené podmínky | Kč | 1
55 | 005122010R | Zajištění provozu objednatele | Soubor | 1
56 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1
57 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 32
58 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1
59 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření | Soubor | 1
60 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1
Díl: | MP4 | Statika
61 | MP4_1 | Posouzení statika, vč. vydání technické zprávy pro ověření navrženého způsobu instalace stropních mostů do stropních konstrukcí | kpl | 1
62 | MP4_2 | Otvory pro kotvení - vrtání beton, čištění, délka 150 mm | ks | 16
63 | MP4_3 | Kotva chemická - 130 mm pro M12 | ks | 80
64 | MP4_4 | Závitová tyč M12x200, podložka, matice | ks | 80
65 | MP4_5 | Vynášecí konzole pro zdvižný most velký | ks | 12
66 | MP4_6 | Vynášecí konzole pro zdvižný most malý | ks | 2
Díl: | MP5 | Elektroinstalace
67 | MP5_1 | Odpojení stávající kabeláže | ks | 112
68 | MP5_2 | Demontáž stávající kabeláže | m | 2240
69 | MP5_3 | Práce se stávajícími trasami | kpl | 1
70 | MP5_4 | Manipulace s podhledy | kpl | 1
71 | MP5_5 | Doplnění jističe do HR - 16B/1 | ks | 9
72 | MP5_6 | Kabel CXKH-R 3x2,5 | m | 2800
73 | MP5_7 | Ukončení kabeláže | ks | 140
74 | MP5_8 | Kabel UTP cat6 LSOH Dca-s2,d2,a1 | m | 5040
75 | MP5_9 | Patch panel cat.6 24p | ks | 3
76 | MP5_10 | Vodič CYA 10 H07V-K oranžový | m | 560
77 | MP5_11 | Kabelové oko 10 | ks | 56
78 | MP5_12 | Svazkový držák | ks | 150
79 | MP5_13 | Krabice odbočná s ekvipotenciální svorkovnicí | ks | 7
80 | MP5_14 | Drobný materiál | kpl | 1
81 | MP5_15 | Podíl přidružených výkonů | kpl | 1
82 | MP5_16 | Lešení/plošina | kpl | 1
83 | MP5_17 | Likvidace demontovaného materiálu | kpl | 1
84 | MP5_18 | Měření metalické kabeláže | kpl | 1
85 | MP5_19 | Revize | kpl | 1
86 | MP5_20 | Dopravné, režie | kpl | 1
87 | MP5_21 | Provozní vlivy | kpl | 1
88 | MP5_22 | Úklid | kpl | 1
Díl: | MP6 | MaR
89 | MS-IOM2723-0 | Rozšiřující modul | ks | 1
90 | SW Práce | Programování | kpl | 1
91 | SW Práce | Vizualizace | kpl | 1
92 | SW Práce | Test | kpl | 1
93 | HW Práce | Instalace kabeláže | kpl | 1
94 | HW Práce | Úprava rozvaděče | kpl | 1
95 | HW Práce | Test | kpl | 1
96 | Montážní materiál | Kabeláž, drobný montážní mat. | kpl | 1
97 | Montážní práce | Doprava | kpl | 1
Díl: | MP7 | Společné náklady na instalaci zdravotnické technologie
98 | MP7_001 | Vedení montážních prací | kpl | 1
99 | MP7_002 | Tlaková zkouška - úseková | ks | 15
100 | MP7_003 | Tlaková zkouška - závěrečná | ks | 1
101 | MP7_004 | Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1 | kpl | 1
102 | MP7_005 | Výchozí revize - plynová | kpl | 1
103 | MP7_006 | Přítopmost technika TIČR pro elektroinstalaci | kpl | 1
104 | MP7_007 | Požární dohled po svařovacích pracech | hod | 80
105 | MP7_007 | Činnost koordinátora BOZP | kpl | 1
106 | MP7_008 | Zašlolení technikem BOZP pro instlaci zařízení | kpl | 1
107 | MP7_009 | Výchozí revize - elektro | kpl | 1
108 | MP7_010 | Proškolení obsluhy, předání dokumentace | kpl | 1
109 | MP7_011 | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1
110 | MP7_012 | Dopravné | kpl | 1
Díl: | MP1 | Rozvody medicinálních plynů
Díl: | MP2 | Ukončovací prvky
Díl: | MP3 | Podhledy
Díl: | MP4 | Statika
Díl: | MP5 | Elektroinstalace
Díl: | MP6 | MaR
Díl: | MP7 | Společné náklady na instalaci zdravotnické technologie
Suma za dodávku a montáž
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu