SO 01   Rekonstrukce kanalizace

|  | - Vypracoval : Žoudlík | - Autorizovaný inženýr : Ing. Novotný | - AQA-CLEAN Projekční a geodetická kancelář U Dvora 11, Jihlava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Investor : - Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava |  | - Kraj : Vysočina |  |  |
| Nemocnice Třebíč rekonstrukce areálové kanalizace |  |  | - Datum : | 04/2022 |
|  |  |  | - Číslo zak : | 2617 |
|  |  |  | - Stupeň : | DPS |
| - Příloha : Technická zpráva |  |  | - Měřítko : | - Příloha č. : D.1.1 |

1. ÚVOD

Jedná se o návrh rekonstrukce páteřní stoky jednotné  areálové kanalizace  v příkrém svahu lesoparku pod areálem Nemocnice Třebíč a zároveň o rekonstrukci souběžného potrubí  odlehčovací stoky z dešťového oddělovače ( který je umístěn  v areálu)  po vyústění do řeky Jihlavy.

Součástí stavby bude také objekt mechanického předčištění, ve kterém budou osazeny strojně stírané česle, které zabrání odtoku plovoucích nečistot do veřejné stokové sítě.

Nově navržená jednotná kanalizace umožní budoucí napojení do navrhovaného sběrače jednotné kanalizace, jehož výstavba bude prováděna v rámci samostatné akce „TŘEBÍČ-KANALIZACE, DEŠŤOVÁ  ZDRŽ A SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY NA STOKOVÉ SÍTI“.

2. SO 01 REKONSTRUKCE KANALIZACE

Navržené kanalizační stoky budou trasovány převážně v místě stávajícího potrubí. Pouze v horní části bude trasa odchýlena z důvodu vyhnutí se stávající opěrné zdi.

Napojení jednotné stoky bude začínat v místě stávající šachty Š6, která bude nahrazena novou šachtou. Dále bude potrubí procházet navrženým objektem hrubého předčištění, ve kterém budou osazeny strojně stírané česle. Od objektu česlí bude trasa vedena v prudkém svahu lesoparku až do stávající šachty Š10, která bude také nahrazena novou šachtou.

Odlehčovací stoka bude zrekonstruována od stávajícího objektu vyústění, který bude nahrazen novým výustním objektem. Dále bude trasována v příkrém svahu vedle navrženého potrubí splaškové kanalizace až do stávající šachty Š34, která bude nahrazena novou šachtou.

Vzhledem ke značně komplikovaném terénu a malému krytí potrubí, je navrženo potrubí z tvárné litiny.

Pod novou revizní šachtou Š2, pod lomem 3 a v místě napojení na nové potrubí v místě stávající šachty Š8 budou osazeny betonové bloky, které jsou dimenzovány na zachycení hmotnosti litinového jištěného potrubí. Další betonový blok bude osazen v místě lomu 2.

Napojení na stávající potrubí bude provedeno pomocí pružných spojek FLEX-SEAL příslušné dimenze.

Návrh uložení potrubí byl konzultován s výrobcem litinového potrubí Saint-Gobain PAM. Na základě jejich doporučení bylo zvolen typ povrchové úpravy, zámkových spojů a návrh kotevních bloků.

Navržený typ potrubí :

INTEGRAL ZMU (s vnějším obalem z cementové malty) se zámkovými spoji STD Vi.

Technické specifikace použitých výrobků jsou uvedeny na konci zprávy.

CHARAKTERISTIKA KANALIZACE

| stoka | materiál, profil | délka |
| --- | --- | --- |
| Stoka jednotné areálové kanalizace | Litina DN 300 | 58,3 m |
| Odlehčovací stoka | Litina DN 300 | 60,0 m |
| Celkem |  | 118,3 m |

ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

Litinové potrubí:

Na dno výkopu bude rozprostřena vrstva štěrkopísku. Na ní bude položeno kanalizační potrubí a obsypáno vytěženou zeminou bez ostrohranných částic. Pro zabránění eroze budou nad rýhou umístěny vytěžené kameny.

###### KANALIZAČNÍ ŠACHTY

Kanalizační šachty jsou navrženy z prefabrikovaných betonových dílců dle ČSN EN 1917 se sílou stěny 120 mm. Jedná se o šachetní dna, skruže stavebních výšek 250, 500 a 1000 mm, přechodovou skruž (kónus) stavební výšky 580 mm – případně zákrytovou (přechodovou) desku stavební výšky 165 mm. Pro dosažení kóty poklopu = kóta povrchu, jsou ve skladbách jednotlivých šachet navrženy vyrovnávací prstence stavebních výšek 40,60,80,100 a 120 mm, v případě potřeby je možné použít i vyrovnávací prstenec spádový.

Připojení kanalizačních trub na šachetní dna  bude  se  zabudovaným  pryžovým těsněním, přičemž způsob provedení přípoje trub na šachetní dno bude řešen s ohledem na materiál potrubí.

Betonové dílce šachet budou dodány s těmito zabudovanými stupadly v kroku 250 mm :

- kramlové stupadlo s ocelovým jádrem a PE povlakem dle DIN 19555-A-ST a DIN     19555-B-ST

- kapsové stupadlo (v přechodových skružích)

Použité poklopy :

Budou použity litinové s litino-betonovým rámem, třída zatížení D 400. U šachty ŠS1 bude osazen poklop s odvětráním.

U šachet bude zhlaví výstupních komínů vytažené nad terén.

Skladby jednotlivých šachet jsou uvedeny v samostatné příloze – výpis šachet a materiálu kanalizace.

SEZNAM SOUŘADNIC KANALIZAČNÍCH ŠACHET

Seznam souřadnic : rekonstrukce stoky jednotné areálové kanalizace

souřadnice Y   souřadnice X

ŠS1       649820.91       1152855.91

ŠS2       649821.23       1152885.70

ŠS3       649808.20       1152900.97

Seznam souřadnic : rekonstrukce odlehčovací stoky

souřadnice Y   souřadnice X

ŠD1       649808.94       1152902.33

##### KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

V trase navržené kanalizace dojde ke křížení a souběhu s těmito podzemními a nadzemními inženýrskými sítěmi:

- Stávající kanalizace

- Zrušené vodovodní potrubí

- Kabel Vodafone v blízkosti stavby

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

3. PROVÁDĚNÍ STAVBY

##### POSTUP VÝSTAVBY

Bourání a odstraňování  stávajících objektů, porostů, ploch  apod. :

- odstranění 1 ks stromu Ø50 cm, náletový porost v ploše cca 100 m2

- vybourání stávajícího potrubí KT 300 v délce cca 87 m, včetně obetonování

- vybourání stávajícího výústního objektu

- stávající revizní šachty v počtu 7 ks

NÁHRADNÍ PŘEČERPÁVÁNÍ ODPANÍCH VOD PO DOBU STAVBY

Během výstavby je uvažováno s přečerpáváním odpadních vod při výstavbě.

##### ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce se předpokládá provádět pomocí mechanizace (dle možností) při ručním dokopání v nepřístupných místech a v místech křížení s ostatními inž. sítěmi.

Přebytečná zemina bude použita k obsypání objektu hrubého předčištění.

V předmětné lokalitě se nepředpokládá vysoká hladina podzemní vody.

Odhad tříd těžitelnosti zemin :

- 3. třída   20%

- 4. třída	   20%

- 5. třída	   10%

- 6. třída	   25% s dolamováním

- 7. třída   25% s dolamováním

Odvozy na meziskládku :

Odvoz zeminy na meziskládku se neuvažuje.

Odvoz na skládku :

Vybourané kanalizační potrubí, včetně šachet, bude odvezeno na recyklační skládku do předpokládané vzdálenosti 60 km.

##### ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI

Zkoušky vodotěsnosti potrubí budou provedeny dle normy ČSN EN 1610. Zkoušky mohou být prováděny po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu. Jako médium pro zkoušky vodotěsnosti bude použit vzduch. Součástí zkoušky vodotěsnosti bude i zkouška těsnosti revizních šachet.

Požadavky:

- zkušební přetlak 20 kPa

- maximální pokles 1,5 kPa

- zkušební doba 2 min.

##### PROHLÍDKA PRŮMYSLOVOU KAMEROU

Před uvedením kanalizačního potrubí do provozu musí být provedena prohlídka průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby, včetně pořízení digitálního záznamu.

V případě potřeby bude před prohlídkou vyčištěno potrubí tlakovým vozem.

##### GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Kanalizační potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv se zpracováním ve formátu DGN.

4. POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů.

U liniových staveb to znamená zejména důsledné obnovení povrchů ploch.

V zatravněných plochách bude ornice a podorničí sejmuta v manipulačním pruhu a uložena na jeho okraji a po ukončení zásypu potrubí bude ornice opětovně rozprostřena a oseta.

5. ZÁVĚR

Realizací výše popisované stavby dojde k zabezpečení odkanalizování areálu nemocnice vodotěsnou kanalizací požadovaných parametrů. Především bude zabráněno odtoku plovoucích nečistot do stávající veřejné stokové sítě.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě , duben 2022

TECHNICKÉ

SPECIFIKACE

POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

A VÝROBKŮ

POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY :

- Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi.

- Trouby používané zejména pro zatahování pomocí bezvýkopové technologie a  pokládku do skalnatého půdního prostředí s ochranou vnějšího povrchu žárovým pokovením zinkem (Zn min. 200 g/m2 ) + cementová malta vyztužená PP vlákny.

- Vnitřní výstelka – vnitřní povrchová ochrana je tvořena vnitřním vyložením z  cementové malty na bázi hlinitanového cementu nebo polyuretanem.

- Preferovaná délka trub je 6 m.

Hrdlové tvarovky

- Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid hnědočervené barvy s minimální tloušťkou 250 µm dle ČSN EN 598.

- Při dodávce trub musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce.

Trubní spoj

- Hrdlový jištěný proti posunu, materiál těsnění NBR.

- Standardní těsnění trub, včetně těsnění s jištěním proti posunu, musí být garantované výrobcem a je součástí dodávky trub.

- Těsnost spojů při zvýšeném tlaku min. 2,4 bar.

REVIZNÍ BETONOVÉ ŠACHTY :

Prefabrikované vibrolisované šachtové dno na kameninovém potrubí :

- Vyrobené z tvrzeného vibrolisovaného betonu s čedičovým kamenivem třídy min. C30/37 XA1.

- Minimální tloušťka stěny a dna je 150 mm.

- Do dna budou navrtaná stupadla s PE povlakem.

- Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné zajištěné pomocí integrované vložky podle daného typu potrubí zabudovaného při výrobě do konstrukce dna.

- Kyneta výšky 1/1 DN

- Při změně profilu v šachtě bude šachtou probíhat větší profil.

- Horní plocha podesty má spád 3 % do středu šachty a bude z betonu, natřená ochranným nátěrem.

- V případě spadišťové/skluzové šachty bude šachtové dno vyložené čedičovým obkladem.

Šachtové skruže, výstupní komín, vyrovnávací prstence :

- Vyrobené z betonu třídy C40/50 XA1.

- Vodotěsnost spojů prefabrikátů zajišťuje integrované nebo dodatečně vložené pryžové těsnění.

- Prefabrikované dílce budou dodány se zabudovanými stupadly s PE povlakem.

- V přechodové skruži bude osazeno 1 kapsové stupadlo a 1 zkrácené stupadlo s PE povlakem.

- Vyrovnávací prstence budou spojeny pomocí speciální malty s minimální pevností 45 MPa s min. tloušťkou 20 mm.

Litinový poklop s litino-betonovým rámem :

- Kruhový poklop celolitinový z tvárné litiny, rám litinobetonový, výška rámu 160 mm typ KDB91B.

- Víko poklopu bez odvětrání (ŠS1 s odvětráním) třídy D400 o průměru 600 mm

s bezpečnostní aretací víka při otevření v 90 ° proti samovolnému uzavření.

- Víko poklopu musí mít zajištění proti otevření minimálně 2 pružnými prvky, tak aby systém působil vycentrovaně (tj. i na nájezdové straně poklopu). Zajištění proti krádeži provedeno nerozebíratelným spojením víka s rámem.

- Tlumící vložka mezi rámem a víkem poklopu musí být z vhodného materiálu odolného vůči olejovým a rozmrazovacím látkám (vložka nesmí být z plastových a kompozitových materiálů!). Konstrukce vložky musí zajišťovat tlumení vertikálního i horizontálního pohybu víka (tvar „L“).

- Na spojení poklopu s vyrovnávacím prstencem nebo s kónusem použít alespoň 2 cm vrstvu speciální malty s pevností min. 45 MPa.