PS 01   Objekt hrubého předčištění - technologická část

|  | - Vypracoval : Žoudlík | - Autorizovaný inženýr : Ing. Novotný | - AQA-CLEAN Projekční a geodetická kancelář U Dvora 11, Jihlava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Investor : - Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava |  | - Kraj : Vysočina |  |  |
| Nemocnice Třebíč rekonstrukce areálové kanalizace |  |  | - Datum : | 04/2022 |
|  |  |  | - Číslo zak : | 2617 |
|  |  |  | - Stupeň : | DPS |
| - Příloha : Technická zpráva |  |  | - Měřítko : | - Příloha č. : D.3.1 |

V rámci provozního souboru jsou navrženy strojně stírané česle a ruční česle, které budou umístěny v objektu hrubého předčištění.

Pro případ poruchy strojně stíraných česlí budou vybaveny obtokem. Na obtoku budou umístěny ruční česle výšky 350 mm, v případě ucpání i těchto česlí bude docházet k odtoku nad nimi.

Zařízení bude produkovat smíšený netříděný odpad směsi shrabků, který je možno odvážet na skládku komunálního odpadu.

Strojně stírané česle :

Strojní česle ekonomické budou sestaveny z robustního rámu, na jehož odtokové straně bude umístěna filtrační přepážka zachycující shrabky. Filtrační přepážka je česlicová mříž, která je  stíraná stíracím mechanismem, doplněným kartáči, vsazeným do speciálních pohyblivých řetězů poháněných elektropřevodovkou. Česle budou vyrobeny z nerezových ocelí.

Technické parametry strojně stíraných česlí :

Šířka žlabu: B (mm) 500

Hloubka žlabu: H (mm)  1050

Průlina: e (mm) 30

Sklon česlí: α 75°

Příkon pohonu česlí: 0,18 kW, 400V, 50Hz

Příkon vyhřívání:    0 kW

Řízení rozváděčů: časem a od hladiny

Ručně stírané česle :

Česle ručně stírané sestávají z česlicové mříže, která je zabudovaná do otevřeného kanálu a vytváří překážku plovoucím a unášeným pevným látkám. Shrabky zachycené na mříži jsou vyhrnovány ručním hrablem.

Technické parametry ručních česlí :

Šířka žlabu: B (mm) 400

Hloubka žlabu: H (mm)  950

Výška česlí (mm): 350

Průlina: e (mm) 40

Sklon česlí: α 50°

Vypracoval Ing. Josef Novotný

V Jihlavě , duben 2022