## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2023-001 | Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu
| Zadavatel |  | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace |  |  |  | IČO: | 00511951
|  |  | Slovanského bratrství 710 |  |  |  | DIČ: | CZ00511951
|  |  | 39301 | Pelhřimov
| Projektant: |  | OBERMEYER HELIKA a.s. |  |  |  | IČO: | 60194294
|  |  | Beranových 65 |  |  |  | DIČ: | CZ60194294
|  |  | 19900 | Praha-Letňany
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 001 | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO101 | Přístavba MRI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | D.1.1-3 | 100-architektonicko stavební řešení,200-stavebně konstrukční řešení,300- požárně bezpečnostní řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | D.1.1-500 | Komunikace, prvky exteriéru |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | D.1.4-400.1 | Zdravotně technické instalace - kanalizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | D.1.4-400.2 | Zdravotně technické instalace - vodovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | D.1.4-450 | Rozvody mediciálních plynů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | D.1.4-500 | Ústřední vytápění, rozvody tepla a chladu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | D.1.4-550 | Vzduchotechnika a klimatizace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | D.1.4-600 | Silnoproudé rozvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | D.1.4-700 | Slaboproudé rozvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | D.1.4-730 | Slaboproudé požární rozvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | D.1.4-800 | Měření a regulace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2023-001 - Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných hmot , výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných hmot , výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.
| Ostatní podmínky | [8 empty] | Ostatní podmínky
| Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD......" | [8 empty] | Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD......"
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [8 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s s rozvinem , přesahy a ztratným a veškerými v této souvislosti zvýšenými náklady. | [8 empty] | U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s s rozvinem , přesahy a ztratným a veškerými v této souvislosti zvýšenými náklady.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
#POPO | Popis objektu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 001 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
#POPO | Popis objektu: SO101 - Přístavba MRI
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1-3 - 100-architektonicko stavební řešení,200-stavebně konstrukční řešení,300- požárně bezpečnostní řešení
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1-500 - Komunikace, prvky exteriéru
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4-400.1 - Zdravotně technické instalace - kanalizace
| S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. | [8 empty] | S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.
| Některé výrobky jsou uvedeny formou konkrétního referenčního výrobku a to z důvodů záruky požadované kvality daného výrobku. To znamená, že lze při realizaci použít i jiný výrobek se shodnou nebo podobnou charakteristikou, při plném zachování požadované funkčnosti, estetickém vzhledu a bezpečnosti stavby a jejího provozu. | [8 empty] | Některé výrobky jsou uvedeny formou konkrétního referenčního výrobku a to z důvodů záruky požadované kvality daného výrobku. To znamená, že lze při realizaci použít i jiný výrobek se shodnou nebo podobnou charakteristikou, při plném zachování požadované funkčnosti, estetickém vzhledu a bezpečnosti stavby a jejího provozu.
| V případě, že má zhotovitel pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. | [8 empty] | V případě, že má zhotovitel pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny.
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4-400.2 - Zdravotně technické instalace - vodovod
| S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. | [8 empty] | S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.
| Některé výrobky jsou uvedeny formou konkrétního referenčního výrobku a to z důvodů záruky požadované kvality daného výrobku. To znamená, že lze při realizaci použít i jiný výrobek se shodnou nebo podobnou charakteristikou, při plném zachování požadované funkčnosti, estetickém vzhledu a bezpečnosti stavby a jejího provozu. | [8 empty] | Některé výrobky jsou uvedeny formou konkrétního referenčního výrobku a to z důvodů záruky požadované kvality daného výrobku. To znamená, že lze při realizaci použít i jiný výrobek se shodnou nebo podobnou charakteristikou, při plném zachování požadované funkčnosti, estetickém vzhledu a bezpečnosti stavby a jejího provozu.
| V případě, že má zhotovitel pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. | [8 empty] | V případě, že má zhotovitel pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny.
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4-450 - Rozvody mediciálních plynů
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4-500 - Ústřední vytápění, rozvody tepla a chladu
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4-550 - Vzduchotechnika a klimatizace
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4-600 - Silnoproudé rozvody
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4-700 - Slaboproudé rozvody
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4-730 - Slaboproudé požární rozvody
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4-800 - Měření a regulace
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| _01 | 1. Oběh. čerpadla samoregulační, nátrubková, mokroběžná - regulační smyčka (RS), teplo |  |  | PSV |  |  | 0
| _02 | 2. El. regulační armatury - RS, teplo |  |  | PSV |  |  | 0
| _03 | 3. El. regulační armatury - RS, chlad |  |  | PSV |  |  | 0
| _04 | 4. Armatury závitové - RS, teplo |  |  | PSV |  |  | 0
| _05 | 5. Armatury závitové - RS, chlad |  |  | PSV |  |  | 0
| _06 | 6. Armatury měřicí - RS, teplo |  |  | PSV |  |  | 0
| _07 | 7. Armatury měřicí - RS, chlad |  |  | PSV |  |  | 0
| _08 | 8. Otopná tělesa (OT) ocelová desková |  |  | PSV |  |  | 0
| _09 | 9. Regulační armatury OT (včetně svěrného šroubení na plast. trubku 16x2 mm) |  |  | PSV |  |  | 0
| _10 | 1. Potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| _10 | 10. Elektrické nástěnné konvektory, vestavěný termostat |  |  | PSV |  |  | 0
| _10 | OSTATNÍ ČINNOSTI |  |  | PSV |  |  | 0
| _11 | 11a. Potrubí ÚT+CHL - ocelové trubky bezešvé závitové běžné, jakost 11353.0 |  |  | PSV |  |  | 0
| _11 | 2.Baterie a armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| _12 | 11b. Potrubí ÚT+CHL - ocelové trubky bezešvé hladké, jakost 11353.0 |  |  | PSV |  |  | 0
| _12 | 3. Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| _13 | 12. Plastové potrubí typu AlPex |  |  | PSV |  |  | 0
| _14 | 13. Plastové předizolované potrubí pro podzemní přípojku suchého chladiče (SCH) |  |  | PSV |  |  | 0
| _15 | 14. Tepelná izolace teplovodního potrubí ÚT - hadicová, z lineárního polyetylénu, dle vyhl. č. 193 |  |  | PSV |  |  | 0
| _16 | 15. Tepelná izolace teplovodního potrubí ÚT z minerální vaty Al. folií, dle vyhl. č. 193/2007 Sb. M |  |  | PSV |  |  | 0
| _17 | 16. Tepelná izolace potrubí a zař. rozvodů CHL - kaučuková izolace s parotěsnou zábranou, dle vyhl. |  |  | PSV |  |  | 0
| _18 | 17. Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| _19 | 18. Doplňkový materiál |  |  | PSV |  |  | 0
| _2 | Vnitřní potrubí splaškové kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| _20 | 19. Značení potrubí + zařízení |  |  | PSV |  |  | 0
| _21 | 20. Demontáže |  |  | PSV |  |  | 0
| _22 | 21. Ostatní náklady |  |  | PSV |  |  | 0
| _3 | Potrubí jednotné kanalizace v zemi |  |  | PSV |  |  | 0
| _4 | Chráničky v základech |  |  | PSV |  |  | 0
| _5 | 2. Armatury a tavrovky |  |  | PSV |  |  | 0
| _6 | 2. Zařízovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| _7 | 3. Revizní šachty |  |  | PSV |  |  | 0
| _8 | 5. Zemní práce |  |  | PSV |  |  | 0
| _9 | 6. Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| _01 | ROZVADĚČE |  |  | MON |  |  | 0
| _02 | KABELY |  |  | MON |  |  | 0
| _02 | VELÍN |  |  | MON |  |  | 0
| _03 | KABELOVÉ TRASY |  |  | MON |  |  | 0
| _03 | KONCOVÉ PRVKY |  |  | MON |  |  | 0
| _04 | Kabely, kabelové trasy |  |  | MON |  |  | 0
| _04 | SVÍTIDLA |  |  | MON |  |  | 0
| _05 | KONCOVÉ PRVKY (ref. typ ABB) |  |  | MON |  |  | 0
| _05 | Ostatní materiál a montážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| _06 | DEMONTÁŽE, ÚPRAVY |  |  | MON |  |  | 0
| _06 | Inženýrská činnost |  |  | MON |  |  | 0
| _07 | OSTATNÍ MATERIÁL |  |  | MON |  |  | 0
| _08 | HROMOSVOD |  |  | MON |  |  | 0
| _09 | UZEMNĚNÍ |  |  | MON |  |  | 0
| 001.900 | Systém č. 001 (SO 01) – Větrání CT (stávající, demontáže) |  |  | MON |  |  | 0
| 002.900 | Systém č. 002 (SO 01) - Chlazení vyšetřovny CT |  |  | MON |  |  | 0
| 002.950 | Systém č. 002 (SO 02) – Větrání popisovny m. č. 1.56 (stávající, změna) |  |  | MON |  |  | 0
| 003.900 | Systém č. 003 (SO 02) – Větrání popisovny m. č. 1.73 (stávající, změna) |  |  | MON |  |  | 0
| 013.900 | Systém č. 013 (SO 03) – Větrání rozvodny NN (stávající) |  |  | MON |  |  | 0
| 1.00 | Systém č. 1 – Klimatizace MR |  |  | MON |  |  | 0
| 2.00 | Systém č. 2 – Větrání CT |  |  | MON |  |  | 0
| 3.00 | Systém č. 3 – Větrání strojovny VZT a technické místnosti MR |  |  | MON |  |  | 0
| 4.00 | Systém č. 4 – Chlazení ovladovny MR |  |  | MON |  |  | 0
| 5.00 | Systém č. 5 – Chlazení technické místnosti MR |  |  | MON |  |  | 0
| 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  | MON |  |  | 0
| D01 | EPS - elektrická požární signalizace |  |  | MON |  |  | 0
| D01 | SK - strukturovaná kabeláž |  |  | MON |  |  | 0
| D02 | ACS/EKV - systém elektronické kontroly vstupu |  |  | MON |  |  | 0
| D02 | ERO - Evakuační rozhlas |  |  | MON |  |  | 0
| D03 | INT - interkom |  |  | MON |  |  | 0
| D03 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| D04 | ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| VEM | Vestavěné prvky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## OVN 001 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023-001 | Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu | [25 empty] | STA
O: | OVN | Ostatní a vedlejší náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 001 | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 00511 R | Geodetické práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objetků, vytýčení hranice pozemků, vytýčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření během výstavby. | [25 empty] | POP | Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objetků, vytýčení hranice pozemků, vytýčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření během výstavby.
|  | - Geodetické zaměření řešených objetků (zpevněné plochy, parkoviště, chodníky) | [25 empty] | POP
POP
|  | - ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD | [25 empty] | POP
POP
|  | " | [25 empty] | POP
2 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
|  | "Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | Zahrnuje veškeré náklady a činnosti související zejména s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu, případná instalace podružného měření médií, odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžná kontrola ZS vč. likvidace vznikajících odpadů oprávněným subjektem. Oplocení, zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. | [25 empty] | POP | Zahrnuje veškeré náklady a činnosti související zejména s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu, případná instalace podružného měření médií, odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžná kontrola ZS vč. likvidace vznikajících odpadů oprávněným subjektem. Oplocení, zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací.
|  | Případné zajištění meziskladu materiálu a mechanizace mimo samotné staveniště vč. zajištění transportní dopravy (mezisklad - stavba). " | [25 empty] | POP | Případné zajištění meziskladu materiálu a mechanizace mimo samotné staveniště vč. zajištění transportní dopravy (mezisklad - stavba). "
3 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
|  | Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajících objektů ponechávaných v provozu. Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí (prach, hluk), zajištění konstrukcí proti poškození. | [25 empty] | POP | Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajících objektů ponechávaných v provozu. Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí (prach, hluk), zajištění konstrukcí proti poškození.
|  | Náklady na pravidelný úklid objektů a zajištění protipožární bezpečnosti po dobu stavby." | [25 empty] | POP
4 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
5 | 045002000 | Kompletační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 092204004 | Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy č.10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10.2.. | [25 empty] | POP | Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy č.10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10.2..
7 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
|  | Náklady spojené s BOZP během stavby vč. instalace bezpečnostních a informačních tabulek, značení v dokončených objektech | [25 empty] | POP | Náklady spojené s BOZP během stavby vč. instalace bezpečnostních a informačních tabulek, značení v dokončených objektech
|  | Standardní prvky BOZP nezapočtené v ZS (výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, provizorních zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů." | [25 empty] | POP | Standardní prvky BOZP nezapočtené v ZS (výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, provizorních zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů."
8 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení. | [25 empty] | POP | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.
|  | Náklady na zkušební provoz vč.provedení, vyhodnocení požadovaných zkoušek, testů a kontrolních měření | [25 empty] | POP | Náklady na zkušební provoz vč.provedení, vyhodnocení požadovaných zkoušek, testů a kontrolních měření
9 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby (zahrnuje dokumentaci skutečného provedení a doklady pro kolaudaci stavby, skutečné provedení na úrovni aktualizované DPS, PD dle metodického pokynu pro úpravu digitálních a grafických dat) počet dodání: 3x tištěné paré + 3x digitálně na CD | [25 empty] | POP | Dokumentace skutečného provedení stavby (zahrnuje dokumentaci skutečného provedení a doklady pro kolaudaci stavby, skutečné provedení na úrovni aktualizované DPS, PD dle metodického pokynu pro úpravu digitálních a grafických dat) počet dodání: 3x tištěné paré + 3x digitálně na CD
|  | "Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | - Položka zahrnuje úplnou kompletaci dokladové části k předání, převzetí a kolaudaci díla. | [25 empty] | POP
|  | - V případě změn stavby vlivem implementace dodávané technologie MR bude využita dokumentace skutečného provedení vč.hlukové studie, pbř, pro projednání změny stavby před dokončením. | [25 empty] | POP | - V případě změn stavby vlivem implementace dodávané technologie MR bude využita dokumentace skutečného provedení vč.hlukové studie, pbř, pro projednání změny stavby před dokončením.
|  | - Projektová dokumentace skutečného provedení bude předána 3x tištěně a 1x elektronicky na CD | [25 empty] | POP
|  | - Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních lis- 3x tištěně a 1x na CD nosiči | [25 empty] | POP | - Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních lis- 3x tištěně a 1x na CD nosiči
|  | - Včetně dílenské dokumentace vybraných dodávek" | [25 empty] | POP
10 | 012002002 | Vytvoření geometrického plánu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD | [25 empty] | POP | Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD
11 | 012002003 | Cílený stavebně-technický průzkum nosných konstrukcí stávajících objektů (pro ověření návrhových, parametrů stavby, po odkrytí konstrukcí) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
12 | 013294000 | Prostorová koordinace TZB | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Porovnání technických parametrů vybraných výrobků a zařízení s požadavky v DPS, koordinace stavby s dodávkou vybavení a zdravotnické technologie, prověření vazeb na navazující profese, zohlednění prostorové koordinace, dopracování 3D koordinačních výkresů rozvodů a instalací | [25 empty] | POP | Porovnání technických parametrů vybraných výrobků a zařízení s požadavky v DPS, koordinace stavby s dodávkou vybavení a zdravotnické technologie, prověření vazeb na navazující profese, zohlednění prostorové koordinace, dopracování 3D koordinačních výkresů rozvodů a instalací
13 | 013294001 | Pasportizace dotčených okolních budov a komunikací před zahájením stavebních prací. Určená bude, zejména pro srovnávací podklad před zahájením stavby a po jejím ukončení. Investorovi bude k | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | dispozici před zahájením stavby. | [25 empty] | POP
14 | 030001001 | Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek dotačního titulu - infopanel vel.min.5x2,4 m | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Poznámka k položce: | [25 empty] | POP
|  | Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji | [25 empty] | POP
|  | 1) Název akce | [25 empty] | POP
|  | 2) Hlavní cíl https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 | [25 empty] | POP
|  | 3) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava | [25 empty] | POP
|  | 4) Generální dodavatel | [25 empty] | POP
|  | 5) Projektant | [25 empty] | POP
|  | 6) Stavbyvedoucí | [25 empty] | POP
|  | 7) Technický dozor | [25 empty] | POP
|  | 8) Koordinátor BOZP | [25 empty] | POP
|  | 9) Termín realizace stavby | [25 empty] | POP
|  | 10) Dále dle podmínek dotačních o titulu | [25 empty] | POP
|  | o rozměrech min.5,0 x 2,4 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby. | [25 empty] | POP
|  | Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky. | [25 empty] | POP | Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky.
|  | Grafika bude dle požadavků dotačního titulu. | [25 empty] | POP
|  | Dodání příslušných údajů na infopanel a vlastní umístění bude upřesněno před zahájením stavby objednatelem. | [25 empty] | POP | Dodání příslušných údajů na infopanel a vlastní umístění bude upřesněno před zahájením stavby objednatelem.
|  | Před provedením (zadáním tisku) bude předložen a odsouhlasen grafický návrh informačního panelu objednatelem. " | [25 empty] | POP | Před provedením (zadáním tisku) bude předložen a odsouhlasen grafický návrh informačního panelu objednatelem. "
15 | 092203000 | Náklady na zaškolení obsluhy technických zařízení, zpracování a dodání provozních řádů a manuálů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
16 | 092204002 | Náklady vyplývající z požadavků DOSS, správců inženýrských sítí a z podkladů DSP | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, .....). | [25 empty] | POP | Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, .....).
|  | O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor." | [25 empty] | POP | O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor."
17 | 092204003 | Výkon geotechnika v průběhu výkopových prací a před vlastním založením objektů s event.návrhovým, řešením vč. vyhodnocení a závěřečné zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
18 | 094002000 | Dílenská a výrobní dokumentace dodavatele - statika, armovýní, výpisy výztuže atd. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
19 | 094002002 | Dílenská dokumentace dodavatele (zejm. implementace dodávaného technického zařízení stavby a, technologie atd.) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO101 D.1.1-3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023-001 | Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu | [25 empty] | STA
O: | SO101 | Přístavba MRI | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1-3 | 100-architektonicko stavební řešení,200-stavebně konstrukční řešení,300- požárně bezpečnostní řešení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 920.42 | [6 empty] | DIL
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.203 | 10.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
|  | 50 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
2 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
|  | 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
3 | 121101100R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 53.4375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.1 | 5.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | 24,5*7,5*0,25 |  | 45.9375 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4*5*0,25 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*5*0,25 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 53.4375 | [23 empty] | VV | 1
4 | 131201112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 365.2715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.11 | 40.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | 21,2*7,5*0,67 |  | 106.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,7*5 |  | 8.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 23,0*7,5*0,67 |  | 115.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,37+4,56+4,36)*3,85 |  | 43.4665 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,08*20,0 |  | 81.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 355.6715 | [23 empty] | VV | 1
|  | 3*4*0,6 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*4*0,6 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 1
5 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 91.3179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.0431 | 3.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 365,27152*0,25 |  | 91.3179 | [23 empty] | VV | 5
6 | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 84.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.2 | 16.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | pro podzemní vedení, sdružený výkop : (1,2*1,4+0,6*0,6)*9 |  | 18.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,8*1,4+0,6*0,6)*9 |  | 13.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 31.68 | [23 empty] | VV | 1
|  | pro kanalizaci : 1,5*3,5*10 |  | 52.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 52.5 | [23 empty] | VV | 1
7 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 21.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.084 | 1.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 84,18000*0,25 |  | 21.045 | [23 empty] | VV | 5
8 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 64.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.06 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.24 | 15.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | rýhy pro IS : 9*2*2*1,8 |  | 64.8 | [23 empty] | VV | 0
9 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 64.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07 | 4.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 64,80000 |  | 64.8 | [23 empty] | VV | 5
10 | 151101201R00 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 68.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.05 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.156 | 10.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hrana stav. jámy : (21+7,5*2)*1,9 |  | 68.4 | [23 empty] | VV | 0
11 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 68.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.095 | 6.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 68,40000 |  | 68.4 | [23 empty] | VV | 5
12 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 449.4515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.35 | 157.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 365,27150 |  | 365.2715 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 84,18000 |  | 84.18 | [23 empty] | VV | 5
13 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 502.889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.01 | 5.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | uvažováno pro skládku i deponii : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 365,27150 |  | 365.2715 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 84,18000 |  | 84.18 | [23 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 449.4515 | [23 empty] | VV | 1
|  | dále odvoz sejmuté ornice : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 53,43750 |  | 53.4375 | [23 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 53.4375 | [23 empty] | VV | 1
14 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 6502.701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | a) na deponii (dopočet přes 10 do 15km) pro zpětné použití tam a zpět (2*5 =10) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 75,76200*10 |  | 757.62 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 226,43360*10 |  | 2264.336 | [23 empty] | VV | 5
|  | b) odvoz přebytečné zeminy (dopočet přes 10 do 30km) : (365,2715+84,18-75,7-226,433)*20 |  | 2946.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5968.326 | [23 empty] | VV | 1
|  | c) ornice na deponii (dopočet přes 10 do 15km) pro zpětné použití tam a zpět (2*5 =10) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 53,43750*10 |  | 534.375 | [23 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 534.375 | [23 empty] | VV | 1
15 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 75.762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.2 | 15.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | zásypy rýh : (18,36+13,32+52,5)*0,9 |  | 75.762 | [23 empty] | VV | 0
16 | 175101201R00 | Obsyp objektů bez prohození sypaniny | m3 | 226.4336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.2 | 498.15 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
|  | (2,85+3,63+2,88)*0,26 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,4336 |  | 2.4336 | [23 empty] | VV | 0
|  | 182+42 |  | 224 | [23 empty] | VV | 0
17 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně | m2 | 162.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.096 | 15.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | 6,45*19 |  | 122.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4*5*2 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
18 | 181301105R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm | m2 | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.42 | 77.7 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
19 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 147.2559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 365,27150 |  | 365.2715 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 84,18000 |  | 84.18 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 75,76200*-1 |  | -75.762 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 226,43360*-1 |  | -226.4336 | [23 empty] | VV | 5
20 | 182101RP | Přesekání a odstranění kořenů ve výkopu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | pod základy pro technologii : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
21 | 182102RP | Rozbor zeminy podle zákona o odpadech | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | Určení odpadu pro uložení na skládku. | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
22 | 910 R00 | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1 | 36 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Puklinové systémy ve stavebním výkopu je třeba posoudit geotechnikem při provádění výkopových prací : 36 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 504.56 |  | 0 |  |  |  |  | 549.76 | [6 empty] | DIL
23 | 271531113R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm | m3 | 127.6865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 275.8 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.09 | 139.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Polštář zhutněný pod základové konstrukce - vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti frakce 0-32, zhutněná,, Edef, 2 ? 80 Mpa | [25 empty] | POP |  | Polštář zhutněný pod základové konstrukce - vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti frakce 0-32, zhutněná,, Edef, 2 ? 80 Mpa
|  | jáma : (2,37+4,56+4,36)*3,85-0,6*0,9*2 |  | 42.3865 | [23 empty] | VV | 0
|  | jáma : 4,08*20,0-0,6*0,9*5 |  | 78.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | panely : (12+4)*0,4 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 127.6865 | [23 empty] | VV | 1
24 | 273326131RT5 | Základové desky z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XA1 - odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí | m3 | 23.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6263 | 61.06 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.052 | 24.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6,25*18,6*0,2 |  | 23.25 | [23 empty] | VV | 0
25 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 12.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.49 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.6 | 19.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | (6,25*2+18,6*2)*0,25 |  | 12.425 | [23 empty] | VV | 0
26 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 12.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.32 | 3.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 12,42500 |  | 12.425 | [23 empty] | VV | 5
27 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí | t | 2.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.057 | 2.95 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 15.23 | 42.49 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_1
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 23,25000*0,12 |  | 2.79 | [23 empty] | VV | 5
28 | 274323411RT7 | Beton základových pasů železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XA1, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí | m3 | 39.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 98.55 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.48 | 18.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže | [25 empty] | SPI
|  | (0,6*18,6*2+0,6*5,05*5)*1,0 |  | 37.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,3+1,4+2,0+2,1)*0,2*1,0 |  | 1.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 39.03 | [23 empty] | VV | 1
29 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů zřízení | m2 | 115.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03916 | 4.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.05 | 120.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | (6,25*2+18,6)*1,4 |  | 43.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,05*8*1,0+(5,14+1,885+6,815+1,76)*2*1,0 |  | 71.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 115.14 | [23 empty] | VV | 1
30 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů odstranění | m2 | 115.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.32 | 36.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 115,14000 |  | 115.14 | [23 empty] | VV | 5
31 | 274354033R00 | Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 1,0 m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00303 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.4 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.
32 | 274354043R00 | Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00444 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.4 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.
33 | 274361821R00 | Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, , | t | 4.6836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0212 | 4.78 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 23.531 | 110.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 39,03000*0,12 |  | 4.6836 | [23 empty] | VV | 5
34 | 328321114R00 | Konstrukce šachet a šachtic ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2 | m3 | 1.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.0045 | 5.62 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.57 | 8.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dno : 0,2*1*1,3 |  | 0.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,2*0,8 |  | 0.192 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1*1,3 |  | 0.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : 0,2*1*(1+1,1) |  | 0.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1*(1,2+0,39) |  | 0.318 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1*(1+1,1) |  | 0.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.87 | [23 empty] | VV | 1
35 | 328368211R00 | Výztuž ŽB konstrukcí šachet a šachtic svařované sítě, | t | 0.17182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0561 | 0.18 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 39.13 | 6.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dno : 2*7,99*1,15*1/1000*(1*1,3) |  | 0.02389 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*7,99*1,15*1/1000*(1,2*0,8) |  | 0.01764 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*7,99*1,15*1/1000*(1*1,3) |  | 0.02389 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : 2*7,99*1,15*1/1000*1*(1+1,1) |  | 0.03859 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*7,99*1,15*1/1000*1*(1,2+0,39) |  | 0.02922 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*7,99*1,15*1/1000*1*(1+1,1) |  | 0.03859 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.17182 | [23 empty] | VV | 1
36 | 341351105R00 | Bednění stěn a příček oboustranné zřízení | m2 | 14.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03905 | 0.56 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.65 | 9.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění
|  | dno : 0,2*(1*2+1,3*2) |  | 0.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,2*2+0,8*2) |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1*2+1,3*2) |  | 0.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : 2*1*(1+1,1) |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1*(1,2+0,39) |  | 3.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*1*(1+1,1) |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 14.22 | [23 empty] | VV | 1
37 | 341351106R00 | Bednění stěn a příček oboustranné odstranění | m2 | 14.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.35 | 4.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 14,22000 |  | 14.22 | [23 empty] | VV | 5
38 | 278320050RAB | Základy pod stroje ze železobetonu včetně bednění kompletní provedení, z betonu C 25/30 (B 30), výztuž 150 kg/m3, objem 5 m3 | m3 | 2.4336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.1599 | 7.69 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku. | [25 empty] | SPI
|  | (2,85+3,63+2,88)*0,26 |  | 2.4336 | [23 empty] | VV | 0
39 | 27901RP1 | Montáž a dodávka - kabelová průchodka 100x100 mm dl. 600 mm - základový pas | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0587 | 4.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
40 | 27902RP1 | Montáž a dodávka - průchodka průměru 150 - 200 mm pro kanalizační potrubí - podkladní beton + | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0587 | 5.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
41 | xxx | Montáž a dodávka - antivibrační akustická podložka tl. 25 mm z materiálu na bázi polyuretanu - pod, základ technologie UPŘESNIT | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0587 | 32.82 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87 |  | 0 |  |  |  |  | 313.6 | [6 empty] | DIL
42 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 0.558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6284 | 0.91 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.89 | 2.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 0,95*0,6*0,6 |  | 0.342 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6*0,6 |  | 0.216 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.558 | [23 empty] | VV | 1
43 | 310239411RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou | m3 | 4.2912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6564 | 7.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.94 | 16.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | (0,9*1,49+1,5*1,49)*2*0,6 |  | 4.2912 | [23 empty] | VV | 0
44 | 311238153R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,20 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, | m2 | 18.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22569 | 4.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.62 | 11.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vnitřní nosná stěna : 5,65*3,8 |  | 21.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,7*2,05+1,45*1,1)*-1 |  | -3.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.44 | [23 empty] | VV | 1
45 | 311238154R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, | m2 | 200.7646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26586 | 53.38 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.74 | 148.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obvodová stěna : 49,73*3,8 |  | 188.974 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,3*2,75+1,2*2,4+1,3*2,45+1,62*2,12)*-1 |  | -13.0744 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 175.8996 | [23 empty] | VV | 1
|  | atika : 49,73*0,5 |  | 24.865 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 24.865 | [23 empty] | VV | 1
46 | 311237352R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 175 mm, akustický útlum Rw = 51 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,80 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,30 W/m2.K | m2 | 38.955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.19109 | 7.44 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.68 | 26.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (5,65+5,65)*3,8 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,7*2,05+0,85*3)*-1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [25 empty] | VV | 0
|  | 38,955 |  | 38.955 | [23 empty] | VV | 0
47 | 311238910R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených První řada tvárnic broušených, hydrofobizovaných, šířky 240 mm | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05294 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.16 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vnitřní nosná stěna : 5,65 |  | 5.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,7+1,45)*-1 |  | -2.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 1
48 | 311238912R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených První řada tvárnic broušených, hydrofobizovaných, šířky 300 mm | m | 44.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06193 | 2.74 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.19 | 8.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obvodová stěna : 49,73 |  | 49.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,3+1,2+1,3+1,62)*-1 |  | -5.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 44.31 | [23 empty] | VV | 1
49 | 317168111R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01726 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.2325 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky překladů. | [25 empty] | POP
|  | dle tabulky překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 017 : 2*1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [23 empty] | VV | 1
50 | 317168121R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01962 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.25 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky překladů. | [25 empty] | POP
|  | dle tabulky překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 016 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [23 empty] | VV | 1
51 | 317168123R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03034 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.32 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky překladů. | [25 empty] | POP
|  | dle tabulky překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 010 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [23 empty] | VV | 1
52 | 317168127R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05077 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.48 | 1.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky překladů. | [25 empty] | POP
|  | dle tabulky překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 020 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4 | [23 empty] | VV | 1
53 | 317168130R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03637 | 0.44 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.245 | 2.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dle tabulky překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 009 : 4*3 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 12 | [23 empty] | VV | 1
54 | 317168131R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04529 | 0.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.25 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dle tabulky překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 018 : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4 | [23 empty] | VV | 1
55 | 317168132R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05422 | 0.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.26 | 2.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dle tabulky překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 004 : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8 | [23 empty] | VV | 1
56 | 317168133R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06314 | 0.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.2675 | 2.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dle tabulky překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 003 : 4*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
57 | 317168134R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07207 | 0.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.3 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dle tabulky překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 006 : 4*1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4 | [23 empty] | VV | 1
58 | 317314130R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.11 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. | [25 empty] | SPI
|  | PŘ 007 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [23 empty] | VV | 1
59 | 317314160R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 0.13 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.21 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. | [25 empty] | SPI
|  | PŘ 005 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 008 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 011 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 012 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 014 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 10 | [23 empty] | VV | 1
60 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm | t | 0.21294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01954 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 18.18 | 3.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [25 empty] | SPI
|  | dle výkazu překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 013 2xIPE120 dl.1200mm, 2sestavy : 1,2*2*2*10,4*1/1000 |  | 0.04992 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 013 2xL120/120/10 dl.1200mm, 2sestavy : 1,2*2*2*18,2*1/1000 |  | 0.08736 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 016 L120/120/10 : 1*18,2*1*1*1/1000 |  | 0.0182 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 017 L120/120/10 : 1*18,2*2*1*1/1000 |  | 0.0364 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 019 L60/60/6mm : 0,65*5,4*2*3*1/1000 |  | 0.02106 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.21294 | [23 empty] | VV | 1
61 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm | t | 0.83528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01709 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 16.58 | 13.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [25 empty] | SPI
|  | dle výkazu překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 001 3xIPE140 dl.1850mm, 1sestava : 1,85*3*1*12,9*1/1000 |  | 0.0716 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 002 3xIPE180 dl.3000mm, 1sestava : 3*3*1*18,8*1/1000 |  | 0.1692 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 005 4xIPE180 dl.1600mm, 1sestava : 1,6*4*1*18,8*1/1000 |  | 0.12032 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 007 2xIPE180 dl.1300mm, 1sestava : 1,3*2*1*18,8*1/1000 |  | 0.04888 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 011 4xIPE160 dl.1300mm, 1sestava : 1,3*4*1*16,2*1/1000 |  | 0.08424 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 012 4xIPE220 dl.2100mm, 1sestava : 2,1*4*1*26,9*1/1000 |  | 0.22596 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 014 4xIPE180 dl.1050mm, 1sestava : 1,05*4*1*18,8*1/1000 |  | 0.07896 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 021 4xIPE140 dl.700mm, 1sestava : 0,7*4*1*12,9*1/1000 |  | 0.03612 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.83528 | [23 empty] | VV | 1
62 | 317941125R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm | t | 0.42366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01221 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 15.53 | 6.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [25 empty] | SPI
|  | dle výkazu překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 008 4xIPE240 dl.2050mm, 1sestava : 2,05*4*1*30,7*1/1000 |  | 0.25174 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 015 4xIPE240 dl.1400mm, 1sestava : 1,4*4*1*30,7*1/1000 |  | 0.17192 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.42366 | [23 empty] | VV | 1
63 | 342248140R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu | m2 | 10.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07856 | 0.79 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 4.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [25 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | 0,6*3*3,6+1*3,6 |  | 10.08 | [23 empty] | VV | 0
64 | 342941111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00103 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.22 | 4.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 4*2+4*3 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
65 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 7.898 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1568 | 1.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.22 | 9.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [25 empty] | SPI
|  | dle výkazu překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 001 3xIPE140 dl.1850mm, 1sestava : 1,85*0,14*2 |  | 0.518 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 002 3xIPE180 dl.3000mm, 1sestava : 3*0,18*2 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 005 4xIPE180 dl.1600mm, 1sestava : 1,6*0,18*2 |  | 0.576 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 007 2xIPE180 dl.1300mm, 1sestava : 1,3*0,18*2 |  | 0.468 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 008 4xIPE240 dl.2050mm, 1sestava : 2,05*0,24*2 |  | 0.984 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 011 4xIPE160 dl.1300mm, 1sestava : 1,3*0,16*2 |  | 0.416 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 012 4xIPE220 dl.2100mm, 1sestava : 2,1*0,22*2 |  | 0.924 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 013 2xL120/120/10 dl.1200mm, 2sestavy : 1,2*0,12*2*2 |  | 0.576 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 014 4xIPE180 dl.1050mm, 1sestava : 1,05*0,18*2 |  | 0.378 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 015 4xIPE240 dl.1400mm, 1sestava : 1,4*0,24*2 |  | 0.672 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 016 : 1*0,12*2 |  | 0.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 017 : 1*0,12*2*2 |  | 0.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 019 : 0,65*0,1*2*3 |  | 0.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 021 4xIPE140 dl.700mm, 1sestava : 0,7*0,14*2 |  | 0.196 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.898 | [23 empty] | VV | 1
66 | 346481111R00 | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým | m2 | 18.953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00846 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.89 | 16.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, | [25 empty] | SPI |  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
|  | dle výkazu překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 001 3xIPE140 dl.1850mm, 1sestava : 1,85*(0,14*2+0,3) |  | 1.073 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 002 3xIPE180 dl.3000mm, 1sestava : 3*(0,18*2+0,3) |  | 1.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 005 4xIPE180 dl.1600mm, 1sestava : 1,6*(0,18*2+0,6) |  | 1.536 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 007 2xIPE180 dl.1300mm, 1sestava : 1,3*(0,18*2+0,3) |  | 0.858 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 008 4xIPE240 dl.2050mm, 1sestava : 2,05*(0,24*2+0,6) |  | 2.214 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 011 4xIPE160 dl.1300mm, 1sestava : 1,3*(0,16*2+0,6) |  | 1.196 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 012 4xIPE220 dl.2100mm, 1sestava : 2,1*(0,22*2+0,6) |  | 2.184 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 013 2xL120/120/10 dl.1200mm, 2sestavy : 1,2*(0,12*2+0,3)*2 |  | 1.296 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 014 4xIPE180 dl.1050mm, 1sestava : 1,05*(0,18*2+0,6) |  | 1.008 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 015 4xIPE240 dl.1400mm, 1sestava : 1,4*(0,24*2+0,6) |  | 1.512 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 016 : 1*(0,12*2+0,6) |  | 0.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 017 : 1*(0,12*2*2+0,6) |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 019 : 0,65*(0,1*2+0,6)*3 |  | 1.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 021 4xIPE140 dl.700mm, 1sestava : 0,7*(0,14*2+0,6) |  | 0.616 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.953 | [23 empty] | VV | 1
67 | 349231811RT2 | Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm | m2 | 8.775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24884 | 2.18 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.62 | 14.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | (0,2+0,25+0,15+0,15)*2,1 |  | 1.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | vyrovnání ostění po výměněn oken : 0,6*12 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
68 | 311271432Rx0 | Obetonování (boky i spodní líc) ocelových překladů | m | 47.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05991 | 2.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0.2 | 9.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Ocelové překlady budou opatřeny vápenocementovou omítkou tl. min. 25mm a obetonováním na pletivu (pouze kovovém) pro zajištění požární odolnosti R45DP1 | [25 empty] | POP |  | Ocelové překlady budou opatřeny vápenocementovou omítkou tl. min. 25mm a obetonováním na pletivu (pouze kovovém) pro zajištění požární odolnosti R45DP1
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | dle výkazu překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 001 3xIPE140 dl.1850mm, 1sestava : 1,85*2 |  | 3.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 002 3xIPE180 dl.3000mm, 1sestava : 3*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 005 4xIPE180 dl.1600mm, 1sestava : 1,6*2 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 007 2xIPE180 dl.1300mm, 1sestava : 1,3*2 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 008 4xIPE240 dl.2050mm, 1sestava : 2,05*2 |  | 4.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 011 4xIPE160 dl.1300mm, 1sestava : 1,3*2 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 012 4xIPE220 dl.2100mm, 1sestava : 2,1*2 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 013 2xL120/120/10 dl.1200mm, 2sestavy : 1,2*2*2 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 014 4xIPE180 dl.1050mm, 1sestava : 1,05*2 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 015 4xIPE240 dl.1400mm, 1sestava : 1,4*2 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 016 : 1*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 017 : 1*2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 019 : 0,65*2*3 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 021 4xIPE140 dl.700mm, 1sestava : 0,7*2 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 47.4 | [23 empty] | VV | 1
69 | 133301600000R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 60 mm; b = 60 mm; t = 6,0 mm | kg | 0.02274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dle výkazu překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 019 : 0,65*5,4*2*3*1/1000*1,08 |  | 0.02274 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.02274 | [23 empty] | VV | 1
70 | 13383420R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 64 mm; s = 4,4 mm; t = 6,3 mm | t | 0.05391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dle výkazu překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 013 2xIPE120 dl.1200mm, 2sestavy : 1,2*2*2*10,4*1/1000*1,08 |  | 0.05391 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.05391 | [23 empty] | VV | 1
71 | 13383425R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 73 mm; s = 4,7 mm; t = 6,9 mm | t | 0.11633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dle výkazu překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 001 3xIPE140 dl.1850mm, 1sestava : 1,85*3*1*12,9*1/1000*1,08 |  | 0.07732 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 021 4xIPE140 dl.700mm, 1sestava : 0,7*4*1*12,9*1/1000*1,08 |  | 0.03901 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.11633 | [23 empty] | VV | 1
72 | 13383430R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 82 mm; s = 5,0 mm; t = 7,4 mm | t | 0.09098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dle výkazu překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 011 4xIPE160 dl.1300mm, 1sestava : 1,3*4*1*16,2*1/1000*1,08 |  | 0.09098 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.09098 | [23 empty] | VV | 1
73 | 13432445R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 120 mm; b = 120 mm; t = 12,0 mm | t | 0.14633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | oceový úhelník L120/120/10 | [25 empty] | POP
|  | dle výkazu překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 013 2xL120/120/10 dl.1200mm, 2sestavy : 1,2*2*2*18,2*1/1000 |  | 0.08736 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 016 L120/120/10 : 1*18,2*1*1*1/1000*1,08 |  | 0.01966 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 017 L120/120/10 : 1*18,2*2*1*1/1000*1,08 |  | 0.03931 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.14633 | [23 empty] | VV | 1
74 | 13482710R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 91 mm; s = 5,3 mm; t = 8,0 mm | t | 0.45075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dle výkazu překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 002 3xIPE180 dl.3000mm, 1sestava : 3*3*1*18,8*1/1000*1,08 |  | 0.18274 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 005 4xIPE180 dl.1600mm, 1sestava : 1,6*4*1*18,8*1/1000*1,08 |  | 0.12995 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 007 2xIPE180 dl.1300mm, 1sestava : 1,3*2*1*18,8*1/1000*1,08 |  | 0.05279 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 014 4xIPE180 dl.1050mm, 1sestava : 1,05*4*1*18,8*1/1000*1,08 |  | 0.08528 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.45075 | [23 empty] | VV | 1
75 | 13482720R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 220 mm; b = 110 mm; s = 5,9 mm; t = 9,2 mm | t | 0.22596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dle výkazu překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 012 4xIPE220 dl.2100mm, 1sestava : 2,1*4*1*26,9*1/1000 |  | 0.22596 | [23 empty] | VV | 0
76 | 13482725R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 120 mm; s = 6,2 mm; t = 9,8 mm | t | 0.45755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.46 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dle výkazu překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 008 4xIPE240 dl.2050mm, 1sestava : 2,05*4*1*30,7*1/1000*1,08 |  | 0.27188 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 015 4xIPE240 dl.1400mm, 1sestava : 1,4*4*1*30,7*1/1000*1,08 |  | 0.18567 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.45755 | [23 empty] | VV | 1
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.52 |  | 0 |  |  |  |  | 147.44 | [6 empty] | DIL
77 | 342262111RT2 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 155 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 53.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05101 | 2.71 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.981 | 105.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | nové SDK příčky (ve stávajícím objektu) : (1,83+2,01+2,69+1,66)*3,0 |  | 24.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,24+1,66+3,59)*3,0 |  | 28.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 53.04 | [23 empty] | VV | 1
78 | 342263990RD2 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, se zvýšenou pevností, z obou stran příčky, nebo z jedné strany dvojitě | m2 | 53.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0078 | 0.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | sádrokartonová akustická protipožární deska (modrá) tl. 12,5 mm | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 53,04000 |  | 53.04 | [23 empty] | VV | 5
79 | 342091014R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za zřízení otvoru do 4 m2, OK 2x CW, 2x opláštění | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 5.2 | 20.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
80 | 342263996R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za izolaci tl. nad 80 do 100 mm | m2 | 53.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 53,04000 |  | 53.04 | [23 empty] | VV | 5
81 | 347013111RZ1 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, standard, tloušťka předstěny 55 mm, bez izolace, | m2 | 25.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01147 | 0.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.85 | 21.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | předstěna na konstrukci RF kabiny : 3,525*7,2 |  | 25.38 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79.17 |  | 0 |  |  |  |  | 354.24 | [6 empty] | DIL
82 | 411321414R00 | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 | m3 | 23.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 58.71 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.99 | 23.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 6,25*18,6*0,2 |  | 23.25 | [23 empty] | VV | 0
83 | 411351213R00 | Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení | m2 | 100.2875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05896 | 5.91 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.885 | 88.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
|  | (6,25-0,6)*(18,6-0,85) |  | 100.2875 | [23 empty] | VV | 0
84 | 411351214R00 | Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění | m2 | 100.2875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.436 | 43.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 100,28750 |  | 100.2875 | [23 empty] | VV | 5
85 | 411351801R00 | Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení | m | 49.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03047 | 1.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.87 | 43.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
|  | 6,25*2+18,6*2 |  | 49.7 | [23 empty] | VV | 0
86 | 411351802R00 | Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění | m | 49.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.232 | 11.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 49,70000 |  | 49.7 | [23 empty] | VV | 5
87 | 411351901R00 | Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00689 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.89 | 5.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
88 | 411351902R00 | Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.28 | 5.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
89 | 411351903R00 | Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01711 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.598 | 3.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
90 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) | t | 3.4875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0214 | 3.56 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 26.616 | 92.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 23,25000*0,15 |  | 3.4875 | [23 empty] | VV | 5
91 | 417321414R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 | m3 | 2.2365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 5.65 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.448 | 3.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | (18,6+6,25)*2*0,3*0,15 |  | 2.2365 | [23 empty] | VV | 0
92 | 417351115R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 24.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00782 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.79 | 19.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ((18,6+6,25+6,25)*2+18,6)*0,3 |  | 24.24 | [23 empty] | VV | 0
93 | 417351116R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 24.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.24 | 5.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 24,24000 |  | 24.24 | [23 empty] | VV | 5
94 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.33548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0167 | 0.34 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 27.673 | 9.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 2,23653*0,15 |  | 0.33548 | [23 empty] | VV | 5
95 | 41811RP1 | Montáž a dodávka - kabelová průchodka průměru 50 mm, dl. 300 mm - prostup silnoproudých rozvodů | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0587 | 3.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.92 |  | 0 |  |  |  |  | 86.95 | [6 empty] | DIL
96 | 342264051RT2 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace | m2 | 59.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01373 | 0.82 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.01 | 60.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.56 Popisovna : 2,925*0,925 |  | 2.7056 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.58 Sono vyšetřovna : 6,35*1,2 |  | 7.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.87 Přípravna : 8,41-1,8*2,4 |  | 4.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.88 Ovladovna : 11,34-3,6*1,8 |  | 4.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.89 Box : 1,59-0,7506 |  | 0.8394 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.91 CT : 3,085 |  | 3.085 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.94 Popisovna : 11,64-(0,605+7*0,6)*1,2 |  | 5.874 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.205 Chodba a čekárna : 11,35-0,6*0,6*17 |  | 5.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.206 Box převlékací : 3,19-0,6*1,2 |  | 2.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.207 Box převlékací : 4,13-0,6*0,6*3 |  | 3.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.208 Přípravna : 25,57-0,6*0,6*4*9 |  | 12.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.210 Ovladovna : 12,83-3,6*1,465 |  | 7.556 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 59.99 | [23 empty] | VV | 1
97 | 342264051RT4 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace | m2 | 4.1448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01373 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.01 | 4.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.57 Špin. prádlo,odpady : 0,45*3,655 |  | 1.6447 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.90 Koupelna : 4,21-(0,35+0,6)*1,8 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4.1448 | [23 empty] | VV | 1
98 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 2.4842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.58 | 1.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.57 Špin. prádlo,odpady : 0,45*3,655 |  | 1.6447 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.89 Box : 1,59-0,7506 |  | 0.8394 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.4842 | [23 empty] | VV | 1
99 | 342264098RT2 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 22.7606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.43 | 9.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.56 Popisovna : 2,925*0,925 |  | 2.7056 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.87 Přípravna : 8,41-1,8*2,4 |  | 4.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.88 Ovladovna : 11,34-3,6*1,8 |  | 4.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.90 Koupelna : 4,21-(0,35+0,6)*1,8 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.91 CT : 3,085 |  | 3.085 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.206 Box převlékací : 3,19-0,6*1,2 |  | 2.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.207 Box převlékací : 4,13-0,6*0,6*3 |  | 3.05 | [23 empty] | VV | 0
100 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 26.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.28 | 7.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.58 Sono vyšetřovna : 6,35*1,2 |  | 7.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.94 Popisovna : 11,64-(0,605+7*0,6)*1,2 |  | 5.874 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.205 Chodba a čekárna : 11,35-0,6*0,6*17 |  | 5.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.210 Ovladovna : 12,83-3,6*1,465 |  | 7.556 | [23 empty] | VV | 0
101 | RD/01 | Požární revizní dvířka dle výpisu revizních dvířek prvek RD/01 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02395 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.79 | 1.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | dle výpisu revizních dvířek | [25 empty] | POP
|  | POŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA | [25 empty] | POP
|  | -POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30S200-DP1 | [25 empty] | POP
|  | - 2 KŘÍDLÉ | [25 empty] | POP
|  | ROZMĚR:1250X2200 MM (STAVEBNÍ OTVOR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | [25 empty] | POP
|  | PŘED ZAPOČETÍM) | [25 empty] | POP
|  | -PROVEDENÍ POD OBKLAD | [25 empty] | POP
|  | -POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DŘEVĚNÝM (DŘEVOTŘÍSKOVÝM) OBKLADEM, | [25 empty] | POP
|  | PŘÍPADNĚ POKUD NEBUDE MOŽNÉ POŽÁRNĚ DEKLAROVAT S DŘEVĚNÝM | [25 empty] | POP
|  | OBKLADEM OCELOVÉ BÍLÉ | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | RD/01 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
102 | RD/02 | Požární revizní dvířka dle výpisu revizních dvířek prvek RD/02 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02395 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.79 | 1.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | dle výpisu revizních dvířek | [25 empty] | POP
|  | POŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA | [25 empty] | POP
|  | -POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30S200-DP1 | [25 empty] | POP
|  | - 1 KŘÍDLÉ | [25 empty] | POP
|  | ROZMĚR:850X1800 MM (STAVEBNÍ OTVOR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED | [25 empty] | POP
|  | ZAPOČETÍM) | [25 empty] | POP
|  | -PROVEDENÍ POD OBKLAD | [25 empty] | POP
|  | -POVRCHOVÁ ÚPRAVA:DŘEVĚNÝM (DŘEVOTŘÍSKOVÝM) OBKLADEM, | [25 empty] | POP
|  | PŘÍPADNĚ POKUD NEBUDE MOŽNÉ POŽÁRNĚ DEKLAROVAT S DŘEVĚNÝM | [25 empty] | POP
|  | OBKLADEM OCELOVÉ BÍLÉ | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | RD/02 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.96 |  | 0 |  |  |  |  | 395.78 | [6 empty] | DIL
103 | 601011141RT3 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, | m2 | 46.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00559 | 0.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.32 | 14.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | 1.01 Rozvodna NN : 30,71 |  | 30.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.86 Konzola CT : 9,09 |  | 9.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.95 Rozvodna NN stáv. : 6,66 |  | 6.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 46.46 | [23 empty] | VV | 1
104 | 601016195R00 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová | m2 | 46.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.09 | 4.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 46,46000 |  | 46.46 | [23 empty] | VV | 5
105 | 602011141RU3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, 2x nanášená, tloušťka vrstvy 4 mm, | m2 | 91.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.45 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.43 | 39.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Omítka na stávajícím zdivu- přebrousit, opravit plochy 30%, vrchní stuková v celé ploše) : (7,2+5,4+1,9+1,85+1,85+2+4,75+5,45)*3 |  | 91.2 | [23 empty] | VV | 0
106 | 602016143R00 | Omítka stěn z hotových směsí stěrka, finální, , tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 131.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.39 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.24 | 31.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Stěrka na SDK : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 53,04000*2 |  | 106.08 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 25,38000 |  | 25.38 | [23 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 131.46 | [23 empty] | VV | 1
107 | 602016191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 131.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07 | 9.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 131,46000 |  | 131.46 | [23 empty] | VV | 5
108 | 602016193R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová | m2 | 128.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07 | 9.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 91,20000 |  | 91.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 37,50000 |  | 37.5 | [23 empty] | VV | 5
109 | 612421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 91.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01038 | 0.95 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.34 | 31.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Omítka na stávajícím zdivu- přebrousit, opravit plochy 30%, vrchní stuková v celé ploše) : (7,2+5,4+1,9+1,85+1,85+2+4,75+5,45)*3 |  | 91.2 | [23 empty] | VV | 0
110 | 612422391R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 10 do 30 % | m2 | 182.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00803 | 1.46 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07 | 12.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 91,20000*2 |  | 182.4 | [23 empty] | VV | 5
111 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.25 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.18 | 8.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | vyrovnání ostění po výměněn oken : 0,6*12 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
112 | 612473186R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky | m | 413.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [25 empty] | SPI |  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 91,20000 |  | 91.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 37,50000 |  | 37.5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 284,34000 |  | 284.34 | [23 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 413.04 | [23 empty] | VV | 1
113 | 612474611RT1 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování | m2 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03203 | 1.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.82 | 30.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [25 empty] | SPI
|  | Omítka na stávajícím zdivu se zazdívkama (100% obnova, obě vrstvy) : 12,5*3 |  | 37.5 | [23 empty] | VV | 0
114 | 612474611RT2 | Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo | m2 | 284.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0271 | 7.71 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.72 | 204.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vnitřní omítka na nové zdivo (přístavba) : (16,5+(5,65+7,2)*2+15,84+23,2)*3,5 |  | 284.34 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.81 |  | 0 |  |  |  |  | 314.39 | [6 empty] | DIL
115 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 9.6452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.078 | 0.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [25 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | 1,3*2,754 |  | 3.5802 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*2,4 |  | 2.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,45 |  | 3.185 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 9.6452 | [23 empty] | VV | 1
116 | 622311512R00 | Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 100 mm | m2 | 51.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00807 | 0.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 25.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.
|  | pod terénem : (6,25+18,6+6,25)*1,3 |  | 40.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 40.43 | [23 empty] | VV | 1
|  | kolem stěn šachet : | [25 empty] | VV | 0
|  | Skladba BŠ1 šachta m.č. 1.209 a 1.212 : | [25 empty] | VV | 0
|  | b)svisle : 1*(0,8*2+1,1*2)*2 |  | 7.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.6 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba BŠ2 šachta m.č. 1.210 : | [25 empty] | VV | 0
|  | b)svisle : 1*(1*2+0,6*2) |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 1
117 | 622311526R00 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka | m2 | 24.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01731 | 0.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.26 | 31.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | sokl : (6,25+18,6+6,25)*0,8 |  | 24.88 | [23 empty] | VV | 0
118 | 622311130RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm | m2 | 23.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.28 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.2558 | 29.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | atika : 47,3*0,5 |  | 23.65 | [23 empty] | VV | 0
119 | 622311836RT3 | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm | m2 | 118.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04582 | 5.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.42 | 168.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | hlavní plocha fasády : 75,21+20,23+22,9 |  | 118.34 | [23 empty] | VV | 0
120 | 622311850R00 | Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová | m2 | 3.4214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01489 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.33 | 7.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. | [25 empty] | SPI
|  | 0,18*(1,3+2,754*2) |  | 1.2254 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,18*(1,2+2,4*2) |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,18*(1,3+2,45*2) |  | 1.116 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.4214 | [23 empty] | VV | 1
121 | 622312016R00 | Profily zakládací hliníkový, pro izolaci tl. 180 mm | m | 31.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.2136 | 6.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 31,1 |  | 31.1 | [23 empty] | VV | 0
122 | 622422711R00 | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05825 | 2.21 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.75 | 28.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez otlučení vadných míst | [25 empty] | SPI
|  | Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. | [25 empty] | POP
|  | Očištění a příprava plochy suterénní stěny stávajícího pavilonu pro aplikaci hydroizolačního souvrství : 38 |  | 38 | [23 empty] | VV | 0
123 | 622904121R00 | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, | m2 | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.43 | 16.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Očištění a příprava plochy suterénní stěny stávajícího pavilonu pro aplikaci hydroizolačního souvrství : 38 |  | 38 | [23 empty] | VV | 0
124 | 62101RP1 | Fasádní obklad cementovláknité probarvené desky FDA, tl 8mm; hořlavost A2, s1-d0; RAL tm.šedá | m2 | 6.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | C5-exterierová stěna, provětrávaný fasádní obklad, cementovláknité probarvené desky lepené | [25 empty] | POP
|  | fasádní obklad bude zalícován s omítaným povrchem hlavní fasády, rozměry odladit dle výplní otvorů | [25 empty] | POP
|  | Fasádní obklad cementovláknité probarvené desky FDA, tl 8mm; hořlavost A2, s1-d0; tmavě šedá- RAL shodná se stávajícím obkladem budovy, tl. 8 mm | [25 empty] | POP |  | Fasádní obklad cementovláknité probarvené desky FDA, tl 8mm; hořlavost A2, s1-d0; tmavě šedá- RAL shodná se stávajícím obkladem budovy, tl. 8 mm
|  | vzduchová mezera provětrávaná | [25 empty] | POP
|  | Hliníkový nosný rošt, pro lepení obkladu, kotvený do zdiva | [25 empty] | POP
|  | Difúzně propustná fólie, odolná UV, pro doplňkovou pojistnou vrstvu | [25 empty] | POP
|  | Izolace z minerální vlny, hydrofobní, desky provětrávané fasády, ?D = 0,035 (W•m-1•K-1) | [25 empty] | POP
|  | desky lepené k podkladu tl. 140 mm | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | fasáda - obklad : 1,3*1,6 |  | 2.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*1,6 |  | 1.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3*1,6 |  | 2.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.08 | [23 empty] | VV | 1
125 | 62102RP1 | Úprava fasádního obkladu stávajícího pavilonu | m | 32.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Úprava fasádního obkladu stávajícího pavilonu v místě osazovaného okna - cementovláknité probarvené desky FDA, tl 8mm; hořlavost A2, s1-d0; RAL tm.šedá; vč.úpravy nosného ocel roštu a doplnění ostění | [25 empty] | POP |  | Úprava fasádního obkladu stávajícího pavilonu v místě osazovaného okna - cementovláknité probarvené desky FDA, tl 8mm; hořlavost A2, s1-d0; RAL tm.šedá; vč.úpravy nosného ocel roštu a doplnění ostění
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | 4+4+19 |  | 27 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*2+1,5*2 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 317.25 |  | 0 |  |  |  |  | 391.83 | [6 empty] | DIL
126 | 631312711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, | m3 | 0.1232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.21 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | Skladba BŠ1 šachta m.č. 1.209 a 1.212 : | [25 empty] | VV | 0
|  | a)vodorovně : 0,8*1,1*2*0,07 |  | 0.1232 | [23 empty] | VV | 0
127 | 631313511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, | m3 | 4.7665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 12.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.58 | 12.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | Beton podkladní pod základové pásy : (0,7*18,6*2+0,7*5,05*5)*0,1 |  | 4.3715 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1*1,3*2+1,2*0,6+0,7*0,9)*0,1 |  | 0.395 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4.7665 | [23 empty] | VV | 1
128 | 631315511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 12/15, | m3 | 11.2725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 28.46 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.317 | 26.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | Beton podkladní pod základovou desku : (23,98+9,16+34,42+7,59)*0,15 |  | 11.2725 | [23 empty] | VV | 0
129 | 631315711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, | m3 | 14.8041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 37.38 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.32 | 34.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | Skladba B1 - m.č. 1.211 (kabina MR) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.211 Magnet. rezon. : 35,10*0,15 |  | 5.265 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.265 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B2 - podlaha m.č. 1.209 (strojovna VZT přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.209 Strojovna VZT : 32,31*(0,135+0,175)*1/2 |  | 5.008 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.008 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B3 - podlaha m.č. 1.212 (technická místnost přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.212 Tech. místnost MR : 13,17*0,15 |  | 1.9755 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.9755 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B7 - m.č. 1.210 (ovladovna MR přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.210 Ovladovna : 12,83*0,135 |  | 1.7321 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.7321 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B3x1 - podlaha m.č. 1.213 (chodba) - část bez zdvojené podlahy : 0,765*5,2*0,15 |  | 0.5967 | [23 empty] | VV | 0
|  | Skladba B3x2 - podlaha m.č. 1.213 (chodba) - se zdvojenou podlahou : (5,49-0,765*5,2)*0,15 |  | 0.2268 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.8235 | [23 empty] | VV | 1
130 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 3.75 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 5.33 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [25 empty] | SPI
131 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 0.1232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.82 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 0,12320 |  | 0.1232 | [23 empty] | VV | 5
132 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 14.8041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.21 | 3.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 14,80410 |  | 14.8041 | [23 empty] | VV | 5
133 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.75756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.81 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 15.23 | 11.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | Skladba B1 - m.č. 1.211 (kabina MR) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.211 Magnet. rezon. : 35,10*3,301*1,15*2*1/1000 |  | 0.26649 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.26649 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B2 - podlaha m.č. 1.209 (strojovna VZT přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.209 Strojovna VZT : 32,31*3,301*1,15*2*1/1000 |  | 0.24531 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.24531 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B3 - podlaha m.č. 1.212 (technická místnost přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.212 Tech. místnost MR : 13,17*3,301*1,15*2*1/1000 |  | 0.09999 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.09999 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B7 - m.č. 1.210 (ovladovna MR přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.210 Ovladovna : 12,83*3,301*1,15*2*1/1000 |  | 0.09741 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.09741 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B3x1 - podlaha m.č. 1.213 (chodba) - část bez zdvojené podlahy : 0,765*5,2*3,301*1,15*2*1/1000 |  | 0.0302 | [23 empty] | VV | 0
|  | Skladba B3x2 - podlaha m.č. 1.213 (chodba) - se zdvojenou podlahou : (5,49-0,765*5,2)*3,301*1,15*2*1/1000 |  | 0.01148 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.04168 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba BŠ1 šachta m.č. 1.209 a 1.212 : | [25 empty] | VV | 0
|  | a)vodorovně : 0,8*1,1*2*3,301*1,15*1/1000 |  | 0.00668 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.00668 | [23 empty] | VV | 1
134 | 631571004R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I | m3 | 121.2865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 222.8 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.84 | 223.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | 42,3865+78,9 |  | 121.2865 | [23 empty] | VV | 0
135 | 631571005R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm | m3 | 6.102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 9.76 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.84 | 11.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Kačírek, prané kamenivo 16–32 mm, vrstva 60mm | [25 empty] | POP
|  | střešní plášť : 101,7*0,06 |  | 6.102 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.102 | [23 empty] | VV | 1
136 | 631663111R00 | Oprava trhlin a výtluků v podlahách epoxidovým tmelem, | m | 28.7033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07 | 2.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | ev. oprava trhlin sponkováním | [25 empty] | POP
|  | Skladba B5 - podlaha m.č. 1.205-207, 1.73 (stávající budova) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.73 Popisovna : 30,23*1/3 |  | 10.0767 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.94 Popisovna : 11,64*1/3 |  | 3.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.205 Chodba a čekárna : 11,35*1/3 |  | 3.7833 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.206 Box převlékací : 3,19*1/3 |  | 1.0633 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.207 Box převlékací : 4,13*1/3 |  | 1.3767 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 20.18 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B6 - podlaha m.č. 1.208 (stávající budova) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.208 Přípravna : 25,57*1/3 |  | 8.5233 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.5233 | [23 empty] | VV | 1
137 | 632417104R00 | Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační rychleschnoucí stěrka, tloušťky 4 mm, včetně penetrace | m2 | 32.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00665 | 0.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.34 | 10.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | Skladba B2 - podlaha m.č. 1.209 (strojovna VZT přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.209 Strojovna VZT : 32,31 |  | 32.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 32.31 | [23 empty] | VV | 1
138 | 632417110R00 | Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační rychleschnoucí stěrka, tloušťky 10 mm, včetně penetrace | m2 | 98.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01655 | 1.64 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.37 | 36.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | Skladba B5 - podlaha m.č. 1.205-207, 1.73 (stávající budova) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.73 Popisovna : 30,23 |  | 30.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.94 Popisovna : 11,64 |  | 11.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.205 Chodba a čekárna : 11,35 |  | 11.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.206 Box převlékací : 3,19 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.207 Box převlékací : 4,13 |  | 4.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 60.54 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B6 - podlaha m.č. 1.208 (stávající budova) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.208 Přípravna : 25,57 |  | 25.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 25.57 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B7 - m.č. 1.210 (ovladovna MR přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.210 Ovladovna : 12,83 |  | 12.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 12.83 | [23 empty] | VV | 1
139 | 63131 | Příplatek za použití betonové směsi XC4 v mazaninách | m3 | 5.1312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.32 | 11.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | Skladba B2 - podlaha m.č. 1.209 (strojovna VZT přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.209 Strojovna VZT : 32,31*(0,135+0,175)*1/2 |  | 5.008 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.008 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba BŠ1 šachta m.č. 1.209 a 1.212 : | [25 empty] | VV | 0
|  | a)vodorovně : 0,8*1,1*2*0,07 |  | 0.1232 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.1232 | [23 empty] | VV | 1
140 | 63102RP1 | Zdvojená podlaha uzemněná | m2 | 14.3175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Zdvojená podlaha na roštu pro vysoké zatížení, Třída reakce na oheň: A2fl – s1 | [25 empty] | POP
|  | Podlahová deska s vysokou hustotou 600x600 mm+ okrajová lišta tl. 38 mm | [25 empty] | POP
|  | Trámky nebo C-profily | [25 empty] | POP
|  | Sloupky z pozinkované oceli rektifikovatelné, rastr 600x600 mm výška dle řezu | [25 empty] | POP
|  | Plastová podložka – nevodivý plast | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | v m.č.1.213 včetně schodiště (3 stupně, s čely) | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | 1.212 Tech. místnost MR : 13,17 |  | 13.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.213 Chodba : 0,765*1,5 |  | 1.1475 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 14.3175 | [23 empty] | VV | 1
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.76 |  | 0 |  |  |  |  | 21.84 | [6 empty] | DIL
141 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.86 | 3.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D/11 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/13 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [23 empty] | VV | 1
142 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02957 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.86 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D/08 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
143 | 642942111RU4 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03207 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.86 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D/02 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/07 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/12 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3 | [23 empty] | VV | 1
144 | 642945111R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.49075 | 0.49 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 8.82 | 8.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. | [25 empty] | SPI |  | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
|  | D09 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
145 | 64294RP1 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 1200 x 1970 x 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03307 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 1.86 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | D/04 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
146 | 553303659R | příplatek zárubeň pro sestavy požárního uzávěru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D09 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
147 | 553308421R | Zárubeň kovová - obložková; H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; t = 200 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0238 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D/11 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/13 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [23 empty] | VV | 1
148 | 5533301326R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0157 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D/09 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
149 | 9-001 | Statické posouzení překladu nad prostupem VZT potrubí do CT | celek | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
150 | 9-002 | Bourání původních rozvodů instalační šachty a propojení z centrální budovy do přístavby | celek | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
151 | 9-003 | Úprava stávajícího povrchu objektu na ploše dotyku | m2 | 112.955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odstranění krycích vrstev spodní stavby stávajícího objektu na ploše dotyku, včetně očištění | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | 19*(1,57+4,375) |  | 112.955 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 18.69 | [6 empty] | DIL
152 | 931961112R00 | Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z minerální plsti, tloušťky 30 mm | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.21 | 2.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). | [25 empty] | SPI |  | včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
|  | 0,5*(4+4+19) |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 0
153 | 931961115RR1 | Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm | m2 | 28.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.2 | 5.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). | [25 empty] | SPI |  | včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
|  | 1,5*19 |  | 28.5 | [23 empty] | VV | 0
154 | 713541201R00 | Tmelení protipožárním tmelem spár 2 x 15 mm | m | 40.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.25 | 10.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Protipožární tmel v práškové podobě se rozmíchá s vodou. Hmotou se vyplňují a vyrovnávají spáry protipožárních desek a řezných hran. V ceně je dodávka vody a tmele. | [25 empty] | POP |  | Protipožární tmel v práškové podobě se rozmíchá s vodou. Hmotou se vyplňují a vyrovnávají spáry protipožárních desek a řezných hran. V ceně je dodávka vody a tmele.
|  | 4+4+19 |  | 27 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,6+2,1)*2 |  | 7.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1+2,1)*2 |  | 6.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.31 |  | 0 |  |  |  |  | 62.16 | [6 empty] | DIL
155 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 351.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.42 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.177 | 62.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Podlahová plocha místností : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.01 Tech. prostor 1.pp : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.01 Rozvodna NN : 30,71 |  | 30.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.56 Popisovna : 28,81 |  | 28.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.57 Špin. prádlo,odpady : 10,36 |  | 10.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.58 Sono vyšetřovna : 24,16 |  | 24.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.73 Popisovna : 30,23 |  | 30.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.86 Konzola CT : 9,09 |  | 9.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.87 Přípravna : 8,41 |  | 8.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.88 Ovladovna : 11,34 |  | 11.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.89 Box : 1,59 |  | 1.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.90 Koupelna : 4,21 |  | 4.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.91 CT : 30,84 |  | 30.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.94 Popisovna : 11,64 |  | 11.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.95 Rozvodna NN stáv. : 6,66 |  | 6.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.205 Chodba a čekárna : 11,35 |  | 11.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.206 Box převlékací : 3,19 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.207 Box převlékací : 4,13 |  | 4.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.208 Přípravna : 25,57 |  | 25.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.209 Strojovna VZT : 32,31 |  | 32.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.210 Ovladovna : 12,83 |  | 12.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.211 Magnet. rezon. : 35,10 |  | 35.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.212 Tech. místnost MR : 13,17 |  | 13.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.213 Chodba : 5,49 |  | 5.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 351.19 | [23 empty] | VV | 1
156 | 941940031RAD | Lešení lehké fasádní šířky do 1 m, výšky do 10 m, montáž, demontáž, doprava do 10 km, pronájem na 4 měsíce | m2 | 546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02178 | 11.89 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | montáž, demontáž a pronájem lešení včetně přesunu hmot na staveništi a dopravy (odvozu i dovozu) na stavbu tam i zpět. | [25 empty] | SPI |  | montáž, demontáž a pronájem lešení včetně přesunu hmot na staveništi a dopravy (odvozu i dovozu) na stavbu tam i zpět.
|  | 4*(19+1+1)*6,5 |  | 546 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  | 0 |  |  |  |  | 128.15 | [6 empty] | DIL
157 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 351.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.308 | 108.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Podlahová plocha místností : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.01 Tech. prostor 1.pp : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.01 Rozvodna NN : 30,71 |  | 30.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.56 Popisovna : 28,81 |  | 28.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.57 Špin. prádlo,odpady : 10,36 |  | 10.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.58 Sono vyšetřovna : 24,16 |  | 24.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.73 Popisovna : 30,23 |  | 30.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.86 Konzola CT : 9,09 |  | 9.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.87 Přípravna : 8,41 |  | 8.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.88 Ovladovna : 11,34 |  | 11.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.89 Box : 1,59 |  | 1.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.90 Koupelna : 4,21 |  | 4.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.91 CT : 30,84 |  | 30.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.94 Popisovna : 11,64 |  | 11.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.95 Rozvodna NN stáv. : 6,66 |  | 6.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.205 Chodba a čekárna : 11,35 |  | 11.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.206 Box převlékací : 3,19 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.207 Box převlékací : 4,13 |  | 4.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.208 Přípravna : 25,57 |  | 25.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.209 Strojovna VZT : 32,31 |  | 32.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.210 Ovladovna : 12,83 |  | 12.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.211 Magnet. rezon. : 35,10 |  | 35.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.212 Tech. místnost MR : 13,17 |  | 13.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.213 Chodba : 5,49 |  | 5.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 351.19 | [23 empty] | VV | 1
158 | 953941312R00 | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.17 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
159 | 953941395R00 | Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.2642 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
160 | 953981304R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.19 | 7.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dle výkazu překladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | PŘ 013 L120/120/10 : 2*4*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 016 L120/120/10 : 2*4 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | PŘ 017 L120/120/10 : 2*4*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 40 | [23 empty] | VV | 1
161 | 713591312R00 | Protipožární stěny a příčky a montáž doplňků Protipožární příčky tloušťky 27 mm, EI 45 | m2 | 10.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02661 | 0.27 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.041 | 10.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž a dodávka požárních desek ve dvou vrstvách spojených rychlošrouby s přetmělení spár tmelem rozmíchaným s vodou. | [25 empty] | POP |  | Montáž a dodávka požárních desek ve dvou vrstvách spojených rychlošrouby s přetmělení spár tmelem rozmíchaným s vodou.
|  | konstrukce opláštění promat(požárně ochranná deska) rozvaděče s požární odolností 45 minut m.č. 1.212 rozměr opláštění 1x2x0,4 m včetně návaznosti na stavební konstrukce : 1*2+0,4*(1*2+2*2) |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | konstrukce opláštění promat (požárně ochranná deska) rozvaděče s požární odolností 45 minut m.č. 1.212 rozměr opláštění 1,2x2,1x0,5 m včetně návaznosti na stavební konstrukce : 1,2*2,1+0,5*(1,2*2+2,1*2) |  | 5.82 | [23 empty] | VV | 0
162 | 44984114R | přístoj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0166 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
163 | 44984142R | přístoj hasicí sněhový; S5KTe; hasící látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Žlutá |  |  |  | POL3_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 49.01 |  |  |  |  | 160.64 | [6 empty] | DIL
164 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm | m2 | 28.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.184 | 5.23 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.227 | 6.45 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
165 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm | m2 | 16.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.319 | 5.14 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.317 | 5.11 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
166 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 86.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 1.08 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.33 | 28.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Skladba B5 - podlaha m.č. 1.205-207, 1.73 (stávající budova) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.73 Popisovna : 30,23 |  | 30.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.94 Popisovna : 11,64 |  | 11.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.205 Chodba a čekárna : 11,35 |  | 11.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.206 Box převlékací : 3,19 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.207 Box převlékací : 4,13 |  | 4.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 60.54 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B6 - podlaha m.č. 1.208 (stávající budova) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.208 Přípravna : 25,57 |  | 25.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 25.57 | [23 empty] | VV | 1
167 | 965048516R00 | Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení | m2 | 430.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00252 | 1.08 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.06 | 25.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 86,11000*5 |  | 430.55 | [23 empty] | VV | 5
168 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.4 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.43 | 3.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | vyrovnání ostění po výměněn oken : 0,6*12 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
169 | 971033651R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 14.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.03 | 1.8 | 26.21 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.608 | 52.53 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
170 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 91.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.91 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.08 | 7.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Omítka na stávajícím zdivu- přebrousit, opravit plochy 30%, vrchní stuková v celé ploše) : (7,2+5,4+1,9+1,85+1,85+2+4,75+5,45)*3 |  | 91.2 | [23 empty] | VV | 0
171 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.73 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.26 | 9.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Omítka na stávajícím zdivu se zazdívkama (100% obnova, obě vrstvy) : 12,5*3 |  | 37.5 | [23 empty] | VV | 0
172 | 978015281R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 % | m2 | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.75 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.16 | 6.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Očištění a příprava plochy suterénní stěny stávajícího pavilonu pro aplikaci hydroizolačního souvrství : 38 |  | 38 | [23 empty] | VV | 0
173 | 978011211R00 | Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů vnitřních, | m2 | 46.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02546 | 1.18 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.13 | 6.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 Rozvodna NN : 30,71 |  | 30.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.86 Konzola CT : 9,09 |  | 9.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.95 Rozvodna NN stáv. : 6,66 |  | 6.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 46.46 | [23 empty] | VV | 1
174 | 978013211R00 | Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn vnitřních, | m2 | 91.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02798 | 2.55 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.11 | 10.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Omítka na stávajícím zdivu- přebrousit, opravit plochy 30%, vrchní stuková v celé ploše) : (7,2+5,4+1,9+1,85+1,85+2+4,75+5,45)*3 |  | 91.2 | [23 empty] | VV | 0
175 | 966RP1 | Vybourání anglického dvorku | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 |  | Vlastní | EXP 22 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 946.3 | [6 empty] | DIL
176 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 1008.316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.9385 | 946.3 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,10,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,94, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 95,96,97,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 126,127,128,129,130,133,134,135,136,137,138,141,142,143,144,145,147,148,152,153,154,155,157,158,161, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 162,163,164,165,169, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1008,31602 |  | 1008.316 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.09 |  | 0 |  |  |  |  | 41.1 | [6 empty] | DIL
177 | 289970111R00 | Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 | m2 | 225.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.11 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.09 | 20.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hydroizolace spodní stavby (vodorovná) : 119,38+50,3*2,1 |  | 225.01 | [23 empty] | VV | 0
178 | 711792183R00 | Provedení detailů ostatní dilatačních spár-těsnění svislých impregnovanými provazci | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.064 | 1.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Dilatační provazec pro hydroizolační souvrství kruhového průřezu z extrudovaného tmelu na bázi syntetického kaučuku | [25 empty] | POP |  | Dilatační provazec pro hydroizolační souvrství kruhového průřezu z extrudovaného tmelu na bázi syntetického kaučuku
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | 23 |  | 23 | [23 empty] | VV | 0
179 | 289970Rx01 | Vrstva geotextilie 500g/m2 | m2 | 215.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 19.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Ochranná geotextilie 500g/m2 | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | fasáda pod terénem : (6,25+18,6+6,25)*2*1,2 |  | 74.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | hydroizolace spodní stavby : 10,8*1,2 |  | 12.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | hydroizolace střešního pláště : 106,4*1,2 |  | 127.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 215.28 | [23 empty] | VV | 1
180 | 71155RP1 | Dokotvení asfaltového pásu mechanickými teleskopickými kotvami | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
181 | 711140026RAA | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové rouno, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační | m2 | 225.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01631 | 3.67 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 119,38+50,3*2,1 |  | 225.01 | [23 empty] | VV | 0
182 | 711150026RAA | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové rouno, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0165 | 0.18 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | (3,8+3,8+3,2)*1 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
183 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.34 |  | 0 |  |  |  |  | 86.16 | [6 empty] | DIL
184 | 712311106RZ4 | Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2 | m2 | 120.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.05 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.0275 | 3.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Asfaltová penetrační emulze : | [25 empty] | VV | 0
|  | vodorovně : 101,7 |  | 101.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | svisle : 47,3*0,4 |  | 18.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 120.62 | [23 empty] | VV | 1
185 | 712341559RT1 | Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu | m2 | 264.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.09 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.2 | 52.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vrchní hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s minerálním posypem, tl. 5mm, odolný proti prorůstání kořínků, natavený : | [25 empty] | VV | 0
|  | vodorovně : 101,7 |  | 101.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | svisle : 47,3*0,9 |  | 42.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 144.27 | [23 empty] | VV | 1
|  | Parozábrana - pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie, natavený, tl. 4mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | vodorovně : 101,7 |  | 101.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | svisle : 47,3*0,4 |  | 18.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 120.62 | [23 empty] | VV | 1
186 | 712351111RT1 | Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu | m2 | 144.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.207 | 29.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Podkladní hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu, samolepící s mikroventilací, tl. 3mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | vodorovná : 101,7 |  | 101.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | svislá : 47,3*0,9 |  | 42.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 144.27 | [23 empty] | VV | 1
187 | 62842031R | Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 3,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skleněná tkanina; horní strana: PE fólie; spodní strana: PE fólie | m2 | 173.124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00347 | 0.6 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Podkladní hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu, samolepící s mikroventilací, tl. 3mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | vodorovná : 101,7*1,2 |  | 122.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | svislá : 47,3*0,9*1,2 |  | 51.084 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 173.124 | [23 empty] | VV | 1
188 | 62852252R | Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 5,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: impregnovaná PES rohož; horní strana: separační posyp; spodní strana: separační PE fólie | m2 | 173.124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.95 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Vrchní hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu, s minerálním posypem, odolný proti prorůstání kořínků, natavený | [25 empty] | POP |  | Vrchní hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu, s minerálním posypem, odolný proti prorůstání kořínků, natavený
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | Vrchní hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s minerálním posypem, tl. 5mm, odolný proti prorůstání kořínků, natavený : | [25 empty] | VV | 0
|  | vodorovně : 101,7*1,2 |  | 122.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 47,3*0,9*1,2 |  | 51.084 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 173.124 | [23 empty] | VV | 1
189 | 628522691R | Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie kašírovaná skleněnými vlákny; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie | m2 | 144.744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.65 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Parozábrana - pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie, natavený, tl. 4mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | vodorovně : 101,7*1,2 |  | 122.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | svisle : 47,3*0,4*1,2 |  | 22.704 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 144.744 | [23 empty] | VV | 1
190 | 998712201R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.99 |  | 0 |  |  |  |  | 66.38 | [6 empty] | DIL
191 | 713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 53.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.08 | 4.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Skladba B1 - m.č. 1.211 (kabina MR) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.211 Magnet. rezon. : 35,10 |  | 35.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 35.1 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B3 - podlaha m.č. 1.212 (technická místnost přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.212 Tech. místnost MR : 13,17 |  | 13.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 13.17 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B3x1 - podlaha m.č. 1.213 (chodba) - část bez zdvojené podlahy : 0,765*5,2 |  | 3.978 | [23 empty] | VV | 0
|  | Skladba B3x2 - podlaha m.č. 1.213 (chodba) - se zdvojenou podlahou : 5,49-0,765*5,2 |  | 1.512 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.49 | [23 empty] | VV | 1
192 | 713121121RT1 | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 46.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.15 | 7.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace. | [25 empty] | POP
|  | Skladba B2 - podlaha m.č. 1.209 (strojovna VZT přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.209 Strojovna VZT : 32,31 |  | 32.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 32.31 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B7 - m.č. 1.210 (ovladovna MR přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.210 Ovladovna : 12,83 |  | 12.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 12.83 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba BŠ1 šachta m.č. 1.209 a 1.212 : | [25 empty] | VV | 0
|  | a)vodorovně : 0,8*1,1*2 |  | 1.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.76 | [23 empty] | VV | 1
193 | 713121118RU1 | Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm, | m | 82.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.03 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 4.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,65*8+18,6*2 |  | 82.4 | [23 empty] | VV | 0
194 | 713121211RT4 | Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná lepená, tloušťky 100 mm, jednovrstvá | m2 | 101.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00649 | 0.66 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.21 | 21.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 100 S, lepené PUR pěnou, min 2% tl. 50-130 mm | [25 empty] | POP
|  | střecha : 101,7 |  | 101.7 | [23 empty] | VV | 0
195 | 713131130R00 | Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.161 | 4.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | koruna atiky : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
196 | 713141125R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo | m2 | 101.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.03 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.16 | 16.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. | [25 empty] | POP
|  | střecha : 101,7 |  | 101.7 | [23 empty] | VV | 0
197 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 120.792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07 | 8.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Skladba B1 - m.č. 1.211 (kabina MR) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.211 Magnet. rezon. : 35,10*1,2 |  | 42.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 42.12 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B2 - podlaha m.č. 1.209 (strojovna VZT přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.209 Strojovna VZT : 32,31*1,2 |  | 38.772 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 38.772 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B3 - podlaha m.č. 1.212 (technická místnost přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.212 Tech. místnost MR : 13,17*1,2 |  | 15.804 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 15.804 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B7 - m.č. 1.210 (ovladovna MR přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.210 Ovladovna : 12,83*1,2 |  | 15.396 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 15.396 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B3x1 - podlaha m.č. 1.213 (chodba) - část bez zdvojené podlahy : 0,765*5,2*1,2 |  | 4.7736 | [23 empty] | VV | 0
|  | Skladba B3x2 - podlaha m.č. 1.213 (chodba) - se zdvojenou podlahou : (5,49-0,765*5,2)*1,2 |  | 1.8144 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.588 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba BŠ1 šachta m.č. 1.209 a 1.212 : | [25 empty] | VV | 0
|  | a)vodorovně : 0,8*1,1*2*1,2 |  | 2.112 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.112 | [23 empty] | VV | 1
198 | 28375768.AR | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E | m3 | 23.1571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.58 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | střecha : 101,7*1,15*0,18*1,1 |  | 23.1571 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 23.1571 | [23 empty] | VV | 1
199 | 28376332R | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 45 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 700 kPa; RtF: E | m2 | 51.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Skladba B2 - podlaha m.č. 1.209 (strojovna VZT přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.209 Strojovna VZT : 32,31*1,1 |  | 35.541 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 35.541 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B7 - m.č. 1.210 (ovladovna MR přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.210 Ovladovna : 12,83*1,1 |  | 14.113 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 14.113 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba BŠ1 šachta m.č. 1.209 a 1.212 : | [25 empty] | VV | 0
|  | a)vodorovně : 0,8*1,1*2*1,1 |  | 1.936 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.936 | [23 empty] | VV | 1
200 | 28376333R | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 45 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 700 kPa; RtF: E | m2 | 51.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Skladba B2 - podlaha m.č. 1.209 (strojovna VZT přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.209 Strojovna VZT : 32,31*1,1 |  | 35.541 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 35.541 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B7 - m.č. 1.210 (ovladovna MR přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.210 Ovladovna : 12,83*1,1 |  | 14.113 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 14.113 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba BŠ1 šachta m.č. 1.209 a 1.212 : | [25 empty] | VV | 0
|  | a)vodorovně : 0,8*1,1*2*1,1 |  | 1.936 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.936 | [23 empty] | VV | 1
201 | 28376334R | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 45 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 700 kPa; RtF: E | m2 | 59.136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Skladba B1 - m.č. 1.211 (kabina MR) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.211 Magnet. rezon. : 35,10*1,1 |  | 38.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 38.61 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B3 - podlaha m.č. 1.212 (technická místnost přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.212 Tech. místnost MR : 13,17*1,1 |  | 14.487 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 14.487 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B3x1 - podlaha m.č. 1.213 (chodba) - část bez zdvojené podlahy : 0,765*5,2*1,1 |  | 4.3758 | [23 empty] | VV | 0
|  | Skladba B3x2 - podlaha m.č. 1.213 (chodba) - se zdvojenou podlahou : (5,49-0,765*5,2)*1,1 |  | 1.6632 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.039 | [23 empty] | VV | 1
202 | 63151373.AR | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1 | m2 | 34.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | koruna atiky : 30*1,15 |  | 34.5 | [23 empty] | VV | 0
203 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0 |  |  |  |  | 12.24 | [6 empty] | DIL
204 | 762441112RT4 | Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním | m2 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01404 | 0.51 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.34 | 12.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | desky třídy 3 - do venkovního prostředí. | [25 empty] | POP
|  | střecha - atiky : 30*1,2 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
205 | 76245RP1 | Příplatek za kotevní desky pozink ocel pro obložení atiky | m2 obl atiky | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 36,00000 |  | 36 | [23 empty] | VV | 5
206 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63 |  | 0 |  |  |  |  | 138.75 | [6 empty] | DIL
207 | 764511650R00 | Oplechování parapetů z titanzinkového plechu oplechování parametů celoplošným lepením, RŠ 330 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý | m | 8.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00254 | 0.02 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.319 | 11.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty. | [25 empty] | SPI
|  | Z/05 : 1,3*1 |  | 1.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/06 : 1,4*2 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/07 : 1,3*1 |  | 1.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z/08 : 1,6*2 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.6 | [23 empty] | VV | 1
208 | 764511660R00 | Oplechování parapetů z titanzinkového plechu oplechování parametů celoplošným lepením, RŠ 400 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý | m | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00313 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.319 | 1.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty. | [25 empty] | SPI
|  | Z/09 : 1,3*1 |  | 1.3 | [23 empty] | VV | 0
209 | 764521650R00 | Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu oplechování římsy celoplošným lepením, RŠ 330 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00254 | 0.08 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.308 | 41.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty. | [25 empty] | SPI
|  | K/03 : 19+6,5*2 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
210 | 764531660R00 | Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu oplechování atiky celoplošným lepením, RŠ 800 mm, tl.plechu 0,8 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00732 | 0.23 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.31 | 41.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spojovacích prostředků a těsnící hmoty, včetně dodávky plechových tabulí a svitků. | [25 empty] | POP
|  | K/02 : 19+6,5*2 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
211 | 764531670R00 | Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu oplechování atiky celoplošným lepením, RŠ 1000 mm, tl.plechu 0,8 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0093 | 0.3 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.31 | 41.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spojovacích prostředků a těsnící hmoty, včetně dodávky plechových tabulí a svitků. | [25 empty] | POP
|  | K/01 : 19+6,5*2 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
212 | K/04 | Prvek K/04 dle tab. klempířských prvků - střešní svod s napojením | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
213 | K/05 | Prvek K/05 dle tab. klempířských prvků - lemování průchodu potrubí střešní krytinou | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
214 | 998764201R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 17.89 | [6 empty] | DIL
215 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.45 | 10.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D/02 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/07 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/08 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/09 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/11 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/12 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/13 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7 | [23 empty] | VV | 1
216 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.5 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D/04 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [23 empty] | VV | 1
217 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.78 | 6.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D/02 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/04 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/07 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/08 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/09 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/11 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/12 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/13 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8 | [23 empty] | VV | 1
218 | 6422RP1 | DVEŘE FASÁDNÍ SE SKLEN VÝPLNÍ | M2 | 6.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | dle výpisu dveří: prvek D/01 a D/05 | [25 empty] | POP
|  | FASÁDNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ | [25 empty] | POP
|  | - KŘÍDLO PLNÉ, HLADKÉ | [25 empty] | POP
|  | - MATERIÁL DVEŘÍ: HLINÍK VČETNĚ ZÁBUBNĚ | [25 empty] | POP
|  | - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘMI Ud = 1,2 W/m2K | [25 empty] | POP
|  | - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BAREVNÝ ODSTÍN: ŠEDÁ (RAL VZORKOVAT DLE | [25 empty] | POP
|  | OKEN STÁVAJÍCÍ BUDOVY) | [25 empty] | POP
|  | - TĚSNĚNÍ ŠEDÉ | [25 empty] | POP
|  | - BEZ PRAHU | [25 empty] | POP
|  | - TĚSNÍCÍ PRÁH S PADACÍ DVEŘNÍ LIŠTOU | [25 empty] | POP
|  | - S AKUSTICKÝM POŽADAVKEM NA NEPRŮZVUČNOST 40dB | [25 empty] | POP
|  | - KOMPLETNÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Ud = 1,7 W/M2 | [25 empty] | POP
|  | - ZÁMEK VLOŽKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ | [25 empty] | POP
|  | - KOVÁNÍ- KLIKA-MADLO, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA | [25 empty] | POP
|  | NEREZ | [25 empty] | POP
|  | POZN.: VZOREK VŠECH ČÁSTÍ BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ | [25 empty] | POP
|  | ARCHITEKTEM V RÁMCI AD | [25 empty] | POP
|  | OBECNÁ POZNÁMKA PRO VŠECHNY DVEŘE: | [25 empty] | POP
|  | KLÍČE - DO VŠECH NOVÝCH DVEŘÍ PRACOVIŠTĚ MRI OSADIT DVEŘNÍ VLOŽKU NA 1 SHODNÝ KLÍČ - 1 VLOŽKA=5KLÍČŮ | [25 empty] | POP
|  | (NENÍ V SOUČASNOSTI V BUDOVĚ GENERÁL, TUDÍŽ NEBUDE POD NĚJ ZAŘAZEN), MIMO DVEŘÍ DO 1.109 A 1.112 Z | [25 empty] | POP
|  | VENKU - KDE BUDE OSAZENA VLOŽKA DLE STÁVAJÍCÍHO KLÍČE PRO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI BUDOVY. NOVÉ DVEŘE DO | [25 empty] | POP
|  | POPISOVNY 1.73 BUDOU MÍT SAMOSTATNOU VLOŽKU / KLÍČ. | [25 empty] | POP
|  | SAMOZAVÍRAČ- S KLUZNOU LIŠTOU, BARVA STŘÍBRNÁ, MOŽNOST NASTAVENÍ DORAZU EV ARETACE, EV. VHODNÉ PRO | [25 empty] | POP
|  | POŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE, NASTAVITELNÁ SÍLA ZAVÍRÁNÍ. | [25 empty] | POP
|  | ZÁVĚSY A ZÁRUBNĚ VOLIT DLE TYPU A VÁHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA. | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | D01 : 1,3*2,75 |  | 3.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | D05 : 1,3*2,45 |  | 3.185 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.76 | [23 empty] | VV | 1
219 | 766-t001 | Celoobvodové dveřní těsnění v odstínu | kus/dveře | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | D/02 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/04 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/07 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/08 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/09 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/11 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/12 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/13 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8 | [23 empty] | VV | 1
220 | D/03 | Interiérové dveře dvoukř. autom.otevíravé rozm. 1800/2020 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | dle výpisu dveří: prvek D/03 | [25 empty] | POP
|  | - INTERIÉROVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, AUTOMATICKY OTEVÍRAVÉ | [25 empty] | POP
|  | - S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ: EW30-C-DP3 | [25 empty] | POP
|  | - POHONY AUTOMATICKÉHO OTEVÍRÁNÍ OBOU KŘÍDEL (BEZDOTYKOVÉ | [25 empty] | POP
|  | TLAČÍTKO, ACS, INTERKOM, ZÁLOŽNÍ BATERIE 30MIN) | [25 empty] | POP
|  | - ŠIRŠÍ ŘÍDLO Š. 1100 MM, DRUHÉ KŘÍDLO 600 MM | [25 empty] | POP
|  | - DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÉ/PROSKLENÉ MATNÉ BEZPEČNOSTNÍ | [25 empty] | POP
|  | - MATERIÁL DVEŘÍ: HLINÍKOVÉ, VČ. ZÁRUBNĚ | [25 empty] | POP
|  | - VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 32dB | [25 empty] | POP
|  | - ZÁVĚSY: NEREZ, PÚ DTTO KOVÁNÍ | [25 empty] | POP
|  | - KOVÁNÍ- KLIKA/ KOULE- VĚTŠÍ KŘÍDLO, KLIKA/ BEZ OTEVÍRÁNÍ - MENŠÍ KŘÍDLO, | [25 empty] | POP
|  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ | [25 empty] | POP
|  | - BARVA ZÁRUBNĚ- BÍLÁ, - BARVA DVEŘÍ- BÍLÁ | [25 empty] | POP
|  | - CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ V ODSTÍNU BÍLÁ | [25 empty] | POP
|  | - Z CHODBY OTEVÍRAVÉ NA ČTEČKU KARET, Z PŘÍPRAVNY PŘES BEZDOTYKOVÉ | [25 empty] | POP
|  | TLAČÍTKO A PŘES INTERKOM + PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ. BEZPEČNOSTNÍ | [25 empty] | POP
|  | SENZOROVÁ LIŠTA. UMOŽNIT VARIANTU OTEVŘENÍ JEN PRO ŠIRŠÍ KŘÍDLO. | [25 empty] | POP
|  | požárně odolné EW30-C, hliníkové, část. prosklené, ovládání čidlo a ACS, provozní režimy | [25 empty] | POP
|  | POZN.: VZOREK VŠECH ČÁSTÍ BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM | [25 empty] | POP
|  | V RÁMCI AD | [25 empty] | POP
|  | OBECNÁ POZNÁMKA PRO VŠECHNY DVEŘE: | [25 empty] | POP
|  | KLÍČE - DO VŠECH NOVÝCH DVEŘÍ PRACOVIŠTĚ MRI OSADIT DVEŘNÍ VLOŽKU NA 1 SHODNÝ KLÍČ - 1 VLOŽKA=5KLÍČŮ | [25 empty] | POP
|  | (NENÍ V SOUČASNOSTI V BUDOVĚ GENERÁL, TUDÍŽ NEBUDE POD NĚJ ZAŘAZEN), MIMO DVEŘÍ DO 1.109 A 1.112 Z | [25 empty] | POP
|  | VENKU - KDE BUDE OSAZENA VLOŽKA DLE STÁVAJÍCÍHO KLÍČE PRO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI BUDOVY. NOVÉ DVEŘE DO | [25 empty] | POP
|  | POPISOVNY 1.73 BUDOU MÍT SAMOSTATNOU VLOŽKU / KLÍČ. | [25 empty] | POP
|  | SAMOZAVÍRAČ- S KLUZNOU LIŠTOU, BARVA STŘÍBRNÁ, MOŽNOST NASTAVENÍ DORAZU EV ARETACE, EV. VHODNÉ PRO | [25 empty] | POP
|  | POŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE, NASTAVITELNÁ SÍLA ZAVÍRÁNÍ. | [25 empty] | POP
|  | ZÁVĚSY A ZÁRUBNĚ VOLIT DLE TYPU A VÁHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA. | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
221 | D/06 | RF STÍNĚNÉ DVEŘE DO KABINY - DODÁVKA MRI = NECENIT V RÁMCI STAVBY |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
222 | D/10 | Dř. obložka D/10 v kabině MRI dle výpisu dveří - rozměr 1620x2300x100mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | DŘEVĚNÁ OBLOŽKA | [25 empty] | POP
|  | K PROPOJENÍ KABINY MRI A DVEŘÍ PŘÍPRAVNY, PRO ZAKRYTÍ MEZERY MEZI | [25 empty] | POP
|  | KABINOU A ZDIVEM | [25 empty] | POP
|  | ROZMĚR: CCA 1620X2300X100 MM | [25 empty] | POP
|  | MATERIÁL: LAMINOVANÉ MDF DESKY- BÍLÁ | [25 empty] | POP
|  | TL. DESKY :18 MM | [25 empty] | POP
|  | ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ PO OSAZENÍ KABINY | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
223 | O/01 | Okno O/01 dle výpisu oken - rozměr 800/1850mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
224 | O/02 | Okno O/02 dle výpisu oken - rozměr 900/1490mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
225 | O/03 | Okno O/03 dle výpisu oken - rozměr 1450/1100mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
226 | O/04 | Okno O/04 dle výpisu oken - rozměr 1500/1400mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
227 | O/05 | Dř. obložka O/05 v kabině MRI dle výpisu oken - rozměr 1400x1100xcca150mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
228 | 549146RP1 | Dveřní kování nerez + zámek + vložka, vše viz. jednotlivé specifikace dveří | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | OBECNÁ POZNÁMKA PRO VŠECHNY DVEŘE: | [25 empty] | POP
|  | KLÍČE - DO VŠECH NOVÝCH DVEŘÍ PRACOVIŠTĚ MRI OSADIT DVEŘNÍ VLOŽKU NA 1 SHODNÝ KLÍČ - 1 VLOŽKA=5KLÍČŮ | [25 empty] | POP
|  | (NENÍ V SOUČASNOSTI V BUDOVĚ GENERÁL, TUDÍŽ NEBUDE POD NĚJ ZAŘAZEN), MIMO DVEŘÍ DO 1.109 A 1.112 Z | [25 empty] | POP
|  | VENKU (řešeny samostatnou položkou) - KDE BUDE OSAZENA VLOŽKA DLE STÁVAJÍCÍHO KLÍČE PRO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI BUDOVY. NOVÉ DVEŘE DO | [25 empty] | POP |  | VENKU (řešeny samostatnou položkou) - KDE BUDE OSAZENA VLOŽKA DLE STÁVAJÍCÍHO KLÍČE PRO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI BUDOVY. NOVÉ DVEŘE DO
|  | POPISOVNY 1.73 BUDOU MÍT SAMOSTATNOU VLOŽKU / KLÍČ. | [25 empty] | POP
|  | ZÁVĚSY A ZÁRUBNĚ VOLIT DLE TYPU A VÁHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA. | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | D/02 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/04 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/07 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/08 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/09 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/11 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/12 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/13 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8 | [23 empty] | VV | 1
229 | 61165001R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | - INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ | [25 empty] | POP
|  | - BEZ PRAHU | [25 empty] | POP
|  | - DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÉ, HLADKÉ S PLODRÁŽKOU | [25 empty] | POP
|  | - MATERIÁL DVEŘÍ: DŘEVĚNÉ | [25 empty] | POP
|  | - VZDUCH. NEPRŮZBUČNOST 37dB | [25 empty] | POP
|  | - ZÁVĚSY: NEREZ, PÚ DTTO KOVÁNÍ | [25 empty] | POP
|  | - BARVA DVEŘÍ- BÍLÁ | [25 empty] | POP
|  | POZN.: VZOREK VŠECH ČÁSTÍ BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ | [25 empty] | POP
|  | ARCHITEKTEM V RÁMCI AD | [25 empty] | POP
|  | D/11 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/13 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [23 empty] | VV | 1
230 | 61165003R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | - INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ | [25 empty] | POP
|  | - BEZ PRAHU | [25 empty] | POP
|  | - DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÉ, HLADKÉ S PLODRÁŽKOU | [25 empty] | POP
|  | - MATERIÁL DVEŘÍ: DŘEVĚNÉ | [25 empty] | POP
|  | - VZDUCH. NEPRŮZBUČNOST 27dB | [25 empty] | POP
|  | - ZÁVĚSY: NEREZ, PÚ DTTO KOVÁNÍ | [25 empty] | POP
|  | - BARVA DVEŘÍ- BÍLÁ | [25 empty] | POP
|  | POZN.: VZOREK VŠECH ČÁSTÍ BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ | [25 empty] | POP
|  | ARCHITEKTEM V RÁMCI AD | [25 empty] | POP
|  | D/02 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/08 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/12 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
231 | 61165005R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 1 100 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | - INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ | [25 empty] | POP
|  | - BEZ PRAHU | [25 empty] | POP
|  | - DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÉ, HLADKÉ S PLODRÁŽKOU | [25 empty] | POP
|  | - MATERIÁL DVEŘÍ: DŘEVĚNÉ | [25 empty] | POP
|  | - VZDUCH. NEPRŮZBUČNOST 32dB | [25 empty] | POP
|  | - ZÁVĚSY: NEREZ, PÚ DTTO KOVÁNÍ | [25 empty] | POP
|  | - BARVA DVEŘÍ- BÍLÁ | [25 empty] | POP
|  | POZN.: VZOREK VŠECH ČÁSTÍ BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ | [25 empty] | POP
|  | ARCHITEKTEM V RÁMCI AD | [25 empty] | POP
|  | D/04 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
232 | 61165012R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | - INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ | [25 empty] | POP
|  | - BEZ PRAHU | [25 empty] | POP
|  | - DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÉ, HLADKÉ S PLODRÁŽKOU | [25 empty] | POP
|  | - KŘÍDLO RÁMOVÉ ČÁSTEČNĚ ZASKLENÉ, ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO | [25 empty] | POP
|  | - MATERIÁL DVEŘÍ: DŘEVĚNÉ | [25 empty] | POP
|  | - VZDUCH. NEPRŮZBUČNOST 27dB | [25 empty] | POP
|  | - ZÁVĚSY: NEREZ, PÚ DTTO KOVÁNÍ | [25 empty] | POP
|  | - BARVA DVEŘÍ- BÍLÁ | [25 empty] | POP
|  | POZN.: VZOREK VŠECH ČÁSTÍ BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ | [25 empty] | POP
|  | ARCHITEKTEM V RÁMCI AD | [25 empty] | POP
|  | D/07 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
233 | 61165611R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30; barva: dekor dle vzorníku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | - INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ | [25 empty] | POP
|  | - BEZ PRAHU | [25 empty] | POP
|  | - DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÉ, HLADKÉ S PLODRÁŽKOU | [25 empty] | POP
|  | - MATERIÁL DVEŘÍ: DŘEVĚNÉ | [25 empty] | POP
|  | - VZDUCH. NEPRŮZBUČNOST 27dB | [25 empty] | POP
|  | - ZÁVĚSY: NEREZ, PÚ DTTO KOVÁNÍ | [25 empty] | POP
|  | - BARVA DVEŘÍ- BÍLÁ | [25 empty] | POP
|  | - S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ: EW30-C-DP3 | [25 empty] | POP
|  | POZN.: VZOREK VŠECH ČÁSTÍ BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ | [25 empty] | POP
|  | ARCHITEKTEM V RÁMCI AD | [25 empty] | POP
|  | D/09 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
234 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0.7 |  |  |  |  | 64.71 | [6 empty] | DIL
235 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 100.1814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.5 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.51 | 51.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 59,99003 |  | 59.99 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 4,14475 |  | 4.1448 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 48,87660 |  | 48.8766 | [23 empty] | VV | 5
|  | 1.210 Ovladovna : -1*(12,83-3,6*1,465) |  | -7.556 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.210 Ovladovna : -1*3,6*1,465 |  | -5.274 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 100.1814 | [23 empty] | VV | 1
236 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 100.1814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.2 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.1 | 10.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 100,18138 |  | 100.1814 | [23 empty] | VV | 5
237 | 767649191R00 | Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.45 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D/02 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/04 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/07 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/08 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/09 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/11 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/12 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D/13 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8 | [23 empty] | VV | 1
238 | 767147RP1 | Elektrický zámek, vazba na vyvolávací systém | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | D/09 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
239 | Z/01 | Prvek Z/01 dle výpisu zámečnických výrobků - ocelová konstrukce pod VZT exterier | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | OCELOVÁ KONSTRUKCE POD VZT EXTERIER | [25 empty] | POP
|  | -CELKOVÝ ROZMĚR - 2700 X 500 X 512 MM | [25 empty] | POP
|  | MATERIÁL: | [25 empty] | POP
|  | - OCEL: S235JR | [25 empty] | POP
|  | - TŘÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1090-2: EXC2 | [25 empty] | POP
|  | - ŠROUBY TŘÍDY 5.8 | [25 empty] | POP
|  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | [25 empty] | POP
|  | - OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ POZINKOVÁNA PRO PROSTŘEDÍ | [25 empty] | POP
|  | KOROZNÍ AGRESIVITY C3 DLE ČSN EN ISO 12944 | [25 empty] | POP
|  | -JACKELOVÁ KONSTRUKCE NOHOU PROFIL 80X80x4 MM PŘIVAŘENO NA PATNÍ | [25 empty] | POP
|  | PLECH P12 200x200 MM NA 4X CHEMICKOU KOTVU DO BETONU M10 | [25 empty] | POP
|  | -K JACKELU PŘIVAŘENO HEA 100 (HORNÍ RÁM), PŘESAH 10 MM Z KAŽDÉ | [25 empty] | POP
|  | STRANY NA JACKEL. | [25 empty] | POP
|  | -K HORNÍMU HEA 100 NAVAŘEN JACKEL 40X40 MM DÉLKY 500 MM 4KS, KE | [25 empty] | POP
|  | KTERÉMU BUDOU KOTVENY VZT JEDNOTKY | [25 empty] | POP
|  | -ŠROUBY A MATICE SOUČÁST TOHOTO VÝROBKU | [25 empty] | POP
|  | POZNÁMKY: | [25 empty] | POP
|  | 1) VYROVNÁVACÍ VRSTVA PODLITÍ POD KOTEVNÍ STYČNÍKOVÉ DESKY TL. 12 | [25 empty] | POP
|  | MM BUDE TL. MAX 20 MM Z CEMENTOVÉ ZÁLIVKY S NÍZKÝM SMRŠTĚNÍM A | [25 empty] | POP
|  | EXPANZNÍM ÚČINKEM, PEVNOST V TLAKU MIN. 25 MPa PO 24 HOD A MIN. 75 | [25 empty] | POP
|  | MPa PO 28 DNECH (NAPŘ. SIKAGROUT-212). O TL. PODLITÍ JE NUTNO | [25 empty] | POP
|  | ZVĚTŠIT DÉLKU VLEPOVANÉ KOTVY. | [25 empty] | POP
|  | 2) KOTEVNÍ DÉLKA VLEPOVANÝCH KOTEV DO BETONU JE 120 MM A BYLA | [25 empty] | POP
|  | STANOVENA PRO REFERENČNÍ LEPÍCÍ HMOTU HILTI HIT-HY 200 A KOTEVNÍ | [25 empty] | POP
|  | ŠROUBY HILTI HIT-Z. PŘI PROVÁDĚNÍ KOTVENÍ JE NUTNO DODRŽET | [25 empty] | POP
|  | TECHNICKÉ POŽADAVKY VÝROBCE LEPENÉ KOTVY DO BETONU. | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
240 | Z/02 | Prvek Z/02 dle výpisu zámečnických výrobků - ocelová konstrukce pod VZT exterier | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | OCELOVÁ KONSTRUKCE POD VZT EXTERIER | [25 empty] | POP
|  | -CELKOVÝ ROZMĚR - 1300 X 400 X 512 MM | [25 empty] | POP
|  | MATERIÁL: | [25 empty] | POP
|  | - OCEL: S235JR | [25 empty] | POP
|  | - TŘÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1090-2: EXC2 | [25 empty] | POP
|  | - ŠROUBY TŘÍDY 5.8 | [25 empty] | POP
|  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA: | [25 empty] | POP
|  | - OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ POZINKOVÁNA PRO PROSTŘEDÍ | [25 empty] | POP
|  | KOROZNÍ AGRESIVITY C3 DLE ČSN EN ISO 12944 | [25 empty] | POP
|  | -JACKELOVÁ KONSTRUKCE NOHOU PROFIL 80X80x4 MM PŘIVAŘENO NA PATNÍ | [25 empty] | POP
|  | PLECH P12 200x200 MM NA 4X CHEMICKOU KOTVU DO BETONU M10 | [25 empty] | POP
|  | -K JACKELU PŘIVAŘENO HEA 100 (HORNÍ RÁM), PŘESAH 10 MM Z KAŽDÉ | [25 empty] | POP
|  | STRANY NA JACKEL. | [25 empty] | POP
|  | -K HORNÍMU HEA 100 NAVAŘEN JACKEL 40X40 MM DÉLKY 400 MM 4KS, KE | [25 empty] | POP
|  | KTERÉMU BUDOU KOTVENY VZT JEDNOTKY | [25 empty] | POP
|  | -ŠROUBY A MATICE SOUČÁST TOHOTO VÝROBKU | [25 empty] | POP
|  | POZNÁMKY: | [25 empty] | POP
|  | 1) VYROVNÁVACÍ VRSTVA PODLITÍ POD KOTEVNÍ STYČNÍKOVÉ DESKY TL. 12 | [25 empty] | POP
|  | MM BUDE TL. MAX 20 MM Z CEMENTOVÉ ZÁLIVKY S NÍZKÝM SMRŠTĚNÍM A | [25 empty] | POP
|  | EXPANZNÍM ÚČINKEM, PEVNOST V TLAKU MIN. 25 MPa PO 24 HOD A MIN. 75 | [25 empty] | POP
|  | MPa PO 28 DNECH (NAPŘ. SIKAGROUT-212). O TL. PODLITÍ JE NUTNO | [25 empty] | POP
|  | ZVĚTŠIT DÉLKU VLEPOVANÉ KOTVY. | [25 empty] | POP
|  | 2) KOTEVNÍ DÉLKA VLEPOVANÝCH KOTEV DO BETONU JE 120 MM A BYLA | [25 empty] | POP
|  | STANOVENA PRO REFERENČNÍ LEPÍCÍ HMOTU HILTI HIT-HY 200 A KOTEVNÍ | [25 empty] | POP
|  | ŠROUBY HILTI HIT-Z. PŘI PROVÁDĚNÍ KOTVENÍ JE NUTNO DODRŽET | [25 empty] | POP
|  | TECHNICKÉ POŽADAVKY VÝROBCE LEPENÉ KOTVY DO BETONU. | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
241 | Z/03 | Prvek Z/03 dle výpisu zámečnických výrobků - SLOUPKY K ZÁKRYTU VZT JEDNOTEK V EXTERIÉRU | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | SLOUPKY K ZÁKRYTU VZT JEDNOTEK V EXTERIÉRU | [25 empty] | POP
|  | JACKELOVÁ KONSTRUKCE POZINKOVANÁ+NÁSTŘIK KOMAXIT RAL | [25 empty] | POP
|  | PROFIL 100X100 MM | [25 empty] | POP
|  | VÝŠKA 2400 MM | [25 empty] | POP
|  | HORNÍ STRANA OPATŘENA NEREZOVOU KRYTKOU NA JACKEL ŠEDÉ BARVY | [25 empty] | POP
|  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA- NÁSTŘIK BARVOU KOMAXIT ŠEDÁ, RAL 7030 | [25 empty] | POP
|  | SLOUPEK VSAZEN DO SPODNÍ PŘŮRUBY 200X200 MM NA JACKEL, OCEL | [25 empty] | POP
|  | POZINK. + NÁSTŘIK KOMAXIT, SVAŘENO | [25 empty] | POP
|  | KOTVENO NA 4X CHEMICKOU KOTVU M10 BETONOVÉMU PODKLADU | [25 empty] | POP
|  | Z BOČNÍ STRANY PŘIVAŘENO OCELOVÉ OKO PRO UCHYCENÍ VÝPLNĚ | [25 empty] | POP
|  | OPLOCENÍ 3x3 KS, SPOJENO PŘEŠ NEREZ ŠROUBY S MATICÍ | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
242 | Z/04 | Prvek Z/04 dle výpisu zámečnických výrobků - OPLOCENÍ VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | OPLOCENÍ VZT | [25 empty] | POP
|  | -ROZMĚR DŮLCŮ: | [25 empty] | POP
|  | 1300x1470x60 MM, KS 4 | [25 empty] | POP
|  | 1800x1470x60 MM, KS 2 | [25 empty] | POP
|  | P.Ú. ŽÁROVÝ POZINK | [25 empty] | POP
|  | KONSTRUKCE A KOTVENÍ Z ŽÁROVĚ POZINK. OCELI, CELKY SVAŘOVANÉ, | [25 empty] | POP
|  | SVARY BROUŠENÉ, MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ ZÁPUSTNÉ ŠROUBY, | [25 empty] | POP
|  | BUDE UPŘESNĚNO VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE A | [25 empty] | POP
|  | PŘEDLOŽENO AD KE SCHVÁLENÍ. | [25 empty] | POP
|  | KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ JACKEL- HORNÍ A | [25 empty] | POP
|  | BOČNÍ PROFIL 60/60 MM, LAMELY 50/10 DUTÉ ROZTEČ PO 100 MM OSOVĚ. | [25 empty] | POP
|  | MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH DILŮ OCELOVÝMI NEREZ ŠROUBY ZAPUŠTĚNÁ HLAVA | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
243 | Z/10 | Prvek Z/10 dle výpisu zámečnických výrobků - SLOUPKY K ZÁKRYTU VZT JEDNOTEK V EXTERIÉRU | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | SLOUPKY K ZÁKRYTU VZT JEDNOTEK V EXTERIÉRU | [25 empty] | POP
|  | JACKELOVÁ KONSTRUKCE POZINKOVANÁ+NÁSTŘIK KOMAXIT RAL | [25 empty] | POP
|  | PROFIL 100X100 MM | [25 empty] | POP
|  | VÝŠKA 1920 MM | [25 empty] | POP
|  | HORNÍ STRANA OPATŘENA NEREZOVOU KRYTKOU NA JACKEL ŠEDÉ BARVY | [25 empty] | POP
|  | POVRCHOVÁ ÚPRAVA- NÁSTŘIK BARVOU KOMAXIT ŠEDÁ, RAL 7030 | [25 empty] | POP
|  | SLOUPEK VSAZEN DO SPODNÍ PŘŮRUBY 200X200 MM NA JACKEL, OCEL | [25 empty] | POP
|  | POZINK. + NÁSTŘIK KOMAXIT, SVAŘENO | [25 empty] | POP
|  | KOTVENO NA 4X CHEMICKOU KOTVU M10 BETONOVÉMU PODKLADU | [25 empty] | POP
|  | Z BOČNÍ STRANY PŘIVAŘENO OCELOVÉ OKO PRO UCHYCENÍ VÝPLNĚ | [25 empty] | POP
|  | OPLOCENÍ 3x3 KS, SPOJENO PŘEŠ NEREZ ŠROUBY S MATICÍ | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
244 | Z/11 | Prvek Z/11 dle výpisu zámečnických výrobků - OPLOCENÍ VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | OPLOCENÍ VZT | [25 empty] | POP
|  | -ROZMĚR DŮLCŮ: | [25 empty] | POP
|  | 700x1870x60 MM, KS 2 | [25 empty] | POP
|  | 2050x1870x60 MM, KS 2 | [25 empty] | POP
|  | P.Ú. ŽÁROVÝ POZINK | [25 empty] | POP
|  | KONSTRUKCE A KOTVENÍ Z ŽÁROVĚ POZINK. OCELI, CELKY SVAŘOVANÉ, | [25 empty] | POP
|  | SVARY BROUŠENÉ, MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ ZÁPUSTNÉ ŠROUBY, | [25 empty] | POP
|  | BUDE UPŘESNĚNO VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE A | [25 empty] | POP
|  | PŘEDLOŽENO AD KE SCHVÁLENÍ. | [25 empty] | POP
|  | KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ JACKEL- HORNÍ A | [25 empty] | POP
|  | BOČNÍ PROFIL 60/60 MM, LAMELY 50/10 DUTÉ ROZTEČ PO 100 MM OSOVĚ. | [25 empty] | POP
|  | MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH DILŮ OCELOVÝMI NEREZ ŠROUBY ZAPUŠTĚNÁ | [25 empty] | POP
|  | HLAVA | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
245 | 767130061RBC | Podhledy z minerálních kazet desky měkké, 600 x 600 mm, s rovnou hranou, omyvatelné | m2 | 48.8766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00427 | 0.21 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | polozapuštěná hrana, antibakteriální (viz. Tab místn) | [25 empty] | POP
|  | 1.87 Přípravna : 1,8*2,4 |  | 4.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.88 Ovladovna : 3,6*1,8 |  | 6.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.89 Box : 0,54*1,39 |  | 0.7506 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.90 Koupelna : (0,35+0,6)*1,8 |  | 1.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.91 CT : (0,34+0,6+0,6)*2,4 |  | 3.696 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.94 Popisovna : (0,605+7*0,6)*1,2 |  | 5.766 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.205 Chodba a čekárna : 0,6*0,6*17 |  | 6.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.206 Box převlékací : 0,6*1,2 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.207 Box převlékací : 0,6*0,6*3 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.208 Přípravna : 0,6*0,6*4*9 |  | 12.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.210 Ovladovna : 3,6*1,465 |  | 5.274 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 48.8766 | [23 empty] | VV | 1
246 | 54917RP1 | Zavírač dveří hydraulický K 204 - 14 stříbrná | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | SAMOZAVÍRAČ- S KLUZNOU LIŠTOU, BARVA STŘÍBRNÁ, MOŽNOST NASTAVENÍ DORAZU EV ARETACE, EV. VHODNÉ PRO | [25 empty] | POP
|  | POŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE, NASTAVITELNÁ SÍLA ZAVÍRÁNÍ. | [25 empty] | POP
|  | Kompletní dodávka dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní dodávka dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Dodávka včetně vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
247 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0.1 |  |  |  |  | 126.76 | [6 empty] | DIL
248 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 117.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.02 | 2.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 252 : 117,60000 |  | 117.6 | [23 empty] | VV | 5
249 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 79.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.04 | 3.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Skladba B5 - podlaha m.č. 1.205-207, 1.73 (stávající budova) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.73 Popisovna : 23,4 |  | 23.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.205 Chodba a čekárna : 16,49 |  | 16.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.206 Box převlékací : 7,44 |  | 7.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.207 Box převlékací : 8,43 |  | 8.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 55.76 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B6 - podlaha m.č. 1.208 (stávající budova) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.208 Přípravna : 23,63 |  | 23.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 23.63 | [23 empty] | VV | 1
250 | 776421300R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.03 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.23 | 27.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. | [25 empty] | POP
|  | OS/02 : 120 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
251 | 776511820R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 86.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.09 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.26 | 22.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Strojní strhnutí stávajícího PVC + lepidla + samonivelační stěrky | [25 empty] | POP
|  | Skladba B5 - podlaha m.č. 1.205-207, 1.73 (stávající budova) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.73 Popisovna : 30,23 |  | 30.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.94 Popisovna : 11,64 |  | 11.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.205 Chodba a čekárna : 11,35 |  | 11.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.206 Box převlékací : 3,19 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.207 Box převlékací : 4,13 |  | 4.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 60.54 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B6 - podlaha m.č. 1.208 (stávající budova) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.208 Přípravna : 25,57 |  | 25.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 25.57 | [23 empty] | VV | 1
252 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 117.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.03 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.38 | 44.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Skladba B3 - podlaha m.č. 1.212 (technická místnost přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.212 Tech. místnost MR : 13,17 |  | 13.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 13.17 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B5 - podlaha m.č. 1.205-207, 1.73 (stávající budova) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.73 Popisovna : 30,23 |  | 30.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.94 Popisovna : 11,64 |  | 11.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.205 Chodba a čekárna : 11,35 |  | 11.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.206 Box převlékací : 3,19 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.207 Box převlékací : 4,13 |  | 4.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 60.54 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B6 - podlaha m.č. 1.208 (stávající budova) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.208 Přípravna : 25,57 |  | 25.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 25.57 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B7 - m.č. 1.210 (ovladovna MR přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.210 Ovladovna : 12,83 |  | 12.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 12.83 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B3x1 - podlaha m.č. 1.213 (chodba) - část bez zdvojené podlahy : 0,765*5,2 |  | 3.978 | [23 empty] | VV | 0
|  | Skladba B3x2 - podlaha m.č. 1.213 (chodba) - se zdvojenou podlahou : 5,49-0,765*5,2 |  | 1.512 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.49 | [23 empty] | VV | 1
253 | 776981113RV1 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění na narážecí lištu, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm | m | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.28 | 2.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | prvek OS/27 dle výpisu ostatních výrobků | [25 empty] | POP
|  | PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI DVEŘMI | [25 empty] | POP
|  | ZÁPUSTNÁ | [25 empty] | POP
|  | NOSNÝ PROFIL NESMÍ PŘESAHOVAT PŘES NÁŠLAP PODLAHY (PVC) | [25 empty] | POP
|  | MATERIÁL: HLINÍK | [25 empty] | POP
|  | ŠÍŘKA 10 MM | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | OS/27 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4 KS DL.800 MM : 0,8*4 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 KS DL. 1 700 MM : 1,7 |  | 1.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 KS DL. 3 500 MM : 3,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 1
254 | 776994111RT1 | Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | 58.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.08 | 4.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Skladba B3 - podlaha m.č. 1.212 (technická místnost přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.212 Tech. místnost MR : 13,17*1/2 |  | 6.585 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.585 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B5 - podlaha m.č. 1.205-207, 1.73 (stávající budova) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.73 Popisovna : 30,23*1/2 |  | 15.115 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.94 Popisovna : 11,64*1/2 |  | 5.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.205 Chodba a čekárna : 11,35*1/2 |  | 5.675 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.206 Box převlékací : 3,19*1/2 |  | 1.595 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.207 Box převlékací : 4,13*1/2 |  | 2.065 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 30.27 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B6 - podlaha m.č. 1.208 (stávající budova) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.208 Přípravna : 25,57*1/2 |  | 12.785 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 12.785 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B7 - m.č. 1.210 (ovladovna MR přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.210 Ovladovna : 12,83*1/2 |  | 6.415 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.415 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B3x1 - podlaha m.č. 1.213 (chodba) - část bez zdvojené podlahy : 0,765*5,2*1/2 |  | 1.989 | [23 empty] | VV | 0
|  | Skladba B3x2 - podlaha m.č. 1.213 (chodba) - se zdvojenou podlahou : (5,49-0,765*5,2)*1/2 |  | 0.756 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.745 | [23 empty] | VV | 1
255 | 776996110R00 | Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou | m2 | 117.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.06 | 7.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 252 : 117,60000 |  | 117.6 | [23 empty] | VV | 5
256 | 632441491RT1 | Broušení potěrů | m2 | 131.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ I | 0.05 | 6.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, závěry průzkumů atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, závěry průzkumů atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | dokumentace skutečného provedení, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP |  | dokumentace skutečného provedení, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 32,31000 |  | 32.31 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 98,94000 |  | 98.94 | [23 empty] | VV | 5
257 | 776101121R01 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy včetně dodávky penetrační hmoty | m2 | 117.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 5.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, závěry průzkumů atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, závěry průzkumů atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | dokumentace skutečného provedení, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP |  | dokumentace skutečného provedení, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 252 : 117,60000 |  | 117.6 | [23 empty] | VV | 5
258 | 283424022R | lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | prvek OS/02 dle výpisu ostatních výrobků. | [25 empty] | POP
|  | Dodávka - vytažené sokly s fabionem Systémové z pvc, podlahy budou ukončeny vytaženým soklem | [25 empty] | POP
|  | S fabionem na podkladovou lištu s nosem, výška 100 mm. | [25 empty] | POP
|  | OS/02 : 120*1,15 |  | 138 | [23 empty] | VV | 0
259 | 284123098R | podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; elektrostaticky vodivá; oblast komerční, průmyslová | m2 | 95.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | Elektrostaticky vodivé PVC homogenní, ochrana PUR | [25 empty] | POP
|  | PVC - Vysoceodolné zátěžové homogení PVC tl. min2 mm, otěr dle EN 660.2 ? 2.0 mm3, skupina T, třída zátěže 34/43 | [25 empty] | POP |  | PVC - Vysoceodolné zátěžové homogení PVC tl. min2 mm, otěr dle EN 660.2 ? 2.0 mm3, skupina T, třída zátěže 34/43
|  | Skladba B3 - podlaha m.č. 1.212 (technická místnost přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.212 Tech. místnost MR : 13,17*1,2 |  | 15.804 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 15.804 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B5 - podlaha m.č. 1.205-207, 1.73 (stávající budova) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.73 Popisovna : 30,23*1,2 |  | 36.276 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.94 Popisovna : 11,64*1,2 |  | 13.968 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.205 Chodba a čekárna : 11,35*1,2 |  | 13.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.206 Box převlékací : 3,19*1,2 |  | 3.828 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.207 Box převlékací : 4,13*1,2 |  | 4.956 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 72.648 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B3x1 - podlaha m.č. 1.213 (chodba) - část bez zdvojené podlahy : 0,765*5,2*1,2 |  | 4.7736 | [23 empty] | VV | 0
|  | Skladba B3x2 - podlaha m.č. 1.213 (chodba) - se zdvojenou podlahou : (5,49-0,765*5,2)*1,2 |  | 1.8144 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.588 | [23 empty] | VV | 1
260 | 284123098RP2 | PVC - Zátěžové, elektrostaticky vodivé (uzemněné) homogenní PVC tl. 2mm, 104? < R < 106?, el. vodivá, homogenní | m2 | 46.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Kompletní dodávka dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní dodávka dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Dodávka je včetně dopravy, manpulace, úprav rozměrů, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP |  | Dodávka je včetně dopravy, manpulace, úprav rozměrů, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
|  | Skladba B6 - podlaha m.č. 1.208 (stávající budova) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.208 Přípravna : 25,57*1,2 |  | 30.684 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 30.684 | [23 empty] | VV | 1
|  | Skladba B7 - m.č. 1.210 (ovladovna MR přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.210 Ovladovna : 12,83*1,2 |  | 15.396 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 15.396 | [23 empty] | VV | 1
261 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0 |  |  |  |  | 26.78 | [6 empty] | DIL
262 | 777215206R00 | Podlahy z epoxidového plastbetonu tloušťky 8 mm | m2 | 32.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02051 | 0.66 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.75 | 24.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dvousložkové epoxidové penetrace. | [25 empty] | POP
|  | Skladba B2 - podlaha m.č. 1.209 (strojovna VZT přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.209 Strojovna VZT : 32,31 |  | 32.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 32.31 | [23 empty] | VV | 1
263 | 777217610R00 | Podlahy z epoxidového plastbetonu Doplňkové práce k podlahám z epoxidového plastbetonu soklík s požlábkem, výšky do 100 mm | m | 23.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 0.06 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.11 | 2.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dvousložkové epoxidové penetrace. | [25 empty] | POP
|  | Skladba B2 - podlaha m.č. 1.209 (strojovna VZT přístavby) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.209 Strojovna VZT : 23,2 |  | 23.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 23.2 | [23 empty] | VV | 1
264 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.74 | [6 empty] | DIL
265 | 783222110R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 | 12.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.29 | 3.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | 0,25*(1+2,05*2)*1,25*8 |  | 12.75 | [23 empty] | VV | 0
266 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 12.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.16 | 2.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,25*(1+2,05*2)*1,25*8 |  | 12.75 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 10.84 | [6 empty] | DIL
267 | 784011111R00 | Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , | m2 | 91.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.01 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 91,20000 |  | 91.2 | [23 empty] | VV | 5
268 | 784011121R00 | Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , | m2 | 91.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.021 | 1.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 91,20000 |  | 91.2 | [23 empty] | VV | 5
269 | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.03 | 4.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
270 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | 351.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.12 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.01 | 3.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Podlahová plocha místností : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0.01 Tech. prostor 1.pp : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.01 Rozvodna NN : 30,71 |  | 30.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.56 Popisovna : 28,81 |  | 28.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.57 Špin. prádlo,odpady : 10,36 |  | 10.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.58 Sono vyšetřovna : 24,16 |  | 24.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.73 Popisovna : 30,23 |  | 30.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.86 Konzola CT : 9,09 |  | 9.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.87 Přípravna : 8,41 |  | 8.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.88 Ovladovna : 11,34 |  | 11.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.89 Box : 1,59 |  | 1.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.90 Koupelna : 4,21 |  | 4.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.91 CT : 30,84 |  | 30.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.94 Popisovna : 11,64 |  | 11.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.95 Rozvodna NN stáv. : 6,66 |  | 6.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.205 Chodba a čekárna : 11,35 |  | 11.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.206 Box převlékací : 3,19 |  | 3.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.207 Box převlékací : 4,13 |  | 4.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.208 Přípravna : 25,57 |  | 25.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.209 Strojovna VZT : 32,31 |  | 32.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.210 Ovladovna : 12,83 |  | 12.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.211 Magnet. rezon. : 35,10 |  | 35.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.212 Tech. místnost MR : 13,17 |  | 13.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.213 Chodba : 5,49 |  | 5.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 351.19 | [23 empty] | VV | 1
271 | 784450021RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě | m2 | 598.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.26 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | otěruvzdorná barva | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 46,46000 |  | 46.46 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 91,20000 |  | 91.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 131,46000 |  | 131.46 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 7,20000 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 37,50000 |  | 37.5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 284,34000 |  | 284.34 | [23 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 598.16 | [23 empty] | VV | 1
272 | 784450025RA0 | Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 64.1348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.02 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | otěruvzdorná barva | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 59,99003 |  | 59.99 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 4,14475 |  | 4.1448 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | VEM | Vestavěné prvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
273 | OS/03 | Linka pro přípravnu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rozměr- 3550x650x900 mm (rozměr nutno ověřit na místě před započetím prací) | [25 empty] | POP
|  | -horní skříňky rozměr 2750x600x600 mm | [25 empty] | POP
|  | -horní a dolní skříňky policové, vysoká skříň s výsuvnými šuplíky | [25 empty] | POP
|  | Součást linky: umyvadlo nerez kruhové, nerez dřez, včetně | [25 empty] | POP
|  | Sifonu a 2x pákové nerez baterie | [25 empty] | POP
|  | Materiál: | [25 empty] | POP
|  | Dvířka, prac.deska, obklad stěny mdf s hpl | [25 empty] | POP
|  | Abs hrany, styk desek posforming fabion. Korpusy a sokl.rám | [25 empty] | POP
|  | Mdf, vnějsí povrch lamino | [25 empty] | POP
|  | Barevnost: | [25 empty] | POP
|  | Dvířka- bílé lamino mat | [25 empty] | POP
|  | Pracovní deska, obklad stěny- deska mdf s hpl | [25 empty] | POP
|  | Sokl- bílé lamino mat | [25 empty] | POP
|  | Police a vnitřní korpus bílé lamino mat | [25 empty] | POP
|  | Přesah pracovní desky 50 mm | [25 empty] | POP
|  | Otvor pro lednici koordinovat s výrobkem lednice na léky | [25 empty] | POP
|  | Součástí linky budou rektifikační nohy 12ks | [25 empty] | POP
|  | Na obkladu stěny bude zavěšen zásobník mýdla a saponátu | [25 empty] | POP
|  | Součástí linky bude 1x zásuvka pro lednici, 3x zasunka a vypínač | [25 empty] | POP
|  | Včetně rozvodů el. V obkladu stěny nad pracovní deskou | [25 empty] | POP
|  | Svítidlo- led pásek v nástěnném hliníkové liště. Lišta bude | [25 empty] | POP
|  | Zafrézovaná do horních skříněk. Lišta profil 15x6 mm s čirou | [25 empty] | POP
|  | Krytkou do které bude vsazen led pásek. Ovládání vypínačem | [25 empty] | POP
|  | Součástí výrobku linky bude lednice na léky | [25 empty] | POP
|  | Dvířka budou opatřena panty- 2ks na dvířka | [25 empty] | POP
|  | Kování 200tis.cykl., Uzamykatelné. | [25 empty] | POP
|  | Koše na tříděný odpad pod dřez 3ks | [25 empty] | POP
|  | Úchyty- nerez | [25 empty] | POP
|  | Materiály, barevnost a úchytky vzorkovat a předložit ad na schválení před započetím prací. | [25 empty] | POP
|  | Deska a obklad linky: vzhled postforming, béžová | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
274 | OS/04 | Fototapeta | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | -do prostoru kabiny mr | [25 empty] | POP
|  | -rozměr 6,8 x 3 m (šxv) | [25 empty] | POP
|  | -součástí tapety i lepidlo | [25 empty] | POP
|  | -omyvatelná, stálobarevná, vhodná do daného prostředí mr a | [25 empty] | POP
|  | Nemocnice | [25 empty] | POP
|  | -motiv fototapety příroda | [25 empty] | POP
|  | -materiál- na bázi vliesové tapety | [25 empty] | POP
|  | Motiv fototapety a provedení bude předložen ke vzorkování a | [25 empty] | POP
|  | Schválení uživatelem a architektem v rámci ad | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
275 | OS/05 | Kovová lišta pro překrytí hran | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Barevnost- nástřik barva bílá komaxit | [25 empty] | POP
|  | Materiál- ocel | [25 empty] | POP
|  | Včetně šroubů k přivrtání | [25 empty] | POP
|  | Délka lišty- 1,3 m | [25 empty] | POP
|  | Rozměr profilu 40x40 mm, ohyb, plný profil | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
276 | OS/07 | Cedulka na dveře | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Totožná se stávajícími cedulkami v objektu, text dle nemocnice | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
277 | OS/08 | Nerezová lišta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pro zakrytí dilatace mezi objekty | [25 empty] | POP
|  | Materiál - nerez | [25 empty] | POP
|  | Délka- 4 500 mm | [25 empty] | POP
|  | Šířka - 50 mm | [25 empty] | POP
|  | Tloušťka plechu- 3 mm | [25 empty] | POP
|  | Součástí nerez šrouby pro ukotvení | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
278 | OS/09 | Krycí mřížka přepadu atiky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kruhová větrací mřížka, pro venkovní montáž materiál - nerezová ocelová | [25 empty] | POP
|  | Mřížka má na boku montážní otvory pro 2x šroub | [25 empty] | POP
|  | Plný rámeček vyplněný lamelami | [25 empty] | POP
|  | Hloubka příruby o 40 mm větší než montážní otvor | [25 empty] | POP
|  | Hloubka zapuštění límce min. 7 mm | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
279 | OS/10 | Krycí mřížka v podhledu pro mediplyny | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Čtvercová větrací mřížka, pro montáž do sdk podhledu | [25 empty] | POP
|  | Materiál - hliník, nástřik komaxit | [25 empty] | POP
|  | Barva- bílá | [25 empty] | POP
|  | Rozměr- 100x100 mm | [25 empty] | POP
|  | M.č. 1.105, 1.94, 1.108 (2x na místnost dle výkresu podhledu) | [25 empty] | POP
|  | M.č. 1.78, 1.63, 1.31a (2x na místnost dle výkresu podhledu) | [25 empty] | POP
|  | Koordinace pozice s výkresy rozvodů mediplynů | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
280 | OS/11 | Požární kastlík pro mediplyny | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Délka 3m | [25 empty] | POP
|  | M.č.1.32 | [25 empty] | POP
|  | Včetně požárních ucpávek | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
281 | OS/12 | Krycí poklop | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Materiál-plech nerez | [25 empty] | POP
|  | Rozměr otvoru 800x800 mm | [25 empty] | POP
|  | Slzičkový plech-protiskluzná úprava | [25 empty] | POP
|  | Vyřezané otvory pro prostupy kabeláže a trubek | [25 empty] | POP
|  | -kotveno do betonu v instalační šachtě šrouby | [25 empty] | POP
|  | -neseno 4x ocelovým l úhelníkem 60x60x3 mm | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
282 | OS/14 | Ocelový l úhelník | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 100x100x10-20 mm | [25 empty] | POP
|  | -pro uložení elektro rozvodných skříní m.č. 1.210 | [25 empty] | POP
|  | -kotveno na chemické kotvy do betonu v instalační šachtě | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
283 | OS/14b | Ochranný rohový profil | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dimenze- 30x30x2-4 mm | [25 empty] | POP
|  | Výška 1000 mm | [25 empty] | POP
|  | Materiál kov | [25 empty] | POP
|  | Povrchová úpraha- nástřik barva komaxit bílá | [25 empty] | POP
|  | Umístění na rohy stěn v místě přístavby | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
284 | OS/16 | Požární větrací mřížka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Požární odolnost ei30s200-dp1 | [25 empty] | POP
|  | Rozměr: cca 500x100 mm | [25 empty] | POP
|  | Materiál: kov | [25 empty] | POP
|  | Umístění: u rozvaděče rmdz1.7, m.č. 1.210 | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
285 | OS/17 | Venkovní žaluzie, lamely z-90, motorový pohon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rozměr okna 800/1850, podomítkový kryt, zapuštěné vodící lišty | [25 empty] | POP
|  | Automatické ovládání, větrné čidlo | [25 empty] | POP
|  | Materiál: hliník | [25 empty] | POP
|  | Umístění: fasáda, předokenní žaluzie | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
286 | OS/21 | Mýdlenka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nerez, mat | [25 empty] | POP
|  | Zásobník tekutého mýdla k zavěšení | [25 empty] | POP
|  | Objem 1000 ml | [25 empty] | POP
|  | Včetně páčky | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
287 | OS/22 | Desinfekční zásobník | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nerez, mat | [25 empty] | POP
|  | Zásobník desinfekčního gelu, desinfekce, k zavěšení objem 1000 ml | [25 empty] | POP
|  | Včetně páčky | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
288 | OS/23 | Dřevěná věšáková lišta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rozměr cca 300x70 mm | [25 empty] | POP
|  | Se 3 háčky | [25 empty] | POP
|  | Materiál-dřevo dub | [25 empty] | POP
|  | Povrchová úprava lak | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
289 | OS/24 | Záchytný systém na střechu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nerez kotevní bod 4x, kotveno do žb desky | [25 empty] | POP
|  | Nerezové lano dl. 14m, tl. Lana 6 mm | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
290 | OS/25 | Dřevěné madlo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Délka 800 mm | [25 empty] | POP
|  | Materiál dub | [25 empty] | POP
|  | Kuhový průřez madla 40 mm | [25 empty] | POP
|  | Kotveno 2x do zdiva přes nerez kotevní prvek na chemickou kotvu | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
291 | OS/26 | Dilatační lišta | m | 14.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zápustná | [25 empty] | POP
|  | Materiál hliník | [25 empty] | POP
|  | Výplň polyuretanova pěna bílá rozměr šxv 10x10 mm délka: | [25 empty] | POP
|  | 1 620 mm - 2ks | [25 empty] | POP
|  | 1 200 mm- 2ks | [25 empty] | POP
|  | 2 300 mm- 2ks | [25 empty] | POP
|  | 2 120 mm- 2ks | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
|  | 1,62*2 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2*2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,3*2 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,12*2 |  | 4.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 14.48 | [23 empty] | VV | 1
292 | OS/28 | Chladnička na léky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Objem cca 100l, monitoring teplot, vestavná do pracovní | [25 empty] | POP
|  | Linky; led displej, třída a; napojit na systém monitoringu | [25 empty] | POP
|  | Teplot | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
293 | OS/29 | Infosystém | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Úprava a doplnění stávajícího infosystému v objektu - tabule | [25 empty] | POP
|  | V chodbě na patře 2x, u vstupu 2x | [25 empty] | POP
|  | Dveřní folie vel. Cca 210/50mm, vstup do mr | [25 empty] | POP
|  | Polep dveří - jakostní litá samolepící folie, vel. 80x800mm | [25 empty] | POP
|  | Luminiscenční plastové tabulky dle požadavků pbř; doplňující | [25 empty] | POP
|  | Označení směru evakuace | [25 empty] | POP
|  | Bezpečnostní tabulky - samolepka, tabulka; rozměr max a5; | [25 empty] | POP
|  | Standard čsn en iso 7010 | [25 empty] | POP
|  | Zpracování aktualizace evakuačního plánu dle vyhl. Č. 246/2001 sb. | [25 empty] | POP
|  | O požární prevenci, vč. Edice grafických plánů úniku pro jednotlivé pozice v objektu, na nehořlavé desce vel. A2 s potiskem, vyvěšeno na viditelném místě. | [25 empty] | POP |  | O požární prevenci, vč. Edice grafických plánů úniku pro jednotlivé pozice v objektu, na nehořlavé desce vel. A2 s potiskem, vyvěšeno na viditelném místě.
|  | Tabulka vedle dveří - číslo a název místnosti, jméno lékaře stříbrný elox, hliníkový profil s drážkami a čirý antireflexní | [25 empty] | POP |  | Tabulka vedle dveří - číslo a název místnosti, jméno lékaře stříbrný elox, hliníkový profil s drážkami a čirý antireflexní
|  | Akrylát., Vel. 120x80mm | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 97.48 | [6 empty] | DIL
294 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 49.8076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 24.41 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,235,236,249,251, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 49,80756 |  | 49.8076 | [23 empty] | VV | 0
295 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1444.4192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,235,236,249,251, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1444,41925 |  | 1444.4192 | [23 empty] | VV | 0
296 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 49.8076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.942 | 46.92 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,235,236,249,251, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 49,80756 |  | 49.8076 | [23 empty] | VV | 0
297 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 249.0378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.105 | 26.15 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,235,236,249,251, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 249,03780 |  | 249.0378 | [23 empty] | VV | 0
298 | 979990101R00 | Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 44.7272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,235,236,249,251, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 44,72719 |  | 44.7272 | [23 empty] | VV | 0
299 | 979990162R00 | Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 4.9808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,235,236,249,251, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4,98076 |  | 4.9808 | [23 empty] | VV | 0
300 | 979990181R00 | Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů | t | 0.09962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,235,236,249,251, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,09962 |  | 0.09962 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO101 D.1.1-500 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023-001 | Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu | [25 empty] | STA
O: | SO101 | Přístavba MRI | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1-500 | Komunikace, prvky exteriéru | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.94 |  | 13.2 |  |  |  |  | 6.29 | [6 empty] | DIL
1 | 584121111RZ1 | Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti | m2 | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0835 | 1.38 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.25 | 4.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm | [25 empty] | SPI
|  | OS/06 : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | OS/15 : 4,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 16.5 | [23 empty] | VV | 1
2 | 639571215R00 | Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24 | 1.92 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.27 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | OS/01 | Ocelový obrubník | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K oddělení kačírku od trávníku, materiál ocel, | [25 empty] | POP
|  | Galvanicky pokovený, výška 140 mm, délka 14 m, síla plechu 0,7 mm | [25 empty] | POP
POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
4 | 577000056RA0 | Komunikace s krytem z asfalt. betonu dle TP 170 D1-N-6-V-PIII, celková tloušťka 420 mm, včetně výkopových prací | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1045 | 38.66 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | včetně betonového obrubníku. | [25 empty] | SPI
|  | Skladba: | [25 empty] | POP
|  | asfaltobeton ACO 11 40 mm | [25 empty] | POP
|  | asfaltobeton ACP 16+ 60 mm | [25 empty] | POP
|  | kamenivo stmelené cementem 120 mm | [25 empty] | POP
|  | štěrkodrť 200 mm | [25 empty] | POP
5 | 591050020RAA | Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek přírodní , tloušťky 80 mm, celkové tloušťky 530 mm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1893 | 11.89 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, podklad z kameniva hrubého, drceného velikosti 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčení a zhutněním tl. 25 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. Skladba: podklad ze štěrkopísku 15 cm podklad z drceného kameniva 25 cm lože z kameniva 5 cm dlažba zámková, betonová 8 cm celkem 53 cm | [25 empty] | SPI |  | odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, podklad z kameniva hrubého, drceného velikosti 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčení a zhutněním tl. 25 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. Skladba: podklad ze štěrkopísku 15 cm podklad z drceného kameniva 25 cm lože z kameniva 5 cm dlažba zámková, betonová 8 cm celkem 53 cm
|  | vč sníženého obrubníku a varovného pásu | [25 empty] | POP
6 | 596040011RA0 | Chodník s krytem dlážděným dle TP 170 D2-D-1-CH-PII a PIII, celková tloušťka 240 mm, včetně výkopových prací | m2 | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.64444 | 23.84 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | včetně betonového obrubníku. | [25 empty] | SPI
|  | Skladba: | [25 empty] | POP
|  | dlažba 60 mm | [25 empty] | POP
|  | drť frakce 4-8 mm 30 mm | [25 empty] | POP
|  | štěrkodrť 150 mm | [25 empty] | POP
|  | 21+16 |  | 37 | [23 empty] | VV | 0
7 | 599000010RAX | Obrus a obnova asfaltové komunikace v místech překopu | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.65983 | 9.9 | 0.88 | 13.2 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupyatd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
8 | PS-001 | Příprava podkladů, převozy a manipulace se zeminou | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 35,00000 |  | 35 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 37,00000 |  | 37 | [23 empty] | VV | 5
9 | ZS-001 | Zahradní a sadové úpravy | celek | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
10 | 59381326R | panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 200,0 cm; š = 100,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.85 | 9.35 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 11 | [23 empty] | VV | 1
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.73 |  | 0 |  |  |  |  | 6.24 | [6 empty] | DIL
11 | 917862111RU2 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26941 | 4.04 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.272 | 4.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
|  | OS/18 : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
12 | 917862111RV4 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku stojatého, nájezdového náběhového 1000/150/150-250, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.21116 | 1.69 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.27 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
|  | OS/19 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
13 | OS/20 | Ocelová kotevní patka pro osazení svislé dopravní značky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vč. Betonového základu 400x400x500 | [25 empty] | POP
|  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). | [25 empty] | POP |  | Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).
|  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, | [25 empty] | POP |  | Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací,
|  | vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. | [25 empty] | POP
14 | 916A1OA0 | PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | EXP 22 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | analogicky dle popisu v PD: | [25 empty] | POP
|  | dle výpisu ostatních výrobků OS/13 | [25 empty] | POP
|  | PARKOVACÍ ZAHRAZOVACÍ OCELOVÝ SLOUPEK | [25 empty] | POP
|  | PEVNÝ, ROZMĚR 60X60X 800 MM, SOUČÁSTÍ JE ZÁKLADNA 190X190 MM | [25 empty] | POP
|  | MATERIÁL OCELOVÉ PROFILY, POVRCH. ÚPRAVA PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ | [25 empty] | POP
|  | REFLEXNÍ FOLIE, VČETNĚ KOTEVNÍ PATKY V BETON ZÁKLADU, KOTVENÍ | [25 empty] | POP
|  | NEREZ ŠROUBY | [25 empty] | POP
|  | OS/13 : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
15 | DZ-001 | Dopravní značení dle PD | celek | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.17 | [6 empty] | DIL
16 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 18.3782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.39 | 7.17 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 200 m | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,10,11,12, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 18,37818 |  | 18.3782 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
17 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 13.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO101 D.1.4-400.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023-001 | Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu | [25 empty] | STA
O: | SO101 | Přístavba MRI | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4-400.1 | Zdravotně technické instalace - kanalizace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _2 | Vnitřní potrubí splaškové kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Potrubí kanalizační hrdlové PP-typ HT DN 32-50 vč.montážního materiálu | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0002 | Potrubí kanalizační hrdlové PP-typ HT DN 110 vč.montážního materiálu | m | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0003 | Potrubí kanalizační hrdlové PP-typ HT DN 125 vč.montážního materiálu | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _3 | Potrubí jednotné kanalizace v zemi |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | Pol__0004 | Potrubí kanalizační hrdlové PVC-typ KG (SN 4) DN 110 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | Pol__0005 | Potrubí kanalizační hrdlové PVC-typ KG (SN 4) DN 125 | m | 27.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0006 | Potrubí kanalizační hrdlové PVC-typ KG (SN 4) DN 160 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__0007 | Potrubí kanalizační hrdlové PVC-typ KG (SN 12) DN 300 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _4 | Chráničky v základech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | Pol__0008 | Potrubí kanalizační hrdlové PVC-typ KG (SN 4) DN 200 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | Pol__0009 | Potrubí kanalizační hrdlové PVC-typ KG (SN 4) DN 250 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _5 | 2. Armatury a tavrovky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
10 | Pol__0010 | Přivzdušňovací hlavice DN 110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | Pol__0011 | Střešní vpusť, svislý odtok DN 110 s bitumenovou izolační přírubou, samoregulační el.ohřevem vč. nerezového ochranného koše | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | Pol__0012 | Střešní vpusť, svislý odtok DN 125 s bitumenovou izolační přírubou, samoregulační el.ohřevem vč. nerezového ochranného koše | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | Pol__0013 | Potrubí PVC DN100, bezpečnostní přepad na střeše | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | Pol__0014 | Sklepní podlahová vpust, svislý odpad DN 110 kombinovaná zápachová klapka kovová mřížka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | Pol__0015 | Podomítkový sifon se svislým připojením, s vodní zápachou uzávěrkou a mechanickým zápachovým, uzávěrem (kulička) a čistící vložkou a plastovou krytkou | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__0016 | Sifon s vodní zápachovou uzávěrou DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__0017 | Čistící kus HT o 110 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0018 | Čistící kus HT o 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _6 | 2. Zařízovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
19 | Pol__0019 | Dřez nerezový, s otvorem pro baterii, včetně montážní sady a sifonu (D) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0020 | Umyvadlo nerezové s otvorem pro baterii, s přepadem, včetně montážní sady a sifonu (U) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _7 | 3. Revizní šachty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | Pol__0021 | Revizní šachta betonová prefabrikovaná, DN 1000, hl. 3.5 - 4.0 m | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | Pol__0022 | Litinový poklop šachtový, DN 600, B125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | Pol__0023 | plastová šachta kanalizační DN 315, hloubka do 1.5 m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__0024 | poklop litinový teleskopický DN 315, B125 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _8 | 5. Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
25 | Pol__0025 | hloubení rýh pažených, šířka 1.0 m, hloubka do 4 m, třída těžitelnosti 3 | m3 | 38.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | Pol__0026 | pažení rýhy příložným pažením vč.odstranění | m2 | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | Pol__0027 | Lože a obsyp potrubí, štěrkopísek | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | Pol__0028 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 33.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
29 | Pol__0029 | likvidace nadbilančního výkopku | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _9 | 6. Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
30 | Pol__0030 | Kotvení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | Pol__0031 | zkouška těsnosti ležatého svodného potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | Pol__0032 | zkouška plynotěsnosti odpadních a připojovacích potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | Pol__0033 | těsnění prostupů požárními úseky (protipožární tmel) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | Pol__0034 | demolice stávající revizní šachty a potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | Pol__0035 | napojení na stávající potrubí DN 300 (nerezové objímky) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | Pol__0037 | Provizorní napojení dešťového svodu na kanaliaci – ohebné plastové potrubí DN125 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | Pol__0036 | - v délkách potrubí je započteno ztratné cca 3,0 % - v cenách potrubí je zahrnuta i montáž -, metráže potrubí jsou včetně veškerých tvarovek, kolen a odboček - střešní vtoky opatřit el.ohřevem |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | - viz část EL | [25 empty] | POP
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO101 D.1.4-400.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023-001 | Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu | [25 empty] | STA
O: | SO101 | Přístavba MRI | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4-400.2 | Zdravotně technické instalace - vodovod | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _10 | 1. Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | dodávka a montáž potrubí DN15 (20x2,3mm) vč.tvarovek a závěsů | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0002 | dodávka a montáž potrubí DN20 (25x2,8mm) vč.tvarovek a závěsů | bm | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0003 | dodávka a montáž potrubí DN32 (40x4,5mm) vč.tvarovek a závěsů | bm | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | Pol__0004 | dodávka a montáž izolace tl. 9mm pro potrubí SV d20 | bm | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | Pol__0005 | dodávka a montáž izolace tl. 9mm pro potrubí SV d25 | bm | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0006 | dodávka a montáž izolace tl. 9mm pro potrubí SV d40 | bm | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__0007 | dodávka a montáž izolace tl. 25mm pro potrubí TV d20 | bm | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | Pol__0008 | dodávka a montáž izolace tl. 30mm pro potrubí TV d25 | bm | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _11 | 2.Baterie a armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
9 | Pol__0009 | Umyvadlová baterie směšovací - stojánková páková, chromovaná- bez ovládání výpusti (UBS), keramická kartuš | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__0010 | Dřezová baterie směšovací - stojánková páková, chromovaná (DBS), keramická kartuš | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | Pol__0011 | Rohový ventil pro napojení stojánkových baterií DN 15 (RVU-15) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | Pol__0012 | Kulový kohout DN 15 - 1/2" (KK-15) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | Pol__0013 | Kulový kohout DN 20 - 3/4" (KK-20) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | Pol__0014 | Kulový kohout DN 32 - 5/4" (KK-32) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | Pol__0015 | Termostatický vyvažovací ventil DN 15 (TVV-15) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _12 | 3. Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
16 | Pol__0016 | Kotvení potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__0017 | tlaková zkouška dle ČSN 73 6660 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0018 | Desinfekce a proplach vodovodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0019 | těsnění prostupů požárními úseky (protipožární tmel) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0020 | - v délkách potrubí je započteno ztratné cca 3,0 % - metráže potrubí jsou včetně veškerých tvarovek, , kolen a odboček |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO101 D.1.4-450 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023-001 | Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu | [25 empty] | STA
O: | SO101 | Přístavba MRI | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4-450 | Rozvody mediciálních plynů | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 184.52 | [6 empty] | DIL
1 | 1539 | D+M Trubka Cu průměr 8x1 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.338 | 11.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 0157 | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.425 | 17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 0159 | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.551 | 38.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | T0018 | D+M Tvarovky Cu do pr. 18 | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.066 | 4.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 1322 | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 10001_136 | D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m) | ks | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.159 | 11.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 1110 | D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.15 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | PPU01 | D+M Protipožární ucpávky | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | ACU 2FM | D+M Ventilová skříň pro 2 plyny se signalizací - pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výrobek třídy II.b | [25 empty] | POP
|  | integrovaná klinická signalizace | [25 empty] | POP
|  | uchazeč doloží registraci SÚKL | [25 empty] | POP
10 | OFP 3100-A | D+M Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nemagnetické provedení | [25 empty] | POP
11 | CFS 0012 | D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 7926_6T00 | D+M Signalizace klinická pro max. 6 plynů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dotykový displej | [25 empty] | POP
13 | 220298-02 | D+M Flexibilní propojení MR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2xplastová skříň | [25 empty] | POP
|  | 2xhadicový nástavec 1/4" | [25 empty] | POP
|  | 2xuzavírací ventil 1/4" | [25 empty] | POP
|  | 1,5m PVC průchodka pr.50 | [25 empty] | POP
|  | 2xflexi hadicové propojení | [25 empty] | POP
14 | PNR02 | Napojení na stávající rozvody | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | PPD03 | Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí) | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.01 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | PZR02 | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 7.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | PPD02 | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | PTZ02 | Tlaková zkouška úseková | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | PTZ01 | Tlaková zkouška závěrečná | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.1 | 2.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | PZS01 | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | PVM01 | Vedení montážních prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 40 | 40 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | PVR01 | Výchozí revize rozvodů MP | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | PVR02 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | DOP T00 | Dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO101 D.1.4-500 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023-001 | Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu | [25 empty] | STA
O: | SO101 | Přístavba MRI | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4-500 | Ústřední vytápění, rozvody tepla a chladu | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _01 | 1. Oběh. čerpadla samoregulační, nátrubková, mokroběžná - regulační smyčka (RS), teplo |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1 | Oběhové čerpadlo typ 25-40, 230 V, 18 W, 0,18 A, vč. šroubení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _02 | 2. El. regulační armatury - RS, teplo |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 2 | 2- cestný el. regulační ventil, DN 15, kv=2,5, PN 6, el. pohon 24V AC, řízení 0-10V DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 1 | 2- cestný el. regulační ventil, DN 15, kv=1, PN 6, el. pohon 24V AC, řízení 0-10V DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | _03 | 3. El. regulační armatury - RS, chlad |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 1 | 2- cestný el. regulační ventil, DN 15, kv=4, PN 6, el. pohon 24V AC, řízení 0-10V DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
5 | 2 | 2- cestný el. regulační ventil, DN 25, kv=10, PN 6, el. pohon 24V AC, řízení 0-10V DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | _04 | 4. Armatury závitové - RS, teplo |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 10 | Vypouštěcí kulový kohout DN 15 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | 11 | Automatický odvzdušňovací ventil + kulový kohout DN 10 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | 3 | Kulový kohout DN 25, PN 16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | 4 | Vyvažovací ventil, závitový, DN 15, kv=2,5 , PN 16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | 5 | Vyvažovací ventil, závitový, DN 20, kv=5,7 , PN 16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | 6 | Zpětný ventil závitový, DN 15, PN 10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | 7 | Zpětný ventil závitový, DN 20, PN 10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | 8 | Šroubení radiátorové standardní, DN 15, přímé | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | 9 | Šroubení radiátorové standardní, DN 25, přímé | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | 1 | Kulový kohout s filtrem, DN 15, PN 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
16 | 2 | Kulový kohout s filtrem, DN 20, PN 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | _05 | 5. Armatury závitové - RS, chlad |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
17 | 1 | Kulový kohout s filtrem, DN 25, PN 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
18 | 2 | Kulový kohout s filtrem, DN 40, PN 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
19 | 3 | Vyvažovací ventil, závitový, DN 20, kv=5,7 , PN 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
20 | 4 | Vyvažovací ventil, závitový, DN 32, kv=14,2 , PN 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
21 | 5 | Šroubení radiátorové standardní, DN 25, přímé | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
22 | 6 | Šroubení radiátorové standardní, DN 40, přímé | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
23 | 7 | Vypouštěcí kulový kohout DN 15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
24 | 8 | Automatický odvzdušňovací ventil + kulový kohout DN 10 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | _06 | 6. Armatury měřicí - RS, teplo |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
25 | 1 | Teploměr kruhový přímý, O63 mm, 0-120°C, stonek 100 mm, vč, jímky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
26 | 2 | Teplotní odběr M+R, návarek 1/2", příložné čidlo - dle požadavku MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | _07 | 7. Armatury měřicí - RS, chlad |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
27 | 1 | Teploměr kruhový přímý, O63 mm, 0-60°C, stonek 100 mm, vč, jímky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | _08 | 8. Otopná tělesa (OT) ocelová desková |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
28 | 1 | 21-060050 VK | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
|  | Otopné těleso (OT) ocelová desková se spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem - OT VENTIL KOMPAKT (VK), vč. připevňovacích prvků | [25 empty] | POP | Otopné těleso (OT) ocelová desková se spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem - OT VENTIL KOMPAKT (VK), vč. připevňovacích prvků
29 | 2 | 22-090050 VK | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | Otopné těleso (OT) ocelová desková se spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem - OT VENTIL KOMPAKT (VK), vč. připevňovacích prvků | [25 empty] | POP | Otopné těleso (OT) ocelová desková se spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem - OT VENTIL KOMPAKT (VK), vč. připevňovacích prvků
30 | 3 | 33-030100 VK | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
|  | Otopné těleso (OT) ocelová desková se spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem - OT VENTIL KOMPAKT (VK), vč. připevňovacích prvků | [25 empty] | POP | Otopné těleso (OT) ocelová desková se spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem - OT VENTIL KOMPAKT (VK), vč. připevňovacích prvků
Díl: | _09 | 9. Regulační armatury OT (včetně svěrného šroubení na plast. trubku 16x2 mm) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
31 | 1 | Regulačně uzavírací šroubení pro OT VK, DN 15, rohové | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
32 | 2 | Termostatická hlavice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | _10 | 10. Elektrické nástěnné konvektory, vestavěný termostat |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
33 | 1 | P=1000 W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | _11 | 11a. Potrubí ÚT+CHL - ocelové trubky bezešvé závitové běžné, jakost 11353.0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
34 | Pol__0039 | Poznámka: v metráži potrubí DN50 je zahrnut i úsek délky cca 4 m (= potrubí 2x 4 m) pro dopojení na, zdroj chladu od napoj. místa pod stropem. Dopojení zajišťuje dodavatel MR. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | 1 | DN 15 – O 1/2“ | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
36 | 2 | DN 20 – O 3/4“ | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | 3 | DN 25 – O 1“ | m | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | 4 | DN 40 – O 6/4“ | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | 5 | DN 50 – O 2“ | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | _12 | 11b. Potrubí ÚT+CHL - ocelové trubky bezešvé hladké, jakost 11353.0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
40 | Pol__0041 | Poznáma: dodávka a montáž potrubí včetně kolen,nebo oblouků, přechodů, přírub, redukcí, spojek,, mezikusů, přechodových kusů, pomocných prací a materiálu, spojovacího materiálu, těsnění, uzemnění |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dle ČSN, čištění potrubí a lešení, požární ucpávky v případě průchodu požárně odolnou konstrukcí. | [25 empty] | POP
41 | Pol__0042 | Poznámka : uvedené metráže jsou bez přídavku na prořez |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | 1 | DN 100 – O 108/4, vyvedení přípojky SCH z šachty nad podlahu strojovny VZT | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
Díl: | _13 | 12. Plastové potrubí typu AlPex |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
43 | Pol__0046 | Poznámka : uvedené metráže jsou bez přídavku na prořez |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | 3 | Potrubní lisovací tvarovky, doplňkový materiál - závěsy, upevnění | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
45 | 1 | 16 x 2 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
46 | 2 | 32 x 3 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | _14 | 13. Plastové předizolované potrubí pro podzemní přípojku suchého chladiče (SCH) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
47 | Pol__0047 | DN 100: 110x10 mm PE-Xa / tepel. izolace pěna PE-X / plášťová trubka 200 mm HDPE, kyslíková bariéra | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | Pol__0048 | Vč. příslušenství: tvarovky, přechody, příruby, smršťovací spojky a manžety | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | Pol__0049 | Poznámky: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
50 | Pol__0052 | - uvedené předizolované potrubí potrubí je uvažováno pro případ použití venkovní kompaktní chladicí, jednotky (CHJ) navrhované v době zpracování DPS dodavatelem MR. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
51 | Pol__0053 | - v případě realizace projektem navrhovaného řešení se SCH a vnitřní CHJ (zajišťující chlazení MRI a, 2xVZT) bude pro přípojku CHJ-SCH použito plast. potrubí bez tepelné izolace |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _15 | 14. Tepelná izolace teplovodního potrubí ÚT - hadicová, z lineárního polyetylénu, dle vyhl. č. 193 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
52 | 1 | tl. 9 mm, plast. potr. 16 x 2 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
53 | 2 | tl. 13 mm, plast. potrubí 32 x 3 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
54 | 3 | tl. 13 mm, DN 15 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
55 | 4 | tl. 20 mm, DN 20 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
56 | 5 | tl. 20 mm, DN 25 | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | _16 | 15. Tepelná izolace teplovodního potrubí ÚT z minerální vaty Al. folií, dle vyhl. č. 193/2007 Sb. M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
57 | 2 | tl. 40 mm, Al folie, potrubí DN 25 (v kanálu) | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | _17 | 16. Tepelná izolace potrubí a zař. rozvodů CHL - kaučuková izolace s parotěsnou zábranou, dle vyhl. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
58 | 1 | tl. 19 mm, potrubí DN 25 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
59 | 2 | tl. 19 mm, potrubí DN 40 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
60 | 3 | tl. 19 mm, potrubí DN 50 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
61 | 4 | tl. 25 mm, potrubí DN 100 | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | _18 | 17. Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
62 | 1 | Syntetický základní nátěr Fe potrubí ÚT (pod tep. izolaci) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
63 | 2 | Syntetický nátěr potrubí ÚT - základní, s 2-násobným emailováním (nezaizolované úseky) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
64 | 3 | Syntetický nátěr ocelových konstrukcí - základní, s 2-násobným emailováním | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
Díl: | _19 | 18. Doplňkový materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
65 | 1 | Závěsy potrubí, konzole, objímky, pomocný montážní materiál apod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
66 | 2 | Požární ucpávky prostupů potrubí stavebními konstrukcemi odělujícími požární úseky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | _20 | 19. Značení potrubí + zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
67 | 1 | Identifikační štítky, šipky toku média apod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
Díl: | _21 | 20. Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
68 | 1 | Demontáž stávajících otopných těles a jejich přípojek, rozsah viz půdorys | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | _22 | 21. Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
69 | 2 | Hydraulické zaregulování otopné soustavy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
70 | 3 | Tlaková, topná a chladící zkouška dle ČSN 06 0310 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
71 | 1 | Vypuštění a napuštění dotčených rozvodů - větve ÚT a VZT | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO101 D.1.4-550 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023-001 | Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu | [25 empty] | STA
O: | SO101 | Přístavba MRI | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4-550 | Vzduchotechnika a klimatizace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 001.900 | Systém č. 001 (SO 01) – Větrání CT (stávající, demontáže) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 001.901 | "Demontáží" je míněno rozebrání stávajícího vzduchotechnického zařízení v rekonstruovaných, prostorech, včetně transportu po budově a mimo ni, a jeho odvezení k ekologické likvidaci. Ceny | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | demontáží budou obsahovat náklady spojené se zajištěním strojů pro nutnou manipulaci dílů při demontáži (horizontální i vertikální), z důvodů jejich velké hmotnosti nebo velkých prostorových rozměrů a přesun demontovaného materiálu v rámci prostoru technologické manipulace. Dále všechny další práce zde neuvedené, nutné pro kompletní provedení díla, vč. zpracování dokumentace plánů a postupů demontáží, zaškolení obsluhy, předložení atestů, zpracování manuálů, náklady na identifikaci materiálů a jejich zatřídění, příslušná měření nutná k zahájení a postupu prací. Počet měrných jednotek (výkaz výměr) je určen výkazem množství zarchivní dokumentace s doplněním o poznatky investora a z osobních obhlídek objektu projektantem. | [25 empty] | POP | demontáží budou obsahovat náklady spojené se zajištěním strojů pro nutnou manipulaci dílů při demontáži (horizontální i vertikální), z důvodů jejich velké hmotnosti nebo velkých prostorových rozměrů a přesun demontovaného materiálu v rámci prostoru technologické manipulace. Dále všechny další práce zde neuvedené, nutné pro kompletní provedení díla, vč. zpracování dokumentace plánů a postupů demontáží, zaškolení obsluhy, předložení atestů, zpracování manuálů, náklady na identifikaci materiálů a jejich zatřídění, příslušná měření nutná k zahájení a postupu prací. Počet měrných jednotek (výkaz výměr) je určen výkazem množství zarchivní dokumentace s doplněním o poznatky investora a z osobních obhlídek objektu projektantem.
Díl: | 002.900 | Systém č. 002 (SO 01) - Chlazení vyšetřovny CT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 002.002 | Přeložka venkovní chladicí jednotky Mitsubishi PUHZ-P125YHA-R2 (E. č. 6F01564); Qch=3,4kW; R410A:, Odsátí chladiva; odpojení silových a ovladacích kabelů; odpojení měděných potrubí; instalace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | jednotky v nové poloze; napojení kabelů; napojení měděných potrubí; tlaková zkouška; vakuování; doplnění chladiva. | [25 empty] | POP | jednotky v nové poloze; napojení kabelů; napojení měděných potrubí; tlaková zkouška; vakuování; doplnění chladiva.
3 | 002.003a | Stávající nástěnná chladicí jednotka Mitsubishi, odpojení silových a ovladacích kabelů; odpojení, měděných potrubí; napojení kabelů; napojení měděných potrubí. Jednotka zůstává ve stávající poloze | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | 002.003b | Stávající nástěnná chladicí jednotka Mitsubishi, odpojení silových a ovladacích kabelů; odpojení, měděných potrubí; napojení kabelů; napojení měděných potrubí. Jednotka zůstává ve stávající poloze | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | 002.901 | Cu potrubí izolované 1/4 - 1/2 (6,4/12,7mm) stěna 1mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | 002.902 | Kotevní a izolační materiál | kg | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 002.903 | Standardní chánička PE pro vedení chladivového potrubí R410A v zemi DN 160x6,2 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | 002.904 | Plynová čichačka z PE dle TPG 700 21 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 002.905 | Měření hluku, vč. protokolu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | 002.906 | Konstrukční a dílenská dokumentace dodavatele | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | 002.907 | Provozní a komplexní zkoušky, revize | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | 002.908 | Provozní přepisy a řády | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | 002.909 | Zaškolení obsluhy | hod | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | 002.910 | Přesun hmot do 20 metrů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 002.950 | Systém č. 002 (SO 02) – Větrání popisovny m. č. 1.56 (stávající, změna) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | 002.951 | Anemostat lamelový čtvercový do kazetového podhledu 600x600; vč. připojovacího boxu s vestavěnou, regulační klapkou D200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 002.952 | Potrubí kruhové pozinkované SPIRO D200; vč. 30 % tvarovek | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | 002.953 | Tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem tl. 20mm; 45kg/m3 | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 002.954 | Ohebná Al laminátová hadice s hlukovou izolací D200 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 002.955 | Spojovací, těsnicí a kotevní technika | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 002.956 | Demontáž podhledu. Napojení potrubí D=200 na stávající VZT rozvod, instalace potrubí D200 v m. č., 1.57 a 1.56 včetně izolace. Záměna polohy odvodního anemostatu včetně instalace do podhledu. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Připojení anemostatů k potrubí. Zpětná montáž podhledu. | [25 empty] | POP
21 | 002.957 | Demontáž stávajících rušených přefukových mřížek 400x200mm - 2 kusy | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | 002.958 | Štítky a označení potrubí | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 002.959 | Zaregulování, vč. protokolu o výkonovém měření | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | 002.960 | Měření hluku, vč. protokolu | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | 002.961 | Konstrukční a dílenská dokumentace dodavatele | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | 002.962 | Provozní a komplexní zkoušky, revize | hod | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | 002.963 | Provozní přepisy a řády | hod | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | 002.964 | Zaškolení obsluhy | hod | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
29 | 002.965 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 003.900 | Systém č. 003 (SO 02) – Větrání popisovny m. č. 1.73 (stávající, změna) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
30 | 003.901 | Kontrola funkce, vyčištění a zaregulování stávajících vyústí 425x225, vč. protokolu o výkonovém, měření - 4 kusy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | 003.902 | Měření hluku, vč. protokolu | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | 003.903 | Provozní a komplexní zkoušky, revize | hod | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | 003.904 | Provozní přepisy a řády | hod | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | 003.905 | Zaškolení obsluhy | hod | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | 003.906 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 013.900 | Systém č. 013 (SO 03) – Větrání rozvodny NN (stávající) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | 013.901 | Vsuvná zpětná klapka do potrubí, D=160 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | 013.902 | Potrubí kruhové pozinkované SPIRO D160; vč. 30 % tvarovek | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
38 | 013.903 | Demontáž protidešťové žaluzie výtlaku vzduchu AZK PRZ 250x250 na stávající fasádě (pozice 013.501, dle archivního projektu) | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | 013.904 | Montáž systému VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | 013.905 | Spojovací, těsnicí a kotevní technika | kg | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | 013.906 | Štítky a označení potrubí | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
42 | 013.907 | Zaregulování, vč. protokolu o výkonovém měření | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | 013.908 | Měření hluku, vč. protokolu | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | 013.909 | Konstrukční a dílenská dokumentace dodavatele | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | 013.910 | Provozní a komplexní zkoušky, revize | hod | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | 013.911 | Provozní přepisy a řády | hod | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | 013.912 | Zaškolení obsluhy | hod | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
48 | 013.913 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 1.00 | Systém č. 1 – Klimatizace MR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
49 | 1.01 | Vzduchotechnická jednotka v hygienickém provedení pro vnitřní instalaci. Velikost, DxŠxV=3537x1018x2226mm; hmotnost m=1461kg; vnější povrchová úprava práškové lakování RAL 7035, | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | vnitřní antimikrobiální povrchová úprava, tloušťka panelů 50 mm; materiál vaničky odvodu kondenzátu nerez 1.4301. Sekce přívodní: tlumicí vložka; těsná uzavírací klapka; filtrační komora ISO ePM 10 -50%, deskový výměník ZZT; přívodní ventilátor s FM, Vp= 2640 m3/h, dpext = 450 Pa, Pel=1,5 kW, 400V/3f/50Hz; vodní ohřívač Q=16 kW (60/40°C); volná komora; vodní chladič Q=18,39 kW (9/15°C); volná komora pro vlhčení; volná komora; filtrační komora ISO ePM 1 -50%; tlumící vložka. Sekce odvodu: tlumící vložka, filtrační komora ISO ePM 10 -50%; volná komora; odvodní ventilátor s FM Vp=2640 m3/h, dpext=400Pa, Pel=1,1kW, 400V/3f/50Hz; volná komora; tlumicí vložka; těsná uzavírací klapka. Kuličkové sifony odvodu kondenzátu. | [25 empty] | POP | vnitřní antimikrobiální povrchová úprava, tloušťka panelů 50 mm; materiál vaničky odvodu kondenzátu nerez 1.4301. Sekce přívodní: tlumicí vložka; těsná uzavírací klapka; filtrační komora ISO ePM 10 -50%, deskový výměník ZZT; přívodní ventilátor s FM, Vp= 2640 m3/h, dpext = 450 Pa, Pel=1,5 kW, 400V/3f/50Hz; vodní ohřívač Q=16 kW (60/40°C); volná komora; vodní chladič Q=18,39 kW (9/15°C); volná komora pro vlhčení; volná komora; filtrační komora ISO ePM 1 -50%; tlumící vložka. Sekce odvodu: tlumící vložka, filtrační komora ISO ePM 10 -50%; volná komora; odvodní ventilátor s FM Vp=2640 m3/h, dpext=400Pa, Pel=1,1kW, 400V/3f/50Hz; volná komora; tlumicí vložka; těsná uzavírací klapka. Kuličkové sifony odvodu kondenzátu.
50 | 1.02 | Elektrický odporový zvlhčovač pro VZT jednotku 1.01; M=27kg/h; Pel=20kW; 400V3f/50Hz; včetně parní a, kondenzátní trubice a zprovoznění; alfanumerický displej s klávesnicí; regulovatelnost výkonu v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | rozmezí 1-100 %, možnost nastavení rozsahu výkonu; každý topný článek s teplotním čidlem - brání přehřátí a sleduje stav usazenin; funkce pro čištění topných článků; funkce předehřevu vody pro plynulost dodávky páry; elektrické zatížení rozděleno rovnoměrně do tří fází, elektronická relé plynule řídí výkon; bezpotenciálové kontakty: dálkové zapnutí/vypnutí, alarm (relé NO a NC) a kontakt stavu zařízení; pro externí ovládání vstupy 0-10 V, 0-1 V, 2-10V, 4-20 mA, 0-20 mA; USB port na přenos nastavení, alarmovou historii, update firmware a historii provozních dat. | [25 empty] | POP | rozmezí 1-100 %, možnost nastavení rozsahu výkonu; každý topný článek s teplotním čidlem - brání přehřátí a sleduje stav usazenin; funkce pro čištění topných článků; funkce předehřevu vody pro plynulost dodávky páry; elektrické zatížení rozděleno rovnoměrně do tří fází, elektronická relé plynule řídí výkon; bezpotenciálové kontakty: dálkové zapnutí/vypnutí, alarm (relé NO a NC) a kontakt stavu zařízení; pro externí ovládání vstupy 0-10 V, 0-1 V, 2-10V, 4-20 mA, 0-20 mA; USB port na přenos nastavení, alarmovou historii, update firmware a historii provozních dat.
51 | 1.03 | Elektrický ohřívač pro čtyřhranné potrubí. Pel=6kW (2x3kW), 400V/2f/50Hz, provozní proud I=15A,, krytí IP40. Připojovací rozměry 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
52 | 1.04 | Požární klapka 710x250; odolnost EI90; se servopohonem; napájecí napětí AC/DC 24 V; zpětná pružina;, tavná pojistka; signalizace polohy otevřeno/zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 | 1.05 | Požární klapka 710x250; odolnost EI90; se servopohonem; napájecí napětí AC/DC 24 V; zpětná pružina;, tavná pojistka; signalizace polohy otevřeno/zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
54 | 1.06 | Regulační klapka kruhová D=200; ovládání ruční; pozink. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
55 | 1.07 | Protidešťová žaluzie 800x500; pozinkovaná; na konec potrubí; RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
56 | 1.08 | Sestava kulisových tlumičů do rozměru potrubí 800x500-1200; pozink; kulisa/mezera=100/60mm; náběh +, výběh; minerální vlna krytá netkanou textilií a děrovaným plechem | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
57 | 1.09 | Sestava kulisových tlumičů do rozměru potrubí 710x250-1200; pozink; kulisa/mezera=100/78mm; náběh +, výběh; minerální vlna krytá netkanou textilií a děrovaným plechem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
58 | 1.10 | Přívodní tryskový difuzor s deskou pro montáž do kazetového podhledu 600x600; velikost 160., Variabilní obraz proudění díky libovolnému natáčení trysek v rozsahu 360°. Materiál pozinkovaný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ocelový plech. RAL dle architekta. Plenum box pro přívodní tryskový difuzor o velikosti 160; bez izolace; připojení D125. | [25 empty] | POP | ocelový plech. RAL dle architekta. Plenum box pro přívodní tryskový difuzor o velikosti 160; bez izolace; připojení D125.
59 | 1.11 | Přívodní tryskový difuzor s deskou pro montáž do kazetového podhledu 600x600. Velikost 200., Variabilní obraz proudění díky libovolnému natáčení trysek v rozsahu 360°. Materiál pozinkovaný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ocelový plech. RAL dle architekta. Plenum box pro přívodní tryskový difuzor o velikosti 200; bez izolace; připojení D160. | [25 empty] | POP | ocelový plech. RAL dle architekta. Plenum box pro přívodní tryskový difuzor o velikosti 200; bez izolace; připojení D160.
60 | 1.12 | Talířový ventil odvodní D125; kovový; RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
61 | 1.13 | Talířový ventil odvodní D160; kovový; RAL dle architekta | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 | 1.14 | Talířový ventil odvodní D200; kovový; RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
63 | 1.15 | Stěnová mřížka 425x125; jednořadá; hliníková; bez regulace; včetně upínacího rámu; RAL dle, architekta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
64 | 1.16 | Potrubí čtyřhanné pozinkované SK. I | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
65 | 1.17 | Potrubí kruhové pozinkované SPIRO D125; vč. 30 % tvarovek | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
66 | 1.18 | Potrubí kruhové pozinkované SPIRO D160; vč. 30 % tvarovek | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
67 | 1.19 | Potrubí kruhové pozinkované SPIRO D200; vč. 30 % tvarovek | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
68 | 1.20 | Ohebná Al laminátová hadice s hlukovou izolací D125 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
69 | 1.21 | Ohebná Al laminátová hadice s hlukovou izolací D160 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
70 | 1.22 | Tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem tl. 40mm; 45kg/m3 | m2 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
71 | 1.23 | Tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem tl. 20mm; 45kg/m3 | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
72 | 1.24 | Akustická izolace z minerální vlny s AL polepem tl. 40mm; 65kg/m3; s oplechováním | m2 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
73 | 1.25 | Spojovací, těsnicí a kotevní technika | kg | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
74 | 1.26 | Požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 800x500mm, tl. konstrukce 300mm s požární odolností, EI 45 DP1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
75 | 1.27 | Požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 710x250mm, tl. konstrukce 200mm s požární odolností, EI 45 DP1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
76 | 1.28 | Štítky a označení potrubí | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
77 | 1.29 | Montáž systému VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
78 | 1.30 | Zaregulování, vč. protokolu o výkonovém měření | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
79 | 1.31 | Měření hluku, vč. protokolu | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
80 | 1.32 | Konstrukční a dílenská dokumentace dodavatele | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
81 | 1.33 | Provozní a komplexní zkoušky, revize | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
82 | 1.34 | Provozní přepisy a řády | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
83 | 1.35 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
84 | 1.36 | Přesun hmot do 40 metrů | t | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
85 | 1.37 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 2.00 | Systém č. 2 – Větrání CT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
86 | 2.01 | Vzduchotechnická jednotka v hygienickém provedení pro vnitřní instalaci. Velikost, DxŠxV=3537x712x2226mm; hmotnost m=1105kg; vnější povrchová úprava práškové lakování RAL 7035, | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | vnitřní antimikrobiální povrchová úprava, tloušťka panelů 50 mm; materiál vaničky odvodu kondenzátu nerez 1.4301. Sekce přívodní: tlumicí vložka; těsná uzavírací klapka; filtrační komora ISO ePM 10 -50%, deskový výměník ZZT; přívodní ventilátor s FM, Vp= 1000 m3/h, dpext=350 Pa, Pel=0,75 kW, 400V/3f/50Hz; vodní ohřívač Q=5,72 kW (60/40°C); volná komora; vodní chladič Q=6,14 kW (9/15°C); volní komora pro vlhčení; volná komora; filtrační komora ISO ePM 1 -50%; tlumící vložka. Sekce odvodu: tlumící vložka, filtrační komora ISO ePM 10 -50%; volná komora; odvodní ventilátor s FM Vp=1000 m3/h, dpext=300Pa, Pel=0,75kW, 400V/3f/50Hz; volná komora; tlumicí vložka; těsná uzavírací klapka. Kuličkové sifony odvodu kondenzátu. | [25 empty] | POP | vnitřní antimikrobiální povrchová úprava, tloušťka panelů 50 mm; materiál vaničky odvodu kondenzátu nerez 1.4301. Sekce přívodní: tlumicí vložka; těsná uzavírací klapka; filtrační komora ISO ePM 10 -50%, deskový výměník ZZT; přívodní ventilátor s FM, Vp= 1000 m3/h, dpext=350 Pa, Pel=0,75 kW, 400V/3f/50Hz; vodní ohřívač Q=5,72 kW (60/40°C); volná komora; vodní chladič Q=6,14 kW (9/15°C); volní komora pro vlhčení; volná komora; filtrační komora ISO ePM 1 -50%; tlumící vložka. Sekce odvodu: tlumící vložka, filtrační komora ISO ePM 10 -50%; volná komora; odvodní ventilátor s FM Vp=1000 m3/h, dpext=300Pa, Pel=0,75kW, 400V/3f/50Hz; volná komora; tlumicí vložka; těsná uzavírací klapka. Kuličkové sifony odvodu kondenzátu.
87 | 2.02 | Požární klapka 500x200; odolnost EI90; se servopohonem; napájecí napětí AC/DC 24 V; zpětná pružina;, tavná pojistka; signalizace polohy otevřeno/zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
88 | 2.03 | Požární klapka 500x200; odolnost EI90; se servopohonem; napájecí napětí AC/DC 24 V; zpětná pružina;, tavná pojistka; signalizace polohy otevřeno/zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
89 | 2.04 | Požární klapka 400x200; odolnost EI90; se servopohonem; napájecí napětí AC/DC 24 V; zpětná pružina;, tavná pojistka; signalizace polohy otevřeno/zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
90 | 2.05 | Požární klapka 400x200; odolnost EI90; se servopohonem; napájecí napětí AC/DC 24 V; zpětná pružina;, tavná pojistka; signalizace polohy otevřeno/zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
91 | 2.06 | Protidešťová žaluzie 500x500; pozinkovaná; na konec potrubí; RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
92 | 2.07 | Sestava kulisových tlumičů do rozměru potrubí 500x500-1200; pozink; kulisa/mezera=100/67mm; náběh +, výběh; minerální vlna krytá netkanou textilií a děrovaným plechem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
93 | 2.08 | Sestava kulisových tlumičů do rozměru potrubí 500x200-1200; pozink; kulisa/mezera=100/67mm; náběh +, výběh; minerální vlna krytá netkanou textilií a děrovaným plechem | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
94 | 2.09 | Přívodní tryskový difuzor s deskou pro montáž do kazetového podhledu 600x600. Velikost 160., Variabilní obraz proudění díky libovolnému natáčení trysek v rozsahu 360°. Materiál pozinkovaný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ocelový plech. RAL dle architekta. Plenum box pro přívodní tryskový difuzor o velikosti 160; bez izolace; připojení D125 | [25 empty] | POP | ocelový plech. RAL dle architekta. Plenum box pro přívodní tryskový difuzor o velikosti 160; bez izolace; připojení D125
95 | 2.10 | Přívodní tryskový difuzor s deskou pro montáž do kazetového podhledu 600x600. Velikost 125., Variabilní obraz proudění díky libovolnému natáčení trysek v rozsahu 360°. Materiál pozinkovaný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ocelový plech. RAL dle architekta. Plenum box pro přívodní tryskový difuzor o velikosti 125; bez izolace; Připojení D100 | [25 empty] | POP | ocelový plech. RAL dle architekta. Plenum box pro přívodní tryskový difuzor o velikosti 125; bez izolace; Připojení D100
96 | 2.11 | Talířový ventil odvodní D125; kovový; RAL dle architekta | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
97 | 2.12 | Talířový ventil odvodní D160; kovový; RAL dle architekta | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
98 | 2.13 | Vyústka přívodní 225x125; dvouřadá; hliníková; s regulací; na konec potrubí; RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
99 | 2.14 | Vyústka odvodní 225x125; jednořadá; hliníková; s regulací; na konec potrubí; RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
100 | 2.15 | Vyústka přívodní 825x125; dvouřadá; hliníková; s regulací; na konec potrubí; RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
101 | 2.16 | Vyústka odvodní 425x125; jednořadá; hliníková; s regulací; na konec potrubí; RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
102 | 2.17 | Stěnová mřížka 625x125; jednořadá; hliníková; bez regulace; včetně upínacího rámu; RAL dle, architekta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
103 | 2.18 | Speciální potrubní prvek z ocelového pozinkovaného plechu 225x125-200/D100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
104 | 2.19 | Potrubí čtyřhanné pozinkované SK. I | m2 | 137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
105 | 2.20 | Potrubí kruhové pozinkované SPIRO D100; vč. 30 % tvarovek | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
106 | 2.21 | Potrubí kruhové pozinkované SPIRO D125; vč. 30 % tvarovek | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
107 | 2.22 | Potrubí kruhové pozinkované SPIRO D160; vč. 30 % tvarovek | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
108 | 2.23 | Potrubí kruhové pozinkované SPIRO D200; vč. 30 % tvarovek | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
109 | 2.24 | Ohebná Al laminátová hadice s hlukovou izolací D100 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
110 | 2.25 | Ohebná Al laminátová hadice s hlukovou izolací D125 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
111 | 2.26 | Ohebná Al laminátová hadice s hlukovou izolací D160 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
112 | 2.27 | Tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem tl. 40mm; 45kg/m3 | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
113 | 2.28 | Tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem tl. 20mm; 45kg/m3 | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
114 | 2.29 | Akustická izolace z minerální vlny s AL polepem tl. 40mm; 65kg/m3; s oplechováním | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
115 | 2.30 | Spojovací, těsnicí a kotevní technika | kg | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
116 | 2.31 | Požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 500x500mm, tl. konstrukce 300mm s požární odolností, EI 45 DP1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
117 | 2.32 | Požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 500x200mm, tl. konstrukce 300mm s požární odolností, EI 45 DP1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
118 | 2.33 | Požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 400x200mm, tl. konstrukce 150mm s požární odolností, EI 45 DP1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
119 | 2.34 | Štítky a označení potrubí | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
120 | 2.35 | Montáž systému VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
121 | 2.36 | Zaregulování, vč. protokolu o výkonovém měření | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
122 | 2.37 | Měření hluku, vč. protokolu | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
123 | 2.38 | Konstrukční a dílenská dokumentace dodavatele | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
124 | 2.39 | Provozní a komplexní zkoušky, revize | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
125 | 2.40 | Provozní přepisy a řády | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
126 | 2.41 | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
127 | 2.42 | Přesun hmot do 40 metrů | t | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
128 | 2.43 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 3.00 | Systém č. 3 – Větrání strojovny VZT a technické místnosti MR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
129 | 3.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí; průtok 600 m3/h; externí tlak dpext=120Pa. Skříň z, ocelového pozinkovaného plechu. Oběžné kolo je radiální s dozadu zahnutými lopatkami; matriál plast. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Motor asynchronní 230V/1f/50Hz; provozní proud I=0,4A; příkon Pel=96W; tepelná pojistka ve vinutí motoru. Svorkovnice umístěna na skříni ventilátoru. Včetně 2 kusů pružných spojek pro kruhové potrubí. | [25 empty] | POP | Motor asynchronní 230V/1f/50Hz; provozní proud I=0,4A; příkon Pel=96W; tepelná pojistka ve vinutí motoru. Svorkovnice umístěna na skříni ventilátoru. Včetně 2 kusů pružných spojek pro kruhové potrubí.
130 | 3.02 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí; průtok 100 m3/h; externí tlak dpext=90Pa. Skříň a oběžné, kolo plastové. Motor s dvojím vinutím; 230V/1f/50Hz; provozní proud I=0,11A; příkon Pel=25W; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | tepelná pojistka. Svorkovnice umístěna na skříni ventilátoru. Včetně 2 kusů pružných spojek pro kruhové potrubí. | [25 empty] | POP | tepelná pojistka. Svorkovnice umístěna na skříni ventilátoru. Včetně 2 kusů pružných spojek pro kruhové potrubí.
131 | 3.03 | Protidešťová žaluzie 250x500; pozinkovaná; na konec potrubí; RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
132 | 3.04 | Protidešťová žaluzie 160x160; pozinkovaná; na konec potrubí; RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
133 | 3.05 | Filtrační kazeta pro čtyřhranné potrubí o rozměrech 500x250 s kapsovým filtrem G4. Filtrační kazeta, vyrobena z galvanizované oceli, filtr se vyjímá dvířky. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
134 | 3.06 | Filtrační kazeta pro kruhové potrubí pro potrubí D=160mm s filtrem G4. Filtrační kazeta vyrobena z, galvanizované oceli, filtr se vyjímá dvířky. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
135 | 3.07 | Sestava kulisových tlumičů do rozměru potrubí 500x250-1000; pozink; kulisa/mezera=100/67mm; náběh +, výběh; minerální vlna krytá netkanou textilií a děrovaným plechem. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
136 | 3.08 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí D125, L=900mm. Vnější plášť z galvanizovaného plechu; minerální, vlna krytá netkanou textilií a děrovaným plechem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
137 | 3.09 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí D160, L=900mm. Vnější plášť z galvanizovaného plechu; minerální, vlna krytá netkanou textilií a děrovaným plechem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
138 | 3.10 | Regulační klapka čtyřhranná těsná 500x250; příprava pro osazení servopohonu s havarijní funkcí; bez, napětí zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
139 | 3.11 | Vsuvná zpětná klapka do potrubí, D=160 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
140 | 3.12 | Vsuvná zpětná klapka do potrubí, D=125 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
141 | 3.13 | Ochranná mřížka do čtyřhranného potrubí, rozměr 500x250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
142 | 3.14 | Ochranná mřížka do kruhového potrubí, D=125 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
143 | 3.15 | Ochranná mřížka do kruhového potrubí, D=160 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
144 | 3.16 | Speciální potrubní prvek z ocelového pozinkovaného plechu 250x500-550/2xD160; vnitřní přepážka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
145 | 3.17 | Potrubí čtyřhanné pozinkované SK. I | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
146 | 3.18 | Potrubí kruhové pozinkované SPIRO D125; vč. 30 % tvarovek | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
147 | 3.19 | Potrubí kruhové pozinkované SPIRO D160; vč. 30 % tvarovek | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
148 | 3.20 | Tepelná izolace z minerální vlny s AL polepem tl. 40mm; 45kg/m3 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
149 | 3.21 | Akustická izolace z minerální vlny s AL polepem tl. 40mm; 65kg/m3; s oplechováním | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
150 | 3.22 | Spojovací, těsnicí a kotevní technika | kg | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
151 | 3.23 | Požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 250x500mm, tl. konstrukce 300mm s požární odolností, EI 45 DP1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
152 | 3.24 | Požární ucpávka prostupu VZT potrubí do rozměru 160x160mm, tl. konstrukce 300mm s požární odolností, EI 45 DP1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
153 | 3.25 | Štítky a označení potrubí | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
154 | 3.26 | Montáž systému VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
155 | 3.27 | Zaregulování, vč. protokolu o výkonovém měření | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
156 | 3.28 | Měření hluku, vč. protokolu | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
157 | 3.29 | Konstrukční a dílenská dokumentace dodavatele | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
158 | 3.30 | Provozní a komplexní zkoušky, revize | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
159 | 3.31 | Provozní přepisy a řády | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
160 | 3.32 | Zaškolení obsluhy | hod | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
161 | 3.34 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 4.00 | Systém č. 4 – Chlazení ovladovny MR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
162 | 4.01 | Venkovní kondenzační chladící jednotka, chladivo R32; 230V/1f/50Hz, jištění I=16A, LwA=62dB,, chladící výkon Pchl=5kW, hmotnost m=49kg. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
163 | 4.02 | Vnitřní výparníková chladící jednotka nástěnná; 230V/1f/50Hz. Hmotnost m=14,5kg. Kabelový ovladač;, kabel pro ovladač délky 8 metrů; kabelový svazek s portem. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
164 | 4.03 | Cu potrubí izolované 1/4 - 1/2 (6,4/12,7mm) stěna 1mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
165 | 4.04 | Plynová chánička PE pro vedení chladivového potrubí R32 v zemi DN 110x4,2 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
166 | 4.05 | Plynová čichačka z PE dle TPG 700 21 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
167 | 4.06 | Kotevní a izolační materiál | kg | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
168 | 4.07 | Štítky a označení potrubí | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
169 | 4.08 | Instalace nové venkovní a vnitřní jednotky; Qch=5,0kW; R32: Napojení kabelů; napojení měděných, potrubí; tlaková zkouška; vakuování; doplnění chladiva; funkční zkouška. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
170 | 4.10 | Měření hluku, vč. protokolu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
171 | 4.11 | Konstrukční a dílenská dokumentace dodavatele | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
172 | 4.12 | Provozní a komplexní zkoušky, revize | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
173 | 4.13 | Provozní přepisy a řády | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
174 | 4.14 | Zaškolení obsluhy | hod | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
175 | 4.15 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 5.00 | Systém č. 5 – Chlazení technické místnosti MR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
176 | 5.01 | Venkovní kondenzační chladící jednotka, chladivo R32; 400V/3f/50Hz, jištění I=16A, LwA=64dB,, chladící výkon Pchl=6,8kW, hmotnost m=81kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
177 | 5.02 | Vnitřní výparníková chladící jednotka nástěnná. Hmotnost m=13kg. Včetně kabelového ovladače a, adaptéru pro univerzální externí zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
178 | 5.03 | Cu potrubí izolované 1/4 - 1/2 (6,4/12,7mm) stěna 1mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
179 | 5.11 | Venkovní kondenzační chladící jednotka, chladivo R32; 400V/3f/50Hz, jištění I=16A, LwA=64dB,, chladící výkon Pchl=6,8kW, hmotnost m=81kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
180 | 5.12 | Vnitřní výparníková chladící jednotka nástěnná; včetně kabelového ovladače a adaptéru pro, univerzální externí zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
181 | 5.13 | Cu potrubí izolované 3/8 - 5/8 (9,5/15,9mm) stěna 1mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
182 | 5.20 | Plynová chánička PE pro vedení chladivového potrubí R32 v zemi DN 160x6,2 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
183 | 5.21 | Plynová čichačka z PE dle TPG 700 21 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
184 | 5.22 | Kotevní a izolační materiál | kg | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
185 | 5.23 | Štítky a označení potrubí | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
186 | 5.24 | Instalace nových venkovních a vnitřních jednotek; Qch=6,8kW; R32: Napojení kabelů; napojení měděných, potrubí; tlaková zkouška; vakuování; doplnění chladiva; funkční zkouška. | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
187 | 5.26 | Měření hluku, vč. protokolu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
188 | 5.27 | Konstrukční a dílenská dokumentace dodavatele | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
189 | 5.28 | Provozní a komplexní zkoušky, revize | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
190 | 5.29 | Provozní přepisy a řády | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
191 | 5.30 | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
192 | 5.31 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO101 D.1.4-600 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023-001 | Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu | [25 empty] | STA
O: | SO101 | Přístavba MRI | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4-600 | Silnoproudé rozvody | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _01 | ROZVADĚČE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Rozvaděč RHMR - oceloplechový, skříňový s podstavcem, s dvojitýmidveřmi, min. IP30/20, 1(2) pole,, - ref. ABB, Schneider Electric, OEZ Letohrad - hl. vypínač: 400A/3P - rozměry (šxvxh): | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 1200×2100×450 | [25 empty] | POP
|  | - přístrojová náplň: viz výkresová část PD | [25 empty] | POP
|  | Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) a dodavatelské dokumentace | [25 empty] | POP | Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) a dodavatelské dokumentace
2 | Pol__0002 | Rozvaděč RMR-T - oceloplechový, skříňový s podstavcem, bezdveří, min. IP30/20, sestava 2 polí -, ref. ABB, Schneider Electric, OEZ Letohrad - hl. vypínač: 400A/3P - rozměry (šxvxh): | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 1200×2100×500 | [25 empty] | POP
|  | - přístrojová náplň: viz výkresová část PD | [25 empty] | POP
|  | Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) a dodavatelské dokumentace | [25 empty] | POP | Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) a dodavatelské dokumentace
3 | Pol__0003 | Rozvaděč RMDZ1.7 - oceloplechový, skříňový s podstavcem, bezdveří, min. IP30/20, 1 pole - ref. ABB, , Schneider Electric, OEZ Letohrad - hl. vypínač: 80A/3P (část MDO), 80A/3P (část DO) - rozměry | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | (šxvxh): 800×2000×500 | [25 empty] | POP
|  | - přístrojová náplň: viz výkresová část PD | [25 empty] | POP
|  | Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) a dodavatelské dokumentace | [25 empty] | POP | Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) a dodavatelské dokumentace
4 | Pol__0004 | Stáv. rozvaděč RHM2-Z - úprava a dozbrojení- dozbrojení a úprava rozvaděče- náplň: dle výkresové, dokumentace, úprava vnitřního zapojení, zákrytů, svorek apod. Kompletní dodávka sestavy (vč. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) a dodavatelské dokumentace | [25 empty] | POP
5 | Pol__0005 | Stáv. rozvaděč RHD2-Z - úprava a dozbrojení- dozbrojení a úprava rozvaděče- náplň: dle výkresové, dokumentace, úprava vnitřního zapojení, zákrytů, svorek apod. Kompletní dodávka sestavy (vč. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) a dodavatelské dokumentace | [25 empty] | POP
6 | Pol__0006 | Stáv. rozvaděč RMD1.3 - úprava a dozbrojení- dozbrojení a úprava rozvaděče, stáv. výzbroj od výr., OEZ Letohrad- náplň: dle výkresové dokumentace, úprava vnitřního zapojení, zákrytů, svorek apod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) a dodavatelské dokumentace | [25 empty] | POP | Kompletní dodávka sestavy (vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení) a dodavatelské dokumentace
7 | Pol__0007 | Měření sítě ve zkušebním provozu za účelem zjištění kvality sítě a případné úpravy stáv., kompenzačního rozvaděče, kompletní | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | _02 | KABELY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | Pol__0008 | Kabelové vedení 7x (1-YY 150), Dca | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | Pol__0009 | 1-CYKY-J 5x70, Dca | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__0010 | 1-CYKY-J 5x35, Dca | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | Pol__0011 | 1-CYKY-J 5x25, Dca | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | Pol__0012 | CYKY-J 5x10, Dca | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | Pol__0013 | CYKY-J 5x6, Dca | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | Pol__0014 | CYKY-J 5x4, Dca | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | Pol__0015 | CYKY-J 5x2,5, Dca | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__0016 | CYKY-J 5x1,5, Dca | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__0017 | CYKY-J 3x4, Dca | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0018 | CYKY-J 3x2,5, Dca | m | 435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0019 | CYKY-J 3x1,5, Dca | m | 670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0020 | CYKY-O 3x1,5, Dca | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | Pol__0021 | PraFlaCom-F 10x2x0,8 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | Pol__0022 | PraFlaCom-F 4x2x0,8 | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | Pol__0023 | H07RN-F 5G6 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__0024 | H07RN-F 5G4 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | Pol__0025 | H07RN-F 5G1,5 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | Pol__0026 | H07RN-F 3G4 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | Pol__0027 | H07RN-F 3G2,5 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | Pol__0028 | PRAFlaDur-O 3x1,5, B2cas1d0, funkční integrita při požáru min. 60 minut, vč. příchytek | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
29 | Pol__0029 | Vodič Cu 120, žz | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | Pol__0030 | Vodič Cu 50, žz, Dca | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | Pol__0031 | Vodič Cu 25, žz, Dca | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | Pol__0032 | Vodič Cu 16, žz, Dca | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | Pol__0033 | Vodič Cu 10, žz, Dca | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | Pol__0034 | Vodič Cu 6, žz, Dca | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | Pol__0035 | Vodič Cu 4, žz, Dca | m | 425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | Pol__0036 | Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích, kříženích apod., komplet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | Pol__0037 | Pozn.: Kabeláž nad 10 mm2 nutno před objednáním odměřit přímo na stavbě! Volně vedené, kabely musí být dle PBŘS s třídou reakce na oheň min. Dca, resp. B2ca. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _03 | KABELOVÉ TRASY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
38 | Pol__0038 | Stoupací kabelový žebřík, š.300, vč. příslušenství, kabelových příchytek a nosného materiálu, ref., typ OBO Bettermann, kompletní dodávka | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | Pol__0039 | Kabelový rošt 200/60, vč. oblouků, příslušenství, kabelových příchytek a nosného materiálu, ref., typ OBO Bettermann, kompletní dodávka | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | Pol__0040 | Mřížový kabelový žlab 300/100 vč. příslušenství a nosného materiálu, ref. typ ARKYS Merkur 2,, kompletní dodávka | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | Pol__0041 | Mřížový kabelový žlab 100/100 vč. příslušenství a nosného materiálu, ref. typ ARKYS Merkur 2,, kompletní dodávka | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | Pol__0042 | Mřížový kabelový žlab 300/50 vč. příslušenství a nosného materiálu, ref. typ ARKYS Merkur 2,, kompletní dodávka | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | Pol__0043 | Mřížový kabelový žlab 200/50 vč. příslušenství a nosného materiálu, ref. typ ARKYS Merkur 2,, kompletní dodávka | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | Pol__0044 | Mřížový kabelový žlab 50/50 vč. příslušenství a nosného materiálu, ref. typ ARKYS Merkur 2,, kompletní dodávka | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | Pol__0045 | Plný kabelový žlab 100/50 s víkem vč. příslušenství a nosného materiálu, vč. beton. podložek, žárově, zinkovaný, ref. typ OBO Bettermann, kompletní dodávka | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | Pol__0046 | Plastová roura KG DN110, vč. příchytek | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | Pol__0047 | Korugovaná chránička pr. 110 mm, vč. protahovacího drátu, ref. typ Kopoflex KF 09110 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
48 | Pol__0048 | Instalační trubka ocelová pozinkovaná, prům. 37-54mm, pevná, vč. kolen, příchytek apod., ref. typ, KOPOS, kompletní | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
49 | Pol__0049 | Instalační trubka bezhalogenová, prům 16-32mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | m | 590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
50 | Pol__0050 | Instalační trubka bezhalogenová, prům 40-50mm, pevná/ohebná, vč. příchytek | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
51 | Pol__0051 | Instalační trubka PVC, UV odolná, prům 16-32mm, pevná, vč. příchytek | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
52 | Pol__0052 | Instalační trubka PVC, UV odolná, prům 40-50mm, pevná, vč. příchytek | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 | Pol__0053 | Lišta instalační 40/40, bezhalogenová, vč. příslušenství pro montáž | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
54 | Pol__0054 | Lišta instalační 40/20, bezhalogenová, vč. příslušenství pro montáž | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
55 | Pol__0055 | Podparapetní žlab 210x70 mm, vč. kolen, stínícího kanálu, přepážek, příslušenství a upevňovacího, materiálu, ref. typ Kopos PK 210x70 D, kompletní | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
56 | Pol__0056 | Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
57 | Pol__0057 | Identifikace kabelových tras (nátěrem) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
58 | Pol__0058 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _04 | SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
59 | Pol__0059 | A - ref. typ Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K (36.0 W) | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
60 | Pol__0060 | Adim - ref. typ Beghelli 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K (36.0 W), DALI předřadník | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
61 | Pol__0061 | B1 - ref. typ Beghelli SpA 70081 BACKLIGHT LED 36W 600X600 4K (36.0 W) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
62 | Pol__0062 | B2 - ref. typ Beghelli SpA 70085 BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 4K (36.0 W) | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | Pol__0063 | C1 - ref. typ Beghelli SpA 40004 BS100 LED REGOLABILE H M1280 4K_51W (51.0 W) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
64 | Pol__0064 | C2 - ref. typ Beghelli SpA 40004 BS100 LED REGOLABILE H M1280 4K_28W (28.0 W) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
65 | Pol__0065 | D - ref. typ Beghelli 40119 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K IP65 (36.0 W) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
66 | Pol__0066 | noA - ref. typ Beghelli SpA - WIDE 19328 L.LARG DWCL AT OPT 24W SA LTO SYM | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
67 | Pol__0067 | noB - ref. typ Beghelli SpA 19338 LLARG DWRC AT OPT 24W SA LTO SYM | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
68 | Pol__0068 | noC - ref. typ Beghelli SpA - LONG 19328 L.LARG DWCL AT OPT 24W SA LTO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
69 | Pol__0069 | N1 - ref. typ Beghelli FORMULA65 19290 + 19044 Signalizační tabulky | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
70 | Pol__0070 | NH1 - ref. typ Beghelli SpA - WIDE 19328 L.LARG DWCL AT OPT 24W SA LTO SYM + F95815 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
71 | Pol__0071 | NH2 - ref. typ Beghelli SpA 19338 LLARG DWRC AT OPT 24W SA LTO SYM + F95815 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
72 | Pol__0072 | Monitorovací modul NO svítidel do rozvaděče, ref. typ Beghelli Logica 12100C, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
73 | Pol__0073 | Naprogramování monitorovacího modulu Logica vč. PC vizualizace všech nových NO svítidel, vč., případné úpravy stáv. grafické nadstavby vizualizace, kompletní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
74 | Pol__0074 | DALI modul rozhraní vč. integrovaného napájecího zdroje pro ovládání svítidel Adim, vč., naprogramování svítidel apod., ref. typ Helvar digidim 403 iDim Solo Interface Modul, kompletní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
75 | Pol__0075 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (krabice, závitové tyče, svorky, příchytky, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
76 | Pol__0076 | Pozn.: Svítidla budou dodána kompletní, tj. vč. konektorů, zdrojů apod. U nouzových svítidel je, potřebná kompatibilita se stáv. svítidly (Beghelli), resp. s jejich stáv. monitoringem. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _05 | KONCOVÉ PRVKY (ref. typ ABB) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
77 | Pol__0077 | Jednopólový vypínač, řazení 1, pod omítku, kompletní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
78 | Pol__0078 | Přepínač sériový, řazení 5, pod omítku, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
79 | Pol__0079 | Přepínač střídavý, řazení 6, pod omítku, kompletní | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
80 | Pol__0080 | Přepínač křížový, řazení 7, pod omítku, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
81 | Pol__0081 | Ovladač zapínací dvojitý (žaluziový, s blokováním), řazení 1/0 + 1/0, pod omítku, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
82 | Pol__0082 | Přepínač sériový, řazení 5, na omítku, min. IP44, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
83 | Pol__0083 | Přepínač střídavý, řazení 6, na omítku, min. IP44, kompletní | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
84 | Pol__0084 | Zásuvka 230V / 16A, pod omítku, barva bílá, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
85 | Pol__0085 | Zásuvka 230V / 16A, pod omítku, barva modrá, kompletní | ks | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
86 | Pol__0086 | Zásuvka 230V / 16A, pod omítku, barva zelená (síť DO), kompletní | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
87 | Pol__0087 | Zásuvka 230V / 16A, pod omítku, barva žlutá (síť DO-ZIS), kompletní | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
88 | Pol__0088 | Dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů, pod omítku, kompletní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
89 | Pol__0089 | Zásuvka 230V / 16A s vestavěnou přepěťovou ochranou T3, pod omítku, barva modrá, kompletní | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
90 | Pol__0090 | Zásuvka 230V / 16A, pod omítku, barva modrá, vč. příslušenství pro montáž do podparapetního žlabu,, kompletní | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
91 | Pol__0091 | Zásuvka 230V / 16A s vestavěnou přepěťovou ochranou T3, pod omítku, barva modrá, vč. příslušenství, pro montáž do podparapetního žlabu, kompletní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
92 | Pol__0092 | Dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů, pod omítku, vč. příslušenství pro montáž do, podparapetního žlabu, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
93 | Pol__0093 | Zásuvka 230V / 16A s víčkem, na omítku, min. IP44, kompletní | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
94 | Pol__0094 | Zásuvka 400V / 16A s víčkem, na omítku, min. IP44, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
95 | Pol__0095 | Tlačítko pro nouzové vypnutí napájení, červené, nástěnné, kryté sklem, 1x rozpínací kontakt, 3x, spínací kontakt, Gewiss GW 42 201 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
96 | Pol__0096 | Čtyřpólový servisní vypínač 20A/400V, IP65, nástěnný, uzamykatelný, kompletní | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
97 | Pol__0097 | Dvoupólový servisní vypínač 20A/400V, IP65, nástěnný, uzamykatelný, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
98 | Pol__0098 | Průhledná plastová nástěnná krabice, min. IP44, osazena ve strojovně na rozhraní zón LPZ, náplň: 2x, komb. SPD typ T1+T2, zapojení 4+0 a 2+0, pro 4x kabel do průřezu 5(3)x4 vč. svorek, průchodek apod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | , kompletní | [25 empty] | POP
99 | Pol__0099 | Průhledná plastová nástěnná krabice, min. IP44, osazena ve strojovně na rozhraní zón LPZ, náplň: 3x, komb. SPD typ T1+T2, zapojení 4+0, pro 6x kabel do průřezu 5x6, vč. svorek, průchodek apod., | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kompletní | [25 empty] | POP
100 | Pol__0100 | Průhledná plastová vestavná krabice PAx pro ochranné uzemnění a pospojování, náplň dle výkresové, části, kompletní | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
101 | Pol__0101 | SPR - signální panel stavů rozvaděče RMDZ1.7, vestavná plastová krabice s kontrolkami (3x), svorkami, apod., kompletní (viz schéma rozvaděče) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
102 | Pol__0102 | PDS - panel dálkové signalizace - doplňkový přístroj k hlídači izolačního stavu ISOLTESTER-DIG-RZ,, ref. typ ABB QSD-DIG 230/24 vč. vestavné krabice a příslušenství pro zapojení, kompletní | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
103 | Pol__0103 | Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí, ref. typ OBO Bettermann, komplet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
104 | Pol__0104 | Přípojnice potenciálového vyrovnání pro venkovní prostředí, ref. typ OBO Bettermann, komplet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
105 | Pol__0105 | Vícerámečky pro přístroje (stanovit dle řešení interiéru) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
106 | Pol__0106 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (krabice, víčka, svorky, příchytky, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _06 | DEMONTÁŽE, ÚPRAVY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
107 | Pol__0107 | Zmapování elektroinstalace ve stáv. prostorách za účelem jejich úpravy a demontáží - především se, jedná o m.č. 1.92, 1.93, 1.94 a 1.94a, částečně 1.78, 1.56 a 1.73, kompletní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
108 | Pol__0108 | Demontáž koncových prvků (cca 45ks) a svítidel (cca 15ks) v m.č. 1.94, 1205 až 1.208 (původní 1.92,, 1.93, 1.94 a 1.94a), vč. demontáže nefunkční kabeláže v max. možné míře (nejlépe až do rozv. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | RMDZ1.1) a úpravy stáv. kabeláže, kompletní | [25 empty] | POP
109 | Pol__0109 | Zmapování upravovaného rozvaděče RMDZ1.1 za účelem odpojení nefunkční kabeláže po výše uvedených, demontážích (stáv. přístroje budou v rozvaděči ponechány jako přístrojová rezerva), vč.jeho | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dodavatelská dokumentace (zaznamenání úprav) apod., komplet | [25 empty] | POP
110 | Pol__0110 | Demontáž svítidel (cca 9ks) převážně v podhledech místností č. 1.87 až 1.91, vč. demontáže nefunkční, kabeláže a úpravy/přípravy stáv. kabeláže pro napojení nových svítidel (napájeno z rozv. RMDZ1.1), | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kompletní | [25 empty] | POP
111 | Pol__0111 | Demontáž svítidel (cca 9ks) převážně v podhledech místností č. 1.56 a 1.73, vč. demontáže nefunkční, kabeláže a úpravy/přípravy stáv. kabeláže pro napojení nových svítidel (napájeno z rozv. RMD1.3), | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kompletní | [25 empty] | POP
112 | Pol__0112 | Přemístění stáv. ovladače osvětlení chodby 1.78 v blízkosti dveří do pův. m.č. 1.93 (nově do 1.208), vč. úpravy kabeláže apod., kompletní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
113 | Pol__0113 | Úprava ocelové konstrukce podlahy a jejích plechových zákrytů, vč. doplnění příčníků pro osazení, rozvaděče RHMR, kompletní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
114 | Pol__0114 | Zakončení stáv. kabelů 3x AYKY 3x240+120 v rozvaděči RHMR, vč. popisků na jejich koncích apod.,, kompletní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
115 | Pol__0115 | Částečná úprava stáv. kabeláže ve zdvojené podlaze rozvodny NN (m.č. 1.01) pro provedení stavební, prostupů a pokládku nové kabeláže z/do rozvaděče RHMR, kompletní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
116 | Pol__0116 | Příprava a úprava (prodloužení) stáv. výložníků v technické chodbě 1.PP (prodloužení) pro osazení, kabelové lávky š. 200mm v délce cca 30bm, kompletní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
117 | Pol__0117 | Odpojení venkovních splitů na fasádě (2ks) v dotčeném rozvaděči, vč. demontáže nefunkční kabeláže v, max. možné míře, kompletní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
118 | Pol__0118 | Částečné zmapování rozvaděče RHM2-Z za účelem jeho dozbrojení a úpravy, kompletní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
119 | Pol__0119 | Částečné zmapování rozvaděče RHD2-Z za účelem jeho dozbrojení a úpravy, kompletní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
120 | Pol__0120 | Částečné zmapování rozvaděče RMD1.3 za účelem jeho dozbrojení a úpravy, kompletní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
121 | Pol__0121 | Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu ve stáv. chodbě (1.NP) a přilehlých místností v, celkové délce cca 50 bm za účelem uložení nové kabeláže, vč. oprav stáv. požárních ucpávek na trase, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kompletní | [25 empty] | POP
122 | Pol__0122 | Napojení uzemnění stáv. pavilonu (po rušených svodech) na nové uzemnění přístavby, vč. jeho případné, úpravy, kompletní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
123 | Pol__0123 | Demontáž stáv. svodu hromosvodu, vč. jeho vyústění na střechu přístavby MR a přípravy pro napojení, na nový svod, resp. jímací soustavu, vč. zamezení zatékání do fasády, kompletní (případnou úpravu | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | fasády zajistí stavba) | [25 empty] | POP
124 | Pol__0124 | Prostup v ŽB stěně do prostoru zdvojené podlahy m.č. 1.01 (jádrové vrtání) do rozměru 2x pr. 100,, kompletní - dodávka stavby |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
125 | Pol__0125 | Prostup v ŽB obvodové stěně technické chodby 1.PP (jádrové vrtání) do rozměru 3x pr. 100, kompletní, - dodávka stavby |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
126 | Pol__0126 | Začištění stěn, stropů ve stávajících prostorách po montáži / demontáži kabeláže a jiných, elektroinstalačních pracích, vč. finální úpravy povrchu, výmalby apod., kompletní |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
127 | Pol__0127 | Pozn.: V ceně demontáží je počítáno i s ekologickou likvidací apod. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _07 | OSTATNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
128 | Pol__0128 | Popisek na koncové prvky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
129 | Pol__0129 | Instalační, rozvodné a přístrojové krabice | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
130 | Pol__0130 | Požární ucpávka do 0,03m2, kompletní | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
131 | Pol__0131 | Požární ucpávka do 0,01m2, kompletní | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
132 | Pol__0132 | Pomocná ocelová konstrukce pro osazení až 3ks servisních vypínačů, 1ks ochranné přípojnice - např., žebřík š. 500mm délky cca 1,2m s osazovací deskou a stříškou, provedení žárový zinek, vč. kotvení a | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pomocného materiálu pro uchacení kabelů v trubkách apod., kompletní | [25 empty] | POP
133 | Pol__0133 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _08 | HROMOSVOD |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
134 | Pol__0134 | Drát AlMgSi pr8, vč. podpěr vedení (na střeše betonové podpěry) | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
135 | Pol__0135 | Svorka spojovací všeobecně (cca 30ks) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
136 | Pol__0136 | Plastová trubka min. světlosti 29mm, vč. kotvení, pkompletní | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
137 | Pol__0137 | Pomocný jímač do v. 1m, vč. upevnění nýty (samořeznými šrouby) do plech. atiky, kompletní | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
138 | Pol__0138 | Vestavná krabice do zateplovacího systému pro instalaci zkušební svorky, vč. nátěru víka v barvě, fasády, kompletní | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
139 | Pol__0139 | Zkušební svorka, vč. nesmazatelného označení, komplet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
140 | Pol__0140 | Protikorozní nátěr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
141 | Pol__0141 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
142 | Pol__0142 | Prostupy svodu atikou, vč. plastové netříštivé trubky min. světlosti 29mm v délce cca 1,0m a ochrany, proti zatékání (systémová průchodka), kompletní - dodávka stavby | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | _09 | UZEMNĚNÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
143 | Pol__0143 | Zemnič - pásek FeZn 30x4 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
144 | Pol__0144 | Izolovaný drát FeZn 10 PVC | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
145 | Pol__0145 | Svorka spojovací všeobecně (cca 30ks) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
146 | Pol__0146 | Uzemnění fasády - lankový propoj s oky na obou koncích, délka do 1m, vč. spoj. materiálu apod.,, kompletní | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
147 | Pol__0147 | Protikorozní nátěr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
148 | Pol__0148 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _10 | OSTATNÍ ČINNOSTI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
149 | Pol__0149 | Dodavatelská a dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
150 | Pol__0150 | Dokumentace skutečného provedení (4x paré, 1x CD) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
151 | Pol__0151 | Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
152 | Pol__0152 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
153 | Pol__0153 | Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
154 | Pol__0154 | Uvedení do provozu, předání uživateli, proškolení obsluhy všech směn, instruktážní návody, atd. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
155 | Pol__0155 | Autorský dozor | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
156 | Pol__0156 | Provozní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
157 | Pol__0157 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
158 | Pol__0158 | Montáž (cca 35% z ceny materiálu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
159 | Pol__0159 | Vytýčení inženýrských sítí - dodávka stavby |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
160 | Pol__0160 | Poznámka: V tomto projektu uvedené referenční výrobky jsou brány jako technický standard,, lze je nahradit výrobky stejných, resp. podobných parametrů ve stejné nebo vyšší kvalitě. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO101 D.1.4-700 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023-001 | Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu | [25 empty] | STA
O: | SO101 | Přístavba MRI | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4-700 | Slaboproudé rozvody | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | D01 | SK - strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 37451205 | krabička datové zásuvky na omítku PVC čtvercová 80x80mm hloubka 42mm | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 | 34539100 | rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 | 37452025 | prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | 742330042 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | 742330051 | Popis portu datové zásuvky | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | ADI.0051277.URS | Patch kabel 1m UTP, CAT6 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | ADI.0051278.URS | Patch kabel 2m UTP, CAT6 | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | 37451110 | patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 742330024 | Montáž patch panelu 24 portů | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | 37451145 | panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 742330023 | Montáž vyvazovacího panelu 1U | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | 742330052 | Popis portů patchpanelu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | 742330101 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | 34121268 | kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6 | m | 4200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 4200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | D02 | ACS/EKV - systém elektronické kontroly vstupu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
16 | 7421001R | Identifikační terminál, průmyslové provedení, plastová krabice IP55, 4 vstupy/výstupy, napájení, 10VDC - 30VDC nebo PoE, (možnost ethernet 100MBit, připojení scanneru čárového kódu, maximálně 8 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | vstupů a výstupů) | [25 empty] | POP
17 | 7421002R | rozšiřující IO modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 7421003R | licence rozhraní ETHERNET identifikačního terminálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 7421004R | Externí napájecí zdroj 230VAC/12VDC, 3A Provozní teplota: -30°… +50°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 7421005R | AKU 12V 17Ah Zálohový akumulátor 12V DC Kapacita: 17 Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 7421006R | bezkontaktní čtečka 13.56 MHz bez klávesnice, 2x LED | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 7421007R | podložka pro čtečku, určená pro montáž čtecí hlavy na kovové části | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 7421011R | program bezkontakční čtečky pro identifikační terminál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 7421013R | W-4x0,22+2x0,5, provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | 34111116 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x1,5mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | 742220071 | Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | 742220081 | Montáž čtečky bezkontaktních karet bez PIN | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
29 | 742240005 | Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | 742240007 | Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | 742240003 | Montáž bezkontaktní čipové karty k elektronické kontrole vstupu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | 742240022 | Přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | 742240023 | Nastavení PC k elektronické kontrole vstupu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | ADI.0035029.URS | Elektromechanický hluboký samozamykací panikový zámek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
35 | ADI.0035060.URS | 10m propojovací kabel s konektorem pro el. zámky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
36 | ADI.0035062.URS | Kabelová zadlabavací průchodka (260x18x16mm) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | ADI.0035081.URS | Dělený čtyřhran s přechodem z 9mm na 8mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | ADI.0035046.URS | Bezpečnostní kování VASSA/72, nerez/mat, klika/klika pro EL560, dělený čtyřhran | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | ADI.0033063.URS | Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | 34621008 | akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | 742240008 | Montáž spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | D03 | INT - interkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
42 | ADI.0034587.URS | IP interkom - dveřní komunikátor, základní jednotka 1 tl., s kamerou, PoE, SIP 2.0, průhledné, tlačítko, 1280 x 960 px, Infračervené přisvícení, LAN, NC/NO kontakty, Provozní teplota - 40°C až | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 60°C, Provozní relativní vlhkost: 10% až 95%, IP 54 | [25 empty] | POP
43 | ADI.0034690.URS | licence pro integraci externí IP kamery do interkomu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
44 | ADI.0068713.URS | Rozšiřující I/O modul s logickými vstupy a výstupy pro integraci různých senzorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
45 | ADI.0034608.URS | rám pro instalaci na povrch, 2 moduly | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
46 | ADI.0050512.URS | IP telefon, 7" dotykový displej 1024 x 600 bodů, PoE | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
47 | ADI.0068790.URS | Stojan pro vnitřní odpovídací jednotku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
48 | 742310006 | Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
49 | 742320031 | Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
50 | 742320051 | Montáž dveřního komunikačního tabla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
51 | 742240008 | Montáž spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
52 | 742320051 | Montáž dveřního komunikačního tabla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 | 742320052 | Montáž instalační krabice pro komunikační tablo s krytem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
54 | 1022026 | VoIP licence, 1 uživatel | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
55 | ADI.0068406.URS | vnitřní IP kamera CCTV, dome provedení, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 20m, VA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
56 | 742230004 | Montáž vnitřní kamery | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
57 | 742230009 | Montáž samolepky "Střeženo kamerovým systémem" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
58 | 742230101 | Licence k připojení jedné kamery k SW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
59 | 742230102 | Instalace a nastavení SW pro sledování kamer | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
60 | 742230103 | Nastavení záběru podle přání uživatele | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | D04 | ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.53 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
61 | 34121148 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem, bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 3x2x0,8mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | 1003R | Kabelový žlab plný, 150x85, včetně montážního materiálu, závitové tyče, tvarovek, hmoždinek a, spojovacího materiálu | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
64 | 741910414 | Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
65 | 741910341 | Montáž rošt a lávka atypická zesílená se zhotovením | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
66 | 1003563 | spona pro uchycení kabelů 32-43mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
67 | 742110161 | Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
68 | 742190003 | Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
69 | 741920241 | Ucpávka prostupu diskem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 60 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
70 | 468081312 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.08 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
71 | 468081315 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 60 do 75 cm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.21 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
72 | 468111121 | Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 3x3 cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.002 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
73 | 468111122 | Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 5x5 cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.003 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
74 | 468112121 | Frézování drážek pro vodiče ve stropech z cihel včetně omítky do 3x3 cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.002 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
75 | 468113112 | Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu do 5x5 cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.005 | 0.1 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
76 | 741128002 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
77 | HZS4212 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
78 | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
79 | 013294000.1 | Dílenská dokumentace dodavatele stavby | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
80 | 013254000.1 | Dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
81 | 092103001.1 | Náklady na zkušební provoz | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO101 D.1.4-730 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023-001 | Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu | [25 empty] | STA
O: | SO101 | Přístavba MRI | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4-730 | Slaboproudé požární rozvody | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | D01 | EPS - elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 59081431 | hlásič kouře adresný optický | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 | 742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 59081470 | patice hlásiče standardní | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | 742210131 | Montáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | 59081449 | hlásič tlačítkový s izolátorem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | 59081466 | kryt tlačíkového hlásiče, polykarbonát, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | 742210151 | Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | 59081394 | jednotka výstupní, relé, 12xOUT, včetně krabice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 59081393 | jednotka vstupně-výstupní, relé, 4xIN a 2xOUT, včetně krabice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 742210305 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | 40463121 | zdroj spínaný 27,6V/8A, certifikovaný dle EN54-4, v krytu, max. připojitelné Aku2x40 Ah | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | 742210031 | Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | 34621008 | akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 742210041 | Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | 34121144 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem, bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | 34121134 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem, s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2 | [25 empty] | POP
18 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | 34111524.1 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 741120301.1 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | 34571072 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | eps.3001 | příchytka kabelové trasy s funkční schopností při požáru E90, P90-R, PS90, rozměr 18-21 mm, včetně, montážního materiálu | kus | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | eps.rozv1.27 | Mont.+dodávka požární rozvaděčová skříň EI45DP1 v m.č.1.27 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud | kus | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | 1000113976 | KOPOS KSK 100 PO KRABICE S KRYTÍM IP 66 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | 741112021 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | 742210521 | Výchozí revize systému EPS na jeden detektor | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
29 | 742210421 | Programování a oživení systému na jeden detektor EPS | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | 742210251 | Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | 742210401 | Programování základních parametrů ústředny EPS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | 742210501 | Provedení zkoušky TIČR pro EPS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | 742210503 | Provedení koordinační funkční zkoušky EPS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | 742210821 | Demontáž hlásiče automatického bodového | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | 742210861 | Demontáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | 741120841 | Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-70 mm2 pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | D02 | ERO - Evakuační rozhlas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
37 | 38447010 | reproduktor stropní s úzkým rámečkem certifikovaný dle EN54-24 6W/100V kov bílý průměr 230mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | 742410062 | Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | 38447019 | reproduktor nástěnný certifikovaný dle EN54-24 keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou 6W/100V, kov bílý 310x190mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | 742410063 | Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | 34111524 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň, B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
42 | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | 34571072 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
44 | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | eps.3001 | příchytka kabelové trasy s funkční schopností při požáru E90, P90-R, PS90, rozměr 18-21 mm, včetně, montážního materiálu | kus | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
46 | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud | kus | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | 1000113976 | KOPOS KSK 100 PO KRABICE S KRYTÍM IP 66 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
48 | 741112021 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
49 | 742410071 | Montáž evakuační svorkovnice rozhlasu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
50 | 742410301 | Měření impedance rozhlasové ústředny | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
51 | 742410302 | Měření srozumitelnosti systému rozhlasu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
52 | 742410801 | Demontáž reproduktoru podhledového nebo nástěnného nebo směrového | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 | 741120841 | Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-70 mm2 pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | D03 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
54 | 741920241 | Ucpávka prostupu diskem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 60 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
55 | 742250011 | Montáž PC nadstavby grafického monitorovacího systému - implementace budovy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
56 | 742250021 | Montáž grafického monitorovacího systému vizualizace symbolu | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
57 | 468081312 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
58 | 468081315 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 60 do 75 cm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.11 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
59 | 741128002 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
60 | HZS4212 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
61 | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
62 | 013294000 | Dílenská dokumentace dodavatele stavby | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
64 | 092103001 | Náklady na zkušební provoz | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO101 D.1.4-800 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2023-001 | Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu | [25 empty] | STA
O: | SO101 | Přístavba MRI | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4-800 | Měření a regulace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _01 | ROZVADĚČE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Rozvaděč RA-MRSkříňový, oceloplechový, IP 54, dvojité dveřeRozměry (šxvxh): (1000 × 2000 × 400) s, podstavcem 100mmPřívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | vývodů | [25 empty] | POP
|  | Ovládací prvky na rozvaděči - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky | [25 empty] | POP
|  | Přístrojová náplň části napájené ze sítě (NN): | [25 empty] | POP
|  | · hlavní vypínač: 80A / 3P s vypínací cívkou | [25 empty] | POP
|  | · 2. stupeň přepěťové ochrany | [25 empty] | POP
|  | · vývody dle připojovaných zařízení v celkové výši 31 kW | [25 empty] | POP
|  | DDC systém měření a regulace 40xAI, 20xAO, 88xDI, 32xDO, komplet, regulátor s komunikací TCP/IP, napojení pomocí Ethernetu na stávající systém MaR', Komunikační karta 2 x RS485, Komunikace BACNET IP, 5-portový switch, Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení (referenční výrobce Johnson Controls) | [25 empty] | POP | DDC systém měření a regulace 40xAI, 20xAO, 88xDI, 32xDO, komplet, regulátor s komunikací TCP/IP, napojení pomocí Ethernetu na stávající systém MaR', Komunikační karta 2 x RS485, Komunikace BACNET IP, 5-portový switch, Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení (referenční výrobce Johnson Controls)
Díl: | _02 | VELÍN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | Pol__0002 | Programové vybavení pro 1000 datových bodů, modul historických dat - a trendů, grafické zpracování, technologických schémat, systémový deník, přístup přes webové rozhraní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0003 | Konfigurace centrály a vygenerování dynamických obrázků do stávajícího systému, instalace a odladění, na stavbě | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | Pol__0004 | Vizualizační software včetně provedení vizualizace a inplementace na do stávajícího systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _03 | KONCOVÉ PRVKY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | Pol__0005 | Prostorové teplotní čidlo Pt 1000, IP42, -20/+60°C, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0006 | Venkovní teplotní čidlo Pt 1000, IP65, -50/+60°C, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__0007 | Teplotní snímač, 20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Pt 1000 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | Pol__0008 | Příruba teploměru na VZT potrubí, mosaz | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | Pol__0009 | Teplotní snímač příložný, Pt 1000, komplet, -30/130°C, IP54 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__0010 | Termostat protimrazové ochrany-10/12,5°C, kapilára 6m, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | Pol__0011 | Snimač vlhkosti a teploty kanálový 10..90% RV, 0..50°C, 2x 0-10V, 24V, IP54, vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | Pol__0012 | Hygrostat kanálový 15..95% rv, nastav. Vně, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | Pol__0013 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 100/1000 Pa, IP54, vč. příslušenství | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | Pol__0014 | Citlivý diferenční manostat vzduchu 50/400 Pa, IP54, vč. příslušenství | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | Pol__0015 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-500/1000 Pa, 0-10V, 24VAC, IP54, vč., příslušenství | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__0016 | Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-250/500 Pa, 0-10V, 24VAC, IP54, vč., příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__0017 | Klapkový pohon s otočným pohybem, bez havarijní funkce, řízení 0-10V, 10Nm, 24V, IP54, zpětné, hlášení polohy | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0018 | Klapkový pohon s otočným pohybem, s havarijní funkcí, ON-OFF, 5Nm, 24V, IP54, pomocné koncové, kontakty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0019 | Klapkový pohon s otočným pohybem, s havarijní funkcí, ON-OFF, 10Nm, 24V, IP54, pomocné koncové, kontakty | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0020 | Zapojení pohonu ventilu 24V, 0-10V. Dodávka ventilu s pohonem v profesi UT/CH. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | Pol__0021 | Přepínač 1-0-A se signálkou na rozvaděči | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | Pol__0022 | Ovládací tlačítko se signálnou na rozvaděči | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | Pol__0023 | Ovládací tlačítko se signálnou v plastové skříňce IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__0024 | Servisní vypínač jednofázový na omítku , 16A s možnotí uzamčení ve vypnuté poloze, IP54, pomocný, kontakt | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | Pol__0025 | Servisní vypínač třífázový na omítku , 3x16A s možnotí uzamčení ve vypnuté poloze, IP54, pomocný, kontakt | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | Pol__0026 | Servisní vypínač třífázový na omítku , 3x63A s možnotí uzamčení ve vypnuté poloze, IP54, pomocný, kontakt | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | Pol__0027 | Zapojení a zaregulování EC ventilátoru nebo FM pro VZT | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | Pol__0028 | Zapojení koncových kontaktů požárních klapek (signalizace otevřeno a zavřeno) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
29 | Pol__0029 | Zapojení signalizace monitoru O2 (beznapěťový kontaktl) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | Pol__0030 | Zapojení čerpadla UT/CH 230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | Pol__0031 | Integrace MODBUS MS/TP ze zvlhčovače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | Pol__0032 | Převodník Modbus MST/TP - MODBUS IP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | Pol__0033 | Integrace autonomní regulace chlazení (JCI) přes BACNET/IP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | Pol__0034 | Integrace MODBUS MS/TP z elektroměru, monitoru NO (Elektroměry dodávkou ESI) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | Pol__0035 | Přesun stávajícího čidla venkovní teploty z prostoru stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _04 | Kabely, kabelové trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | Pol__0036 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 - pevně | m | 990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | Pol__0037 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 - pevně | m | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
38 | Pol__0038 | Kabel CYKY-J 3x1,5 - pevně | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | Pol__0039 | Kabel CYKY-J 5x1,5 - pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | Pol__0040 | Kabel CYKY-J 5x2,5 - pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | Pol__0041 | Kabel CYKY-J 5x10 - pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | Pol__0042 | Kabel Ethernet cat 6A - pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | Pol__0043 | Kabel B2ca,s1,d0 1x2x0,8 - pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | Pol__0044 | Kabel B2ca,s1,d0 2x2x0,8 - pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | Pol__0045 | Kabel B2ca,s1,d0 J 3x1,5 - pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | Pol__0046 | Kabel ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Black 4G1,5 - pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | Pol__0047 | Kabel CYA6 - pevně | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
48 | Pol__0048 | Oceloplechový žlab 50/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro, montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
49 | Pol__0049 | Oceloplechový žlab 150/50mm, galvanizovaný, včetně víka, přepážky a příslušenství pro montáž (, konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
50 | Pol__0050 | Oceloplechový žlab 250/50mm, galvanizovaný, včetně víka, přepážky a příslušenství pro montáž (, konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
51 | Pol__0051 | Instalační trubka, prům 16-32mm, pevná / ohebná, vč. příchytek a montážního příslušenství | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
52 | Pol__0052 | Ocelové nosné konstrukce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 | Pol__0053 | Značení koncových zařízení a tras v trvanlivém systémovém provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
54 | Pol__0054 | Systémové požární utěsnění prostupu svazku kabelů do 100cm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
55 | Pol__0055 | Systémové požární utěsnění kabelových prostupů do pr. 5cm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
56 | Pol__0056 | Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _05 | Ostatní materiál a montážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
57 | Pol__0057 | Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
58 | Pol__0058 | Montáž, kompletace, oživení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
59 | Pol__0059 | Stavební přípomocné práce, stavební připravenost | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
60 | Pol__0060 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
61 | Pol__0061 | Napojení na stávající komunikační infrastrukturu MAR Nemocnice Pelhřimov | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _06 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
62 | Pol__0062 | Dodavatelská a dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | Pol__0063 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
64 | Pol__0064 | Testy 1:1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
65 | Pol__0065 | Odladění s technologií | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
66 | Pol__0066 | Autorský dozor | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
67 | Pol__0067 | Provozní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
68 | Pol__0068 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
69 | Pol__0069 | Zajištění kontroly a vyjádření TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
70 | Pol__0070 | Software pro DDC a PLC regulátory | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
71 | Pol__0071 | Oživení systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
72 | Pol__0072 | Zaučení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu