Technika prostředí staveb

Zdravotně technické instalace

Název akce: 	GYMNÁZIUM JIHLAVA – REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE

Zak.číslo: 	02-21-RP

Investor:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Stupeň PD: 	Projektová dokumentace pro realizaci stavby

Jihlava, 04/2023						   Vypracoval: Jindřich Hintenaus

1. Podklady

Projekt pro realizaci je zpracován na základě stavebních výkresů 1 : 50, příslušných ČSN a předpisů, prohlídky pozemků a stávajících prostor, požadavků investora.

2. Úvod

Tento projekt se zabývá rekonstrukcí stávajících prostor laboratoře chemie a její revitalizace.

Část zdravotně technických instalací se zabývá napojením zařizovacích předmětů na novou kanalizaci, přívodem vody ke všem zařizovacím předmětům v laboratoři a rozvodem plynu ke všem plynovým spotřebičům.

3. Vnitřní kanalizace

Splašková kanalizace odvádí připojovacím potrubím kanalizace odpadní vody od zařizovacích předmětů v laboratoři do stávajících svislých stoupacích potrubí v objektu.

Jedná se o napojení umyvadla, dřezu, sprchového koutu, myčky a čtyř laboratorních stolů se dřezy.

Kondenzační potrubí od VZT jednotek a stoupaček napojit na kanalizaci přes kondenzační sifony. Jedná se o jednotku a stoupací potrubí na půdě. Potrubí pro odvod kondenzátu bude PVC DN 40, sifony budou přístupné pro revizi. Trasa bude upřesněna při realizaci na místě dle umístění VZT zařízení a odhalení stávajících stoupaček kanalizace.

Připojovací potrubí z PPR vedeno v příčkách, v podlaze nebo pod stropem v min. spádu 3%.

Vnitřní kanalizaci provést dle ČSN 736760 včetně tlakové zkoušky.

Montáž plastového potrubí musí provádět oprávněná firma dle technologických podmínek výrobce.

4. Vnitřní vodovod

Část vnitřního vodovodu řeší rozvod vody od pátečního rozvodu vody v 1.PP do laboratoře v 1.NP.

Rozvody budou vedeny pod stropem 1.PP, kde budou osazeny uzávěry vody a vypouštěcí ventily pro jednotlivé zařizovací předměty a pracoviště.

Potrubí navrženo plastové PPR PN 16.

Plastové potrubí musí montovat oprávněná firma dle technologických podmínek výrobce.

Izolace potrubí z návlekových trubic Mirelon tl. 13-20 mm.

Prostupy potrubí požárně dělícími konstrukcemi opatřit tmely stupně hořlavosti C1 stejné požární odolnosti jako konstrukce nebo požárně ochrannými manžetami (průměr 50 mm a větší).

Pro vnitřní rozvody uvažováno potrubí PPR PN 16 opatřené návlekovou izolací z lehčeného polyetylénu

- tl. 13 mm pro rozvody studené vody vedené ve stěnách, příčkách nebo

v podlaze

- pro potrubní teplé a cirkulační vody izolace tl. 20 mm.

Montáž plastového potrubí musí provádět oprávněná firma dle technologických podmínek výrobce.

Vnitřní vodovod provést dle ČSN 736660 včetně tlakové zkoušky potrubí.

5. Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou specifikovány investorem a architektem nejpozději před samotnou realizací.

6. Izolace

Izolace vodovodu – pěnový PE – tepelná vodivost při 10°C = 0,04 W/mK, tepelná odolnost ( - 65 až + 90°C )

Studená voda – veškeré dimenze - tl. iz. 13 mm

Teplá voda		-  20x2,8 mm – tl. iz. 20 mm

-  25x3,5 mm – tl. iz. 20 mm

7. Vnitřní plynovod

Stávající laboratoř je napojena na domovní rozvod vedený pod stropem v 1.PP, odtud jsou vyvedeny 3 přívody do laboratoře k jednotlivým pracovištím.

Původní rozvod bude demontován v celé délce až do plynoměrné místnosti v 1.PP. Odtud bude proveden nový rozvod plynu pod stropem 1.PP v nové trase k původním prostupům do 1.NP. Původní prostupy budou upraveny a potrubí protaženo do laboratoře v 1.NP, kde bude rozvod ukončen u jednotlivých pracovišť. Pod stropem 1.PP a nad podlahou 1.NP budou osazeny uzávěry plynu pro případnou odstávku jednotlivých pracovišť.

Stávající demontovaná plynová zařízení jsou 4 laboratorní stoly a 1 laboratorní skříň, nová plynová zařízení budou 4 laboratorní stoly a 1 laboratorní skříň. Spotřeba plynu zůstane stávající, jedná se o stejné druhy a počty plynových zařízení.

Místnosti s plynovými spotřebiči nesmí mít okna ani dveře opatřeny těsněním.

Prostupy potrubí zdmi a stropy opatřit chráničkami.

Před spotřebičem osadit přístupný uzávěr plynu.

Větrání místnosti s kotlem přirozeně spárami po dveřmi.

Plynovod nesmí procházet místy, kde by mohlo dojít k jeho ohřátí, min. vzdálenost od ostatních instalací 20 mm. Plynovod lze vést pod omítkou při dodržení podmínek TPG 70401.

Domovní plynovod provést dle TP G 70201, G 93401, G 60901, ČSN 06 1401, venkovní část dle ČSN EN 10 204 a G 70201. Souběh a křížení přípojek provést v souladu s ČSN 736005.

Po provedení tlakové zkoušky, o které se vyhotoví zápis opatřit potrubí žlutým nátěrem.

Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize plynového a elektrického zařízení. Dodavatel provede zaškolení obsluhy.

Plynové zařízení mohou montovat a opravovat organizace s příslušným oprávněním a plynárenské podniky dle platných norem a předpisů.

8. Ochrana proti požáru

Dle ČSN 730802 musí být veškeré prostupy kanalizačního a vodovodního potrubí požárně dělícími konstrukcemi utěsněny. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti max. C1 a musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují, nepožaduje se požární odolnost vyšší než 60 minut.

Plastové potrubí kanalizace a vody o větším průměru než 50 mm včetně, vedené volně přes požárně dělící konstrukce bude opatřeno požárně ochrannými manžetami u stropu a na obou stranách stěny. Ostatní plastové (průměr menší než 50 mm) a ocelové potrubí utěsnit protipožárním tmelem.

9. BOZ

Při dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem, především zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. nemůže dojít k ohrožení zdraví pracovníků. Odborné práce musí provádět pracovníci, kteří jsou vyučeni nebo odborně zaškoleni. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy.

Při realizaci projektu je nutné používat pouze takové výrobky, které splňují požadavky Zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky (prokázání shody s požadavky norem a předpisů).

Veškeré instalace musí být provedeny dle platných norem při dodržení technických podmínek a technologických postupů daných výrobců.