## Tabulka výkonů
GYMNÁZIUM JIHLAVA – REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE
zařízení číslo | Název | typ |  | množství vzduchu | externí tlak | ks | elektrický příkon | proud |  | napětí/ frekvence | napájecí kabel* | chlazení |  |  | odvod kondenzátu | topný výkon |  |  | doporučené ovládání | poznámka | výrobce
[8 empty] | max | jištění |  |  | Chladící výkon | Připojovací průměr | Způsob napojení | odvod kondenzátu | topný výkon | tlaková ztráta na vodě | připojovací průměr
|  |  |  | ( m3/h ) | (Pa) |  | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | mm2 | ( kW ) | (mm) |  |  | ( kW ) | (kPa )
1.01 | Větrání učebeny + váhovny + skladu chemie | VZT - jednotka přívod | Půda | 1000 | 380 | 1 | 0.47 | 3.1 |  | 230 | [8 empty] | MaR | - Teplota přívodního vzduchu 22°C pro zimní období, 16°C letní období, výparníku | Komfovent
|  | - elektrický ohřívač |  |  | 400 | 1 | 4.5 | 6.5 | [7 empty] | 3.7 |  |  | MaR
|  | - přímý výparník |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7,4 |  |  |  | 3.7
|  | VZT - jednotka odvod |  | 1000 | 380 | 1 | 0.47 | 3.1 |  | 230 | [8 empty] | MaR
2.01 | Digestoře - exe m.č.101 | - kyselinovzdorné | V rámci digestoře | 790 | 380 | 1 | 0.12 |  |  | 230 | [8 empty] | MaR | - samostatný spínač, kyselinovzdorný do výbušného prostředí dodávka společně s digestoří (dodávka stavby)
3.01 | Odvětrání chemické skříně | ODVĚTRÁVACÍ NÁSTAVEC TYP AO 12, ZÁSTRČNÝ (VĚTRÁNÍ CHEMICKÉ SKŘÍNĚ) | 1.NP |  |  | 1 | 0.035 |  |  | 230 | [9 empty] | - dodáno v rámci dodávky skříně na chemikálie - dodávka stavby | Denios
4.01 | Odvětrání chemické skříně | ODVĚTRÁVACÍ NÁSTAVEC TYP AO 12, ZÁSTRČNÝ (VĚTRÁNÍ CHEMICKÉ SKŘÍNĚ) | 1.NP |  |  | 1 | 0.035 |  |  | 230 | [9 empty] | - dodáno v rámci dodávky skříně na chemikálie - dodávka stavby | Denios
5.01 | Zdroj chladu/tepla pro zař.č.1 | AOYG30KBTB | Střecha |  |  | 1 | 2.63 | 12 | 25 | 230 | 3x4 | 8,5 |  |  |  | 10 |  |  | Si | - kabelový ovladač | Fujitsu - Improma
Požární klapka
| Půdní prostor | 2 ks -odvodní a přívodní žaluzie | - napojeno z jednotky VZT
Regulátor proměnlivého průtoku
| M.č. 101 | 1 ks -odvodní větev | - napojeno z jednotky VZT
Note on C5: Ondra: str. 126 ILT400
Note on C9: Ondřej Navrátil: FORT - P 222 Ex

## Sestava kompatibility
Sestava kompatibility pro 15_04_15_ Tabulka výkon.xls
Spustit: 15.4.2015 19:18
Následující funkce sešitu nejsou podporovány dřívějšími verzemi aplikace Excel. V případě otevření sešitu v dřívější verzi aplikace Excel nebo v případě uložení sešitu v dřívějším formátu souborů může dojít ke ztrátě nebo omezení uvedených funkcí.
Nevýznamná ztráta věrnosti | Počet výskytů | Verze
Některé buňky nebo styly tohoto sešitu obsahují formátování, které není ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejbližší odpovídající formát, který je k dispozici. | 161 | Excel 97–2003