- Technické podmínky –

vymezení požadavků zadavatele na vlastnosti předmětu plnění veřejné zakázky

- Specifikace a dokumentace požadovaných optických tras

Pro každou z částí 1 až 6 veřejné zakázky, musí být splněny následující požadavky na infrastrukturu.

- nenasvícená optická single mode vlákna, kategorie G.652.C a lepší (652.D, 657.A1). Zadavatel připouští kategorii G.655 avšak v délce max. ½ trasy.

- optická vlákna musí být v trase uložena v zemi a to vhodným způsobem (např. v chráničkách). Typ uložení svazku vláken musí splňovat normu ČSN 73 6005.

- optická vlákna budou ukončena v 19“ optických vanách na SM pigtailech s konektory SC-APC, maximální obsazený prostor v racku je 2U.

- optická trasa musí být spojitá, maximálně vhodně přímá a minimálně spojována patch kabely. Optické konektory budou sloužit pouze jako ukončení souvislé trasy v lokalitách.

- Bodové reflektance na trase musí být max. -60 dB

- Dokumentace pasivních prvků a optických tras

  - veškerá dokumentace je požadována v elektronické podobě

  - pro každou jednu nabídnutou trasu, část veřejné zakázky, bude vyhotoven předávací protokol, jehož přílohou bude

    - dokumentace skutečného provedení – zaměření trasy ve formátu DGN nebo DWG a JVF DTM (více viz kupní smlouva). Z dokumentace musí být patrná přesná lokalizace komor/spojek/odbočných míst pro případná vybočení z trasy,

    - dokumentace použitých pasivních prvků v trase, datasheet,

    - měřící protokol provedený na všech vláknech (OTDR výstup) na vlnových délkách 1310 a 1550 nm dle ITU-T G.694.2,

    - změření a zdokumentování chromatické disperze na vlákně a  polarizační vidové disperze

    - blokové schéma trasy, ze které bude patrná identifikace použitého kabelu, trubičky, vláken a jejich případné navaření v odbočkách, spojkách atd.

  - dodavatel musí specifikovat způsob zabezpečení pasivní části

  - architektura řešení bude připravena provozovat služby v režimu 24x7

  - udržitelnost projektu, tj. celé infrastruktury a architektury řešení je předpokládána minimálně po dobu 60 měsíců

Akceptační kritéria optických tras

V rámci dodávky optických tras, musejí být dodrženy následující akceptační kritéria:

- Vypracování dokumentace optických tras dle čl. 1

- Předání a převzetí plnění bude provedeno v každé části veřejné zakázky na základě předávacího protokolu.

- Popis předmětu veřejné zakázky, části 1 až 6

Společné parametry pro koncové lokality, pokud není specifikováno jinak:

- Dodavatel může nabídnout pro danou část veřejné zakázky pouze jednu trasu. V nabídce dodavatel předloží (rovněž příloha smlouvy) popis průběhu trasy (slovně s orientačním zákresem do mapy o měřítku min. 1:5000) s uvedením typu kabelů včetně popisu vlastností (max. překonatelný útlum).

- Počáteční i koncový bod trasy je serverovna MěÚ. V serverovně je k dispozici RACK s volnou kapacitou.

Část 1 veřejné zakázky: optická trasa Pelhřimov – Humpolec

- Počátek trasy serverovna a rack MěÚ Pelhřimov, Pražská 2460. Konec trasy serverovna a rack MěÚ Humpolec, Horní náměstí 300

- Počet vláken 4

- Max. útlum trasy 15 dB na vlnové délce 1310nm

Část 2 veřejné zakázky: optická trasa Jaroměřice nad Rokytnou – Třebíč

- Počátek trasy serverovna a rack MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2. Konec trasy serverovna a rack Nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 133/2, pavilon M1

- Počet vláken 4

- Max. útlum trasy 13 dB na vlnové délce 1310nm

Část 3 veřejné zakázky: optická trasa Nemocnice Jihlava – Telehouse Šachotín

- Počátek trasy serverovna a rack Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59 – Telehouse Šachotín, GPS LOC: 49°33'0.770"N, 15°41'20.196"E

- Počet vláken 2

- Max. útlum trasy 16 dB na vlnové délce 1310nm

Část 4 veřejné zakázky: optická trasa Telehouse Šachotín – Havlíčkův Brod

- Počátek trasy serverovna a rack Telehouse Šachotín, GPS LOC: 49°33'0.770"N, 15°41'20.196"E – Serverovna a rack MěÚ Havlíčkův Brod,

- Počet vláken 2

- Max. útlum trasy 16 dB na vlnové délce 1310nm

Část 5 veřejné zakázky: optická trasa Moravské Budějovice (Telč) – Jemnice

- Počátek trasy serverovna a rack MěÚ Moravské Budějovice nám. Míru 31 NEBO MěÚ Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10. Konec trasy serverovna a rack MěÚ Jemnice, Husova 103 NEBO jakýkoliv jiný existující přípojný bod sítě ROWANet

- Počet vláken 2

- Max. útlum trasy 16 dB na vlnové délce 1310nm

Část 6 veřejné zakázky: optická trasa Velký Beranov – Polná

- Počátek trasy zemní spojka s GPS LOC: 49°24'10.838"N, 15°39'35.668"E. Konec trasy serverovna a rack MěÚ Polná, Husovo nám. 39.

- Počet vláken 2

- Max. útlum trasy 12 dB na vlnové délce 1310nm

- Možné využití existujícího majetku Kraje Vysočina

Pro dodávku vláken optických kabelů je možné použít existující volné kabelovody (chráničky) v majetku Kraje Vysočina evidované v Registru sítí (https://www.registrsiti.cz/).