## Společná specifikace
Nemocnice Havlíčkův Brod - Dezinfekční stanice - TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Zhotovitel je odpovědný za návrh strojů a zařízení strojní a elektrotechnické části této stavby. Strojně-technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do Smlouvy se sestávají z kontroly projektové dokumentace obdržené od Objednavatele, přípravy pracovních výkresů (podle potřeby), výroby, továrenských zkoušek, přepravy na staveniště, instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a kolaudace zařízení.
Cena položek bude zahrnovat dodávku včetně dopravy, montáž včetně zajištění mechanizace potřebného k montáži, testy až do úrovně komplexního vyzkoušení. Pokud v PD není uvedeno jinak
Součástí dodávky technologické části jsou veškeré dočasné konstrukce potřebné pro montáž (montážní lešení, podepření…), které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla a všech pomocných prací. Tyto dočasné konstrukce provede zhotovitel na své náklady.
Není-li uvedeno jinak je hranice technologické a stavební dodávky 1m od vnějšího okraje stavebních konstrukcí odpovídající částí příruby. Potrubní trasy vedené v konstrukčních vrstvách podlahy je dodávkou stavební části.
Veškeré stroje a zařízení musí být označeny štítkem a popisem.
Zhotovitel je odpovědný za označení potrubních větví. Barva štítků je shodná s barevným označením potrubí podle dopravovaného media a štítek bude umístěn rovnoběžně s osou potrubí ve vzdálenosti 150mm od spojů či zdí.
Budou splněny limity hluku dle příslušných hygienických předpisů.
Energie a média nejsou předmětem oddávky zhotovitele, zajišťuje je provozovatel.
Součástí rozpočtu není :
Provozní náklady (chemie, odvoz odvodněného kalu, náklady na obsluhu)
Stavební elektroinstalace
Vzduchotechnika
Hlavní přívod el. kabelu
Přívod pitné vody, vně budovy
Provádění zkušebního provozu
Nutná stavební připravenost ze strany stavebního dodavatele:
Veškeré stavební práce spojené s realizací dezinfekční stanice
Vykládka a uskladnění plastových, nerezových výrobků, zařízení a kontejnerů s chemií v areálu podniku (zajištění skladovací plochy, manipulační a zdvihací techniky).
Přesun plastových, nerezových výrobků, zařízení a chemie k objektu desinfekční stanice na místo dle PD (zajištění manipulační a zdvihací techniky).
Realizace a zatěsnění případných prostupů doprovozní místnosti
Do místa rozvaděče technologického elektra přivést přívodní kabel
Přivést nátokové potrubí odpadní vody do místa dle PD, zajistit nátok odpadní vody
odtokové potrubí z desinfekční stanice do areálové kanalizace
Napojení odvětracích komínků z nádrží nad střechu budovy
Vybudovat přístřešek pro mechanické předčištění ( půdorys 4,2x3,6 m, světlá výška 2,7 m)
Přívod provozní vody do prov.místnosti mech.předčištění + osazení bojleru
Základová deska pod ŽB nádrže
Provedení zemnící soustavy kolem nádrží

## Celkové náklady PS
Položka | Cena CZK
Nemocnice Havlíčkův Brod - Dezinfekční stanice - TECHNOLOGICKÁ ČÁST
PS Technologie | 0
PS Technologické elektro, MaR, ASŘTP | 0
Ostatní služby | 0
Celkem bez DPH | 0

## PS ČOV strojní
Pozice. | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
Nemocnice Havlíčkův Brod - Dezinfekční stanice - TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Technologická část ČOV, potrubí, konstrukce, montáž
Stroje, zařízení, technologické celky vč. příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu
1 | Mechanické předčištění (samočisticí česle s integrovaným lisem shrabků) Zařízení je tvořeno vertikálními samočisticími česlemi a lisem na shrabky s promýváním. Rotační kartáč je vybaven zpětným chodem se zachycovačem ulpělých látek ve štětinách kartáče. Dopravní část je opatřena hřídelovou šnekovnicí, která dopravuje shrabky do uzavřeného výtlačného potrubí a dále do sběrné nádoby. Promývací zařízení je umístěno na násypné části lisu a slouží k částečnému odstranění organických látek ze shrabků. Přívody promývací a ostřikové vody G 3/4“ s elektromagnetickými ventily s vnitřním závitem; tlak 0,2-0,3 MPa; 1 l.s-1. Přívod provozní vody včetně zateplení zhotoví stavba. Česle jsou umístěny v čerpací jímce shora zakryté, přítok potrubím DN 150. Na přítok bude nainstalován nátokový kovový žlab pro usměrnění nátoku na česle (žlab je součástí konstrukce rámu česlí, nemá obtok). Rám česlí bude kotven do stropu jímky. Zařízení je vybaveno vyhříváním. Jímka musí být shora zakryta. Průtok Qmax = 1 m3/hod Šířka česlí B = 400 mm Hloubka česlí H = 1450 mm – u dna česlí je kartáč, který podléhá opotřebení (nutno zabezpečit přístup montérům na výměnu) Výška výsypky nad úrovní kanálu V0= 700 mm Velikost průliny e = 3 mm - zesílené provedení Sklon  = 90° Průměr šnekovnice D = 200 mm Délka násypné části lisu L = 400 mm Dopravní vzdálenost Lv = 1800 mm – závisí na výšce a poloze sběrné nádoby; výpad z lisu kolmo k česlím Celkový příkon pohonů česle: 0,18 kW hlavní pohon+0,12 kW rot.kartáč; 400 V; 50 Hz lis: 0,75 kW; 400 V; 50 Hz+2×el.magnet ventil 35 VA; 230 V; 50 Hz havarijní spínač (nutno napojit do el. rozváděče) vyhřívání: 1,5 kW; 230 V; 50 Hz Včetně pytlovacího zařízení | SČČ-KLS 400×1450×3s/200×400×1800 | Fontana | kpl | 1 |  | 0
2 | Přečerpávací čerpadla Kalové čerpadlo s řezacím zařízením Maximální průtok [l/min] 217 Maximální výtlak [m] 17 Vstupní napětí [V] 3x400 Jmenovitý výkon motoru - P2 [kW] 1,10 Výtlačné hrdlo ["] DN40 Hloubka ponoru max. [m] 10 Plovák NE Maximální proud [A] 2,80 Délka kabelu [m] 8 Stupeň krytí [IP] 68 Automatická tepelná ochrana NE Ochrana proti chodu nasucho NE Vlastní vypínač NE Regulace otáček NE Kondenzátor NE Oběžné kolo materiál litina Konstrukce ponorná Řezací zařízení ANO | PUMPA black line 40BLC21.1 400V 1,1kW | Pumpa | ks | 2 |  | 0
3 | Provzdušňovací systém akumulační nádrže 3 diskové hrubobublinné provzdušňovací elementy na 1 nosné trubce . Svod k elementům Odvodnění systému potrubím s kulovým kohoutem Průměr elementu: 320 mm zatížení elementu: cca. 5,2 m3/ks Materiál: EPMD membrána, ABS disk Příslušenství: svod včetně armatur (plast), odvodnění systému (plast) |  | OTT | kpl | 1 |  | 0
4 | Provzdušňovací systém reakční nádrže 3 diskové hrubobublinné provzdušňovací elementy na 1 nosné trubce . Svod k elementům Odvodnění systému potrubím s kulovým kohoutem Průměr elementu: 320 mm zatížení elementu: cca. 5,2 m3/ks Materiál: EPMD membrána, ABS disk Příslušenství: svod včetně armatur (plast), odvodnění systému (plast) |  | OTT | kpl | 1 |  | 0
5 | Čerpadla na odtoku Dopravní výška 7 bar Dopravní množství 5,7 l/h Objem 1 zdvihu 0,48 ml/zd Maximální zdvihová frekvence 200 zdv./min Potrubní přípojky 8x5 mm Hmotnost: 7kg | AmaPorter 500ND | KSB | ks | 3 |  | 0
6 | Zásobní nádrž chloritanu sodného NaClO2 - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ NEOCEŇOVAT sud 50 l | atyp | ASIO TECH | ks | 3 |  | 0
7 | Zásobní nádrž kyseliny chlorovodíkové HCl - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ NEOCEŇOVAT sud 50 l |  | ASIO TECH | ks | 1 |  | 0
8 | Generátor chlordioxidu - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ NEOCEŇOVAT Výkon generátoru: 120 g ClO2/h při tlaku 5 bar a T = 20˚C Min. výkon: 6 g ClO2/h Max. tlak: 8 bar Napětí: 230 V Proud: 2,7 A Rozměry : 1002x1344x200 mm Hmotnost: 27 kg(bez čerpadla obtoku) Příslušenství: obtokové potrubí DN 25, PVC, rotametr, mixer, čerpadlo obtoku, protitlaký ventil DHV-U DN25, potrubní filtr Dulcofilt R1, 2x sací sestava pro 50 – 60 l zásobníky chemikálií | CDVC06PA04110CZ00001000 | ProMinent Dosiertechnik CS, s.r.o. | kpl | 1 |  | 0
9 | Záchytná vana s roštem - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ NEOCEŇOVAT Materiál: PP | atyp | ASIO TECH | ks | 1 |  | 0
10 | Dmychadlo - bezolejový provoz - jednoduchá údržba - využití ve venkovním i vnitřním prostředí - tichý chod - litinový kryt - nízká spotřeba elektrické energie - ochrana cívek proti přehřívání - jisticí a bezpečnostní prvky chránící dmychadlo při roztržení membrán ( bezpečnostní vypínač ) Průtok vzduchu: při tlaku 150 mbar - 183 l/min při tlaku 200 mbar - 150 l/min při tlaku 250 mbar - 115 l/min Technické parametry: napětí 230 V frekvence 50 Hz elektrický příkon při pracovním tlaku 200 mbar - 130 W maximální příkon 171 W hlučnost ve vzdálenosti 1,5m je 48 dB hmotnost 11,9 kg | DBMX 150 | AIRMAC | ks | 2 |  | 0
11 | Savice na odtah kalu Rozměry - délka: cca 5,0 m Materiálové provedení: PP Příslušenství:, savice na odtah kalu – hrdlo s čepy (Gumex) DN 110 | atyp | ASIO TECH | ks | 2 |  | 0
12 | Bojler Rozměry: ø 454 mm, H 1090 mm Objem: 120 l Hmotnost: 35/155 kg Instalovaný příkon P: 2 kW Jmenovitý proud I: 8,7 A Napětí: 230V Hlučnost: 15 dB Příslušenství: 1ks bezpečnostní armatura s membránovým pojistným ventilem 1ks tepelná pojistka | EOM 120 PKT | MORA | ks | 1 |  | 0
Nádrže
I | Nátoková šachta (stávající Š1) - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ NEOCEŇOVAT |  |  | ks | 1
II | Akumulační nádrž Rozměry - půdorys: 2,4 x 1.33 m hloubka: 2,38 m Užitný objem: 4.5 m3 Materiálové provedení: beton Příslušenství: dělící příčka beton Zakrytování betonovou deskou se 2 pachotěsnými poklopy Jedná se o typová výrobek. Nádrž je odlitá metodou zvonového lití z vodotěsného betonu třídy C40/50, hutněného vysokofrekvěnční vibrací, což zajišťuje dokonalou vodotěsnost nádrží. Nádrže nepotřebují žádnou dodatečnou hydroizolaci. Nádrže jsou samonosné pro zatížení D400. | PNO 240/280/238/14 BZP | PREFA Brno | ks | 1 |  | 0
III | Reakční nádrž Rozměry - půdorys: 2,4 x 1.33 m hloubka: 2,38 m Užitný objem: 4.5 m3 Materiálové provedení: beton Příslušenství: dělící příčka beton Zakrytování betonovou deskou se 2 pachotěsnými poklopy Jedná se o typová výrobek. Nádrž je odlitá metodou zvonového lití z vodotěsného betonu třídy C40/50, hutněného vysokofrekvěnční vibrací, což zajišťuje dokonalou vodotěsnost nádrží. Nádrže nepotřebují žádnou dodatečnou hydroizolaci. Nádrže jsou samonosné pro zatížení D400.
IV | Odtoková šachta (stávající Š2)
| Doprava prefabrikátů na místo složení |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Ukládání nádrží - jeřáb - montáž a demontáž jeřábu manipulace jeřábu nosnost jeřábu : 160 t Není zahrnuto v ceně: - Dostatečně zhutněné a srovnané podloží pro hlavní jeřáb - Snadno přístupné cesty – odstranění zaparkovaných vozidel pro nájezd a výjezd techniky, průjezdná šířka 3,5m a výšky 4,5m - Speciální přípravky – vahadla, speciální vázací prostředky atd. - Posouzení podloží pod jeřábem, metro,kolektory atd. - Hlídání / oplocení jeřábu a veškerého vybavení při práci a i při montáži/demontáži jeřábu - Sanitární kontejnery, toalety - Speciální vázací prostředky, přípravky Specifikace přepravy: - Pracovní prostory musí být snadno přístupné, schopné nést zatížení těžkých nákladních vozidel (celkem hmotnost do 115 t), zemní tlaky jeřábů a zatížení náprav 12 t. |  |  | kpl | 1 |  | 0
Poklopy
| Pachotěsný poklop pro akumulační nádrž Pochozí, uzamykatelný Rozměr poklopu: 800x600 mm | Hermelock HE9060 | Gabex | ks | 1 |  | 0
| Pachotěsný poklop pro reakční nádrž Pochozí, uzamykatelný Rozměr poklopu: 800x600 mm | Hermelock HE9060 | Gabex | ks | 2 |  | 0
Měření
| Plovák | NLN-105-1 NIVOFLOAT | Nivelco | ks | 2 |  | 0
| Tenzometr | NPK- 43-05 NIVOPRESS | Nivelco | ks | 3 |  | 0
| Detektor úniku chlóru | Neon Gas | Prominent | ks | 1 |  | 0
Armatury, vč. příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu
Armatury ruční ovládání
| Kulový ventil, PVC d25 s převlečnou maticí pro snadnou montáž/demontáž na chemickém potrubí chlordioxidu |  |  | ks | 4 |  | 0
| Kulový ventil, PVC d25 s převlečnou maticí pro snadnou montáž/demontáž na vzduchovém potrubí |  |  | ks | 8 |  | 0
| Kulový ventil, PP d40 s převlečnou maticí pro snadnou montáž/demontáž na přívodním potrubí vody |  |  | ks | 3 |  | 0
Propojovací potrubí PVC, PP, vč. směrových a výškových lomů; tvarovek; přírub; přírubových spojů; potrubních spojek; šroubení; ostatního příslušenství.
| Propojovací potrubí PVC, PP vč. směrových a výškových lomů; tvarovek; přírub; přírubových spojů; potrubních spojek; šroubení; ostatního příslušenství (vodící tyče pro ponorné čerpadl0, patní koleno pro čerpadlo) |  |  | kpl | 1 |  | 0
Kotvící materiál
| Konzole, včetně krytky, patní příchytky, šroubů, hmoždinek, upevňovacích šroubů kotvení potrubí po max 2m, armatury uchyceny vždy na 2 místech délka konzole 300, 400mm Materiál: nerez A4 |  |  | ks | 15 |  | 0
| Objímka s tlumící vložkou, dvoušroubová, materiál: nerez A4 |  |  | ks | 30 |  | 0
Montáž,demontáž, doprava
| Kompletace na místě - montáž propojovacího potrubí , montáž technologie tvarovky, armatury, montáž potrubí a technologie + dopravné. |  |  | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | CELKEM: |  | 0

## PS ČOVElektro, MaR, ASŘTP
Nemocnice Havlíčkův Brod - Dezinfekční stanice - TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Rozváděč RD1 |  |  |  | 0
| Provozní rozvod silnoproudu |  |  |  | 0
| Měření a regulace |  |  |  | 0
| Automatický systém řízení |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA VI. | Vedlejší náklady
| Vedlejší náklady |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Rozpočet
Rozváděč RD1
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Oceloplechová skříň 2100x600x400 IP54/00 komplet | 1 | KS |  | 0
| EAT SVODIČ SPBT12-280/4 TYP1+2 12KA 280V 4P 158331 | 1 | KS |  | 0
| WM SVODIČ VPU III R 230V/6KV AC, 1351650000 | 1 | KS |  | 0
| ST RELÉ E1PF400VSY01 HLÍDACÍ | 1 | KS |  | 0
| SCHN VARIO VYPÍNAČ NOUZ 3P 32A KOMPLET ČERVENÁ VCF1 | 1 | KS |  | 0
| EAT JISTIČ PL7-6/B/1 10KA 262673 | 1 | KS |  | 0
| EAT JISTIČ PL7-6/D/1 10KA 262713 | 1 | KS |  | 0
| EAT JISTIČ PL7-6/C/1 10KA 262701 | 3 | KS |  | 0
| EAT JISTIČ PL7-4/B/1 10KA 264850 | 3 | KS |  | 0
| EAT JISTIČ PL7-4/C/1 10KA 262700 | 3 | KS |  | 0
| EAT JISTIČ PL7-20/C/3 10KA 263410 | 1 | KS |  | 0
| EAT JISTIČ PL7-2/C/1 10KA 262699 | 2 | KS |  | 0
| EAT JISTIČ PL7-13/C/1 10KA 262703 | 1 | KS |  | 0
| EAT JISTIČ PL7-10/C/1 10KA 262702 | 1 | KS |  | 0
| EAT JISTIČ PL7-10/B/1 10KA 262674 | 1 | KS |  | 0
| KONTAKT POMOC BD-HR 2P | 10 | KS |  | 0
| EAT CHRÁNIČ KOMBI PFL7-13/1N/C/003 10KA 263531 | 1 | KS |  | 0
| Zásuvka na panel 230V IP55 16A | 1 | KS |  | 0
| OMRON ZDROJ S8VK-G06024 | 2 | KS |  | 0
| EAT UPS ZDROJ 1/1FÁZE 850VA 5E 850I USB | 1 | KS |  | 0
| SCHN TESYS SPOUŠTĚČ MOTOR TVS 0.63-1A GZ1E05 | 3 | KS |  | 0
| SCHN TESYS SPOUŠTĚČ MOTOR TVS 1,6-2,5A GZ1E07 | 3 | KS |  | 0
| SCHN TESYS SPOUŠTĚČ MOTOR TVS 2,5-4A GZ1E08 | 2 | KS |  | 0
| SCHN TESYS KONTAKT POMOC 2Z GZ1AN20 | 8 | KS |  | 0
| EAT STYKAČ VÝKON DILM9-10(24VDC) 9A 1Z 276705 | 8 | KS |  | 0
| OEZ STYKAČ INSTAL RSI-20-20-X024 MODUL 20A 24VAC/DC 2Z, 43106 | 4 | KS |  | 0
| EAT KONTAKT POMOC DILM32-XHI11 1Z+1V 277376 | 2 | KS |  | 0
| EAT STYKAČ KOMB REVERZ DIULM9/21(24VDC) 4KW | 1 | KS |  | 0
| SCHN HARMONY HLAVICE OTOČ 3POZ ČERNÁ ZB5AD3 | 12 | KS |  | 0
| SCHN HARMONY DÍL SPOJOVACÍ ZB5AZ009 | 13 | KS |  | 0
| SCHN HARMONY KONTAKT SPÍN 1Z ZBE101 | 37 | KS |  | 0
| SCHN HARMONY HLAVICE TLAČ LÍC MODRÁ ZB5AA6 | 1 | KS |  | 0
| SCHN HARMONY NOSIČ ŠTÍTKŮ 30X50MM + ŠTÍTEK 18X27MM ZBY6102 | 17 | KS |  | 0
| ELE SIGNÁLKA HIS-95 R 24VAC/DC 216600 | 3 | KS |  | 0
| ELE SIGNÁLKA HIS-95 Y 24VAC/DC | 1 | KS |  | 0
| FI RELÉ PRŮM. MINI DIN 24V DC 4P/7A MA_MI 55.34.9.024.0040 | 2 | KS |  | 0
| FI PATICE DIN 55/85/99.80 2P/4P 94.94.3 | 2 | KS |  | 0
| FI SPONA VARICLIP 40/44 095.91.3 | 2 | KS |  | 0
| FI RELÉ DIN/PS 24V DC 2P/8A 40.52.9.024.0000 | 9 | KS |  | 0
| FI PATICE DIN 40/44/99.80 1P/2P BO 95.95.3 | 9 | KS |  | 0
| FI SPONA 094.091.3 VARICLIP | 9 | KS |  | 0
| WAP VÝVODKA PV-16, PG 16, IP68, S MATICÍ, SV.ŠEDÁ RAL 7035, wpr1635 | 1 | KS |  | 0
| WAP VÝVODKA PV-13,5 , PG 13,5 , IP68, S MATICÍ, SV.ŠEDÁ RAL 7035, wpr1634 | 40 | KS |  | 0
| SM SVORKA WK 4/U SEDA SV. SELOS | 90 | KS |  | 0
| SM DRŽÁK KONCOVÝ 35 ŠÍŘKA 8 MM Z5.522.8553.0 | 8 | KS |  | 0
| SM DESKA KONC. AP 2,5 - 4 SEDA SV. | 40 | KS |  | 0
| SM SVORKA WK 4/THSI 5 ... U SEDA SV. SELOS | 16 | KS |  | 0
| SM ER-TD 40 A 563740 ROZVODNY BLOK | 1 | KS |  | 0
| ELEM LIŠTA NUL. NSCH 6.5 X 9 102 | 2 | KS |  | 0
| ELEM DRŽÁK LIŠTY NUL. NSCHT 4 278 | 4 | KS |  | 0
| Montáž rozváděče | 1 | kpl |  | 0
| Revize a kontrola rozváděče | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Provozní rozvod silnoproudu (PRS)
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| KV CYKY-J 4 X 1,5 (B) | 180 | M |  | 0
| KV CYKY-J 3 X 1,5 (C) | 88 | M |  | 0
| KV JYTY-O 2 X 1 (D) | 20 | M |  | 0
| KV JYTY-O 4 X 1 (D) | 20 | M |  | 0
| KV JYTY-O 7 X 1 (D) | 40 | M |  | 0
| KV CMSM 5G X 0,75 | 30 | M |  | 0
| KV H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA) | 30 | M |  | 0
| KV H07V-K 4 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA) | 20 | M |  | 0
| BEC SVORKOVNICE EPS 1 S KRYTEM | 1 | KS |  | 0
| ARK ŽLAB MERKUR 2 200/50 GZ L=2M ARK-211140 | 8 | KS |  | 0
| ARK NOSNÍK NZM 200 GZ PRO ŽLAB 200/50, 200/100 ARK-215020 | 16 | KS |  | 0
| ARK ŽLAB MERKUR 2 50/50 GZ L=2M ARK-211110 | 4 | KS |  | 0
| ARK NOSNÍK NZM 50 GZ PRO ŽLAB 50/50 ARK-215005 | 8 | KS |  | 0
| ARK SPOJKA SZM 1 GZ ARK-213010 | 36 | KS |  | 0
| ARK SPOJKA SZM 4 GZ PRO VYTVÁŘENÍ KOLENA A T-KUSŮ ARK-213040 | 20 | KS |  | 0
| DK KRABICE PLAST. 4-PÓL. ŠEDÁ 6455-12 P/2 | 6 | KS |  | 0
| JBV Z 5518N-C02540 S ZÁS.1NÁS.,PRŮB.,VÍČKO, ŠEDÁ, VARIANT+, IP54 | 3 | KS |  | 0
| KO TRUBKA PEVNÁ 1525 KA 320N 25/22,1MM 3M ŠEDÁ | 12 | M |  | 0
| KO PŘÍCHYTKA 5325 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ | 36 | KS |  | 0
| Ovládací skříň, MS20,MS21 | 2 | KS |  | 0
| Tlačítko v krabici RESET | 2 | KS |  | 0
| EAT MODUL SL7-CB-FW, ZÁKLADNÍ PRO VERT. MONTÁŽ, VČ. VÍČKA, BEZŠROUB. SVORKY, 171 | 2 | KS |  | 0
| EAT MODUL SL7-BL230-R, S BLIK. SVĚTLEM, VČ. LED, 230/240VAC, IP66, ČERVENÝ, 1713 | 2 | KS |  | 0
| EAT MODUL SL7-AP24, TRVALÝ/PŘERUŠ. TÓN, IP66 | 2 | KS |  | 0
| KO CHRÁNIČKA OHEBNÁ KOPOFLEX KF 09075 BA ČERVENÁ 450N 75/61MM 50M | 10 | M |  | 0
| Montáž PRS | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Měření a regulace (MaR)
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| NLN-105-1 NIVOFLOAT + závaží | 3 | KS |  | 0
| NGK- 43-05 NIVOPRESS - tenzometr 4-20mA/0-5m | 2 | KS |  | 0
| 4-20mA/-30°až 60°C venkovní teploměr | 1 | KS |  | 0
| Detektor chloru (dodávka technologie | 1 | KS |  | 0
| KV JYTY-O 2 X 1 (D) | 52 | M |  | 0
| KV JYTY-O 4 X 1 (D) | 45 | M |  | 0
| DK KRABICE PLAST. 4-PÓL. ŠEDÁ 6455-12 P/2 | 3 | KS |  | 0
| KO TRUBKA PEVNÁ 1525 KA 320N 25/22,1MM 3M ŠEDÁ | 6 | M |  | 0
| KO PŘÍCHYTKA 5325 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ | 18 | KS |  | 0
| Montáž MaR | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Automatický systém řízení (AŘ)
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| EAT EASY RELÉ ŘÍDICÍ EASY-E4-UC-12RCX1 BEZ DISPLEJE 12/24VDC 24VAC 8 VST 4 RÉL.V | 1 | KS |  | 0
| EAT EASY MODUL ROZŠIŘ EASY-E4-UC-16RE1 12/24VDC 24VAC 8 VSTUPŮ 8 REL. VÝSTUPŮ 19 | 4 | KS |  | 0
| EAT EASY MODUL ROZŠIŘ EASY-E4-DC-6AE1 24VDC ANALOG 4 VSTUPY 2 VÝSTUPY 0-10V 1972 | 1 | KS |  | 0
| EAT PANEL DOTYK. XV-303-70-B00-A00-1B BAREV 7PAL ETHERNET USB RS232 RS485 CAN 17 | 1 | KS |  | 0
| Switch 5 portů | 1 | KS |  | 0
| Modem GSM-LTE INSXS | 1 | KS |  | 0
| SW pro PLC | 1 | kpl |  | 0
| SW pro panel | 1 | kpl |  | 0
| SW pro GSM modem | 1 | kpl |  | 0
| Manuál+zprovoznění | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vedlejší náklady
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0
| Výchozí revize | 1 | kpl |  | 0
| TIČR | 1 | kpl |  | 0
| Komplexní zkoušky | 1 | kpl |  | 0
| Zkušební provoz | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## Vedlejší náklady
Pozice. | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
Nemocnice Havlíčkův Brod - Dezinfekční stanice - TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Ostatní služby
1 | Individuální a komplexní zkoušky, zprovoznění Neobsahuje média nutné ke zprovoznění. |  |  | ks | 1 |  | 0
2 | Zaškolení obsluhy Zaškolení pracovníku určených k obsluze, předání dokumentace k obsluze |  |  | ks | 1 |  | 0
3 | Návrh provozního řádu pro zkušební provoz PŘ pro celou technologii dezinfekce infekčních vod |  |  | ks | 1 |  | 0
4 | Dílenská dokumentace Detailní výkresy, výrobní výkresy - pro montáž PD nutná pro realizaci |  |  | ks | 1 |  | 0
5 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby DSPS PD nutná pro uvedení do zkušebního provozu / kolaudaci. |  |  | ks | 1 |  | 0
6 | Technologický dohled nad 14 - tidenním ověřovacím provozem (4x odborný dozor na místě, v průběhu 14 dní) |  |  | ks | 1 |  | 0
7 | Přesuny hmot Vykládka a uskladnění plastových, nerezových výrobků, zařízení a kontejnerů s chemií v areálu podniku (zajištění skladovací plochy, manipulační a zdvihací techniky). Přesun plastových, nerezových výrobků, zařízení a chemie k objektu desinfekční stanice na místo dle PD (zajištění manipulační a zdvihací techniky). |  |  | ks | 1 |  | 0
8 | Přepojení nátokového a odtokového potrubí na novou technologii. |  |  | ks | 1 |  | 0
9 | Zajištění provozu SO-13 po dobu odstávky dekontaminační stanice (lkikvidace kontaminovaných odpadních vod) Stávající akumulační nádrž na nátoku bude zaslepena a odstrojena od technologie. Následně budou zachycené kontaminované vody z SO-13 čerpány z akumulační nádrže a odváženy k odborné likvidaci po dobu odstávky dekontaminace. |  |  | ks | 1 |  | 0
10 | Demontáž a likvidace stávající rušené části technologie |  |  | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | CELKEM: |  | 0