## Výkaz výměr DPS_VZT
Projekt: | Hrad Kamen |  | REV: 00
Vzduchotechnika a klimatizace sálu
Položka | Kód | Popis | Jednotka | Množství projekt | Množství dle dodavatele | Cena jednotková
[6 empty] | Materiál | Práce | Celkem
Poznámky: - Výkaz výměr byl zpracovaný k dokumentaci ve stupni pro výběr zhotovitele - Informace na tomto dokumentu mohou být použity jenom v souvislosti s tímto projektem a nemohou být svévolně pozměňovány, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že bude nutné provést změny, jediným oprávněným subjektem je OPTIMAL Engineering spol. s r.o. - Dodavatel je povinen provést kontrolu věcné správnosti dokumentace v návaznosti na skutečný stav, kontrolu souladu s platnými ČSN a v případě nesouladu či pochybností upozornit projektanta. - Dodavatel musí číst kompletní dokumentaci s ohledem na všechny detaily a musí zahrnout do nabídky všechny potřebné součásti systému tak, aby dosáhl plné funkce systému dle záměru projektanta. - Tato dokumentace musí být čtena a koordinována dohromady s požárně bezpečnostním řešením stavby a platnými výkresy stávajícího stavu - Dodavatel mechanických profesí koordinuje s dodavatelem elektrickým profesí napájení do všech zařízení dle potřeby. - Veškerý materiál a barevnost použitý pro realizaci bude podléhat schvalovacímu procesu investora. - Veškerý materiál a zařízení uvedeno vč. dopravy, montáži, závěsů
1.0 |  | Vzduchotechnika
Zařízení
1.1 | AHU1 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka stojací pro vnitřní umístění s vyvody nahoru. Průtok vzduchu 480 m3/h, dispoziční tlak 200Pa, výkon motoru 0,333 kW EC, účinnost rekuperace min. 82 %. Hladiny akustického tlaku (3 m): Sání: 51 dB Přívod: 45 dB Odvod: 47 dB Výfuk: 50 dB Složení jednotky: filtr G4, integrovaný automatický bypass, ventilátory se standartními EC motory s vnějším rotorem, protiproudý výměník tepla, přípojení k dálkovému předehřevu nebo dohřevu, integrovaný regulační systém, umožňujicí dálkové ovladání jednotky přes WiFi vč. časových programů. Např. fy. SORKE QR550A | sada | 1
1.2 | EF1 | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí. Průtok vzduchu 480 m3/h, dispoziční tlak 150 Pa, výkon 0,136 kW. Hladiny akustického výkonu: Sání: 64 dB Výtlak: 68 dB Do okolí: 52 dB Složení: přípojovací manžety, regulator otáček, radiální oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami. Např. Elektrodesign IRB/2-200 A | sada | 1
1.3 | EF2 | Malý axiální ventilátor pro montáž do stěny. Průtok vzduchu 72 m3/h, dispoziční tlak 15 Pa, výkon 0,017 kW. Hladina akustického tlaku (1,5 m): 42 dB. Např. fy.Elektrodesign HEF 100. | sada | 1
1.4 | HOOD1 | Nástěnná digestoř nerezová pro odvod vzduchu. Průtok 200 m3/h. Bez ventilátoru. | sada | 1
1.5 | EF HOOD | Odtahový ventilátor radiální do kruhového potrubí 200 m3/h, 200 Pa. Např. Elektrodesign RM N. | kpl | 1
1.6 | EH1 | Elektrický ohřívač pro kruhové potrubí s regulací výkonu. Výkon ohřívače 1,4 kW, ø160 mm | kpl | 1
Distribuční elementy
1.7 | DD | Přívodní talířový ventil kovový s regulací, ø160 mm, barva dle architekta | ks | 2
1.8 | DD | Odvodní talířový ventil kovový s regulací, ø100 mm, barva dle architekta | ks | 7
1.9 | SG | Přívodní multidýza do čtyřhranného potrubí, 600x200 mm. 33 mikrodýzy o ø50 mm | ks | 1
1.10 | DH | Výfuková hlavice, ø200 mm, střešní, z pozinkované oceli | ks | 1
1.11 | DH | Výfuková hlavice, ø125 mm, střešní, z pozinkované oceli | ks | 1
1.12 | EG | Odvodní mřížka, hranatá, 300x150 mm, jednořádá, z eloxovaného hliníku | ks | 1
1.13 | DL | Protidešťová žaluzie, 200x100 mm, z pozinkovaného ocelového plechu | ks | 1
VZT potrubí a izolace
1.14 |  | Potrubí kruhové vzduchotechnické, spirálně vinuté z pozinkovaného ocelového plechu, vč. tvarovek ø100 mm | bm | 1
1.15 |  | Potrubí kruhové vzduchotechnické, spirálně vinuté z pozinkovaného ocelového plechu, vč. tvarovek ø125 mm | bm | 8
1.16 |  | Potrubí kruhové vzduchotechnické, spirálně vinuté z pozinkovaného ocelového plechu, vč. tvarovek ø160 mm | bm | 7.5
1.17 |  | Potrubí kruhové vzduchotechnické, spirálně vinuté z pozinkovaného ocelového plechu, vč. tvarovek ø200 mm | bm | 4.5
Oválné potrubí např. fy. HAPO TECHNIK
1.18 |  | Ovalné potrubí vzduchotechnické, spirálně vinuté, bezpřírubové, vč. tvarovek 195x50 mm | bm | 5.5
1.19 |  | Ovalné potrubí vzduchotechnické, spirálně vinuté, bezpřírubové, vč. tvarovek 320x80 mm | bm | 4
1.20 |  | Ovalné potrubí vzduchotechnické, spirálně vinuté, bezpřírubové, vč. tvarovek 350x100 mm | bm | 20
1.21 |  | Potrubí vzduchotechnické hranaté třídy 1, spojované přírubami z pozinkovaného ocelového plechu, vč. tvarovek | m2 | 9
1.22 |  | Tepelná izolace kaučuková pro spiro potrubí o ø100 mm, tl. 19 mm, v barevném provedení (bílá) součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 W/m.K, součinitel odporu difuze vodních par μ≥7000. Např Kflex ST color | m | 1
1.23 |  | Tepelná izolace kaučuková pro spiro potrubí o ø125 mm, tl. 19 mm, v barevném provedení (bílá) součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 W/m.K, součinitel odporu difuze vodních par μ≥7000. Např Kflex ST color | m | 8
1.24 |  | Tepelná izolace kaučuková pro spiro potrubí o ø160 mm, tl. 19 mm, v barevném provedení (bílá) součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 W/m.K, součinitel odporu difuze vodních par μ≥7000. Např Kflex ST color | m | 3
1.25 |  | Tepelná izolace kaučuková pro spiro potrubí o ø200 mm, tl. 19 mm, v barevném provedení (bílá) součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 W/m.K, součinitel odporu difuze vodních par μ≥7000. Např Kflex ST color | m | 5
1.26 |  | Tepelná izolace kaučuková lepený pás tl. 19 mm, v barevném provedení (bílá), součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 W/m.K, součinitel odporu difuze vodních par μ≥7000. Např. Kflex ST Color | m2 | 9
Tlumiče hluku
1.27 |  | Ohebný tlumič hluku o délce 1m a tloušťce izolace 50mm. | ks | 1
Ostatní
1.28 |  | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1
1.29 |  | Zaregulování VZT a změření vzduchových průtoků, vč. Zprávy o měření | sada | 1
1.30 |  | Odzkoušení a uvedení do provozu | sada | 1
1.31 |  | Montážní a spojovácí materiál | sada | 1
1.32 |  | Školení provozovatele a údržby | sada | 1

## pomocny RKA (hidden)
Ahu 01
Supply
| D 160 | 0.95
| OV 350x100 | 7.74
Extract
| D160 | 2.65
| OV 350x100 | 6.3
| D100 | 1
| OV 195x50 | 5.55
| D100 | 1.25
Fresh
| D160 | 1.7
| čtyř 200x100 | 0.2
Exhaust
| D160 | 1.4
| čt 400x100 | 7
| D200 | 4.3
Digestoř | Digestoř
| D125 | 11.535
EF1 | EF1
| OV 350 x100 | 5.4
| hr 350x100 | 1.23
| D160 | 0.45
| hr 400x200 | 0.5
List potrubí
kruhove | D160 | 7.15
| D100 | 1
| D200 | 4.3
| D125 | 11.535
ovalne | OV 350x100 | 19.44
| OV 195x50 | 5.55
čtyřhranné | čtyř 200x100 | 0.2 | 0.12
| čt 400x100 | 7 | 7
| hr 350x100 | 1.23 | 1.107
| hr 400x200 | 0.5 | 0.6
8.827
čtyřhranné izolace (pry dle PHL je třeba izolovat ze VZT ahu jen odpadní vzduch)
| čt 400x100 | 6.5 | 6.5
| D200 | 3.8