Hrad Kámen Kámen č.p.1 394 13 Kámen

Část :     D.1.4.D  ELMAR

SILNO + MĚŘENÍ A REGULACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stupeň dokumentace :

DPS - dokumentace pro provedení stavby

Číslo dokumentu :    901

Investor: 		   Kraj Vysočina

Žižkova 1882/15, 587 33 Jihlava

Zpracovatele části :        ELfuture, spol. s r.o.

Zenklova 611/156, 180 00 Praha 8 - Libeň

Vypracoval	 :	    Ing. Jiří Hejzl

Schválil	 :	    Ing. Jiří Hejzl

Datum 		 :	    01/2023

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.1.  ÚVOD

V této dokumentaci je řešeno větrání a vytápění návštěvnického centra hradu Kámen. Vytápění je navrženo pouze jako sezónní v provozní době objektu a v době konání akcí. Ve zbytek doby bude zajišťovat pouze temperování na nezámrznou teplotu.

Dokumentace navazuje na revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra
hradu Kámen – stavební úpravu a nástavbu.

Projektová dokumentace je zpracována v úrovni projektu pro provedení stavby.

Předmětem tohoto projektu je elektroinstalace napojení vzduchotechnických zařízení a napájení topných kabelů pro vytápění. Dále projekt řeší jejich ovládání a řízení.

Projekt je zpracován na základě :

-	projektu stavební části

-	dokumentace pro stavební povolení

-     požadavků investora a jednotlivých profesí

-     výkresů stavebních dispozic v měř.: 1:100

1.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Napěťová soustava :	3NPE,1NPE AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C-S

24VAC/DC

Ochrana proti nebezpečnému dotyku provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Doplňkové pospojování bude provedeno dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3. a ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

1.3. SILNOPROUD

AHU1 – větrací jednotka

VZT jednotka bude napojena z rozvaděče RMR samostatným kabelem CYKY-J 3x1,5mm2. V rozvaděči bude osazen jistič 1x10A/B.

Součástí VZT jednotky je externí elektrický ohřívač EH1. Bude napojen z rozvaděče RMR samostatným kabelem CYKY-J 3x1,5mm2. V rozvaděči bude osazen jistič 1x10A/B.

Součástí VZT jednotky je její vlastní rozvaděč, jednotka se dodává předem zapojená.

EF1 – ventilátor – přefuk z 2NP do 1NP

Ventilátor bude napojen z rozvaděče RMR samostatným kabelem CYKY-J 3x1,5mm2. V rozvaděči bude osazen jistič 1x4A/B. Bude napojen přes regulátor otáček REG1.

Ventilátor a regulátor budou propojeny kabelem JYTY 2x1mm2 pro snímání stavu termokontaktu.

EF2 – ventilátor – větrání sprch 3NP

Ventilátor bude napojen z rozvaděče RMR samostatným kabelem CYKY-J 3x1,5mm2. V rozvaděči bude osazen jistič 1x10A/B.

EF HOOD – digestoř – větrání přípravny

Ventilátor digestoř bude napojen z rozvaděče RMR samostatným kabelem CYKY-J 3x1,5mm2. V rozvaděči bude osazen jistič 1x10A/B.

PDL, ST – podlahové/stěnové vytápění

Vytápění bude provedeno elektrickými topnými kabely. Pod kabely bude instalována tepelná izolace, ve stěně tl. min. 10mm, v podlaze min. 30mm. Vyhřívaná plocha a parametry topných kabelů jsou popsány na výkrese.

Okruhy PDL1, PDL2, PDL5+ST5 budou napojeny z rozvaděče RMR každý samostatným kabelem CYKY-J 3x1,5mm2. V rozvaděči budou osazeny proudové chrániče s nadproudovou ochranou 1N/10/B/0,03 s vybavovacím proudem 30mA.

Okruhy PDL3+ST3, ST4, PDL6 budou napojeny z rozvaděče RMR každý samostatným kabelem CYKY-J 3x2,5mm2. V rozvaděči budou osazeny proudové chrániče s nadproudovou ochranou 1N/16/B/0,03 s vybavovacím proudem 30mA.

Jednotlivé okruhy budou napojeny přes prostorové termostaty RC.

TR1, FCU1, Č1 – chlazení serveru

Jednotka FCU1 a čerpadlo Č1 budou společně napojeny z rozvaděče RMR samostatným kabelem CYKY-J 3x1,5mm2. V rozvaděči bude osazen proudový chránič s nadproudovou ochranou 1N/10/B/0,03 s vybavovacím proudem 30mA.

1.4. MĚŘENÍ A REGULACE

AHU1 – větrací jednotka

Součástí vzduchotechnické jednotky je integrovaný regulační systém, umožňující dálkové ovládání jednotky přes WI-FI vč. časových programů. Jednotka je vybavena LCD displejem. Jednotka se dodává předem zapojená.

Vzduchotechnická jednotka a elektrický ohřívač EH1 budou propojeny samostatným kabelem
JY(St)Y 1x2x0,8mm2 pro ovládání a řízení ohřívače.

EF1 – ventilátor – přefuk z 2NP do 1NP

Ventilátor bude v chodu zároveň s chodem VZT jednotky AHU1.

VZT jednotka bude propojena s rozvaděčem RMR samostatným kabelem JYTY 2x1mm2 
pro snímání stavu „CHOD“. Rozvaděč RMR a regulátor REG1 budou propojeny kabelem
JYTY 2x1mm2 pro spínání ventilátoru EF1. Na dveřích rozvaděče RMR bude umístěn
přepínač 1-0-AUTO pro ovládání ventilátoru.

EF2 – ventilátor – větrání sprch 3NP

Ventilátor bude ovládán tlačítkem TL1 umístěné v prostoru sprchy v 3NP.

Rozvaděč RMR a tlačítko TL1 budou propojeny kabelem JYTY 2x1mm2 pro spínání ventilátoru EF2. V rozvaděči RMR bude umístěn časový spínač s doběhem 6minut. Na dveřích rozvaděče RMR bude umístěn přepínač 1-0-AUTO pro ovládání ventilátoru.

EF HOOD – digestoř – větrání přípravny

Ventilátor digestoře bude ovládán spínačem ZAP/VYP umístěným na digestoři HOOD1. Spínač bude ovládán obsluhou.

PDL, ST – podlahové/stěnové vytápění

Jednotlivé okruhy budou napojeny přes prostorové termostaty RC. Poloha termostatů je uvedena 
ve výkrese. Termostaty budou určeny pro podlahové/stěnové elektrické vytápění a budou vybaveny prostorovým čidlem teploty a havarijním podlahovým/stěnovým čidlem.

Termostaty budou umožňovat nastavení provozních režimů a časového programu, termostaty budou mít možnost dálkové správy a nastavení přes WIFI.

Bude provedeno zprovoznění a nastavení termostatů spolu s nastavením vzdálené správy.

V rámci uvedení do provozu budou všechny topné plochy vyzkoušeny a naprogramovány pomocí aplikace pro vzdálenou zprávu k tomu určené. Topná zkouška bude probíhat po dobu min 72hod. trvalého provozu a během ní budou sledovány teploty v prostoru. O zkoušce bude proveden zápis.

Provoz vytápění bude následně dle nastaveného časového programu. Projektant vytápění upozorňuje na to, že vzhledem k povaze objektu i použitému systému je doba zatápění minimálně 10hod. a je třeba s tím počítat při nastavení zařízení.

Mimo provozní dobu objektu budou termostaty nastaveny na vnitřní teplotu +5°C (nezámrzná funkce).

TR1, FCU1, Č1 – chlazení serveru

Ovládání chlazení serveru bude prostorovým termostatem TR1. Termostat bude současně ovládat jednotku FCU a čerpadlo Č1 ve studni. Otáčky na jednotce FCU budou nastaveny na nejvyšší rychlost (3.stupeň).

1.5. ROZVADĚČE

Rozvaděč RMR je integrovaný tzn., že obsahuje jak silovou část určenou pro napájení technologických zařízení, tak obsahuje i regulační část systému MaR.

Ovládané zařízení – ventilátor (EF1, EF2) je napojeno z rozvaděče RMR. Pro každé zařízení je na rozvaděči přepínač volby režimu ovládání „Ručně – Vypnuto – Automaticky“ (1-0-AUTO). V režimu „Ručně“ je možno zařízení spustit přímo, v režimu „Vypnuto“ je zařízení odstaveno z provozu a v režimu „Automaticky“ je ovládáno prostřednictvím ovládacího prvku.

V čelní desce rozvaděče je osazena kontrolka pod napětím.

V rozvaděči je umístěn držák výkresů a je zde k dispozici servisní zásuvka 230V.

## 1.6. ROZVODY

V budově budou provedeny běžné rozvody.

Veškeré silové rozvody budou provedeny kabely CYKY-J, uloženými převážně na kabelových lávkách nad podhledy. Ve zdi a v podlaze budou kabely uloženy v hadicích PVC.

Veškeré signalizační, ovládací a regulační rozvody budou provedeny kabely JYTY, JY(St)Y, uloženými převážně na kabelových lávkách nad podhledy. Ve zdi a v podlaze budou kabely uloženy v hadicích PVC.

1.6.1. Ochranné pospojení a uzemnění

Budou pospojeny kabelové žlaby, jež budou zároveň použity jako náhodný zemnič pro uzemnění jednotlivých el. zařízení.

Bude provedeno ochranné doplňkové pospojení VZT jednotky.

1.6.2.Požární zabezpečení

Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny požárními přepážkami.

1.6.3. Kabelové trasy

Kabely budou uloženy ve žlabech MARS, trubkách a hadicích PVC. Silové a slaboproudé kabely budou uloženy v samostatných žlabech. Žlaby budou použity jako ochranný vodič pro pospojení neživých částí zařízení.

1.7. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Stavební profese zajistí potřebné stavební úpravy pro montáž kabelových tras a rozvaděčů ( prostupy zdí a ocelovou konstrukcí ).

Profese „VZT“ zajistí osazení VZT zařízení.

Profese „Silnoproudá elektrotechnika“ zajistí napojení rozvaděče RMR.

1.8. PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných norem a předpisů platných pro tyto práce, při dodržení BOZ dle vyhlášky ČÚBP.

Projekt je zpracován dle platných předpisových a zařizovacích ČSN.

Předpokládá se vypracování provozního řádu pro obsluhu veškerých zařízení.

1.9. ZÁVĚR

V projektu jsou zachyceny podstatné skutečnosti známé ke dni vydání této dokumentace, tedy ke dni 01/2023. Projekt splňuje požadavky ČSN a bezpečnostních předpisů.