ČÁST

Č.KOPIE

MĚŘÍTKO

POČET FORM.

STUPEŇ DOKUMENTACE

D 1.3 B1

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

Technická zpráva

1

DATUM

Č. ZAKÁZKY

DSP + DPS

Ing. P. Hodík

SCHVÁLIL

tel:+420 283 023 111

fax:+420 283 023 222

www.techniserv.cz

techniserv@techniserv.cz

Moskevská 86

101 00 Praha 10

Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod

DATUM

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

SCHVÁLIL

Č. REVIZE

POZNÁMKA

A. Alexander

Ing. M. Šulc

Č. PŘÍL.

22-2900-0093

15 A4

11/2022

-

TECHNISERV spol. s r.o.

D 1.3. – Technologie hašení

Ing. M. Šulc

A. Alexander

Ing. P. Hodík

11 / 2021

01

Zapracování připomínek ÚCL

TECHNISERV spol. s r.o.

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Obsah

1.	Identifikační údaje	3

1.1.	Údaje o stavbě	3

2.	Obecně	3

3.	Vodovod	3

3.1.	Hydrantový systém a trubní rozvod	3

4.	Nádrž a čerpadla	4

5.	Závěr	4

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby:			Heliport Havlíčkův Brod

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby

Místo stavby:			Nemocnice Havlíčkův Brod

Účel stavby:	Úprava stávajícího HEMS – druhá úniková s plochy heliportu, úprava hasebního systému pro heliport

Investor:			Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

Husova 2624

580 01 Havlíčkův Brod

Majitel heliportu:		Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57

586 01 Jihlava

Provozovatel heliportu :	Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

Husova 2624

580 01 Havlíčkův Brod

## Obecně

Projekt řeší instalaci hydrantového pěnotvorného systému heliportu HEMS v Nemocnici Havlíčkův Brod.

Systém hašení sestává z nádrže na hasící vodu o objemu 2 000 litrů, která bude doplňována v případě potřeby ze stávajícího vodovodního rozvodu a čerpadla, které dopraví vodu z nádrže do hydrantového pěnotvorného systému.

Podkladem pro zpracování byla

- výkresy objektu chirurgie

- informace o potřebě hasících prostředků a době hašení

Dodavatelská firma je povinna si před započetím prací zhotovit dílenskou dokumentaci.

## Vodovod

### Hydrantový systém a trubní rozvod

Pro hašení požáru se předpokládá jeden pěnotvorný hydrant těchto parametrů.

Provoz se předpokládá v rozsahu tlaku 0,4-0,6 MPa. Minimální průtok vody se bude minimálně 100 l/min, což znamená více jak 600 l/min pěny. Podmínka L14 H na dodávku 400 litrů pěny za minutu bude splněna.

Hydrant bude umístěn ve vnitřním prostoru.

Přívodní potrubí bude vedeno uvnitř objektu po nosných konstrukcích, uloženo bude v objímkách.

Materiál vodovodu bude proveden z PPR - polypropylen.

## Nádrž a čerpadla

Předpokládá se umístění plastové obdélníkové nádrže o rozměru 2050 x 695 x 1900 mm (D x Š x V) – případná úprava rozměrů je možná za předpokladu, že projde stávajícími transportními otvory.

U nádrže bude umístěno čerpadlo na vodu.

Parametry čerpadla:

- Průtok - minimálně 100 l/min

- Výtlak – 40 – 60 m

- Napájecí napětí – 3 x 400 V

- Příkon – cca 4 kW

Z důvodu jednoduchosti provozu a zamezení případných elektrických závad bude provedeno ovládání čerpadla z místa hydrantu.

Vlastní spínání čerpadla bude provedeno systémem vypnout a zapnout čerpadlo. Obsluha hašení musí být řádně poučena o provozu. Hasící hadice musí být vždy otevřena, a následně může dojít k sepnutí čerpadla. Po dohašení se nejprve vypne čerpadlo, a následně se případně uzavře hadice. Doporučuje se hadici nechat permanentně otevřenou.

Čerpadlo je nutno pravidelně zkušebně provozovat.

Provoz (sepnutí) čerpadla bude u spínače světelně indikován.

## Závěr

Tato PD byla vypracována jako prováděcí dokumentace.

Tuto dokumentace nelze použít jako realizační dílenskou či montážní. Za škody vzniklé jiným využitím dokumentace nebere zpracovatel zodpovědnost.

Tato PD zohledňuje veškeré předané podklady a informace, které byly v danou chvíli projektování k dispozici.

Zhotovitel díla doplní informace uvedené v projektu obecně platnými zásadami montáže a svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl provést montáž popsaného zařízení. Před přípravou dodávky je nutné zkoordinovat projekt s aktuální projektovou dokumentací všech profesí, stavebními a technologickými výkresy, s požadavky dodavatelů stavby a technologií, a provést osobní kontrolu na stavbě. Případné zjištěné odlišnosti zohlednit v dodávkách a realizaci tak, aby bylo dílo schopné provozu dle hygienických a provozních předpisů. Před výrobou je nutné zpracovat podrobnou realizační, výrobní či dílenskou dokumentaci a se stavbou koordinovat veškeré prostupy stavebními konstrukcemi. V případě nejasností bude provedeno prozkoumání a prodiskutování s příslušnými stranami.

Před zahájením prací a při jejich provádění je třeba zajistit dodržování veškerých bezpečnostních předpisů z hlediska BOZP a PO.

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány. Dodavatel stavby doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné

Je povinností dodavatele stavby opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.

Dodavatel stavby je povinen vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle jeho mínění je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.

Dodavatel stavby je povinen si před zahájením stavby zpracovat dílenskou dokumentaci v takové podrobnosti, aby mohl dílo správně, kompletně a bez vad zrealizovat.

Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a případné další textové dokumenty, výkresová dokumentace a případný výkaz výměr se specifikacemi. Pokud dokumentace bude obsahovat nesrovnalost mezi jednotlivými částmi dokumentace, případně bude v rozporu s platnými normami, zákony a vyhláškami, je dodavatel stavby povinen se neprodleně obrátit na zpracovatele dokumentace, aby učinil nápravu. Pokud tak neučiní, není zpracovatel dokumentace zodpovědný za realizovanou část.

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Návrh, montáž, zkoušky a provoz budou řešeny dle aktuálně platného znění zákonů, vyhlášek, technických norem a montážních předpisů výrobců prvků a dle požadavku správce kanalizace a vodovodu.

A to zejména, ale ne výlučně:

ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody

ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN EN 806-1-5 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě

ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky

ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně

Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií a související předpisy

Vyhláška č.193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie

Zákon č.254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Vyhláška č.428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

Vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhláška č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech

V Praze, listopad 2022								Ing. Michal Šulc