## Zařízení
ZDROJ | PROFESE |  | PATRO |  | OBCH.ROZD. | [11 empty] | kabely bez rezervy 20% |  |  |  |  | Úbytky napětí síť |  |  |  | Úbytky napětí DA
[22 empty] | světlo | 2 | % |  | světlo | 1 | %
|  | OBJEKT |  | Trafo |  | označení zařízení |  |  | DU = | 3 | % | [10 empty] | topidla, vařidla | 3 | % |  | topidla, vařidla | 2 | %
kód zařízení | [6 empty] | název zařízení | č.místnosti |  |  |  | rozvaděč/pole | typ.sch. | FU, |  | č.kabelu | kabel |  | ovládání | poznámka | Rev. | motory | 3 | % |  | motory | 3 | %
equip. code | [6 empty] | equipment name | room No. | Pn | Un | In | switchboard | type | QF, |  | cable No. | cable |  | control | note
[8 empty] | location | [kW] | [V] | [A] |  | schema | FA |  |  | l [m] |  |  | ukončení v rozváděči se uvažuje kabelem délky 3m
1
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
E |  |  | 3.PP |  |  | Č1 | Čerpadlo pro pěnotvorný systém | 703 | 1.5 | 400 | 2.8 | RP |  | 10 | C | WL-Č1 | 105 | PraFlaDur 90 5Cx2,5 |  |  |  | 0.68086 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 5
E |  |  | 3.PP |  |  | BT | Tlačítka pro ovládání čerpadla | 702 | 0 | 230 | 0 | RP |  | 6 | B | WS-BT | 115 | PraFlaDur 90 4Ax1,5 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 2