ČÁST

Č.KOPIE

MĚŘÍTKO

POČET FORM.

STUPEŇ DOKUMENTACE

D1

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

Statický výpočet

9

DATUM

Č. ZAKÁZKY

DSP + DPS

Ing. J,Fornůsek

SCHVÁLIL

tel:+420 283 023 111

fax:+420 283 023 222

www.techniserv.cz

techniserv@techniserv.cz

Moskevská 86

101 00 Praha 10

Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod

DATUM

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

SCHVÁLIL

Č. REVIZE

POZNÁMKA

Ing.P.Hodík

Ing. M. Šulc

Č. PŘÍL.

22-2900-0093

10 A4

08 / 2022

-

TECHNISERV spol. s r.o.

D  - Dokumentace objektů

D1  Stavební část

TECHNISERV spol. s r.o.

ZPRACOVATEL ČÁSTI

## Úvod

Předmětem akce je výstavba dalšího únikového prostředku a systému hašení u neveřejného vnitrostátního heliportu, charakteru vyvýšený pracovní heliport HEMS ve smyslu předpisu L 14 H, provoz za meteorologických podmínek pro lety za viditelnosti ve dne.

Přehled výchozích podkladů

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- Investiční záměr investora

- Původní výkresová dokumentace

- Katastrální mapa CZUK

- Závěry z technických rad

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí: Část 1-1: Obecná zatížení – objemová zatížení, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN  1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Závěry jsou zapracovány do projektové dokumentace.

Využitý software

- C-FIX 1.85.0.0

- MS-Excel

## Obecné předpisy

Kombinace zatížení dle ČSN EN 1990.

Základní kombinace:

Dílčí součinitele pro MSÚ:

gammaG / γG = 1,35

gammaQ / γQ = 1,50

Kombinace pro MSP:

Doporučené součinitele:

Materiál konstrukcí S235 J0 dle EN 10025-2

Betonové konstrukce C30/37 dle ČSN EN 206 (specifikace vlivu prostředí dle výkresové dokumentace)

Svařování prvků bude probíhat metodou 131 MIG, Přídavný materiál ČSN EN ISO 14341 (EN 440) G3Si1 n1,0 mm, ochranný plyn ČSN EN ISO 14175, M21 (C1). Svary provádět po celém obvodu prvků. Tloušťka svarů:

| ´´t´´ t < 3 3 < t < 6 6 < t < 12 12 < t < 15 | ´´a´´ = t 3 4 5 |
| --- | --- |

Návrh svarů nosných prvků bude proveden zpracovatelem dílenské dokumentace dle zvolené metody.

Veškeré konstrukce a spojovací materiál vystavený povětrnostním podmínkám budou žárově pozinkovány dle EN ISO 1461. Stupeň korozní agresivity C3 dle EN ISO 12944-2.

## Ocelové konzoly nádrž s vodou

Nádrž s vodou je uchycena v obvodové zdi střešní nástavby. Jedná se o čtyři konzoly z ocelových profilů JA 60/6, kotvených pomocí chemických kotev do zdiva. Hmotnost nádrže s vodou je 2 t (2000 l vody). Pod stěnou se v nižších patrech nachází ŽB stěnové ztužení objektu – posouzení únosnosti stěny a nižších konstrukcí tedy není třeba. Kotvení je posouzeno v příloze tohoto výpočtu.

| Nosníky |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JA 60x60x6 | 60 | mm |  |  |  |  |
| fyk | 235 | MPa |  |  |  |  |
| gamma_s | 1,15 |  |  |  |  |  |
| Wel | 20500 | mm3 |  |  |  |  |
| hmotnost | 26,7 | kg/m |  |  |  |  |
| počet n | 4 | ks |  |  |  |  |
| tw | 6 | mm |  |  |  |  |
| tf | 60 | mm |  |  |  |  |
| Av | 360 | mm2 |  |  |  |  |
| b | 120 |  |  |  |  |  |
| MEd | 10,00 | kNm |  |  |  |  |
| VEd | 20,00 | kN |  |  |  |  |
| Únosnot v ohybu |  |  |  |  |  |  |
| chi klopeni | 1,00 |  |  |  |  |  |
| fyd | 204,35 | > | Sigma_y | 121,95 | MPa |  |
|  |  | Vyhovuje |  |  |  |  |
| MRd | 16,76 | > | MEd | 10,00 | kNm |  |
|  |  | Vyhovuje |  |  |  |  |
| Únosnost ve smyku |  |  |  |  |  |  |
| VRd | 169,89 | > | VEd | 20,00 | kN |  |
|  |  | Vyhovuje |  |  |  |  |

## Nová úniková lávka

Nová ocelová lávka je umístěna na stávající střeše, na kterou bude posazena na patních pleších o rozměru cca 500x500 mm. Lávka je tvořena příčníky z U120 a podélníky z L80/8 mezi kterými je vložen pororošt. Lávka slouží pouze k úniku z heliportu v případě hořícího vrtulníku, nehrozí zde tedy hromadění osob.

| ZATÍŽENÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STÁLE |  |  |  |  | fk |  | fd |
|  | Ano/Ne | šířka | výška | kN/m3 | kN/m2 | gamma | kN/m2 |
| Ocelová konstrukce | 1 |  |  |  | 1 | 1,35 | 1,35 |
| Celkem |  |  |  |  | 1 |  | 1,35 |
| NAHODILÉ |  |  |  |  | fk |  | fd |
|  | Ano/Ne |  |  |  | kN/m2 | gamma | kN/m2 |
| Užitné | 1 |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 2,25 |
| Celkem |  |  |  |  | 1,50 |  | 2,25 |

| Nosník |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka | 2500 | mm |  |  |
| Zat. Šířka | 2000 | mm |  |  |
| Návrhové síly a momenty |  | K-K |  |  |
|  |  | fk | fd |  |
|  |  | kN/m | kN/m |  |
| Stálé celkem |  | 2,0 | 2,7 |  |
| Nahodilé celkem |  | 3,0 | 4,5 |  |
| Stálé | MEdS |  | 2,1 | kNm |
| Nahodilé | MEdN |  | 3,5 | kNm |
| Celkem | MEd2 |  | 5,6 | kNm |
|  | VEd2 |  | 9,0 | kN |
| Úhelník |  |  |  |  |
| Délka | 2000 | mm |  |  |
| Návrhové síly a momenty |  |  |  |  |
| Šířka | 1500 | mm |  |  |
| Med | 2,70 | kNm |  |  |

| Nosníky |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 120 | mm |  |  |  |  |
| fyk | 235 | MPa |  |  |  |  |
| gamma_s | 1,15 |  |  |  |  |  |
| Wel | 60700 | mm3 |  |  |  |  |
| hmotnost | 13,3 | kg/m |  |  |  |  |
| počet n | 1 | ks |  |  |  |  |
| tw | 7 | mm |  |  |  |  |
| tf | 9 | mm |  |  |  |  |
| Av | 840 | mm2 |  |  |  |  |
| MEd | 5,63 | kNm |  |  |  |  |
| VEd | 9,00 | kN |  |  |  |  |
| Únosnot v ohybu |  |  |  |  |  |  |
| chi klopeni | 0,60 |  |  |  |  |  |
| fyd | 204,35 | > | Sigma_y | 92,67 | MPa |  |
|  |  | Vyhovuje |  |  |  |  |
| MRd | 7,44 | > | MEd | 5,63 | kNm |  |
|  |  | Vyhovuje |  |  |  |  |
| Únosnost ve smyku |  |  |  |  |  |  |
| VRd | 99,10 | > | VEd | 9,00 | kN |  |
|  |  | Vyhovuje |  |  |  |  |

| Úhelník | 80/8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 |  |  |  |  |  |
| fyk | 235 | MPa |  |  |  |  |
| gamma_s | 1,15 |  |  | h | 16 |  |
| Wel | 12600 | mm3 |  | b | 400 |  |
| hmotnost | 7,75 | kg/m |  |  |  |  |
| počet n | 2 | ks |  |  |  |  |
| tw | 8 | mm |  |  |  |  |
| tf | 8 | mm |  |  |  |  |
| Av | 640 | mm2 |  |  |  |  |
| MEd | 2,70 | kNm |  |  |  |  |
| Únosnot v ohybu |  |  |  |  |  |  |
| chi klopeni | 0,60 |  |  |  |  |  |
| fyd | 204,35 | > | Sigma_y | 107,14 | MPa |  |
|  |  | Vyhovuje |  |  |  |  |
| MRd | 3,09 | > | MEd | 2,70 | kNm |  |
|  |  | Vyhovuje |  |  |  |  |

Střecha je tvořena ŽB panely, na kterých je spádování provedeno pomocí dřevěných sloupků, trámků a fošen/OSB desek. Posouzení trámků je provedeno níže.

| ZATÍŽENÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STÁLE |  |  |  |  | fk |  | fd |
|  | Ano/Ne | šířka | výška | kN/m3 | kN/m2 | gamma | kN/m2 |
| Dřevo | 1 |  |  |  | 0,15 | 1,35 | 0,20 |
| Lávka | 1 |  |  |  | 1 | 1,35 | 1,35 |
| OSB | 1 | 1000 | 25 | 6 | 0,15 | 1,35 | 0,20 |
| Celkem |  |  |  |  | 1,3 |  | 1,76 |
| NAHODILÉ |  |  |  |  | fk |  | fd |
|  | Ano/Ne |  |  |  | kN/m2 | gamma | kN/m2 |
| Užitné | 1 |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 2,25 |
| Sníh |  |  |  |  |  | 1,5 | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  | 1,5 |  | 2,25 |

| Nosníky |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranol | C20 |  |  |  |  |  |
| fmk | 20 | MPa |  |  |  |  |
| fvk | 3,6 | MPa |  |  |  |  |
| gamma_s | 1,3 |  |  | b | 100 | mm |
| Wel | 326666,67 | mm3 |  | h | 140 | mm |
| hmotnost | 8,4 | kg/m |  |  |  |  |
| počet n | 1 | ks |  |  |  |  |
| Av | 14000 | mm2 |  |  |  |  |
| MEd | 3,13 | kNm |  |  |  |  |
| VEd | 5,01 | kN |  |  |  |  |
| Únosnot v ohybu |  |  |  |  |  |  |
| kmod | 0,70 |  |  |  |  |  |
| fyd | 15,38 | > | Sigma_y | 9,58 | MPa |  |
|  |  | Vyhovuje |  |  |  |  |
| MRd | 3,52 | > | MEd | 3,13 | kNm |  |
|  |  | Vyhovuje |  |  |  |  |
| Únosnost ve smyku |  |  |  |  |  |  |
| VRd | 22,38 | > | VEd | 5,01 | kN |  |
|  |  | Vyhovuje |  |  |  |  |

V Praze, 11/2022							Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.