ČÁST

Č.KOPIE

MĚŘÍTKO

POČET FORM.

STUPEŇ DOKUMENTACE

D.1.2

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

Seznam příloh a technická zpráva

1

DATUM

Č. ZAKÁZKY

DPS

Ing. P. Dík

SCHVÁLIL

tel:+420 283 023 111

fax:+420 283 023 222

www.techniserv.cz

techniserv@techniserv.cz

Moskevská 86

101 00 Praha 10

Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod

DATUM

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

SCHVÁLIL

Č. REVIZE

POZNÁMKA

T. Vondráček

Ing. J. Jaroš

Č. PŘÍL.

22-2900-0093

10 A4

11 / 2022

-

TECHNISERV spol. s r.o.

D - Dokumentace objektů

D.1.2 – Silnoproudé rozvody

TECHNISERV spol. s r.o.

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Obsah

1	Seznam příloh	3

2	Technická zpráva	4

2.1	Základní údaje	4

2.1.1	Identifikační údaje stavby	4

2.1.2	Předmět a rozsah projektové dokumentace	4

2.1.3	Podklady pro zpracování	5

2.2	Technická část	5

2.2.1	Základní technické údaje	5

2.2.2	Vnější vlivy	6

2.2.3	Ochrana proti přetížení a zkratu	6

2.2.4	Ochrana proti přepětí	6

2.2.5	Ochrana před úrazem el. proudem, ochranné pospojení, uzemnění.	6

2.2.6	Výkonová bilance	6

2.3	Požární bezpečnost	7

2.4	Napájení zařízení, rozváděče	7

2.4.1	Doplnění rozvaděče RP	7

2.4.2	Provedení kabelových rozvodů	7

2.5	Všeobecná část	7

2.5.1	Požadavky na montáž a uvedení do provozu	8

2.5.2	Pokyny pro provádění stavby	8

2.5.3	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	8

2.5.4	Závěr	9

Související předpisy	10

# Seznam příloh

| Číslo přílohy | Název výkresu |
| --- | --- |
| 1 | Seznam příloh a technická zpráva |
| 2 | Půdorys 2.PP |
| 3 | Půdorys 7.NP |
| 4 | Úprava rozvaděče RP |
| 5 | Kabelová tabulka |

# Technická zpráva

## Základní údaje

### Identifikační údaje stavby

Název stavby:			Heliport Havlíčkův Brod

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby

Místo stavby:			Nemocnice Havlíčkův Brod

Město:				Havlíčkův Brod

Kraj:				Vysočina

Katastrální území:		Havlíčkův Brod (637823)

Čísla parcel:			st. 1690

Majitelé pozemků:	Vlastnické právo:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod

Charakter stavby:		Změna stávající dopravní (letecké) stavby

Účel stavby:	Úprava stávajícího HEMS – druhá úniková s plochy heliportu, úprava hasebního systému pro heliport

### Předmět a rozsah projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace pro provedení stavby řeší napájení čerpadla požární vody pro zpěňovací zařízení.

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. (v platném znění) Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, dle přílohy č. 1 (Rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení).

Projekt zahrnuje:

- napájení čerpadla

- úpravu rozvaděče RP

### Podklady pro zpracování

Hlavními podklady pro zpracování této dokumentace jsou:

- půdorysné výkresy objektu

- podklady od jednotlivých profesí

- jednání se zpracovateli ostatních částí

- technické normy a zákony

- podklady výrobců el. zařízení

## Technická část

### Základní technické údaje

Údaje o provozních podmínkách

- Napěťové soustavy – elektrická síť

- provozní napájení nn:	3 NPE AC 50 Hz 400V/TN-C-S, bod rozdělení v RP (stávající rozvod)

- Ochrana před úrazem el. proudem

(ČSN 33 2000-4-41 ed.3):		  základní:

- izolací (příloha A.1)

- kryty (čl. 412.2.2, příloha A.2)

- přepážkami

při poruše:

- automatickým odpojením od zdroje

a proudovým chráničem

- ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3 až 411.6

- dvojitá nebo zesílená izolace, ochrana základní i při poruše

- Ochrana proti účinkům SEMP:	 	     je stávající

- Ochrana proti účinkům ESD:		zemněním dílů zařízení

- Ochrana proti účinkům LEMP:		a) vnější ochrana

objekt je vybaven stávajícím hromosvodem. Projekt úpravu stávajícího hromosvodu neřeší.

b) stávající vnitřní ochrana vyrovnání potenciálů s použitím svodičů přepětí

- Typ uzemňovací soustavy:		společná uzemňovací soustava

- Náhradní zdroj (DA):		zálohovaná síť zajištěná napojením na DA.

Přepnutí napájení na DA probíhá do 20 s. Stupeň dodávky z dieselagregátu je číslo 1.

### Vnější vlivy

Vnější vlivy jsou určeny ve stávajícím protokolu o určení vnějších vlivů, který je součástí archivován u správce objektu.

### Ochrana proti přetížení a zkratu

Bude řešena volbou vhodných jistících prvků a ostatních elektrických zařízení s dostatečnou zkratovou odolností.

### Ochrana proti přepětí

Je stávající

### Ochrana před úrazem el. proudem, ochranné pospojení, uzemnění.

Ochrana základní (ochrana živých částí) - izolací, krytem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.412.2.2, ochrana při poruše (ochrana neživých částí) - automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.411.4.

### Výkonová bilance

Výkonová bilance v 1.stupni dodávky el. energie podle ČSN 34 1610, síť zálohovaná dieselgenerátorem

|  | Pi(kW) |  | soudobost | Ps(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čerpadlo | 1,5 | 1 |  | 1,5 |

## Požární bezpečnost

Elektroinstalace bude provedena tak, aby splňovala požadavky uvedené v části stávající dokumentace požárního zabezpečení. Prostupy kabelových tras mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny. Pro kabelové trasy budou voleny nehořlavé materiály.

Všechna použitá zařízení a materiály musí být schválena pro použití v ČR. Elektrická zařízení musí být označena značkami a nápisy dle platných zákonů, vyhlášek, vládních nařízení a ČSN.

V rámci napájecí kabelové trasy pro nové čerpadlo se uvažuje s použitím kabelů B2ca s1 d1 a1 se zachováním funkčnosti při požáru.

## Napájení zařízení, rozváděče

### Doplnění rozvaděče RP

Do stávajícího rozvaděče RP bude doplněn jističový vývod se stykačem pro napájení nového čerpadla požární vody. Stykač bude ovládán tlačítky umístěnými v 7.NP.

### Provedení kabelových rozvodů

Kabelové rozvody se uvažují provést v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a vést následovně:

Kabel pro napojení čerpadla i kabel k ovládacím tlačítkům bude z rozvaděče RP veden v nově vybudované kabelové trase chodbou 1.01.05.S2.001 v 2.PP. Dále pak trasa pokračuje místností 1.01.05.S2.002 až ke schodišti. Kabel projde do schodiště, schodištěm bude v drážce s krytím min. 10mm veden do 7.NP. Zde vystoupí do místnosti 1.01.05.S2.002, kde bude napojeno čerpadlo a připojena tlačítka umístěná v hydrantové skříni na chodbě 1.01.05.S2.001.  V 7.NP budou kabely uloženy v nových kabelových žlabech. Kabelové trasy provedené kabelovými žlaby ve 2.PP i v 7.NP budou v provedení s funkčností při požáru min. 60 min.

## Všeobecná část

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, obecnými zásadami výrobců zařízení, ČSN, nebo ČSN EN a katalogy platnými v době jejího zpracování.

Projekt je zpracován při užití referenčního zařízení nebo systému, jehož volbu provedl zpracovatel dokumentace dle předaných požadavků na funkci systému.

Je možné, že konkrétní dodavatel může dle svých zvyklostí a vybavení navrhovat určité modifikace řešení. Obdobně při použití jiného, než zde uvažovaného zařízení nebo systému je pravděpodobné, že bude nutné provést modifikace v řešení obsaženém v tomto projektu. Takové modifikace nemohou být uplatněny jako vady projektu.

Veškerá zařízení uvedená v předkládané dokumentaci je nutno chápat jako informativní a referenční zařízení určující minimální technický standard resp. základní technické vlastnosti. Volba konkrétních zařízení pro realizaci včetně odpovědnosti za jejich shodnost s českými normami, bezpečnostními předpisy a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora.

V seznamu jsou uvedeny příslušné právní normy a ČSN podle kterých jsou SO navrženy a musí být i realizovány. Jedná se o reprezentativní seznam základních norem, který nemůže obsahovat a ani neobsahuje všechny dotčené právní normy a ČSN.

### Požadavky na montáž a uvedení do provozu

Všechna zařízení musí být provedena podle platných předpisů a norem. Montáž smí provádět pouze firma k tomu kvalifikačně a odborně způsobilá a dle konkrétních požadavků i náležitě proškolená nebo certifikovaná výrobcem zařízení. Při instalaci je nutné respektovat příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Předkládaná dokumentace neřeší postup organizace výstavby ani zařízení staveniště.

Po montáži systému je nutné provést jeho zkoušky, které slouží k ověření seřízení zařízení a zároveň prokazují splnění výkonových a kvalitativních ukazatelů předmětné dodávky. Konkrétní podmínky zkoušek včetně požadavku na jejich zdokumentování musí být předmětem smlouvy týkající se příslušné dodávky. Předkládaná dokumentace neřeší program zkoušek ani jejich náplň.

Uvedení do provozu je podmíněno řádným předáním díla spolu s kompletní dodavatelskou dokumentací (konstrukční výkresy,  dokumentace  skutečného  provedení,  revizní  zprávy, návody k použití a manuály v češtině, prohlášení o shodnosti zařízení, soupis náhradních dílů a pod). Před předáním díla je třeba provést zaškolení obsluhy případně i technické údržby.

Veškeré lešení a konstrukce pro zpřístupnění těžko dostupných míst si zajišťuje dodavatel vlastními prostředky.

Dodavatelská firma je povinná koordinovat veškeré instalace a umístění zařízení s  ostatními profesemi dle koordinačních výkresů.

Prostupy požárními úseky požárně utěsnit (požární odolnost viz. požární zpráva). Kabelové prostupy mezi požárními úseky musí být provedeny tak, aby byla zachována požární odolnost dělících konstrukcí.

### Pokyny pro provádění stavby

Předání zařízení do provozu

Podrobně zpracovanou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením všech změn předat při přejímce budoucímu uživateli. Po skončení prací bude vypracována výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2.

Dle předběžné dohody provedené e-mailovou komunikací je možné po předchozí domluvě provést transport čistých technologických celků, jako např. NN rozváděče apod., pomocí vnitřního výtahu. Transport ostatních materiálů, které by mohly znečistit prostory výtahu, jako např. zalévacích hmot apod., je nutné provést např. po venkovním schodišti, nebo venkovním výtahem (součást zařízení staveniště).

### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost práce se týká především dodržování obecně platných bezpečnostních předpisů, které vyplývají především ze zákoníku práce a dalších navazujících právních norem. Práce musejí být prováděny v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Při provádění prací je montážní organizace povinna poučit zaměstnance o bezpečném chování na daném pracovišti a upozornit na možná nebezpečí. Rovněž je povinna seznámit pracovníky s riziky při provádění prací. Všechny povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky určeny předem a musí být o nich pořízen zápis. Při provádění prací jsou pracovníci povinni dodržovat předepsané pracovní postupy. Pracovníci, kteří montážní práce řídí a provádějí musí být vyškoleni z bezpečnostních předpisů a musí disponovat kvalifikací pro příslušnou činnost. Před uvedením technologie do provozu je nutné provést revizi, vypracovat výchozí revizní zprávu a případně odstranit závady a písemně jejich odstranění dokladovat. Při pracích i všech činnostech je nutné zajistit splnění všech bezpečnostních předpisů.

Všechna zařízení, způsob jejich instalace a umístění musí respektovat příslušné požadavky na bezpečnost, spolehlivost a bezproblémový provoz z hlediska platných zákonných ustanovení, hygienických předpisů a dalších norem. Elektrické zařízení smí dodávat, obsluhovat a udržovat pouze osoby splňující kvalifikační předpoklady dané vyhláškou č. 50/1978 Sb.

Je nutné zpracovat provozní řád, který stanový návod k obsluze, zakázané manipulace, druh a způsob používání ochranných prostředků, poučení o nebezpečích, která mohou vzniknout při provozu zařízení a opatření při mimořádných havarijních stavech.

Podmínkou pro zprovoznění je provedení výchozí revizní zprávy dle ČSN 33 2000-6. Dále se na zařízení musejí provádět periodické revize, ve lhůtách stanovených dle ČSN 33 1500 + Z1 (8/1996) + Z2 (4/2000) + Z3 (4/2004) + Z4 (9/2007).

### Závěr

Provedení prací musí odpovídat platným normám a předpisům. Na rozvaděčích budou umístěny výstražné tabulky č. 0101 "Pozor, el. zařízení", č.4301 "Nehas vodou ani pěnovými přístroji. U vypínacích  tlačítek bude umístěna tabulka č.2101 „Vypni v nebezpečí !“.

U el. spotřebičů, které budou napojeny  z jiných rozvaděčů, než ostatní zařízení příslušné části objektu, musí být umístěna výstražná tabulka 0123 „Pozor – pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači (jističi), připojeno z rozvaděče xxx.

Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich povrchovou úpravou a způsobem uložení. Zařízení dle této dokumentace negativně neovlivňují životní prostředí. Bezpečnost provozu je dána konstrukcí použitých zařízení a bezpečnostními a provozními předpisy uživatele.

Všechny výrobky a zařízení použité při realizaci stavby musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 22/97 Sb. „O technických požadavcích na výrobky ...“ a souvisejícími nařízeními vlády ČR, zejména nařízeními č. 168 a č. 169 z 25.06.1997. Všechny výrobky a zařízení použité při realizaci stavby musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami.

Bezpečnost provozu je dána konstrukcí použitých zařízení a bezpečnostními a provozními předpisy uživatele. Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich povrchovou úpravou a způsobem uložení.

Majitel objektu, případně správce objektu nebo osoba jím určená musí na instalované elektroinstalaci a zařízení provádět pravidelné kontroly a zajistit pravidelné revize v souladu s požadavky norem, zákonů, návodů k instalovaným zařízením, případně dle dalších relevantních požadavků.

## Související předpisy

Instalace musí být provedena dle platných norem ČSN a to především:

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN  33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 oprava 1 Z1  Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-7-753 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí, část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Topné kabely a pevně instalované topné systémy

ČSN 33 01 65 ed.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi - prováděcí ustanovení

ČSN 73 0848 Z2 - Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 0802 Z3 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

a další

- vyhláška 50/1978 Sb.

- ostatní ČSN a předpisy v platném znění

- technické podmínky jednotlivých zařízení

V Praze, listopad 2022							Ing. Pavel Dík