ČÁST

Č.KOPIE

MĚŘÍTKO

POČET FORM.

STUPEŇ DOKUMENTACE

A, B1

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

Průvodní a souhrnná technická zpráva

1

DATUM

Č. ZAKÁZKY

DSP + DPS

Ing. P. Hodík

SCHVÁLIL

tel:+420 283 023 111

fax:+420 283 023 222

www.techniserv.cz

techniserv@techniserv.cz

Moskevská 86

101 00 Praha 10

Heliport Nemocnice Havlíčkův Brod

DATUM

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

SCHVÁLIL

Č. REVIZE

POZNÁMKA

A. Alexander

Ing. M. Šulc

Č. PŘÍL.

22-2900-0093

15 A4

03/2023

-

TECHNISERV spol. s r.o.

A, B1 – Průvodní a souhrnná technická zpráva

Ing. M. Šulc

A. Alexander

Ing. P. Hodík

11 / 2021

01

Zapracování připomínek ÚCL

TECHNISERV spol. s r.o.

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Obsah

A	Průvodní zpráva	3

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o stavebníkovi	3

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4

A.3	Seznam vstupních podkladů	4

B	Souhrnná technická zpráva	5

B.1	Popis území stavby	5

B.1.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	5

B.1.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

B.1.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	5

B.1.4	Bezbariérové užívání stavby	5

B.1.5	Bezpečnost při užívání stavby	6

B.1.6	Základní charakteristika objektů	6

B.1.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	6

B.1.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	6

B.1.9	Úspora energie a tepelná ochrana	7

B.1.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	7

B.1.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	7

B.2	Připojení na technickou infrastrukturu	7

B.3	Dopravní řešení	7

B.4	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	7

B.5	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	7

B.5.1	Překážkové plochy heliportu	7

B.5.2	Navrhovaná ochranná pásma heliportu	7

B.6	Ochrana obyvatelstva	7

B.7	Zásady organizace výstavby	8

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby:			Heliport Havlíčkův Brod

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby

Místo stavby:			Nemocnice Havlíčkův Brod

Město:				Havlíčkův Brod

Kraj:				Vysočina

Katastrální území:		Havlíčkův Brod (637823)

Čísla parcel:			st. 1690

Majitelé pozemků:	Vlastnické právo:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod

Charakter stavby:		Změna stávající dopravní (letecké) stavby

Účel stavby:	Úprava stávajícího HEMS – druhá úniková s plochy heliportu, úprava hasebního systému pro heliport

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. (v platném znění) Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, dle přílohy č. 1 (Rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení).

Předmětem investiční akce je doplnění stávajícího pracovního vyvýšeného heliportu HEMS o druhou únikovou cestu s plochy heliportu a úprava hasebního systému dle předpisu L 14H.

### Údaje o stavebníkovi

Investor:			Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

Husova 2624

580 01 Havlíčkův Brod

Majitel heliportu:		Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57

586 01 Jihlava

Provozovatel heliportu :	Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

Husova 2624

580 01 Havlíčkův Brod

Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:			TECHNISERV spol. s r.o.

Moskevská 86

101 00 Praha 10

Hlavní projektant:		Ing. Michal Šulc

Autorský tým:			Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.

Ing. Pavel Dík

Autorizované osoby:	Ing. Michal Šulc, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT – 0010346

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT – 0014361

Ing. Pavel Dík, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT – 0008445

Ing. Miroslav Pavelka, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb číslo autorizace ČKAIT: 0003626

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Dokumentace je členěna na:

- A	Průvodní zpráva

- B1	Souhrnná technická zpráva

- B2	Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- C	Situační výkresy

- D	Dokumentace objektů a technologických zařízení

  - D 1.1	Stavební a konstrukční část

  - D 1.2	Silnoproudá elektroinstalace

  - D 1.3	Technologie SZZ

  - D 1.4 Požárně bezpečnostní řešení

## Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování dokumentace byly použity následující podklady:

- Archivní projektová dokumentace objektu Chirurgie - GriToN CZ s.r.o.; 2019

- Projektový průzkum, fotodokumentace

- Technické rady

- Technická dokumentace

- Letecké předpisy

- Český úřad zeměměřický a katastrální www.cuzk.cz

- VFR příručka, AIP ČR

# Souhrnná technická zpráva

## Popis území stavby

Heliport je situován na střeše pavilonu chirurgických oborů. Areál nemocnice je situován v centrální části města, v prostoru ohraničeném ulicemi Husova, U Rybníčku, Mahenova.

Vstup do areálu se nachází v jeho východní části a to z ulice Husova.

Stavební pozemek 1690 se nachází v areálu nemocnice. Druh pozemku je zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí budova s číslem popisným 2627, stavba občanského vybavení.

V prostoru stavby nebyly provedeny průzkumy a rozbory.

Stavba nenarušuje stávající ochranná a bezpečnostní pásma.

Stavba se nenachází a záplavovém a poddolovaném území.

Stavba nemění stávající odtokové poměry.

Součástí stavby není kácení dřevin.

Zábor zemědělského půdního není (stavba nebude prováděna v úrovni terénu).

Napájení nové technologie bude provedeno ze stávajících rozvodu NN v objektu.

Stavba nemá podmiňující a vyvolané Investice. Celkový popis stavby

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Jedná se o změnu stávající letecké (dopravní) stavby.

Heliport HEMS Havlíčkův Brod je neveřejný vnitrostátní heliport, charakteru vyvýšený pracovní heliport HEMS ve smyslu předpisu L 14 H. Kategorie požární ochrany heliportu dle L14H – H1.

Majoritním uživatelem heliportu je provozovatel vrtulníků pro HEMS v Kraji Vysočina.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

V rámci této projektové dokumentace se celkové urbanistické a architektonické řešení objektu nemění. Střešní ocelová konstrukce heliportu bude rozšířena o novou únikovou lávku z heliportu do objektu 06 – spojovací travé.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

V 7.NP objektu 05 – Chirurgie bude v místnosti č. 703 umístěna platová nádrž na vodu o objemu 2000 litrů a čerpadlo, které zajistí potřebné množství vody pro požární zásah na heliportu. Výtlak čerpadla bude napojen na rozvody v hydrantové skříni s pěnidlem.

### Bezbariérové užívání stavby

Navržená stavba je jednoúčelová a speciální, kde se nebudou volně pohybovat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

### Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena v souladu s bezpečnostními předpisy.

### Základní charakteristika objektů

Stávající budova 05 - pavilon chirurgických oborů je koncipována jako objekt se sedmi nadzemními podlažími, na střeše je umístěn heliport letecké záchranné služby.

Objekt je tvořen monolitickým železobetonovým skeletem

Obvodový plášť je tvořen keramickou vyzdívkou se strukturální celoprobarvenou omítkou.

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technologie hašení heliportu

V 7.NP objektu 05 – Chirurgie bude v místnosti č. 703 umístěna platová nádrž na vodu o objemu 2000 litrů a čerpadlo, které zajistí potřebné množství vody pro požární zásah na heliportu. Výtlak čerpadla bude napojen na rozvody v hydrantové skříni s pěnidlem.

Čerpadlo bude napojeno na zálohovanou síť.

Požadované množství vody pro hasební zásah je dle předpisu L14H – 2 000 litrů, požadované množství pěny je 400 litrů/min.

Čerpadlo: KSB Etablock Pumpdrive2 – 040 – 025 – 160 - GG11 - 1,1kW

Výkon čerpadla: 140 – 200 litrů/min, výtlak 20 – 40 m, výkon 1,1 kW, napájecí napětí 3 x 400V

Pěnidlo: číslo napěnění při tlaku 0,4 - 1 MPa je 6,1 - 6,8.

Čerpadlo KSB Etabloc PumpDrive2 040-025-160 GG11 1,1kW (domintex.cz)

Stavební a konstrukční část

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požární ochranu zajišťuje:		HZS Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod

Prostředky požárního zabezpečení heliportu

Vyvýšený heliport musí být vybaven požárním zabezpečením v souladu s požadavky předpisu L 14H, hlava 6 tak, aby odpovídal kategorii zabezpečení H1, odvozené z celkové délky největšího vrtulníku používajícího tento heliport.

Pro tuto kategorii jsou předepsány hasební látky:

a) pěna splňující požadavky účinnosti B (výtoková rychlost pěny 400 l/min.)

b) doplňkové prostředky (práškové 45 kg nebo halony45 kg nebo CO2 90 kg)

Požadavky ad a) jsou splněny instalací hydrantového pěnotvorného systému s tvarově stálou hadicí DN33. Jedná se o hasící prostředek umožňující hasební zásah vodou nebo těžkou pěnou. Bude instalován certifikovaný požární systém (např. společnosti Pavliš Hartmann - průtok vody min 100 l/min, číslo napěnění je 6,1 – 6,8).

Požadavky ad b) na doplňkové prostředky (práškové nebo halony v množství 45 kg nebo CO2 v množství 90 kg) budou zajištěny standardními prostředky skladovanými v blízkosti heliportu.

Prostředky požárního zabezpečení ad) a ad) b jsou umístěny v úrovni heliportu navazující na komunikační vertikálu na heliport.

Požárně bezpečnostní řešení viz D 1.4.

### Úspora energie a tepelná ochrana

neřešeno

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Technologie heliportu je bez trvalé obsluhy a údržby, proto není nutné řešit hygienické parametry prostředí stavby.

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Z povahy a umístění stavby není nutné řešit negativní účinky vnějšího prostředí - pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření.

## Připojení na technickou infrastrukturu

Napájení NN bude zajištěno ze stávajících NN rozvaděčů v objektu.

## Dopravní řešení

Přístup k heliportu v době výstavby a užívání stavby bude po stávajících místních komunikacích v areálu nemocnice.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Navržená stavba neřeší vegetaci a terénní úpravy.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nebude mít na životní prostředí vliv z hlediska trvalého znečišťování ovzduší škodlivými látkami. Stavba neprodukuje odpady.

### Překážkové plochy heliportu

Zůstávají stávající.

### Navrhovaná ochranná pásma heliportu

Ochranné pásmo heliportu zůstává stávající.

## Ochrana obyvatelstva

Pro tuto stavbu nejsou uvažována žádná opatření vyplývající z požadavků na ochranu obyvatelstva. Stavba splňuje základní požadavky na situační umístění staveb ve všech oblastech z hlediska ochrany obyvatel dle zákona 238/2000 Sb. a vyhlášky 380/2002 Sb.

## Zásady organizace výstavby

Příjezd na staveniště bude po stávajících zpevněných komunikacích v areálu nemocnice. Předpokládá se, že vzhledem k poměrně malému rozsahu prací bude každý den materiál a nářadí přivážen a odvážen na místo výstavby, případně po dohodě s investorem je možné pro skladování využít prostory v  7. NP (místnost 703). Každý den po skončení prací bude proveden úklid staveniště. Transportní trasy uvnitř objektu určí provozovatel při předání staveniště. Materiál bude transportován vnitřním výtahem. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob např. výstražnými tabulkami, vhodným ohrazením, páskami atd. Je nutné zajistit ochranu pracovníků proti pádu z výšky. Při práci na okrajích heliportu s přesahem střechy objektu je nutné také provést zajištění prostoru pod místem provádění prací.

Po dohodě s investorem je možné využívat elektrickou energii, vodu a sociální zařízení v objektu.

V Praze, březen 2023								Ing. Michal Šulc