TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:  Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Rekonstrukce hospodářského objektu

D.1.4.C  Ústřední vytápění

Vratislavovo náměstí 1

592 31 Nové Město na Moravě

Investor:       Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57

587 33 Jihlava

Projektant:    ing. Radek Herman

Haškova 138/1, 638 00 Brno-Lesná

Telefon 777324705, e-mail: herman.rad@seznam.cz

Technická data

Výpočtová venkovní teplota                                                                             -15oC

Základní tepelná ztráta objektu                                                                        32,7kW

Parametry otopných větví

- větev tělesa                                                                 70o/55oC, 1290kg/hod., 11kPa

- větev podlah. plochy                                      max.výstup 50oC,  700kg/hod., 21kPa

- kotlový okruh                                                                             2100kg/hod., 10kpa

Maximální přetlak v systému                                                                           400kPa

Tlak v systému při 20o C                                                                                   110kPa

Objem vody v systému                                                                                      553l

Výpočet objemu expanzní nádoby:

Ve= 1,3 xV x dv x (psv+1)/(psv+1)-(pst+1)=1,3x((258x1,3)+(261x2,6)+(34x3,2))x(4+1)/

(4+1)-(1,1+1)=26l

Navržena expanzní nádoba 35l/600kPa, tlak ve vaku bez vody 100kPa.

Výpočet pojišťovacího ventilu:

Ao = 2 x Fip/av x K = 2 x 34/0,54 x 1,55 = 82mm2

Navržen pojišťovací ventil 1/2“/3/4“-400kPa (176mm2).

Výpočet průměru expanzního potrubí:

dv = 15+1,4 x Qp0,5  = 15+1,4 x 350,5  = 23,3mm

Navrženo potrubí CU28.

Rozvod ústředního vytápění navržen dle ČSN060206, 060310, 060830 a Vyhlášky 193/2007

Sbírky a stavební části projektu.

Vytápění objektu bude teplovodní s ekvitermní regulací s otopnými podlahovými plochami

a otopnými tělesy s možnosti čištění.

Zdrojem tepla pro vytápění objektu bude plynový kondenzační kotel o maximálním výkonu

34kW,  který bude osazen v místnosti č. 6.02 Technická místnost v 1.NP objektu. Místnost s

kotlem není kotelnou dle Vyhlášky 91/93 Sbírky.

Kotel bude připojen na nový koaxiální komínový průduch dle ČSN734201, který bude

kompatibilní s osazeným kotlem a který bude vyveden nad střechu objektu.

Otopný systém objektu bude rozdělen na 2 otopné větvě, na větev těles a větev podlahových

ploch.

Rozvodné potrubí bude provedeno z materiálu měď.

Hydraulické vyrovnání jednotlivých otopných podlahových ploch a otopných těles těles

bude regulačními ventily.

U podlahového vytápění je nutno dodržet skladby a technologické postupy podle zvoleného

systému. Podlahové trubky z plastových hmot, k tomu účelu určené, budou ukončené a

připojené na rozvod pomocí rozdělovače-sběrače s regulačními ventily a šroubeními s

průtokoměry. Zaclonění podlahové plochy do 10%.

Rozvodné potrubí bude tepelně izolováno izolací dle Vyhlášky 193/2007 Sbírky.

Do systému bude po propláchnutí napuštěna upravená voda dle požadavků výrobce kotle a

osazených komponentů.

Před uvedením do provozu je nutné seřídit hydraulickou část systému a provést zkoušku

systému dle ČSN060310. V rámci zkoušky je nutno seřídit tlak v tlakové expanzní nádobě

a funkci všech čidel. Rovněž je nutno prověřit funkci pojišťovacích ventilů a zaškolit obsluhu.

Všechna otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi.