## Požárně bezpečnostní řešení

| Název akce: | Sklad posypového materiálu v areálu KSUSV v Pelhřimově domu |
| --- | --- |
| Místo stavby: | parc. č. 2413/6, k.ú. Pelhřimov |
| Investor: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ 00090450 |
| Stupeň PD: | územní rozhodnutí a stavební povolení |
| Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ 28094026 |
| Vypracoval: | Ing. Martin Pospíchal Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT – 0102290 MVČR – OZO – Š-209/96 |

Vášova 520, 391 55 Chýnov

IČ: 05130310, tel. 608 241 424

web: www.mpfire.cz

email: 	martin.pospa@seznam.cz

info@mpfire.cz

| Datum: | ZÁŘÍ 2017 |
| --- | --- |
| Ev. číslo zak.: | PBŘS-576a-09/2017 |

# ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O STAVBĚ

Předmětem vyhodnocení způsobu požárního zabezpečení dle požadavku § 41 vyhl. č. 246/01 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů je novostavba skladu posypového materiálu na parc.č. 2413/6 v k.ú. Pelhřimov.

A. Použité současně platné (k datu zpracování PBŘ) podklady a literatura

a.1. Normy

- ČSN 73 0802 - PBS – Nevýrobní objekty /06-2009 + Z1.02-2013 + Z2.07-2015/

- ČSN 73 0804 - PBS – Výrobní objekty /03-2010 + Z1.02-2013 + Z2.02-2015/

- ČSN 73 0810 - PBS – Společná ustanovení /07-2016/

- ČSN 73 0818 - PBS – Obsazení objektů osobami /08-1997 + Z1.10-2002/

- ČSN 73 0821 ed. 2 - PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí /06-2007/

- ČSN 73 0824 - PBS – Výhřevnost hořlavých látek /01-1993/

- ČSN 73 0872 - PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením /02-1996/

- ČSN 73 0873 - PBS – Zásobování požární vodou /07-2003/

- ČSN 73 0875 - PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení /05-2011/

- ČSN 75 2411 - Zdroje požární vody /05-2004/

- ČSN ISO 3864-1 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky-část 1 /01-2013/

- ČSN EN ISO 7010 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky /01-2013/

- ČSN 01 8013 - Požární tabulky /04-1965 + Z1.05-1966 + Z2.10-1995/

a.2. Zákony a vyhlášky

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška MV č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

a.3. Projektové a ostatní podklady

- Projektová dokumentace stavby

- Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“

- Software WINFIRE OFFICE firmy FREE RW soft, v.o.s. Ostrava

B. Dispoziční a konstrukční řešení stavby

Projektová dokumentace řeší novostavbu skladové haly, která bude sloužit pro skladování inertních materiálů (posypové drtě) v areálu KSÚSV v Plehřimově.

Z hlediska PO se jedná o objekt s jedním nadzemním podlažím bez podsklepení. Požární výška objektu je 0,0 m a celková výška je 7,645 m.

Konstrukční systém objektu nehořlavý. Svislé nosné konstrukce (obvodové a vnitřní) jsou navrženy z betonových systémových prefa prvků „RIEDER - Bloc“. Jedná se o prvky z prostého betonu s kónickými nálitky v horní ploše a stejným vybráním ve spodní ploše pro zamezení posunu prvků mezi sebou. Uvnitř systémových bloků jsou otvory o ø 150 mm, které slouží pro svorné pozinkované tyče sloužící pro sepnutí stěn při vyšších montážních výškách. Prvky se ukládají na sebe s převazbou, jako u cihelného zdiva. Nosná konstrukce střechy o spádu střešní roviny 4° je tvořena ocelovými svislými sloupy, kotvenými do svislé zděné konstrukce obvodového, vnitřního pláště. Zastřešení ocelové pultové střešní konstrukce bude provedeno ocelovým trapézovým plechem kotveným do ocelových válcovaných průvlaků. Boční stěny jsou mezi střešním pláštěm a svislými betonovými bloky opatřeny závětrnými stěnami tvořenými nosnou ocelovou konstrukcí se zavětrováním opláštěnou trapézovým plechem.

Ostatní podrobnosti viz projekt stavby.

DĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Požární bezpečnost objektů bude vycházet především z požadavků ČSN 730804 Výrobní objekty a dalších navazujících norem.

Objekt bude tvořit jeden PÚ takto:

PÚ 1 – celý objekt skladu (3. skupinu výrob a provozů)

# POŽÁRNÍ RIZIKO

Pro požární úsek PÚ 1 se požární riziko vyjadřuje ekvivalentní dobou trvání požáru dle ČSN 730804 a bylo stanoveno takto:

PÚ 1 – Taue = 6,00 minut

Pozn.: ve výpočtu požárního rizika PÚ 1 je v prostoru skladů uvažováno navýšení stálého požárního zatížení ps o 7 kg/m2 – o PVC lamely

Výpočet požárního rizika PÚ 1 byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire2017 dle ČSN 730804 s použitím hodnot přílohy A.1 ČSN 730802 a přílohy E.1 ČSN 730804. Detailní výpočet viz příloha PBŘ.

# ZAŘAZENÍ DO STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Pro požární úsek PÚ 1 byl stanoven dle tab. 8 ČSN 730804 stupeň požární bezpečnosti takto:

PÚ 1 – I. stupeň požární bezpečnosti - viz příloha PBŘ

Pozn.: dle čl. 8.3.1 ČSN 730804 se u PÚ 1 jedná o prostor bez požárního rizika

# MEZNÍ VELIKOST POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Mezní rozměry PÚ 1 nejsou dle ČSN 730804 překročeny: požadavek je 13.627,55 m2 – skutečnost 374,06 m2 – viz výpočet v příloze PBŘ.

KONTROLA POŽADAVKU NA INSTALACI EPS

Nutnost vybavit požární úsek elektrickou požární signalizací (EPS) se stanoví dle ČSN 730875 - Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. U objektů není splněna ani jedna z podmínek čl. 4.2.1 a 4.2.2 ČSN 730875, a proto v objektu nemusí být instalována elektrická požární signalizace.

- ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI - SHRNUTÍ

Ve výpočtu v příloze PBŘ jsou podrobným způsobem stanoveny požadavky na instalaci některých vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení v objektu. Ze stanovených hodnot a požadavků příslušných ČSN vyplývá, že v objektu nemusí být instalováno zařízení EPS, SSHZ ani SOZ.

# POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Požární odolnost stavebních konstrukcí je vyhodnocena dle ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí ed. 2: Květen 2007 a dle Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“.

Požární odolnost stavebních konstrukcí PÚ 1 je vyhodnocena pro I. stupeň požární bezpečnosti a jednopodlažní objekty dle pol. 13 tab. 10 ČSN 730804 a je provedena s touto požární odolností:

| PÚ 1 – I. stupeň požární bezpečnosti, jednopodlažní objekty |  |
| --- | --- |
| Požární stěny |  |
| Požadavek | Požární odolnost 30 minut v provedení REI – DP1 |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Požární uzávěry otvorů |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EW – DP1 |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Svislé požární pásy a obvodové stěny |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení REI – DP1 |
| Skutečnost | Stěny z betonových systémových prefa prvků tl. 600 mm s požární odolností min. 180 minut v provedení REI – DP1 |

Navržené stavební konstrukce objektu splňují svým provedením požadavky ČSN 730804 dle výše uvedené tabulky (v porovnání s hodnotami uvedenými v ČSN 730821 ed. 2 a v publikaci Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů).

ÚNIKOVÉ CESTY

Únikové cesty jsou řešeny dle požadavků kap. 10 ČSN 730804. Je uvažována současná evakuace osob schopných samostatného pohybu po rovině.

V objektu je dle ČSN 730818 uvažován výskyt osob takto:

PÚ 1 – 3 osoby (skutečný počet max. 2 osob x koeficient 1,5 pro navýšení dle ČSN 730818)

Únik osob z objektu je zajištěn takto:

Z každého místa PÚ 1 je zajištěn únik osob jednou nechráněnou únikovou cestou délky cca 15 m a šířce min. 7,0 m (otevřeným SV a SZ průčelím) přímo na volné prostranství.

Vzhledem k charakteru a dispozičnímu uspořádání objektu skladu není nutno řešit rozmístění požárních a bezpečnostních značek a tabulek podle požadavku ČSN ISO 3864-1 a dle Nařízení vlády ze dne 14.11.2001.

Jedna nechráněná úniková cesta z  objektu vyhovuje svým provedením požadavkům ČSN 730804 – viz příloha PBŘ.

# ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

Dle čl. 8.3.1 ČSN 730804 se u PÚ 1 jedná o prostor bez požárního rizika, a proto se požárně nebezpečný prostor dle čl. 9.5.3 ČSN 730804 nestanovuje.

Požárně nebezpečný prostor objektu nepřekračuje na žádné straně hranice stavebního pozemku v majetku investora.

Odstup od sousedních objektů

- příloha H ČSN 730804 a § 11 vyhl. č. 23/2008 Sb.

Na severovýchodní straně ve vzdálenosti cca 1,3 m od námi posuzovaného objektu je umístěn stávající sklad soli (jednopodlažní objekt s obvodovými betonovými stěnami do výšky cca 3,0 m a výše opláštěným dřevěnými sloupky krovu s bitumenovou vlnitou krytinou s prosvětlením a dřevěným vaznicovým krovem s plechovou krytinou). Bez ohledu na velikost požárně nebezpečných prostorů tohoto stávajícího objektu má námi řešený objekty všechny nosné konstrukce druhu DP1 (plastové lamely proti dešti se nemusí řešit), a proto může nový sklad posypového materiálu ležet v požárně nebezpečném prostoru stávajícího skladu soli.

Na oba objekty je možno také nahlížet dle čl. 5.2.5 ČSN 730804 – není nutno řešit vzájemné odstupové vzdálenosti mezi objekty, protože se jedná o seskupení dvoujednopodlažních objektů vzájemně technicky a technologicky spojených s max. vymezenou plochou n-úhelníka do 5000 m2.

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Větrání – přirozené otevřenými stěnami.

El. instalace, hromosvody – nejsou řešeny.

Vytápění – objekt nebude vytápěn.

# ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

Příjezd a přístup k objektu – je umožněn po stávajících a nových zpevněných komunikacích v okolí objektu sloužících i pro běžný provoz objektu. Přístupová komunikace, která vede dle čl. 13.2.2 ČSN 730804 do vzdálenosti min. 10 m od objektu, je průjezdná i pro těžkou požární techniku (jsou splněny požadavky čl. 13.3 ČSN 730804 na světlou šířku min. 3,5 m a výšku 4,1 m) – komunikace šířky min. 6 m bez omezení výšky vedoucí do dvora objektu až ke vstupu do objektu – vyhovuje. Tato komunikace a zpevněná plocha ve dvoře zároveň umožňuje otočení vozidel HZS, což je v souladu s požadavky přílohy 3 vyhl. 23/2008 Sb..

Nástupní plochy, zásahové cesty – nástupní plochy ani zásahové cesty nejsou dle ČSN 730804 vyžadovány (jedná se o objekt s požární výškou menší než 9 resp. 12 m).

Vnitřní požární voda – dle čl. 4.4 b1) ČSN 730873 není v PÚ 1 vyžadována instalace vnitřních hydrantových systémů – součin hodnot p * S (požární zatížení x plocha PÚ) nedosahuje u PÚ 1 mezní hodnotu 9000 dle ČSN 730873 – viz příloha PBŘ.

Vnější požární voda – dle čl. 4.4 a3) ČSN 730873 není nutno u PÚ 1 řešit požadavek na vnější odběrná místa – jedná se o PÚ s Taue menším než 10 minut.

Přenosné hasicí přístroje – dle čl. 13.9.1 ČSN 730804 nemusí být objekt vybaven pro případný první požární zásah přenosnými hasicími přístroji – v objektu se nevyskytují žádné hořlavé materiály ani hořlavé stavební konstrukce.

Z Á V Ě R

Navržené řešení novostavby skladu posypového materiálu na parc.č. 2413/6 v k.ú. Pelhřimov respektuje, při dodržení skutečností uvedených v tomto PBŘ, požadavky požární bezpečnosti dle příslušných technických předpisů PO.

Požárně nebezpečný prostor objektu nepřekračuje na žádné straně hranice stavebního pozemku v majetku investora.

Příloha: výpočet požárního rizika PÚ 1, který byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire Office 2017 dle ČSN 730804