PŘÍLOHA č.2

ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed.2

Investor:		Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Název projektu:	Skladová hala posypového materiálu v areálu KSÚSV v Pelhřimově

Zpracoval:		Ing. Michal Rataj, Ing. Jaroslav Rybář

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Datum zpracování:	08/2017

Analyzovaná budova pro výpočet rizika -  průmyslová budova:

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  37 m

šířka	W =  12 m		A D =  3 887.44 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  7 m		A M =  834 398.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba není chráněná pomocí LPS.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: bez SPD

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

V okolí budovy se nenacházejí žádné sousední budovy zvyšující rizika škod.

Zóny

Vně objektu

Zóna se nachází vně stavby.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: žádné

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0  (ztráta není uvažována)

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0  (ztráta není uvažována)

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0  (ztráta není uvažována)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0  (ztráta není uvažována)

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ		Celk. riziko

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|	   0

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	---  	   0	   0	   0	|	   0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|	   0

R4 |	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|	   0

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uvnitř objektu

Zóna se nachází uvnitř stavby a její nadřazenou zónou je zóna: Vně objektu

V zóně nejsou umístěna žádná zařízení.

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: požár - nízké

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.02

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0  (ztráta není uvažována)

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.5

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ		Celk. riziko

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0389	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|	0.0389

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	---  	   0	   0	   0	|	   0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|	   0

R4 |	0.0389	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|	0.0389

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	  RB	  RC	  RM	  RU	  RV	  RW	  RZ	      Celk. riziko	 Příp. h.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1   |	0.0389	    0	    0	    0	    0	    0	    0	    0	   |	0.0389	  |	1

R2   |	   ---	   0	   0	   0	 ---	   0	   0	   0	   |	   0	  |	100

R3   |	   ---	   0	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	   0	  |	100

R4   |	0.0389	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   |	0.0389	  |	100

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD  |	0.0389	   0	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |		0.0389

RI   |	   ---	   ---	 ---	   0	   0	   0	   0	   0	   |		   0

RS  |	0.0389	   ---	 ---	 ---	   0	   ---	 ---	 ---	   |		0.0389

RF  |	   ---	   0	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |		   0

RO  |	   ---	   ---	  0  	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |		   0  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

POZNÁMKY:

- objekt není napojen na žádnou inženýrskou síť

- na objektu není nutno provádět vnější ochranu před bleskem LPS