## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {04a43799-2dae-400d-8c3a-4869fc8e2a84}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 22-042 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Telč, ul. Na Kotnově | [8 empty] | Datum: |  | 27. 9. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70890749 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Kraj Vysočina | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70890749 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 28094026 | [14 empty] | False
|  |  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ28094026 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 22-042
| Stavba: | [6 empty] | ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
| Místo: | [6 empty] | Telč, ul. Na Kotnově | [6 empty] | Datum: |  | 27. 9. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Kraj Vysočina | [6 empty] | Projektant: |  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {04a43799-2dae-400d-8c3a-4869fc8e2a84} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | VRN |  |  |  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0257f3a6-64a4-4f25-bea7-a1027c3a3fcd} | {04a43799-2dae-400d-8c3a-4869fc8e2a84} |  | 2
/ |  |  | VRN |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b912e5fa-478a-49be-8c78-a14bf5edc19c} | {0257f3a6-64a4-4f25-bea7-a1027c3a3fcd}
|  | SO-01 |  |  |  | Výjezdové stanoviště ZZS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f109a0ad-e313-411f-a0bb-3d89cc267000} | {04a43799-2dae-400d-8c3a-4869fc8e2a84} |  | 2
/ |  |  | 01_01 |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3b2bff2a-4821-4781-b1e1-5b2f7c09121f} | {f109a0ad-e313-411f-a0bb-3d89cc267000} | 8011911
/ |  |  | 01A |  |  |  | Zařízení pro vytápění staveb | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {cc7e2c6a-845b-431f-9707-5ab3507e03f5} | {f109a0ad-e313-411f-a0bb-3d89cc267000} | 8011911
/ |  |  | 01B |  |  |  | Zařízení vzduchotechniky | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {917558c2-5f1d-4dea-872b-daa5a712d8d8} | {f109a0ad-e313-411f-a0bb-3d89cc267000} | 8011911
/ |  |  | 01C |  |  |  | Zařízení zdravotnětechnických instalací | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {40d1d9f5-9c61-476a-ab7a-f37cab1666bb} | {f109a0ad-e313-411f-a0bb-3d89cc267000} | 8011911
/ |  |  | 01D_a |  |  |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {28ba7979-0504-48c8-b2a5-4a70c531c511} | {f109a0ad-e313-411f-a0bb-3d89cc267000} | 8011911
/ |  |  | 01D_b |  |  |  | Bleskosvod | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {eef9403d-914b-4f83-8bcd-c3cab87a0df4} | {f109a0ad-e313-411f-a0bb-3d89cc267000} | 8011911
/ |  |  | 01E |  |  |  | Zařizení slaboproudé elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {955128f1-77e8-4a68-bd51-7e8ce3ba6dd7} | {f109a0ad-e313-411f-a0bb-3d89cc267000} | 8011911
/ |  |  | 01F |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7648db64-30e3-4c76-876f-a923f6103059} | {f109a0ad-e313-411f-a0bb-3d89cc267000} | 8011911
|  | SO-02 |  |  |  | Příprava staveniště | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {eba65b95-086e-42f2-b5f5-32d76b86eabb} | {04a43799-2dae-400d-8c3a-4869fc8e2a84} |  | 2
/ |  |  | 02-01 |  |  |  | Bourání | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {dba83cce-e512-4d14-9733-ffd569d7e433} | {eba65b95-086e-42f2-b5f5-32d76b86eabb} | 8011911
|  | SO-03 |  |  |  | Sadové a čisté terénní úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5afae096-672a-43f5-9d3c-99e4483930f6} | {04a43799-2dae-400d-8c3a-4869fc8e2a84} |  | 2
/ |  |  | 03_01 |  |  |  | Sadové a čisté terénní úpravy | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {00800e38-e888-45f0-bcf1-62dad87390af} | {5afae096-672a-43f5-9d3c-99e4483930f6} | 823 29 19
|  | SO-04 |  |  |  | Fotovoltaická elektrárna | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2aa5d39f-3f2f-478f-a865-283417390e88} | {04a43799-2dae-400d-8c3a-4869fc8e2a84} |  | 2
/ |  |  | 04_01 |  |  |  | FVE technologie | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {cec5af05-b767-4673-9e1a-7a49676855c2} | {2aa5d39f-3f2f-478f-a865-283417390e88} | 801 19 11
|  | IO-01 |  |  |  | Zpevněné plochy a oplocení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {dc807a72-1258-45d6-9d29-0430dc55a2ec} | {04a43799-2dae-400d-8c3a-4869fc8e2a84} |  | 2
/ |  |  | IO-01a |  |  |  | Zpevněn plochy | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {4517cc63-ac59-461d-a525-c42ff87e56ce} | {dc807a72-1258-45d6-9d29-0430dc55a2ec} | 823 29 71
/ |  |  | IO-01b |  |  |  | Oplocení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5a055cc5-35b3-4466-83b8-709e0d42f421} | {dc807a72-1258-45d6-9d29-0430dc55a2ec} | 815 23 71
|  | IO-02 |  |  |  | Kanalizace a vodovod | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a053d495-b8f6-47ea-982c-532a81433a48} | {04a43799-2dae-400d-8c3a-4869fc8e2a84} |  | 2
/ |  |  | IO-02a |  |  |  | Přípojka jednotné kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3d048241-41c4-4a67-9d09-50a2b1df9ce2} | {a053d495-b8f6-47ea-982c-532a81433a48} | 8272911
/ |  |  | IO-02b |  |  |  | Areálová splašková kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {15bc3165-36e9-4f22-9ee6-a8071263a618} | {a053d495-b8f6-47ea-982c-532a81433a48} | 8272911
/ |  |  | IO-02c |  |  |  | Areálová dešťová kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {ce8e990a-bcd9-4073-b68d-2a28e07f2c3e} | {a053d495-b8f6-47ea-982c-532a81433a48} | 827 29 11
/ |  |  | IO-02d |  |  |  | Vodovodní přípojka | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {890af3f9-3ef5-49fc-be2c-22a54dcaa8e0} | {a053d495-b8f6-47ea-982c-532a81433a48} | 827 19 11
|  | IO-03 |  |  |  | Přípojka NN a SLP-ROWANet | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2d012d95-c138-4e39-844e-cda81151ca4c} | {04a43799-2dae-400d-8c3a-4869fc8e2a84} |  | 2
/ |  |  | IO-03a |  |  |  | Přípojka NN | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {20e567d3-88b6-4d31-958b-4a4ad82f9eb9} | {2d012d95-c138-4e39-844e-cda81151ca4c} | 828 73 11
/ |  |  | IO-03b |  |  |  | Přípojka SLP-ROWANet | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {cb6f0bda-a03c-4f30-aa59-3b02710d7f8f} | {2d012d95-c138-4e39-844e-cda81151ca4c} | 828 89 11
|  | IO-04 |  |  |  | STL plynovodní přípojka | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {fc6cb9f9-3b23-4113-b077-ad91ed00e35e} | {04a43799-2dae-400d-8c3a-4869fc8e2a84} |  | 2
/ |  |  | IO-04 |  |  |  | STL plynovodní přípojka | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {4b2a8c2c-a877-467a-aded-418eef384e2e} | {fc6cb9f9-3b23-4113-b077-ad91ed00e35e} | 827 59 11

## VRN - Vedlejší a ostatní ...
{b912e5fa-478a-49be-8c78-a14bf5edc19c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 801 1911, 823 2919, 823 2971, 815 2371, 827 2911, 827 1911, 828 7311, 828 8911, 827 5911
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| O02 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | O02 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 0101 | Zařízení staveniště, BOZP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1394522077
| PP |  | Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. Standardní prvky BOZP (oplocení staveniště, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů. | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 0102 | Dočasné dopravní opatření | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -449053838
| PP |  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 0104 | Zábory veřejných prostranství, vč.komunikací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2073356022
| PP |  | Náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč.komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch) | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 0103 | Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek dotačního titulu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533039845
| PP |  | Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji : 1) Logo Kraje Vysočina 2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“ 3) Název akce 4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“ 5) Generální dodavatel 6) Projektant 7) Stavbyvedoucí 8) Technický dozor 10) Koordinátor BOZP 11) Termín realizace stavby o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby. Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky. Dle standardu Kraje : https://www.kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-propagace-stavebnich-cinnosti-na-majetku-kraje-vysocina-prostrednictvim-informacniho-panelu/d-4026757/p1=36303 | [14 empty] | PP | 1
5 | K | 0105 | Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1334955976
| PP |  | Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, .....). O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS, investor a zástupce Nemocnice Pelhřimov. | [14 empty] | PP | 1
6 | K | 0301 | Vytýčení stávajících inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1880854393
| PP |  | Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správci, bude provedeno vč. stabiliztace bodů pro potřeby stavby | [14 empty] | PP | 1
7 | K | 0302 | Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -672985676
| PP |  | Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, kontrolní měření během výstavby. Vytyčení fixního bodu + zajitění po dobu stavby | [14 empty] | PP | 1
8 | K | 0304 | Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení díla | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 305024399
| PP |  | Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD) | [14 empty] | PP | 1
9 | K | 0305 | Geometrický plán | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170500802
| PP |  | Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD | [14 empty] | PP | 1
10 | K | 0401 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1773495778
| PP |  | Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 1x elektronicky na CD Součástí dokumentace skutečného provedení je zpracování výkresů dle Metodického pokynu pro úpravu digitálních grafických dat, který je součástí zadávací dokumentace v požadovaném formátu a kvalitě. | [14 empty] | PP | 1
11 | K | 0501 | Měření radonu | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -77820749
| PP |  | 1x Měření objemové aktivity radonu po provedení HTÚ (pro ověření návrhových parametrů) 1x Měření objemové aktivity radonu po dokončení stavby, před kolaudací. | [14 empty] | PP | 1
12 | K | 0505 | Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1047780156
| PP |  | Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči | [14 empty] | PP | 1
13 | K | 0601 | Zpracování a předložení harmonogramů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1477048399
| PP |  | Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění vč. průběžných aktualizací. | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 0608 | Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2121852142
| PP |  | Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy č.10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10.2.. | [14 empty] | PP | 1
15 | K | 0609 | Dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1035843045
| PP |  | Zpracování dílenské dokumentace : - železobetonové prefa. stropní kce - ocelová kce pro VZT - nosná kce FVE - záchytný systém - výlez na střechu | [14 empty] | PP | 1
16 | K | 0720 | Blower door test (vzduchotěsnost objektu) | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -507050363
| PP |  | Blower door test (vzduchotěsnost objektu) - provedení testu, příprava + konzultace, vyhledání netěsností, kladný protokol, termovizní měření | [14 empty] | PP | 1
17 | K | 0810 | Plán zdolávání požáru | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1807602417
| PP |  | Plán zdolávání požáru | [14 empty] | PP | 1

## 01_01 - Architektonicko-s...
[18 empty] | {3b2bff2a-4821-4781-b1e1-5b2f7c09121f} | [5 empty] | F101 | Skladba F.1.01 | m2 | 87,24 | 3
[18 empty] | 2 | [5 empty] | F102 | Skladba F.1.02 | m2 | 32,42 | 3
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | F103 | Skladba F.1.03 | m2 | 16,43 | 3
[24 empty] | F104 | Skladba F.1.04 | m2 | 31,16 | 3
| Stavba: | [22 empty] | F105 | Skladba F.1.05 | m2 | 95,45 | 3
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01_01 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  | 8011911 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY KONSTRUKCÍ 1.1.02 PŮDORYS 1.NP 1.1.03 STŘECHA 1.1.04 ŘEZY A-A´, B-B´ 1.1.05 POHLEDY 1.1.06 VIZUALIZACE 1.1.07 TABULKY PSV 1.1.08 SCHÉMATICKÉ DETAILY 1.1.09 PŮDORYS 1.NP-RASTR PODHLEDU 1.1.10 PŮDORYS 1.NP-SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU 1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – KONSTRUKCE 1.2.02 ZÁKLADY 1.2.03 PŮDORYS STROPU NAD 1.NP 1.2.04 OCELOVÁ KCE PRO VZT 1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – PBŘ 1.3.02 PŮDORYS 1.NP – PBŘ 1.3.03 SITUACE – PBŘ
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01_01 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | [5 empty] | 0
| 62 - Úprava povrchů vnějších | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 64 - Osazování výplní otvorů | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01_01 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1035.5248 |  | 0 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1000.6695 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 166.33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -195061176
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+27,24+1)*(1+12,24+1)*(0,65-0,1) |  | 229.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,35+0,6)*(0,6+1,05+0,6)*(1,4-0,65)*2 |  | 8.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 237.614 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -237,614*0,30 |  | -71.284 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131351104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 59.404 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1638430867
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 25% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 237,614*0,25 |  | 59.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.404 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131451104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně | m3 | 11.881 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218348076
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 237,614*0,05 |  | 11.881 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.881 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 58.939 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 813267591
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,24-0,8-0,6*4)*0,8*(1,4-0,65)*2 |  | 28.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,8*(1,8-0,65)*2 |  | 1.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,8*(2,2-0,65)*2 |  | 1.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,8*(2,6-0,65)*2 |  | 1.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,8*(3-0,65)*2 |  | 2.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,64*0,8*(1,4-0,65)*2 |  | 12.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,64*0,8*(3-0,65) |  | 20.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,27*0,8*(1,4-0,65) |  | 9.762 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,27+2,72*3)*0,5*(1,1-0,65) |  | 5.497 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T.Č. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,3*1*2 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 84.198 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -84,198*0,30 |  | -25.259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.939 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132351103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně | m3 | 21.05 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -270156112
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 25% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,198*0,25 |  | 21.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132451103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně | m3 | 4.21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432719518
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,198*0,05 |  | 4.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 218.789 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -353824053
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 166,33 |  | 166.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,939 |  | 58.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,48 |  | -6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.789 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1750.312 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025638066
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 218,789*8 |  | 1750.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1750.312 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 96.545 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1691216722
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 59,404 |  | 59.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,881 |  | 11.881 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,05 |  | 21.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,21 |  | 4.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.545 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 772.36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230644775
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 96,545*8 |  | 772.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 772.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 662.202 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65163411
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 218,789*2,1 |  | 459.457 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96,545*2,1 |  | 202.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 662.202 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 6.48 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 353630383
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,35+0,6)*(0,6+1,05+0,6)*(1,4-0,65)*2 |  | 8.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,35*1,05*(1,4-0,65)*2 |  | -2.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 416.378 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622456374
| PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+27,24+1)*(1+12,24+1) |  | 416.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 416.378 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 494.2613 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
14 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.03136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1589510367
| PP |  | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*4 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.00928 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1644532050
| PP |  | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 543.456 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.054346 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -42873069
| PP |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,04*9*2 |  | 198.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,67*(11,04-0,4-0,3)*2 |  | 344.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 543.456 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 624.974 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.18749 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -566103365
| PP |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 543,456*1,15 |  | 624.974 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 624.974 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 67.932 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 146.7331 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -595734346
| PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,04*9*0,25 |  | 24.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,67*(11,04-0,4-0,3)*0,25 |  | 43.092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.932 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0.29 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 0.6673 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1559867055
| PP |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.4C.04 - Sorpční vpusť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,38*1,05*0,1*2 |  | 0.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 48.366 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 121.0054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1812961376
| PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,24-0,14*2)*(12,24-0,14*2)*0,15 |  | 48.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.366 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 51.568 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.12737 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1305412490
| PP |  | Bednění základů desek zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,24-0,14*2+12,24-0,14*2)*2*0,65 |  | 50.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č.1.4C.04 - Sorpční vpusť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,38+1,05)*2*0,1*2 |  | 0.972 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.568 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 51.568 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 149761705
| PP |  | Bednění základů desek odstranění | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 3.293 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 3.4997 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1431584562
| PP |  | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,24-0,14*2)*(12,24-0,14*2)*0,00444*2*1,15 |  | 3.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.293 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 | m3 | 67.089 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 154.3731 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597123027
| PP |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,24-0,8-0,6*4)*0,8*(1,4-0,9)*2 |  | 19.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,8*(1,8-0,9)*2 |  | 0.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,8*(2,2-0,9)*2 |  | 1.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,8*(2,6-0,9)*2 |  | 1.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,8*(3-0,9)*2 |  | 2.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,64*0,8*(1,4-0,9)*2 |  | 8.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,64*0,8*(3-0,9) |  | 17.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,27*0,8*(1,4-0,9) |  | 6.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,27+2,72*3)*0,5*(1,1-0,9) |  | 2.443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T.Č. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,3*(1+0,1)*2 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60.99 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,99*0,10 |  | 6.099 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.089 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 2.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.006994 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -603824169
| PP |  | Bednění základů pasů rovné zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T.Č. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,3)*2*0,5*2 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 2.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1067049955
| PP |  | Bednění základů pasů rovné odstranění | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 274353111 | Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,01 do 0,02 m2 hl do 0,5 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00308 | 0.00616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -754383300
| PP |  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 274353121 | Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl do 0,5 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00498 | 0.00498 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1515182783
| PP |  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 274353131 | Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01351 | 0.28371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1816497152
| PP |  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+4+3+5+3+1+1+1+1+1 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 274353151 | Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,17 do 0,25 m2 hl do 1 m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02277 | 0.06831 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1318363773
| PP |  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,17 do 0,25 m2, hl. do 1,00 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1.256 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 1.3321 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1539544012
| PP |  | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy = zavázání bednících dílců | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tyč R12 dl.1,5m 8 kusů/bm - obvodové pasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,0009*650 |  | 0.878 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tyč R12 dl.1,0m 8kusů/bm - vnitřní pasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,0009*420 |  | 0.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.256 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 279113144 | Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 13.395 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.73404 | 9.8325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464528514
| PP |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,7*0,52 |  | 8.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,1+2,72+0,2)*0,52*3 |  | 4.711 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.395 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 279113145 | Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 54.22 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0204 | 55.3239 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218467746
| PP |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,24+11,04)*2*0,52 |  | 39.811 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,04+16,67)*0,52 |  | 14.409 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.674 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0594 | 0.71404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468065675
| PP |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tyč R12 2kusy/spára | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,24+11,04)*2*0,0009*2*2 |  | 0.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,04+16,67)*0,0009*2*2 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,7*0,0009*2*2 |  | 0.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,1+2,72+0,2)*0,0009*2*2*3 |  | 0.033 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rohy - tyč R12 dl.2,5m 4kusy/roh | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,0009*4*16 |  | 0.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.613 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,613*0,10 |  | 0.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.674 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 177.1818 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
35 | K | 311238652 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 380 mm | m2 | 56.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.26953 | 15.1206 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2047032270
| PP |  | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, pevnost cihel P8, tl. zdiva 380 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obvodové zdivo - 2.šár | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27+12)*2*0,25 |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*0,25*2 |  | -1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1+1,1)*0,25 |  | -0.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*0,25 |  | -0.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27+12)*2*0,5 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 311238939 | Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 300 do 380mm | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02353 | 1.8353 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1935208409
| PP |  | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 300 do 380 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obvodové zdivo - 1.šár | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27+12)*2 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 311238656 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U do 0,14 W/m2K tl 500 mm | m2 | 188.368 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.36473 | 68.7035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888688258
| PP |  | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U do 0,14, pevnost cihel P8, tl. zdiva 500 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obvodové zdivo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27+12)*2*(3,27-0,27) |  | 234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,25*0,87*2 |  | -2.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*0,87*(7+2) |  | -7.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*(2,77-0,25)*1 |  | -3.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,25*1,75*(1+5) |  | -13.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*(2,27-0,25)*1 |  | -2.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*(3-0,25)*2 |  | -16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 188.368 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 311238967 | Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 mm | m | 2.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.06692 | 0.18403 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1743499136
| PP |  | Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*0,25 |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 311238650 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 300 mm | m2 | 31.65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.20886 | 6.6104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1351954131
| PP |  | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. zdiva 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*3,25 |  | 35.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,05 |  | -1.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,05 |  | -2.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 311238937 | Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01856 | 0.20416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638937538
| PP |  | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 250 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 311235151 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 44.409 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.26905 | 11.9482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18917499
| PP |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,7*(3,27+0,25) |  | 58.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*2 |  | -3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2*3 |  | -5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65*(3,25+0,25) |  | -5.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.409 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 311238937 | Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm | m | 16.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01856 | 0.30995 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 621531545
| PP |  | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 250 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,7 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 311235121 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 89.738 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.14381 | 12.9052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 405799799
| PP |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,7+3,05*3)*(3,5+0,25) |  | 96.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2*4 |  | -7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.738 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 311238933 | Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 175 do 200 mm | m | 25.85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0124 | 0.32054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536716506
| PP |  | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 175 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,7+3,05*3) |  | 25.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 311238650A | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.20886 | 8.1455 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282282281
| VV |  | č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obezdívka stropu a věnce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27+12)*2*0,50 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 311238912 | Výplň kapes obvodového zdiva extrudovaným polystyrénem lepeným do drážky | m | 71.82 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00144 | 0.10342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -501691256
| PP |  | Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem extrudovaným tl. 30 mm lepeným do drážky | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP - pozn.29 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obvodové zdivo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+0,87*2)*2 |  | 5.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,87*2)*(7+2) |  | 24.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+2,77*2)*1 |  | 7.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,75*2)*(1+5) |  | 28.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,27*2)*1 |  | 5.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 317121101 | Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00688 | 0.0344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1468434350
| PP |  | Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm | [14 empty] | PP | 2
48 | M | 59640022A | překlad keramický 1500x125mm - ozn.P13 - atyp | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.225 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542203687
49 | K | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 0.09112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1244129427
| PP |  | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 317168021 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02126 | 0.06378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -197360589
| PP |  | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02693 | 0.18851 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -269123582
| PP |  | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 317168051 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.03655 | 0.2924 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224650243
| PP |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm | kus | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.04555 | 2.9607 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002796337
| PP |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*9 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.05455 | 3.0548 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -194301195
| PP |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*4 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 317168054 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.06355 | 1.5252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1606469210
| PP |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 317168060 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.11805 | 0.2361 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1545158403
| PP |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 317168252 | Překlad keramický roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š přes 400 do 500 mm dl 1500 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.21053 | 1.0527 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 999501709
| PP |  | Překlady keramické roletové určené pro zabudování rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky překladu 238 mm pro tloušťku zdiva přes 400 do 500 mm, délky 1500 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 317321511 | Překlad ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0.698 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.7463 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 277057311
| PP |  | Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,15*0,4*0,16*1 |  | 0.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*0,4*0,2*2 |  | 0.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.698 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 317351107 | Zřízení bednění překladů v do 4 m | m2 | 3.66 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01052 | 0.038503 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1411602247
| PP |  | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,15*0,4*1 |  | 0.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*0,4*2 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 317351108 | Odstranění bednění překladů v do 4 m | m2 | 3.66 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -992858297
| PP |  | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění | [14 empty] | PP | 2
61 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.039 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01954 | 0.00076206 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1251285681
| PP |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | OP3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,039 |  | 0.039 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.039 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 13010428 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm | t | 0.042 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -968945604
| VV |  | 0,039*1,08 |  | 0.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.042 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0.567 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01709 | 0.00969 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830033824
| PP |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | OP1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,072 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,495 |  | 0.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.567 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 13010748 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 | t | 0.078 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.078 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -412377840
| PP |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,072*1,08 |  | 0.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.078 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 13010752 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 | t | 0.535 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.535 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148233495
| PP |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,495*1,08 |  | 0.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.535 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 317998112 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1033427082
| PP |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*4 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 317998115 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 mm | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.00798 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1429753866
| PP |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*9 |  | 11.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*1 |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 317998111 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm | m | 175 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.03325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057359653
| PP |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | P9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*9 |  | 11.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*1 |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | detail nadpraží | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obezdívka stropu a věnce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27+12)*2*2 |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 342244211 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 43.553 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.09448 | 4.1149 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 401642400
| PP |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č108+111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+1,25+3,25)*(3,52+0,25) |  | 29.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*4 |  | -6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č119-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*(3,52+0,25) |  | 20.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.553 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm | m2 | 187.728 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.11396 | 21.3935 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710388245
| PP |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č106-114 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,8*(3,52+0,25)*6 |  | 131.196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(3,52+0,25) |  | 10.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*2 |  | -3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2 |  | -2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č116-118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9+2,83*2)*(3,52+0,25) |  | 55.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(3,52+0,25) |  | 1.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2*3 |  | -5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.728 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 65.91 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0079092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493143770
| PP |  | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č108+111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+1,25+3,25) |  | 7.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č119-120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č106-114 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,8*6 |  | 34.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č116-118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9+2,83*2) |  | 14.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 60.32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0078416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1233471859
| PP |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (3,52+0,25)*(4+12) |  | 60.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 346244811 | Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10 | m2 | 11.04 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.1604 | 1.7708 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563727535
| PP |  | Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.4C.04 - Sorpční vpusť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,05)*2*1,15*2 |  | 11.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 346272256 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm | m2 | 16.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.08341 | 1.3879 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916797011
| PP |  | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č109+112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*3,2*2 |  | 13.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č114 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*3,2 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 380321441 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl přes 80 do 150 mm | m3 | 1.566 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5298 | 3.9617 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2108508407
| PP |  | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 80 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.4C.04 - Sorpční vpusť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,9*0,15*2 |  | 0.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+0,6)*2*0,15*1,15*2 |  | 1.242 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.566 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 380356211 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 17.82 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00432 | 0.076982 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1971874130
| PP |  | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.4C.04 - Sorpční vpusť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+0,9)*2*0,15*2 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+0,9+0,9+0,6)*2*1,15*2 |  | 16.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 380356212 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 17.82 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969247431
| PP |  | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | [14 empty] | PP | 2
78 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 0.157 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.1091 | 0.17412 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1238780426
| PP |  | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 100kg/1m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,566*0,1 |  | 0.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.157 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 389361001 | Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli | t | 0.332 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0384 | 0.34475 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1815460959
| PP |  | Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dovyztužení spár 1x tyč R12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,2*11,25)/1,2*0,0009*1,5 |  | 0.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.332 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 2.004 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.6447 | 5.2999 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -709701065
| PP |  | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zalití spár 6,8L/1m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,2*11,25*0,0068 |  | 2.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.004 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 389941021 | Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců | kg | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1576613137
| PP |  | Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu do 1 kg | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozn.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*5*5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*5*(7+7) |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 13010218 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm | t | 0.033 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.033 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1883926006
| PP |  | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 159.2839 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
83 | K | 411135001 | Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti do 1,5 t | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.18458 | 0.18458 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2003418477
| PP |  | Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti do 1,5 t | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 59346862A | panel stropní předpjatý š 300mm v 250mm | m | 9.435 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.413 | 3.8967 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1671136288
| VV |  | 9,25*1,02 |  | 9.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.435 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 411135002 | Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti přes 1,5 do 3 t | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.29121 | 8.1539 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400378275
| PP |  | Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti přes 1,5 do 3 t | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 411135003 | Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti přes 3 do 5 t | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.39805 | 3.5825 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892868489
| PP |  | Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti přes 3 do 5 t | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 59346862 | panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm | m | 244.851 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.413 | 101.1235 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -570350467
| PP |  | panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | S01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,15*14*1,02 |  | 73.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,05*14*1,02 |  | 86.394 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,25*9*1,02 |  | 84.915 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 244.851 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 417238243 | Obezdívka věnce oboustranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace | m | 78.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.03655 | 2.8655 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1422260310
| PP |  | Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,4 |  | 78.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 14.931 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 37.3571 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1665984702
| PP |  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V01.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 76,08*0,26*0,25 |  | 4.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,78*0,3*0,25 |  | 2.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V02.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,12*0,14*0,25 |  | 1.579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V02.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,75*0,21*0,25 |  | 1.562 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V02.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,52*0,13*0,25 |  | 0.374 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,4*0,22*0,25 |  | 4.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.931 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 33.41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00576 | 0.19244 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1854731459
| PP |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V01.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 76,08*0,25 |  | 19.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,78*(0,25+0,25) |  | 14.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 33.41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756436201
| PP |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | [14 empty] | PP | 2
92 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.831 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0529 | 1.9279 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1693689305
| PP |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V01.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 76,08*0,007 |  | 0.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,78*0,007 |  | 0.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V02.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,12*0,006 |  | 0.271 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V02.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,75*0,007 |  | 0.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V02.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,52*0,006 |  | 0.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,4*0,007 |  | 0.549 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.831 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 120.3224 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 39.2538 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
93 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 126.61 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.032919 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1961862503
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č.114-118 = podhled P2 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,95+11,21+5,51+11,89+6,56 |  | 55.12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č.119+120 = podhled P3 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,76+35,73 |  | 71.49 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.61 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 611381006 | Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,0 mm vnitřních stropů rovných | m2 | 126.61 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.23929 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1269737837
| PP |  | Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | [14 empty] | PP | 3
95 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně včetně navlhčení | m2 | 995.337 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 7.3157 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746121279
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | skladba I01 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č101 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+1,65)*2*3,65 |  | 54.385 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*2,77+(1,65+2,9*2)*0,35 |  | -1.548 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65*3,45+(1,65+3,45*2)*0,3 |  | -3.128 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,7+1,65)*2*3,65 |  | 133.955 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65*3,45 |  | -5.693 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,05+(1,1+2,15*2)*0,15 |  | -1.035 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*2 |  | -3.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2*7 |  | -12.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,25*1,75+(1,25+1,75*2)*0,35 |  | -0.525 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č102-105 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+3,2+3,2+6,5+3,05*4)*2*3,65 |  | 206.59 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2*4 |  | -7.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,25*1,75*5+(1,25+1,75*2)*0,35*5 |  | -2.625 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č106 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2,8)*2*3,65 |  | 62.78 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2+(1,1+2,15*2)*0,15 |  | -0.99 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,25*0,87+(1,25+0,87*2)*0,15 |  | -0.639 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č107-112 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55+1,4)*2*3,65*2 |  | 43.07 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+2,15)*2*3,65*2 |  | 62.05 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,03+1,55)*2*3,65*2 |  | 52.268 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*12+(1+2,15*2)*0,15*2 |  | -17.61 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*0,87*2+(1+0,87*2)*0,35*2 |  | 0.178 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č113 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2,8)*2*3,65 |  | 62.78 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2+(1,1+2,15*2)*0,15 |  | -0.99 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,25*0,87+(1,25+0,87*2)*0,35 |  | -0.041 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č114+115 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2+5,8+3,45)*2*3,65 |  | 124.465 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2+(1,1+2,15*2)*0,15 |  | -0.99 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2*3+(1,3+2,15*2)*0,15 |  | -5.76 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*0,87+(1+0,87*2)*0,35 |  | 0.089 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č116-118 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+4,2+2,5+2,83*3)*2*3,65 |  | 125.487 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2*2 |  | -3.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,17+(1,1+2,27*2)*0,35 |  | 0.021 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*0,87*4+(1+0,87*2)*0,35*4 |  | 0.356 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č119+120 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9+8,02+5,5+0,125)*2*3,65 |  | 165.309 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2*2 |  | -3.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,05+(1,3+2,15*2)*0,15 |  | -1.415 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,05+(1,1+2,15*2)*0,15 |  | -1.035 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*3*2 |  | -18 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*0,87*2+(1+0,87*2)*0,35*2 |  | 0.178 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 995.337 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 612131121A | Penetrační paropropustný nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 995.337 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.25879 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1177830144
97 | K | 612211011 | Montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00835 | 0.30895 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504863988
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP - pozn.30 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26+11)*2*0,5 |  | 37 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 28376416 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 40mm | m2 | 38.85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.04662 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1238817133
| PP |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 40mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 37*1,05 |  | 38.85 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.85 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 612321341 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně tloušťky jádrové omítky do 10 mm | m2 | 995.337 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01628 | 16.2041 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1857555217
| PP |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | [14 empty] | PP | 3
100 | K | 612321391 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně | m2 | 1990.674 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 13.5366 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892034676
| PP |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 995,337*2 |  | 1990.674 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1990.674 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 298.601 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 1.3079 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -93115854
| PP |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 30% plochy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 995,337*0,30 |  | 298.601 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 298.601 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 612143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 71.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1692296853
| PP |  | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | viz tab.PSV ozn.W01-W07 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,88*2)*9 |  | 24.84 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,75*2)*5 |  | 23.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,75*2)*1 |  | 4.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+0,88*2)*2 |  | 6.02 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+2,77*2)*1 |  | 7.04 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2,17*2)*1 |  | 5.24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.64 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 75.222 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0030089 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -851104494
| PP |  | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 71,64*1,05 |  | 75.222 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.222 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 55.554 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1032940274
| PP |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | viz tab.PSV ozn.W01-W07 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,88*9 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*1,75*5 |  | 10.938 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*1,75*1 |  | 2.188 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*0,88*2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2,77*1 |  | 4.155 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3*2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,17*1 |  | 1.953 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D06 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,05*2*1 |  | 4.51 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D09 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,05*2*1 |  | 3.69 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.554 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.844 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
105 | K | 622143001 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1760172104
| PP |  | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27+12)*2 |  | 78 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*2 |  | -6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 55343010 | profil soklový | m | 75.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00756 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1152766735
| VV |  | 72*1,05 |  | 75.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 71.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1648796489
| PP |  | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | [14 empty] | PP | 3
108 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 75.222 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0030089 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1698412013
| PP |  | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | [14 empty] | PP | 3
109 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 227.84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037411049
| PP |  | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 94,24 |  | 94.24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 112 |  | 112 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,6 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 227.84 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 63127464 | profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 98.952 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0098952 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370141150
| PP |  | profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | viz tab.PSV ozn.W01-W07 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+0,88)*9 |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+1,75)*5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+1,75)*1 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+0,88)*2 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,77+2,77)*1 |  | 5.54 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3)*4 |  | 24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,17+2,17)*1 |  | 4.34 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rohy budovy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*4 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 94.24 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 94,24*0,05 |  | 4.712 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98.952 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 59051510 | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS | m | 117.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.03528 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596973570
| PP |  | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | viz tab.PSV ozn.W01-W07 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*5 |  | 6.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*1 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*2 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | detail atiky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,1+12,1)*2 |  | 78.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 112 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 112*0,05 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | 59051512 | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS | m | 22.68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.004536 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -892702656
| PP |  | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | viz tab.PSV ozn.W01-W07 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*5 |  | 6.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*1 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*2 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,6*0,05 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.68 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně včetně navlhčení | m2 | 346.658 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 2.5479 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1192302253
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Skladba K01+K03 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27+12)*2*(4,65-0,27+0,05) |  | 345.54 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*0,88*9 |  | -7.92 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,25*1,75*5 |  | -10.938 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,25*1,75*1 |  | -2.188 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,25*0,88*2 |  | -2.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(2,77-0,25)*1 |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*(3-0,25)*2+(3+2,75*2)*0,5*2 |  | -8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*(2,17-0,25)*1+(1,1+2,15*2)*0,2 |  | -0.648 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostění - skladba K05 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 146,16*0,20 |  | 29.232 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 346.658 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 622811002 | Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm | m2 | 346.658 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01875 | 6.4998 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 877036780
| PP |  | Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm | [14 empty] | PP | 3
115 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 346.658 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.090131 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -714873806
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | [14 empty] | PP | 3
116 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 346.658 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 1.5184 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21030354
| PP |  | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | [14 empty] | PP | 3
117 | K | 622212061 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00339 | 0.07119 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -15862427
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | detail nadpraží nad vraty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*3*2 |  | 21 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | M | 28375800 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 70mm | m2 | 6.93 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.0082467 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1481488768
| PP |  | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 70mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | detail nadpraží nad vraty | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*(0,2+0,5+0,2)*2*1,1 |  | 6.93 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.93 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m | 146.16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00176 | 0.25724 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 221327198
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozn.29 - skladba K05 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,88)*2*9 |  | 33.84 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,75)*2*5 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,75)*2*1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+0,88)*2*2 |  | 8.52 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+29)*2*1 |  | 61.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,15)*2*1 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146.16 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 28376414 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 20mm | m2 | 32.155 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.019293 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2110636462
| PP |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 20mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 146,16*0,2*1,1 |  | 32.155 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.155 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 377.858 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0529 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1836588278
| PP |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | skladba K01+K03+K05 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 346,658 |  | 346.658 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba K02 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27+12)*2*0,4 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 377.858 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 622531032 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn - specifikace viz skladba K01+K03 | m2 | 377.858 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00458 | 1.7306 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -876018583
| PP |  | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn | [14 empty] | PP | 3
123 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 93.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00835 | 0.78156 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -746806314
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27+12)*2*1,2 |  | 93.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.6 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | M | 28376349 | deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 60mm | m2 | 98.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.20639 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1703202201
| PP |  | deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 60mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 93,6*1,05 |  | 98.28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98.28 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 47.354 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -108143068
| PP |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | viz tab.PSV ozn.W01-W07 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,88*9 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*1,75*5 |  | 10.938 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*1,75*1 |  | 2.188 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*0,88*2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2,77*1 |  | 4.155 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3*2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,17*1 |  | 1.953 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.354 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 66.2803 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
126 | K | 631311125 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.267 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 0.668 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580795801
| PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | rohož Z01 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*1,3*0,1 |  | 0.267 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.267 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 631311135 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 14.318 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 35.8218 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1868684707
| PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | F105*0,15 |  | 14.318 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.318 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.267 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1756281112
| PP |  | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | [14 empty] | PP | 3
129 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 14.318 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1821809261
| PP |  | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm | [14 empty] | PP | 3
130 | K | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 0.67 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01352 | 0.0090584 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1412076472
| PP |  | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | rohož Z01 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,05+1,3)*2*0,1 |  | 0.67 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.67 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 0.67 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267071732
| PP |  | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění | [14 empty] | PP | 3
132 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.497 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.5282 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -525348866
| PP |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | F105*0,00444*1,15 |  | 0.487 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rohož Z01 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*1,3*0,0031*1,15 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.497 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.010628 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367205117
| PP |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | rohož Z01 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*1,3*0,0031*1,15 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 167.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 18.3975 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1714823688
| PP |  | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | F101 |  | 87.24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F102 |  | 32.42 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F103 |  | 16.43 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F104 |  | 31.16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.25 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 970.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 10.677 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -716867601
| PP |  | Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | F101*6 |  | 523.44 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F102*6 |  | 194.52 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F103*4 |  | 65.72 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F104*6 |  | 186.96 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 970.64 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 262.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.034151 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -34930196
| PP |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | F101 |  | 87.24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F102 |  | 32.42 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F103 |  | 16.43 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F104 |  | 31.16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F105 |  | 95.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 262.7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 632481215 | Separační vrstva z geotextilie (min.200g/1m2) | m2 | 262.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.086691 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699188240
| PP |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | F101 |  | 87.24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F102 |  | 32.42 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F103 |  | 16.43 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F104 |  | 31.16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F105 |  | 95.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 262.7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 167.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1017296037
| PP |  | Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) | [14 empty] | PP | 3
139 | K | 633991111 | Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody | m2 | 167.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.036795 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398505011
| PP |  | Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů | [14 empty] | PP | 3
140 | K | 634112112 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 344.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0068956 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -313397698
| PP |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č101 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+1,65+16,7+1,65)*2 |  | 51.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č102-105 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+3,2+3,2+6,5+3,05*4)*2 |  | 56.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č106 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2,8)*2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č107-112 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55+1,4)*2*2 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+2,15)*2*2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,03+1,55)*2*2 |  | 14.32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č113 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2,8)*2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č114+115 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2+5,8+3,45)*2 |  | 34.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č116-118 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+4,2+2,5+2,83*3)*2 |  | 34.38 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č119+120 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9+8,02+5,5+0,125)*2*2 |  | 90.58 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 344.78 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 634661111 | Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem | m | 39.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00316 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -592185217
| PP |  | Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozn.8 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*4*2 |  | 36 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45+2,05 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 634911113 | Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 39.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000395 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036412951
| PP |  | Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm | [14 empty] | PP | 3
| D | 64 | Osazování výplní otvorů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.94428 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
143 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01777 | 0.03554 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -187271037
| PP |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 | [14 empty] | PP | 3
144 | M | 55343548-Z05 | dvířka revizní s otvory na plynová měřidla dvoukřídlá 900x600mm - specifikace viz tab.PSV ozn.Z05 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914319081
145 | M | 55343547-Z10 | dvířka revizní otvory na plynová měřidla 700x500mm - specifikace viz tab.PSV ozn.Z10 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708881906
146 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01777 | 0.23101 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786721937
| PP |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 | [14 empty] | PP | 3
147 | M | 55331568 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01834 | 0.07336 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1245788640
| VV |  | Zr03 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | M | 55331562 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01521 | 0.10647 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014066853
| VV |  | Zr04 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zr05 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zr07 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 55331563 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01553 | 0.03106 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -381665307
| VV |  | Zr08 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 642946112 | Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné příčky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.05362 | 0.05362 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1034502667
| PP |  | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm | [14 empty] | PP | 3
151 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.04684 | 0.04684 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1979103786
152 | M | 553-D07 | pouzdro pro posuvné dveře vč.ocelové zárubně, vodících lišt. povrchová úprava 1100x1970mm - viz tab.PSV ozn.D07 + Zr06 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642360729
153 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.04684 | 0.2342 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -839226066
154 | M | 55331452 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02337 | 0.04674 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1377704893
| VV |  | Zr01 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | M | 55331453 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02396 | 0.07188 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94337266
| VV |  | Zr02 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 644941112 | Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121407378
| PP |  | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozn.14 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | M | 55341421 | průvětrník bez klapek se sítí 200x250mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.00396 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -452507665
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4048 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
158 | K | 877265211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -586079217
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy - odvětrání podloží | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | M | 28611353 | koleno kanalizační PVC KG 110x87° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1475690147
| PP |  | koleno kanalizační PVC KG 110x87° | [14 empty] | PP | 2
160 | K | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021520988
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 | [14 empty] | PP | 2
161 | M | 28611363 | koleno kanalizační PVC KG 160x87° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.00088 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904249469
| PP |  | koleno kanalizační PVC KG 160x87° | [14 empty] | PP | 2
162 | K | 877315221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1633561911
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160 | [14 empty] | PP | 2
163 | M | 28611912 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45° | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.00384 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 703815034
| PP |  | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45° | [14 empty] | PP | 2
164 | M | 28611429 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.00125 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -143276445
| PP |  | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87° | [14 empty] | PP | 2
165 | K | 893811111A | Osazení šachty hranaté pl do 1,1 m2 hl do 1,2 m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.36191 | 0.72382 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1241521556
166 | M | 562001 | sorpční vpusť 900x600x1015mm - viz výkres č.1.4C.04 s mříží a rámem pro mříž 40T vč.dopravy | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1984229417
167 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.43468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1117195252
| PP |  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | [14 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 48.2153 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.068294 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
168 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 383.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330799201
| PP |  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27+12+0,9*2)*2*4,7 |  | 383.52 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 383.52 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 103550.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417999270
| PP |  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | pronájem 9 měsíců | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 383,52*30*9 |  | 103550.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103550.4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 383.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324097557
| PP |  | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | [14 empty] | PP | 3
171 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 383.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270953508
| PP |  | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | [14 empty] | PP | 3
172 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 103550.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1754214867
| PP |  | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | [14 empty] | PP | 3
173 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 383.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1241954302
| PP |  | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | [14 empty] | PP | 3
174 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 525.34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.068294 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542566651
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 262,67*2 |  | 525.34 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 525.34 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení řadového včetně naložení a složení | m2 | 383.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1846360839
| PP |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového | [14 empty] | PP | 3
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 48.147 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
176 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 324 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.01296 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -629724138
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27*12 |  | 324 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 324 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 953943124 | Osazování výrobků přes 15 do 30 kg/kus do betonu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00088 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1230613629
| PP |  | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozn.7 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | M | 13010428 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm | t | 0.048 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.048 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645423576
| VV |  | 3,2*0,0064 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*0,002*7 |  | 0.004 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.024 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,024 |  | 0.024 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.048 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | M | 13010428A | příplatek za úpravu žárový pozink | kg | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -794679316
180 | K | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00126 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937936726
| PP |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | [14 empty] | PP | 3
181 | M | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový 21A/113B | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1742264145
182 | M | 44932112 | přístroj hasicí ruční práškový 183/B | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1263887285
183 | K | 953943212 | Osazování skříně pro hasicí přístroj | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 789641840
| PP |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj | [14 empty] | PP | 3
184 | M | 44983131-Z07 | skříňka na RHP - specifikace viz tab.PSV ozn.Z07 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -177093353
| PP |  | skříňka na RHP | [14 empty] | PP | 3
185 | K | 953961213 | Kotvy chemickou patronou M 12 hl do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492135762
| PP |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | sloupek Z08 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stojan U09 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | M | 31197004 | tyč závitová Pz 4.6 M12 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00234 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356659158
| PP |  | tyč závitová Pz 4.6 M12 | [14 empty] | PP | 3
187 | K | 953993311 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168753578
| PP |  | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí | [14 empty] | PP | 3
188 | M | 73534561 | tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepící | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 647538686
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
189 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 1000.67 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 847911175
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 34.8553 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.9498 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
190 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 322.442 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1819747010
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,24-0,14*2)*(12,24-0,14*2) |  | 322.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 322.442 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 120.592 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1362497711
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.4C.04 - Sorpční vpusť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,05)*2*1,15*2 |  | 11.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba K02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,24+12,24)*2*(0,2+1) |  | 94.752 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz detail soklu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26+11)*2*0,20 |  | 14.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.592 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.139 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.139 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1755583385
| PP |  | lak penetrační asfaltový | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 322,442*0,0003 |  | 0.097 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,592*0,00035 |  | 0.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.139 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 644.884 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.25795 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2110394492
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 322,442*2 |  | 644.884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 644.884 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 241.184 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.096474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -351348226
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 120,592*2 |  | 241.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 241.184 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 515.518 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 2.7838 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 808711552
| PP |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 322,442*1,15 |  | 370.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,592*1,20 |  | 144.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 515.518 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 515.518 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 2.4229 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 417667240
| PP |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | [14 empty] | PP | 2
197 | K | 711112052 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou | m2 | 93.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1482451854
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba K02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27+12)*2*1,2 |  | 93.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | M | 24551030 | stěrka hydroizolační dvousložková vyztužená vlákny proti zemní vlhkosti | kg | 205.92 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.20592 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1968739165
| VV |  | 93,6*2*1,1 |  | 205.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 205.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1577998135
| PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba K02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27+12)*2*1 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.01248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 925214286
| PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou | [14 empty] | PP | 2
201 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 5.95 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1098527106
| PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.1736 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
202 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 327.91 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 938092914
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 27,1*12,1 |  | 327.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 327.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 63.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 343599391
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (26,2+11)*2*0,85 |  | 63.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1662909894
| PP |  | lak penetrační asfaltový | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 327,91*0,0003 |  | 0.098 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,24*0,00035 |  | 0.022 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 327.91 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.28856 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1367780693
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | [14 empty] | PP | 2
206 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 63.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.059446 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -714798556
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP | [14 empty] | PP | 2
207 | M | 62856010 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 452.985 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 2.0384 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -493232806
| PP |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 327,91*1,15 |  | 377.097 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,24*1,20 |  | 75.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 452.985 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 327.91 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 393036240
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | [14 empty] | PP | 2
209 | K | 712831101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou | m2 | 63.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 961562206
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou | [14 empty] | PP | 2
210 | M | 2615301110 | sklovláknitá separační netkaná textilie | m2 | 452.985 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.054358 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1623164234
211 | K | 712363605 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm | m2 | 327.91 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.091815 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930801315
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole | [14 empty] | PP | 2
212 | K | 712861705 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 63.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0018972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 55368252
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji | [14 empty] | PP | 2
213 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá - specifikace viz skladba S.1 | m2 | 452.985 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.86067 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1008738884
| PP |  | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá | [14 empty] | PP | 2
214 | K | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.165 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1499243109
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Záchytný systém | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní prostupy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | M | 28342011 | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212988610
| PP |  | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70 | [14 empty] | PP | 2
216 | M | 28342014 | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 767676839
| PP |  | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180 | [14 empty] | PP | 2
217 | K | 712363359 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm | m | 87 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.14094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1168817268
| PP |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | KV1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87 |  | 87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | m | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -620546825
| PP |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | KV2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 83+26*2 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm | m | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1157338685
| PP |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | KV3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 83+26*2 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 712998202 | Montáž bezpečnostního přepadu z PVC | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -866103299
| VV |  | č.1.1.03 - Půdorys střechy - pozn.9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | M | 56231128 | pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.00328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -984997851
222 | K | 712999003 | Montáž PVC-P manžety pro aplikaci fotovoltaických nebo solárních panelů včetně dodávky AL výztuhy a vrutů | m | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.0552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488511459
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž profilu pro aplikaci fotvoltaických nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace PVC-P manžety | [14 empty] | PP | 2
223 | M | 28341000 | manžeta PVC-P pro systémové řešení montáže fotovoltaikých nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace PVC folie | m | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.0782 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1241361609
| PP |  | manžeta PVC-P pro systémové řešení montáže fotovoltaikých nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace | [14 empty] | PP | 2
224 | K | 712363681 | Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené prostupy do betonu | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8006795
| PP |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | prostup pro kabely | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | M | 28399001A | prostup pro kabely s integrovaným PVC límcem o průměru 110mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 535906880
226 | K | 998712101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | t | 4.174 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -813205755
| PP |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.0705 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
227 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 167.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2001601821
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | F101 |  | 87.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F102 |  | 32.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F103 |  | 16.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F104 |  | 31.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
228 | M | 28372306 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm | m2 | 175.613 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.26342 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 888555802
| PP |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 167,25*1,05 |  | 175.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175.613 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | M | 28372307 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 70mm | m2 | 175.613 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.30732 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 469823913
| PP |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 70mm | [14 empty] | PP | 2
230 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 95.45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1676262556
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | F105 |  | 95.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | M | 28375921 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm | m2 | 200.445 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.35078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1217811885
| PP |  | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 95,45*2*1,05 |  | 200.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.445 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1117449076
| PP |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.03 - Stropní konstrukce nad 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obezdívka stropu a věnce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27+12)*2*0,50 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | M | 28375944 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm | m2 | 40.95 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.037674 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1142267890
| PP |  | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 39*1,05 |  | 40.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 55.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.3348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1469378225
| PP |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | skladba K04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,2+11)*2*0,75 |  | 55.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | M | 28376017 | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm | m2 | 58.59 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.16991 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1324221223
| PP |  | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 55,8*1,05 |  | 58.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 586.88 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.68078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -671797886
| PP |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | skladba S1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,2*11,2 |  | 293.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,2*11,2 |  | 293.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 586.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | m2 | 308.112 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.89352 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1665685124
| PP |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 293,44*1,05 |  | 308.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 308.112 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
238 | M | 28375915 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm | m2 | 308.112 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.98596 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 603681419
| PP |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm | [14 empty] | PP | 2
239 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 293.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.34039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156413436
| PP |  | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | skladba S1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,2*11,2 |  | 293.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 293.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | M | 28376142 | klín izolační EPS 150 spád do 5% | m3 | 55.46 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 1.3865 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1028610971
| PP |  | klín izolační EPS 150 spád do 5% | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 293,44*(0,04+0,32)/2 |  | 52.819 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,819*0,05 |  | 2.641 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 713141351 | Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna | m | 78.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1694930986
| PP |  | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | deatil atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,1+12,1)*2 |  | 78.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | M | 28376105 | klín izolační z XPS spádový | m3 | 2.587 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.07761 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052598382
| PP |  | klín izolační z XPS spádový | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 78,4*0,5*0,06 |  | 2.352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,352*0,1 |  | 0.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.587 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 6.071 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -127650955
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01877 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
244 | K | 721173317 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00308 | 0.01848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -901190224
| PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.2.02 - Základy - odvětrání podloží | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 721279153 | Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN ostatní typ | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1705656917
| PP |  | Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.03 - Půdorys střechy - odvětrání radonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
246 | M | 56231222 | souprava ventilační střešní PP DN 150 s manžetou PVC-P | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1393277314
247 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.019 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75783825
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00555 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
248 | K | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00493 | 0.00493 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -765799513
| PP |  | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou | [14 empty] | PP | 2
249 | K | 725980123 | Dvířka do 30/30cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1491551691
| PP |  | Dvířka 30/30 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP - pozn.20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č107+110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | K | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0.006 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838856485
| PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.56647 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
251 | K | 762361312A | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek březových tl 21 mm | m2 | 39.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01396 | 0.54723 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -88883620
| VV |  | detail atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,1+12,1)*2*0,5 |  | 39.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
252 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 0.823 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02337 | 0.019234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -403585291
| PP |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 39,2*0,021 |  | 0.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.823 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 0.566 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -79710470
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4967 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
254 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 126.61 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01259 | 1.594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -529656492
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č.114-118 = podhled P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,95+11,21+5,51+11,89+6,56 |  | 55.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č.119+120 = podhled P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,76+35,73 |  | 71.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | 763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 55.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.005512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1674269090
| PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | [14 empty] | PP | 2
256 | K | 763164541 | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00906 | 0.10872 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -645455294
| PP |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP - pozn.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | 763164561 | SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 | m2 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01255 | 0.06777 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -323737653
| PP |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP - pozn.17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+0,5)*3 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | 763172322 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -532617477
| PP |  | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm | [14 empty] | PP | 2
259 | M | 59030750 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x300mm pro obložení keramickým obkladem | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1380458850
260 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt včetně dodávky roštu a lištování | m2 | 87.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.10207 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210916980
| PP |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č101-105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,18+9,76+9,76+9,71+19,83 |  | 87.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
261 | M | 59036500 | deska podhledová minerální rovná bílá 15x600x600mm - specifikace viz podhled P1 | m2 | 91.602 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.36641 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1872519981
| VV |  | 87,24*1,05 |  | 91.602 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.602 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt včetně dodávky roštu a lištování | m2 | 48.85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.057154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -657250097
| PP |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č106-113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,24+2,17+3,23+2,84+2,12+3,23+2,84+16,18 |  | 48.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
263 | M | 63126354 | panel akustický hygienický povrch vodoodpudivé - specifikace viz podhled P4 | m2 | 51.293 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.18465 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1593242430
| VV |  | 48,85*1,05 |  | 51.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.293 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | 763431041 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 136.09 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0054436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 869203767
| PP |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | [14 empty] | PP | 2
265 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 2.497 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 834237635
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13778 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
266 | K | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm včetně bočních krytek | m | 13.47 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00291 | 0.039198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1104892621
| PP |  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | K01-02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,06*9 |  | 9.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31*3 |  | 3.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
267 | K | 764216605 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm včetně bočních krytek | m | 6.55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00352 | 0.023056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -238467824
| PP |  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | K03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31*5 |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | 764314612 | Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01079 | 0.07553 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278016448
| PP |  | Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.03 - Půdorys střechy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostup DN400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prostup 300x100mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.138 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1196736515
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5589 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
270 | K | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 2.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.000594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312492697
| PP |  | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,25*0,88*2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
271 | M | 611-W07 | okno plast 1250x875mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W07 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.044 | 0.088 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1450026084
272 | K | 766622132 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 13.126 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0034128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1199281887
| PP |  | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,25*1,75*5 |  | 10.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*1,75*1 |  | 2.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.126 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
273 | M | 611-W02 | okno plast 1250x1750mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W02 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.088 | 0.44 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154246966
274 | M | 611-W03 | okno plast 1250x1750mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W03 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414375953
275 | K | 766622216 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00243 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2056816407
| PP |  | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva | [14 empty] | PP | 2
276 | M | 611-W01 | okno plast 1000x875mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W01 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.036 | 0.324 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -92668876
277 | K | 766629215 | Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D oboustranné folie) | m | 84.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.01352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1172149839
| PP |  | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | viz tab.PSV plastové výplně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,88)*2*9 |  | 33.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,75)*2*5 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,75)*2*1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+0,88)*2*2 |  | 8.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2,17)*2*1 |  | 6.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1098778774
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | [14 empty] | PP | 2
279 | M | MSN.0027536.URS | dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, plné, 80x197cm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 0.156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -567198557
| VV |  | D01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
280 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1492772194
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | [14 empty] | PP | 2
281 | M | 61162087 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový CPL plné 900x1970mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.082 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1602829639
| VV |  | D02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
282 | M | MSN.0027537.URS | dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, plné, 90x197cm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0615 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 109901129
| VV |  | D03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
410 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -670863288
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | [14 empty] | PP | 2
411 | M | 61162098 | dveře vnitřní požárně odolné, dřevěné, CPL,odolnost EI (EW) 15 DP3, 1křídlové 80 x 197 cm vč.kování (zárubeň rozpočtově je v od.64) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 0.0195 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 625314375
| VV |  | D10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
408 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58943715
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | [14 empty] | PP | 2
409 | M | 6116531R | dveře vnitřní požárně odolné, dřevěné, CPL,odolnost EI (EW) 15 DP3, 1křídlové 90 x 197 cm vč.kování (zárubeň rozpočtově je v od.64) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.086 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -116043296
| VV |  | D08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
283 | K | 766660312 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -981609593
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm | [14 empty] | PP | 2
284 | M | MSN.0027539.URS | dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, plné, 110x197cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0225 | 0.0225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -566581753
| VV |  | D07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
285 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva vč.rámu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.00092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 845634585
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku | [14 empty] | PP | 2
286 | M | 611-W06 | dveře plast 900x2170mm vč.rámu a kování - specifikace viz tab.PSV ozn.W06 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1379204651
287 | K | 766660718 | Montáž stavěče dveřního křídla | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1785014241
| PP |  | Montáž dveřních doplňků stavěče křídla | [14 empty] | PP | 2
288 | M | 54916362 | kování dveřní stavěč dveří | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00357 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1888352959
| PP |  | kování dveřní stavěč dveří | [14 empty] | PP | 2
289 | K | 766660720 | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1436180537
| PP |  | Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | D04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
290 | M | 5536001 | větrací mřížka kovová oboustranná 475x80mm vč. spojovacích prvků | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1106318240
291 | K | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1617702175
| PP |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | [14 empty] | PP | 2
292 | M | 54924011 | zámek | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1283139940
293 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1697398967
| PP |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | [14 empty] | PP | 2
294 | M | 54914123 | kování rozetové klika/klika | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0308 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2074106128
| PP |  | kování rozetové klika/klika | [14 empty] | PP | 2
295 | K | 766660730 | Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 93489578
| PP |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem | [14 empty] | PP | 2
296 | M | 54914128 | kování rozetové pro WC | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 530761429
| PP |  | kování rozetové pro WC | [14 empty] | PP | 2
297 | K | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1411340406
| PP |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | T01-02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*3 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*5 |  | 6.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
298 | M | 61144401 | parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm | m | 6.875 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.010313 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1577720883
| PP |  | parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | T03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*5*1,1 |  | 6.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
299 | M | 61144402 | parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm | m | 9.625 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.017325 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1113196021
| PP |  | parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | T01-02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*5*1,1 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*3*1,1 |  | 4.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.625 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
300 | M | 61144019 | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár | sada | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1467932057
| PP |  | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár | [14 empty] | PP | 2
301 | K | 766811141 | Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné trouby | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1118713310
| PP |  | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | [14 empty] | PP | 2
302 | M | 61190001A | vestavná pečící trouba | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1504116400
303 | M | 61190002A | vestavná mikrovlnná trouba | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -35640346
304 | K | 766811142 | Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné myčky nádobí | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 713768634
| PP |  | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů myčky nádobí | [14 empty] | PP | 2
305 | M | 61190003A | myčka na nádobí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1315650353
306 | K | 766811143 | Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné lednice | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319148061
| PP |  | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů lednice | [14 empty] | PP | 2
307 | M | 61190004A | lednice kombinovaná s mrazákem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 640477135
308 | K | 766811144 | Příplatek k montáži kuchyňských skříněk za usazení vestavěné digestoře | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 767814389
| PP |  | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | [14 empty] | PP | 2
309 | M | 61190005A | digestoř | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1099734220
310 | K | 766811222 | Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1732773380
| PP |  | Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné desky (včetně silikonu) | [14 empty] | PP | 2
311 | M | 61190006A | indukční varná deska integrovaná do pracovní desky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1471425496
| PP |  | indukční varná deska integrovaná do pracovní desky | [14 empty] | PP | 2
312 | K | 76681p001A | M+D kuchyňské linky - specifikace viz tab.PSV dřevěná kuchyňská linka | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 237640797
313 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 1.559 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2035523649
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4622 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
314 | K | 767531111 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón | m2 | 5.71 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1786392095
| PP |  | Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,75*1 |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*1,2*2 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.71 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
315 | M | 69752035 | rohož vstupní samonosná kovová - škrabák včetně rámu | m2 | 1.925 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.04235 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -722525958
| PP |  | rohož vstupní samonosná kovová - škrabák | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Z01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*1*1,1 |  | 1.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.925 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
316 | M | 69752100 | rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC | m2 | 4.356 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.018295 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -268232311
| PP |  | rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Z02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*1,2*2 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
317 | K | 767531121 | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím | m | 16.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211791439
| PP |  | Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (1,75+1)*2*1 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+1,2)*2*2 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
318 | M | 69752160 | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al | m | 12.54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.002508 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40716015
| PP |  | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Z02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+1,2)*2*2*1,1 |  | 12.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
319 | K | 737-W04 | M+D AL dveře 1500x2770mm vč.kování, samozavírače a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.W04 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 887511815
320 | K | 767627306 | Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou | m | 20.74 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0012444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2081060856
| PP |  | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | viz tab.PSV AL dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+2,77)*2*1 |  | 8.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,05)*2*1 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2,05)*2*1 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
321 | K | 767627307 | Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou | m | 20.74 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0014518 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2046234119
| PP |  | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska | [14 empty] | PP | 2
325 | K | 767649191 | Montáž dveří - samozavírače hydraulického | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -388066016
| PP |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického | [14 empty] | PP | 2
326 | M | 54917250A | samozavírač dveří s hřebenovou technologií 10000 cyklů | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186665050
327 | K | 767649193 | Montáž dveří - stavěče křídel | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1533758754
| PP |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří stavěče křídel | [14 empty] | PP | 2
328 | M | 54916362 | kování dveřní stavěč dveří | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1585629685
| PP |  | kování dveřní stavěč dveří | [14 empty] | PP | 2
329 | K | 767812611 | Montáž markýz fasádních do 2000 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2088019873
| PP |  | Montáž markýz fasádních, šířky do 2 000 mm | [14 empty] | PP | 2
330 | M | 553-Z04 | markýza 1000x2000mm - specifikace viz tab.PSV ozn.Z04 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1659356912
331 | K | 767821112 | Montáž poštovní schránky zavěšené | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -368391630
| PP |  | Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených | [14 empty] | PP | 2
332 | M | 55348116-Z06 | schránka listová - specifikace viz tabulky PSV ozn.Z06 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00301 | 0.00301 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1309192345
333 | K | 767832101 | Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem | m | 5.73 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1141944562
| PP |  | Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4,63+1,1 |  | 5.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
334 | M | 44983001 | žebřík venkovní se suchovodem a zábradlím v provedení žárový Zn - specifikace viz tab.PSV ozn.Z03 | m | 5.73 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.020055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1727544059
| PP |  | žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn | [14 empty] | PP | 2
335 | K | 767881115 | Montáž bodů záchytného systému do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 167387622
| PP |  | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením | [14 empty] | PP | 2
336 | M | 70921336 | kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.041 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1491198928
| PP |  | kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm | [14 empty] | PP | 2
337 | K | 767881161 | Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 999623643
| PP |  | Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům | [14 empty] | PP | 2
338 | M | 31452201 | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.01728 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294446085
| PP |  | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm | [14 empty] | PP | 2
339 | M | 31452203 | koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410253207
| PP |  | koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm | [14 empty] | PP | 2
340 | M | 31452205 | koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1059674186
| PP |  | koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm | [14 empty] | PP | 2
341 | M | 314523-01 | štítek | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -890806849
| PP |  | štítek | [14 empty] | PP | 2
342 | M | 31452206 | oko spojovací k nerez lanu pro systémy pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 719842385
| PP |  | oko spojovací k nerez lanu pro systémy pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení | [14 empty] | PP | 2
343 | M | 314523-02 | kladka zlomového bodu | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 842027472
344 | K | 767889001 | Revize záchytného systému a předání do užívání | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152048892
345 | K | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg | kg | 734 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0367 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766319675
| PP |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | [14 empty] | PP | 2
346 | M | 13010746-OK | ocelová konstrukce pro VZT včetně kotvení | t | 0.734 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.734 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608991457
347 | M | 13010746-OKA | Příplatek za žárový Pz | kg | 734 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 385253628
348 | K | 767-D06 | M+D AL dveře EW protipožární 1100x2050mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.D06 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -59222674
349 | K | 767-D09 | M+D AL dveře EW protipožární 900x2050mm vč.rámu, kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.D09 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1024829154
350 | K | 767-W05 | M+D sekčních vrat včetně motoru, ovládání, doplňky - - specifikace viz tab.PSV ozn.W05 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1245137346
351 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 1.462 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -450509589
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6705 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
352 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 16.43 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2071476020
| PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | F103 |  | 16.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
353 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 16.43 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.004929 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -199326667
| PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | [14 empty] | PP | 2
354 | K | 771574261 | Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 16.43 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.14787 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1618029586
| PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
355 | M | 59761415 | dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná R10 pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 - specifikace viz skladba F.1.03 | m2 | 18.895 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.47237 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1556221998
| VV |  | 16,43*1,15 |  | 18.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.895 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
356 | K | 771577111 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 16.43 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1302770910
| PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | [14 empty] | PP | 2
357 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 16.43 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.024645 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2134971893
| PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | [14 empty] | PP | 2
358 | K | 771591241 | Izolace těsnícími pásy vnitřní kout | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20052732
| PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č107-112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
359 | K | 771591242 | Izolace těsnícími pásy vnější roh | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1440407683
| PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č107-112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
360 | K | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 43.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.013798 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1065136628
| PP |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č107-112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55+1,4)*2*2 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+2,15)*2*2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,03+1,55)*2*2 |  | 14.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
361 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 16.43 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0008215 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1827908652
| PP |  | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | [14 empty] | PP | 2
362 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0.67 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1957091507
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3206 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
363 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 119.66 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1709248736
| PP |  | Příprava podkladu vysátí podlah | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | F101 |  | 87.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F102 |  | 32.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 119.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
364 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 119.66 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0035898 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 824502369
| PP |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah | [14 empty] | PP | 2
365 | K | 776141122 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 119.66 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.89745 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358297924
| PP |  | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | [14 empty] | PP | 2
366 | K | 776241121 | Lepení pásů z vinylu včetně lepidla | m2 | 95.964 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.028789 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 337237593
| PP |  | Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných | [14 empty] | PP | 2
367 | M | 284-F.1.01 | zátěžová vinylová podlaha tl.2,0mm - specifikace viz skladba F.1.01 | m2 | 95.964 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.2591 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1155424832
| VV |  | F101*1,1 |  | 95.964 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.964 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
368 | M | 284-F.1.02 | zátěžová protiskluzná vinylová podlaha tl.2,0mm - specifikace viz skladba F.1.02 | m2 | 35.662 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00246 | 0.087729 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438604105
| VV |  | F102*1,1 |  | 35.662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.662 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
369 | K | 776411212 | Vytažení vinylu na sokl | m | 124.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00621 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -955989493
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+1,65)*2 |  | 14.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5+0,35*2 |  | -0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65+0,3*2 |  | -1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,7+1,65)*2 |  | 36.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65 |  | -1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9+0,15*2 |  | -0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*7 |  | -6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č102-105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+3,2+3,2+6,5+3,05*4)*2 |  | 56.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*4 |  | -3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 92.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2,8)*2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8 |  | -0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9+0,15*2 |  | -0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2,8)*2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9+0,15*2 |  | -0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8 |  | -0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 31.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
370 | M | 284-F.1.01 | zátěžová vinylová podlaha tl.2,0mm - specifikace viz skladba F.1.01 | m2 | 10.649 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.028752 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790979378
| VV |  | 92,6*0,1*1,15 |  | 10.649 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.649 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
371 | M | 284-F.1.02 | zátěžová protiskluzná vinylová podlaha tl.2,0mm - specifikace viz skladba F.1.02 | m2 | 3.634 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00246 | 0.0089396 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1486412981
| VV |  | 31,6*0,1*1,15 |  | 3.634 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.634 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | 28499001 | M+D obrubového soklu včetně rohů | m | 124.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1674156837
373 | K | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | t | 1.321 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2076664285
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5158 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
374 | K | 777111141 | Otryskání podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 126.61 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 3.0386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 759374968
| PP |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | F104 |  | 31.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | F105 |  | 95.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
375 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 126.61 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561655283
| PP |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | [14 empty] | PP | 2
376 | K | 777111121 | Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.) | m | 142.86 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0028572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14221116
| PP |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č114+115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2+5,8+3,45)*2 |  | 34.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9+0,2*2 |  | -0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*3+0,2*2 |  | -2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č116-118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+4,2+2,5+2,83*3)*2 |  | 34.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*4+0,35*2 |  | -2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č119+120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9+8,02+5,5+0,125)*2*2 |  | 90.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9+0,2*2 |  | -0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1+0,2*2 |  | -0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*3 |  | -2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*2 |  | -6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
377 | K | 777131105 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu | m2 | 126.61 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.068369 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1677408422
| PP |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu | [14 empty] | PP | 2
378 | K | 777511155A | Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 4 mm parkovacích ploch lité podlahy | m2 | 126.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0072 | 0.91159 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228975444
| PP |  | Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 2 do 3 mm | [14 empty] | PP | 2
379 | K | 777911113 | Napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl fabionem | m | 142.86 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00346 | 0.4943 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 893985836
380 | K | 998777101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m | t | 4.516 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882986463
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.2163 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
381 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 152.34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.045702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1751981739
| PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3,05+0,6)*0,6 |  | 3.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č107-112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55+1,4)*2*2*2 |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+2,15)*2*2*2 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,03+1,55)*2*2*2 |  | 28.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*10 |  | -16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2*2+0,2*2*2*2 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č114 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+3,45)*2*2 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2+0,2*2*2 |  | -1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2*3+0,2*2*2 |  | -5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2)*2*2 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2 |  | -2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85+2,5)*2*2 |  | 21.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2+0,3*2*2 |  | -0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
382 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 152.34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.22851 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -508966089
| PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | [14 empty] | PP | 2
383 | K | 781474153 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 152.34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 1.3711 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400782485
| PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
384 | M | 59761002 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 175.191 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 3.5038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159017212
| PP |  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 152,34*1,15 |  | 175.191 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175.191 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
385 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 114.77 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.057385 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1327016250
| PP |  | Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+3,05+0,6+0,6*2 |  | 6.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5+1,5*2 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č107-112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55+1,4)*2*2 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+2,15)*2*2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,03+1,55)*2*2 |  | 14.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*10 |  | -8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2+0,2*2*2+2*6 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č114 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+3,45)*2 |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9+0,2*2+2*2 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*3+0,2*2+2*4 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2)*2 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1+2 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85+2,5)*2 |  | 10.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8 |  | -0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9+0,3*2+2*2 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
386 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 73.32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0021996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 581308519
| PP |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č107-112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55+1,4)*2*2 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+2,15)*2*2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,03+1,55)*2*2 |  | 14.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*10 |  | -8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2+0,2*2*2 |  | -1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č114 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+3,45)*2 |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9+0,2*2 |  | -0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*3+0,2*2 |  | -2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2)*2 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1 |  | -1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85+2,5)*2 |  | 10.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8 |  | -0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9+0,3*2 |  | -0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
387 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1893011011
| PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 | [14 empty] | PP | 2
388 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1874653927
| PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 | [14 empty] | PP | 2
389 | K | 781495143 | Průnik obkladem kruhový přes DN 90 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2126496553
| PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90 | [14 empty] | PP | 2
390 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 152.34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.007617 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352695963
| PP |  | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | [14 empty] | PP | 2
391 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 5.216 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544916596
| PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.44785 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
392 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 43.633 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0074176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 99451268
| PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | OP1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,15*0,6223*2*2*1,05 |  | 5.619 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*0,768*6*2*1,05 |  | 33.869 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*0,314*2*2 |  | 4.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.633 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
393 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 54.682 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0065618 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -375171270
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | zárubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+2*2)*(0,3+0,05*2)*2 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2*2)*(0,3+0,05*2)*3 |  | 5.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2*2)*(0,2+0,05*2)*4 |  | 5.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+2*2)*(0,13+0,05*2)*4 |  | 4.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2*2)*(0,15+0,05*2)*1 |  | 1.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+2*2)*(0,15+0,05*2)*1 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2*2)*(0,15+0,05*2)*2 |  | 2.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27.341 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,341 |  | 27.341 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.682 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
394 | K | 783337101A | Krycí jednonásobný epoxidový nátěr - specifikace viz skladba povrchová úprava N5 + N6 | m2 | 322.371 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.074145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27584096
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č114+115 = N5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2+5,8+3,45)*2*3,0 |  | 102.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č116-118 = N5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+4,2+2,83*2)*2*3,0 |  | 71.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+2,83)*2*(3-2) |  | 10.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č119+120 = N6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9+8,02+5,5+0,125)*2*3,45 |  | 156.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*3*2 |  | -18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 322.371 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 322.371 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
395 | K | 783347101A | Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr omítek - specifikace viz skladba povrchová úprava N1 + N3 | m2 | 247.631 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.022287 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1352502645
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č101 = N1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+1,65)*2*3,0 |  | 44.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*2,77+(1,65+2,9*2)*0,35 |  | -1.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65*3,45+(1,65+3,45*2)*0,3 |  | -3.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,7+1,65)*2*3,0 |  | 110.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65*3,45 |  | -5.693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č106 = N3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2,8)*2*3,0 |  | 51.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č113 = N3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2,8)*2*3,0 |  | 51.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 247.631 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 247.631 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
396 | K | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 377.858 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0529 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1214737722
| PP |  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | K01+K03+půdorys pozn.29 - K05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 346,658 |  | 346.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba K02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27+12)*2*0,4 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 377.858 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
397 | K | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 - specifikace viz skladba K01+K03 | m2 | 377.858 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.27206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1168648920
| PP |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | [14 empty] | PP | 2
398 | K | 783826615 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 62.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.01248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1493450064
| PP |  | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | skladba K02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27+12)*2*0,4*2 |  | 62.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.20981 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
399 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 782.922 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.15658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1053178971
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č101 = N1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+1,65)*2*3,0 |  | 44.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*2,77+(1,65+2,9*2)*0,35 |  | -1.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65*3,45+(1,65+3,45*2)*0,3 |  | -3.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,7+1,65)*2*3,0 |  | 110.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,65*3,45 |  | -5.693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č102-105 = N2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+3,2+3,2+6,5+3,05*4)*2*3,0 |  | 169.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č106 = N3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2,8)*2*3,0 |  | 51.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č107-112 = N4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55+1,4)*2*(3-2)*2 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+2,15)*2*(3-2)*2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,03+1,55)*2*(3-2)*2 |  | 14.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č113 = N3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2,8)*2*3,0 |  | 51.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č114+115 = N5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+2+5,8+3,45)*2*3,0 |  | 102.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č116-118 = N5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+4,2+2,83*2)*2*3,0 |  | 71.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+2,83)*2*(3-2) |  | 10.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č119+120 = N6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9+8,02+5,5+0,125)*2*3,45 |  | 156.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*3*2 |  | -18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 782.922 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
400 | K | 784351031-1 | Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m - specifikace viz skladba povrchová úprava N2 | m2 | 169.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.04245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 217921679
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č102-105 = N2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+3,2+3,2+6,5+3,05*4)*2*3,0 |  | 169.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
401 | K | 784351031-2 | Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m - specifikace viz skladba povrchová úprava N4 | m2 | 43.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.01078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1198461629
| VV |  | č.1.1.02 - Půdorys 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | č107-112 = N4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55+1,4)*2*(3-2)*2 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+2,15)*2*(3-2)*2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,03+1,55)*2*(3-2)*2 |  | 14.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0343 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
412 | K | 786614001 | Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy do 4 m2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -58849447
| PP |  | Montáž venkovních rolet upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru nebo na ostění, ovládaných motorem, včetně horního boxu a vodících profilů, plochy do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
413 | M | 6312801R | Exteriérová stínící roleta s integrovanou sítí proti hmyzu - rozměr okna 1250/1750 mm (viz. PSV - R01) | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00686 | 0.0343 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -12731913

## 01A - Zařízení pro vytápě...
{cc7e2c6a-845b-431f-9707-5ab3507e03f5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01A - Zařízení pro vytápění staveb
| KSO: |  | 8011911 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4A.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – UT 1.4A.02 PŮDORYS 1.NP – UT 1.4A.03 SCHÉMA ZAPOJENÍ – UT
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01A - Zařízení pro vytápění staveb
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01A - Zařízení pro vytápění staveb
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7799 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7799 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02435 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856264788
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
2 | M | 63154530 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506752629
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm | [14 empty] | PP | 2
3 | M | 63154531 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1417598552
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | [14 empty] | PP | 2
4 | M | 63154001 | páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1486077410
| PP |  | páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1282280313
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20+30+30+30 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 28377096 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1961979220
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm | [14 empty] | PP | 2
7 | M | 28377106 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154291173
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm | [14 empty] | PP | 2
8 | M | 28377046 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -410840897
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm | [14 empty] | PP | 2
9 | M | 28377049 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1517406796
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm | [14 empty] | PP | 2
10 | M | 24747001 | lepidlo pro lepení a těsnění izolačních pásů | litr | 2.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00275 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1093733217
| PP |  | lepidlo pro lepení a těsnění izolačních pásů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 110/40 |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.024 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516152085
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.85486 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 73252211R1 | Montáž vnitřní a venkovní jednotky tepelného čerpadla, včetně příslušenství a regulace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1539 | 0.1539 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -265374910
| PP |  | Montáž vnitřní a venkovní jednotky tepelného čerpadla, včetně příslušenství a regulace | [14 empty] | PP | 2
13 | M | 484X76014 | Tepelné čerpadlo vzduch/voda-paket vnitřní a venkovní jednotky TČ | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.458 | 0.458 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 585760522
| PP |  | Tepelné čerpadlo vzduch/voda-paket vnitřní a venkovní jednotky TČ Reverzibilní kompaktní tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci s invertorovou technologií o topném výkonu 11,7 kW A2/W35 dle EN14511 při 100% výkonu invertoru (COP=3,64 A2/W35 dle EN14825). Obsahuje fluorované skleníkové plyny R410A/3,300 kg/GWP2.088 /6,890 toCO2e Hermeticky uzavřeno Součástí vnitřního modulu je regulace HMC300, manometr, elektrický kotel s modulací od 2 do 9 kW, pojistný ventil 3 bar, oběhové čerpadlo. Součástí dodávky je čidlo topné vody a venkovní teploty, filtrball Paket obsahuje: - Vnitřní jednotku TČ - Venkovní jednotku TČ - Topný kabel odvodu kondenzátu - Připojovací potrubí INPA pro venkovní jednotku Teplené čerpadlo musí umět komunikovat pomocí min. jednoho z protokolů KNX, ModBus RTU, ModBus TCP ! Před objednáním tepelného čerpadla nutno tento požadavek projednat s dodavatelem systému měření a regulace! | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 73221930R2 | Montáž akumulačního zásobníku do objemu 300l | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1740152558
| PP |  | Montáž zásobníku teplé vody do objemu 300l | [14 empty] | PP | 2
15 | M | 4844122R1 | nádrž akumulační topné vody bez teplosměnného výměníku objemu 200 l | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -172030997
| PP |  | nádrž akumulační topné vody bez teplosměnného výměníku objemu 200 l | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 73221930R1 | Montáž zásobníku teplé vody do objemu 300l | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -22367692
| PP |  | Montáž zásobníku teplé vody do objemu 300l | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 4844122R2 | nepřímoohřívaný zásobník TV o objemu 277 l s jedním výměníkem s tepelnou izolací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1825120478
| PP |  | nepřímoohřívaný zásobník TV o objemu 277l s jedním výměníkem s tepelnou izolací | [14 empty] | PP | 2
18 | M | 484vp2b.8 | El.patrona 6 kW do zásobníku TUV | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1919117378
| PP |  | El.patrona 6 kW do zásobníku TUV | [14 empty] | PP | 2
19 | M | 484vp2b.81 | Třícestný přepínací ventil LK 28 mm vč. motoru | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1339535822
| PP |  | Třícestný přepínací ventil LK 28 mm vč. motoru | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 73221930R3 | Montáž prvků regulace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1956390466
| PP |  | Montáž prvků regulace | [14 empty] | PP | 2
21 | M | 484Xvp21 | Prvky regulace systému | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1694723294
| PP |  | Prvky systému regulace - regulace - hlavní regulátor tepelného čerpadla - IP modul, převodník EMSplus protokolu na webovou zprávu ze serveru - KNX modul –čidlo venkovní teploty - 2x digitální regulátor prostoru - 1x čidlo do akumulační nádrže - 1x čidlo do zásobníku vody - 1x čidlo topného okruhu - kabeláž | [14 empty] | PP | 2
22 | M | 484vp2b.7 | Termostat příl.20-90st. AT90 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1337790803
| PP |  | Termostat příl.20-90st. AT90 | [14 empty] | PP | 2
23 | M | 484Xvp21b | Software na parametrování převodníku MaR | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1303231708
| PP |  | Software na parametrování převodníku MaR | [14 empty] | PP | 2
24 | M | 484Xvp22 | Instalační podružný materiál pro tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1789466597
| PP |  | Instalační podružný materiál pro tepelné čerpadlo | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 73211212R8 | Montáž rozdělovače otopných okruhů 2/25/25 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1837580285
| PP |  | Montáž rozdělovače otopných okruhů 2/25/25 | [14 empty] | PP | 2
26 | M | 4848773R11 | Rozdělovač otopných okruhů 2/25/25 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -154232766
| PP |  | Rozdělovač otopných okruhů 2/25/25 včetně izolace | [14 empty] | PP | 2
27 | M | 484r61 | Sada pro nástěnnou montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1998695601
| PP |  | Sada pro nástěnnou montáž | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 23119000R1 | Montáž předizolovaného potrubí pro tepelné čerpadlo | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00126 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1751875709
| PP |  | Montáž předizolovaného potrubí pro tepelné čerpadlo | [14 empty] | PP | 2
29 | M | 484Xvp23 | Předizolovaný dvoutrubní systém 2x Da40(DN32)-160 | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.07 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1009327038
| PP |  | Předizolovaný dvoutrubní systém 2x Da40(DN32)-160 | [14 empty] | PP | 2
30 | M | 484vp2b.4 | Předizolovaný dvoutrubní systém - přechod DN32 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1640743992
| PP |  | Předizolovaný dvoutrubní systém - přechod DN32 | [14 empty] | PP | 2
31 | M | 484Xvp24 | Předizolovaný dvoutrubní systém - ukončovací manžeta | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856795367
| PP |  | Předizolovaný dvoutrubní systém - ukončovací manžeta | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -986843088
| PP |  | Montáž štítků orientačních | [14 empty] | PP | 2
33 | M | 484xvp25 | Identifikační štítky, šipky toku média apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715841376
| PP |  | Identifikační štítky, šipky toku média apod. | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 732331615 | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00698 | 0.00698 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92391463
| PP |  | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 35 l | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 732331771 | Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -313272681
| PP |  | Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 732331777 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.00067 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2099081058
| PP |  | Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 732421402 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 797661438
| PP |  | Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 732421412 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 747574108
| PP |  | Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h (např. Grundfos Alpha2 25-60 180) | [14 empty] | PP | 2
39 | K | X731vp11 | Kontrola zařízení před uvedením do provozu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 642468255
| PP |  | Kontrola zařízení před uvedením do provozu | [14 empty] | PP | 2
40 | K | X731vp12 | Uvedení tepelného čerpadla do provozu, revize | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -533119881
| PP |  | Uvedení tepelného čerpadla do provozu, revize Zahrnuje práci techniků, cestovné, spuštění tepelného čerpadla a kontrolu funkcí dle kontrolního seznamu, protokoly a dokumentace pro provozovatele. | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.854 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300574041
| PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12726 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 733222302 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.0092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212491745
| PP |  | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 733222303 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.0168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390475511
| PP |  | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15*2 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 733223303 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.0284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -838222302
| PP |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 16*2+4*2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 733223304 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227525998
| PP |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20*2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | X733291101 | Montáž upevňovacích a nosných prvků rozvodu potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1583922675
| PP |  | Montáž upevňovacích a nosných prvků rozvodu potrubí | [14 empty] | PP | 2
47 | M | 286xvp1 | Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.00069 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1541529109
| PP |  | Upevňovací a nosné prvky rozvodu potrubí do DN 50 | [14 empty] | PP | 2
48 | M | 286Xvp21 | Hydroizolační manžeta (chránička) prostupová pro potrubí DN 160 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.00069 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1445078866
| PP |  | Hydroizolační manžeta (chránička) prostupová pro potrubí DN 160 | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 844224092
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20+30+40+40 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 733390404 | Manžeta prostupová primárních okruhů průměru D 32 - 40 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.00148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1488395319
| PP |  | Manžety prostupové pro potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel průměru D 32 - 40 | [14 empty] | PP | 2
51 | M | 286vp2 | Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -353473678
| PP |  | Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu | [14 empty] | PP | 2
52 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.127 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -741790285
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04764 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00322 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -977434434
| PP |  | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+2+2+2+2+4 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1959182894
| PP |  | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 867592108
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 73429502R1 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1/2" se servomotorem 24V DC | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00145 | 0.00145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -65316463
| PP |  | Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1/2 24V DC | [14 empty] | PP | 2
57 | K | 73429502R2 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 3/4" se servomotorem 24V DC | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00145 | 0.00145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -376959967
| PP |  | Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 3/4 24V DC | [14 empty] | PP | 2
58 | K | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -189574483
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
59 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1860964044
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 734251212 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1316297608
| PP |  | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
61 | K | 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -864477858
| PP |  | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3+1+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1783152663
| PP |  | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6+2+4+4 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 734291264 | Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 281444105
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 | [14 empty] | PP | 2
64 | K | 734291265 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2093156566
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4 | [14 empty] | PP | 2
65 | K | 734291275 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -461477730
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/4 | [14 empty] | PP | 2
66 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -121197662
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
67 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298526689
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1868870648
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+4+2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 734411102 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1214379733
| PP |  | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+2+2+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 734421111 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -585873221
| PP |  | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | [14 empty] | PP | 2
71 | K | 734494212 | Návarek s trubkovým závitem G 3/8 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 271409695
| PP |  | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8 | [14 empty] | PP | 2
72 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1490338249
| PP |  | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
73 | M | RGL.9109 | Čidlo teplotní Pt1000 do jímky s kabelem 4 m | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -486220039
| PP |  | Čidlo teplotní Pt1000 do jímky s kabelem 4 m | [14 empty] | PP | 2
74 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.048 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1569372316
| PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.69029 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 735152293 | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/600 mm výkon 836 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01246 | 0.02492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -865002235
| PP |  | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 836 W | [14 empty] | PP | 2
76 | K | 735152296 | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/900 mm výkon 1255W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01759 | 0.01759 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678717235
| PP |  | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1255 W | [14 empty] | PP | 2
77 | K | 735152597 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0561 | 0.1122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1651642837
| PP |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2313 W | [14 empty] | PP | 2
78 | K | 735152698 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm výkon 3661 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0882 | 0.0882 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 974969391
| PP |  | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 3661 W | [14 empty] | PP | 2
79 | K | 73516426R1 | Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0251 | 0.0502 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -893114026
| PP |  | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 500 mm včetně el.patrony | [14 empty] | PP | 2
80 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -333778014
| PP |  | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | [14 empty] | PP | 2
81 | K | 73551101R1 | Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 16x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm | m | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630514025
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 380+520 |  | 900 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 735511026 | Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31 mm | m2 | 178 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.21538 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310373747
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 31 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 40+10+10+10+20+18+3+4+3+3+4+3+18+20+12 |  | 178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 735511062 | Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií | m | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1056871416
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 14+14+13+18+18+22+18+18+18+18+15+16+18 |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 735511063 | Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -618812596
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka | [14 empty] | PP | 2
85 | K | 735511064 | Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1402858121
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil | [14 empty] | PP | 2
86 | K | 735511085R1 | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry šestiokruhový s automat.reg.průtoku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1288006072
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokruhové s automat.reg.průtoku | [14 empty] | PP | 2
87 | K | 735511086R2 | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry sedmiokruhový s automat.reg.průtoku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0049 | 0.0049 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 641624677
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry sedmiokruhové s automat.reg.průtoku | [14 empty] | PP | 2
88 | K | 735511123 | Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 6-9 okruhy | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0108 | 0.0216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -427840496
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9 | [14 empty] | PP | 2
89 | K | 735511137 | Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 16x2,0 mm na rozdělovač | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 684180670
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 16x2,0 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (6+7)*2 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | GCM.R259X007 | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka, R259D, 1" x 1" | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.00272 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1862267018
| PP |  | Kulový kohout se šroubením, vnitřní x vnější, vrtulka, R259D, 1" x 1" | [14 empty] | PP | 2
91 | K | 735511143 | Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon) | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167558563
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 735511144 | Podlahové topení - elektronický rozvaděč pro připojení max 6 prostorových termostatů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843398334
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektronický rozvaděč | [14 empty] | PP | 2
93 | M | 24552540 | plastifikátor do betonu pro podlahové topení | litr | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369331181
| PP |  | plastifikátor do betonu pro podlahové topení | [14 empty] | PP | 2
94 | K | 73519191R1 | Montáž automatického doplňovacího a plnicího zařízení, změkčovací patrony pro topné a chladicí soustavy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -76335867
| PP |  | Montáž automatického doplňovacího a plnicího zařízení, změkčovací patrony pro topné a chladicí soustavy | [14 empty] | PP | 2
95 | M | 541xvp25 | Automatické doplňovací a plnicí zařízení pro topné a chladicí soustavy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -580427396
| PP |  | Automatické doplňovací a plnicí zařízení pro topné a chladicí soustavy např. Reflex Fillcontrol Plus Compact Sestává z uzavírací armatury, systémového oddělovače zkontrolovaného DVGW (BA) dle DIN EN 12729, filtru, tlakového čidla, kulového kohoutu s pohonem, redukčního ventilu s kontrolním manometrem a mikroprocesorového řízení. Všechny komponenty jsou snadno přístupné a nenáročné na místo, jsou integrovány do krytu. Včetně externího tlakového čidla FE - kombinace s Fillsoftem - aby bylo možné změřit potřebný doplňovací tlak | [14 empty] | PP | 2
96 | M | 541xvp26 | Armatura pro úpravu vody k doplňování topné vody | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.0034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 93938070
| PP |  | Armatura pro úpravu vody k doplňování topné vody dle VDI 2035 kapacita patrony pro změkčení (zelená) 6000 lx°dH včetně uzavírání, vzorkovacího kohoutu a segmentového šroubení | [14 empty] | PP | 2
97 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.69 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -49583185
| PP |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03548 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438626450
| PP |  | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm | [14 empty] | PP | 2
99 | M | 34571002 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773405546
| PP |  | lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm | [14 empty] | PP | 2
100 | K | 741122122 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454499273
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | [14 empty] | PP | 2
101 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1068810284
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 2
102 | K | 741122131 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1650464555
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2 | [14 empty] | PP | 2
103 | M | 34111060 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -171329172
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10+10+10 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 741124703 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY) | m | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400640203
| PP |  | Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2 | [14 empty] | PP | 2
105 | M | 34143154 | kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 2x1,00mm2 | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384738462
| PP |  | kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 2x1,00mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 80+120+80+20 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 34121233 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1723499227
| PP |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2 | [14 empty] | PP | 2
107 | K | 741130111 | Ukončení šňůra 2x0,35 až 4 mm2 se zapojením | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1696205113
| PP |  | Ukončení šnůř se zapojením počtu a průřezu žil 2x0,35 až 4 mm2 | [14 empty] | PP | 2
108 | K | 741132103 | Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1775674254
| PP |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2 | [14 empty] | PP | 2
109 | K | 741132128 | Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2091432092
| PP |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2 | [14 empty] | PP | 2
110 | K | 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m | t | 0.035 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1065072995
| PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | xOSTvp1 | Topná zkouška | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2093840105
| PP |  | Topná zkouška | [14 empty] | PP | 1
112 | K | xOSTvp2 | Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 335695
| PP |  | Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění | [14 empty] | PP | 1
113 | K | XOSTvp3 | Koordinace řemesel | hod | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280683107
| PP |  | Koordinace řemesel | [14 empty] | PP | 1
114 | K | XOSTvp4 | Zednické přípomoce, zřízení drážek a prostupů včetně zapravení | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630623122
| PP |  | Zednické přípomoce, zřízení drážek a prostupů včetně zapravení | [14 empty] | PP | 1
115 | K | XOSTvp5 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 568524965
| PP |  | Zaškolení obsluhy | [14 empty] | PP | 1
116 | K | XOSTvp6 | Zkušební provoz | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 339836687
| PP |  | Zkušební provoz - spuštění a vyladění systému vytápění, MaR apod. | [14 empty] | PP | 1
117 | K | XOSTvp7 | Náklady spojené s dopravou tepelného čerpadla na místo | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 581053793
| PP |  | Náklady spojené s dopravou tepelného čerpadla na místo | [14 empty] | PP | 1
118 | K | XOSTvp8 | Kompletní zaregulování systému vytápění | kpl | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1354107693
| PP |  | Zaregulování otopných těles pomocí přednastavení termostatického ventilu na základě výpočtu stupně přednastavení. Kontrolní výpočet stupně přednastavení termostatického ventilu na základě skutečného provedení tras potrubí. | [14 empty] | PP | 1

## 01B - Zařízení vzduchotec...
{917558c2-5f1d-4dea-872b-daa5a712d8d8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01B - Zařízení vzduchotechniky
| KSO: |  | 8011911 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4B.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – VZT PŘÍLOHA Č. 1 TABULKA VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ 1.4B.02 PŮDORYS 1.NP – VZT 1.4B.03 STŘECHA – VZT 1.4B.04 ŘEZY – VZT
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01B - Zařízení vzduchotechniky
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751-1 - VZT - Zařízení 1 | [5 empty] | 0
| 751-2 - VZT - Zařízení 2 | [5 empty] | 0
| 751-3 - VZT - Zařízení 3 | [5 empty] | 0
| 751-4 - VZT - Zařízení 4 | [5 empty] | 0
| 751-CH1 - CHL - Zařízení 1 kondenzační jednotka | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01B - Zařízení vzduchotechniky
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9532 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9532 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751-1 | VZT - Zařízení 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1895 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751611141 | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástřešní s výměnou vzduchu do 5000 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -452627115
| PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální nástřešní s výměnou vzduchu do 5000 m3/h POZOR!! Včetně dopravy na střechu objektu, např. Autojeřáb min. do výšky 14m. | [14 empty] | PP | 2
2 | M | x1.01 | 1.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla, elektro ohřevem a přímým výparníkem Vp=1000m3/h (250Pa); Vo=1000m3/h (250Pa) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1616702908
| PP |  | 1.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla, elektro ohřevem a přímým výparníkem nástřešní provedení, ležaté provedení, vývody dle PD Vp=1000m3/h (250Pa); Vo=1000m3/h (250Pa) el. parametry: 230V, 20A, 4,52kW el.ohřívač 3,6kW přímý vyparník reverzibilní ethernet hmotnost: 750kg Akustický výkon na plášti jednotky 62 [dB(A)] Akustický výkon sání 64 [dB(A)] Akustický výkon výtlak 76 [dB(A)] protiproudý rekuperační výměník, filtr přívod kazetový třída F7, filtr odtah kazetový třída M5, elektrický ohřívač, přímý chladič (chlazení/topení, reverzibilní), připojovací hrdla, pružné manžety, (by-passová klapka+ servopohon), vývod kondenzátu pr. 32/40 (nerez, vyhřívaný) včetně termostatu, podstavné nohy, systémová regulace pro jednotku vč. ethernet připojení, dotykový barevný ovládací panel Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, aktuální platné. + systém kotvení VZT jednotky Systémová regulace pro řízení s možností připojení do nadřazeného systému (ModBus) Jedná se o jednotný systém VZT jednotky, regulace a regulačních boxů. Při realizaci bude jednotný systém vyžadován! | [14 empty] | PP | 2
3 | K | 751344114 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1102482819
| PP |  | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm | [14 empty] | PP | 2
4 | M | x1.02 | tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1500mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0096 | 0.0384 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -323643857
| PP |  | tlumič hluku kruhový s děrovaným plechem Pz, D 315mm, l=1500mm průtok vzduchu 1000m3/h připojení na SPIRO celková délka tlumiče 1700mm hmotnost 34,8 kg | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 751526751 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 400 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 562109379
| PP |  | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | [14 empty] | PP | 2
6 | M | x1.03 | Výfukový díl prům. 315mm se sítí proti vniknutí ptactva - pozink. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -448790777
| PP |  | 1.03 Výfukový díl prům. 315mm se sítí proti vniknutí ptactva - pozink. | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 751514679 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -97361200
| PP |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
8 | M | 42971002x | klapka kruhová uzavírací Pz D 100mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290255907
| PP |  | 1.4 klapka kruhová uzavírací Pz D 100mm | [14 empty] | PP | 2
9 | M | 42971004x | klapka kruhová uzavírací Pz D 140mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 289560722
| PP |  | 1.5 klapka kruhová uzavírací Pz D 140mm | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 751322131 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,100 m2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1764858184
| PP |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu do 0,100 m2 | [14 empty] | PP | 2
11 | M | x1.06 | anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 300x300mm 8 lamel | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.0114 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -906006275
| PP |  | anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 300x300mm 8 lamel včetně boxu | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 751322011 | Montáž talířového ventilu D do 100 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 849056040
| PP |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
13 | M | 42972212x | ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1327126659
| PP |  | 1.7 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm | [14 empty] | PP | 2
14 | M | 42972206x | ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158623471
| PP |  | 1.8 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 751322012 | Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726170021
| PP |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
16 | M | 42972213x | talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 908436621
| PP |  | 1.9 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 751398023 | Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -36039700
| PP |  | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2 | [14 empty] | PP | 2
18 | M | 42972306 | mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 549046564
| PP |  | 1.10 mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 751510041 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm | m | 7.568 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.012639 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 103340392
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | SPIRO 100; 5,62% tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*6,88 |  | 7.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 71.786 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00344 | 0.24694 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 696505265
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | SPIRO 125; 8,62% tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*14,3 |  | 15.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SPIRO 140; 13,83% tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*23,18 |  | 25.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SPIRO 180; 10,06% tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*10,14 |  | 11.154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SPIRO 200; 11,37% tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*17,64 |  | 19.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.786 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm | m | 15.114 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00522 | 0.078895 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161417204
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | SPIRO 225; 16,34% tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,77 |  | 1.947 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SPIRO 250; 34,71% tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*3,97 |  | 4.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SPIRO 315; 26,53% tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*8 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.114 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 751537146 | Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 100 do 150 mm | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1563934223
| PP |  | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
23 | M | 42981729 | hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 0.0106 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -76881600
| PP |  | hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm | [14 empty] | PP | 2
24 | M | 42981730 | hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm | kus | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0078 | 0.00234 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1811550377
| PP |  | hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | m2 | 62.386 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.022459 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1832250006
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
26 | M | 27127206 | izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm | m2 | 62.386 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.037432 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1713387247
| PP |  | izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (Pi*(0,1+2*0,015+2*0)*7,6) |  | 3.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (Pi*(0,2+2*0,015+2*0)*72) |  | 52.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (Pi*(0,3+2*0,015+2*0)*7) |  | 7.257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.386 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | m2 | 24.41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0087876 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1991774092
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
28 | M | 63151672 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm | m2 | 24.41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0039 | 0.095199 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1310819736
| PP |  | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (Pi*(0,315+2*0,06+2*0)*10) |  | 13.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (Pi*(0,45+2*0,06+2*0)*6) |  | 10.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 713391144 | Montáž izolace tepelné těles Al oplechování otvorů plochy tvarové | m2 | 24.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244155298
| PP |  | Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování licích otvorů včetně zakrytí hliníkovým plechem ploch tvarových | [14 empty] | PP | 2
30 | M | 19420845 | plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule | kg | 98.82 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.09882 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1311821968
| PP |  | plech Al hladký polotvrdý tl 1,50mm tabule | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24,4*4,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 98.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 751691111 | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1810546128
| PP |  | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m | t | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392383976
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 751-2 | VZT - Zařízení 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18039 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 751111131 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -650043092
| PP |  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
34 | M | 42914527 | ventiláor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.0054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1840045727
| PP |  | 2.01 ventiláor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm | [14 empty] | PP | 2
35 | M | 2.01.02 | Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -308022820
| PP |  | Pružná spojka pro pružné připojení ventilátoru na potrubí | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 751514679 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239697224
| PP |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
37 | M | 2.02 | 160 zpětná klapka | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -421878276
| PP |  | 160 zpětná klapka | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 751322012.1 | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1345684194
| PP |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
39 | M | 42972213 | talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1445157424
| PP |  | 2.3 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm | [14 empty] | PP | 2
40 | M | 42972207 | ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1159769159
| PP |  | 2.4 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 751311113 | Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,080 do 0,150 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1294531095
| PP |  | Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2 | [14 empty] | PP | 2
42 | M | 42973103x2 | výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.0038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29937666
| PP |  | 2.5 výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 751398051 | Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138929405
| PP |  | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | [14 empty] | PP | 2
44 | M | 42972915x2 | žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.0132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1170735097
| PP |  | 2.6 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm | [14 empty] | PP | 2
45 | K | 751514679 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -165028053
| PP |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
46 | M | x2.07 | klapka kruhová regulační Pz D 160mm, servopohon 230 pod napětím OTEVŘENO | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 275118865
| PP |  | 2.7 klapka kruhová regulační Pz D 160mm, servopohon 230 pod napětím OTEVŘENO | [14 empty] | PP | 2
47 | K | 751510012 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0084 | 0.0336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1030594150
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 30.921 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00344 | 0.10637 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1185234054
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | SPIRO 125; 13,71% tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*7,16 |  | 7.876 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SPIRO 160; 14,16% tvarovek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*(6,95+7+7) |  | 23.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.921 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 713vp_iz0012 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi | m2 | 15.126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.0057479 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -920520481
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | [14 empty] | PP | 2
50 | M | 27127206 | izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm | m2 | 15.126 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0090756 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1526584580
| PP |  | izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (Pi*(0,16+2*0,015+2*0)*24) |  | 14.326 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.126 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 998751101.1 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -359566374
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 751-3 | VZT - Zařízení 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.15115 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 751122113 | Mtž vent rad ntl potrubního základního do 0,210 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 843561728
| PP |  | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2 | [14 empty] | PP | 2
53 | M | 3.01 | potrubní radiální ventilátor 1500m3/h (250Pa) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1429123526
| PP |  | radiální ventilátor na potrubí 500x300mm potrubní radiální ventilátor 1500m3/h (250Pa) 400V, 0,93kW, 1,77A | [14 empty] | PP | 2
54 | M | 5.01.01 | pružná spojka 500x300mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1322242358
| PP |  | pružná spojka | [14 empty] | PP | 2
55 | M | 5.01.02 | regulátor otáček | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1369950510
| PP |  | regulátor otáček | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 751344122 | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1365585425
| PP |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 | [14 empty] | PP | 2
57 | M | 3.02 | tlumič hluku 500x300x1000mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202222422
58 | K | 751311092 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,040 do 0,080 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1611499805
| PP |  | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 | [14 empty] | PP | 2
59 | M | 3.03 | jednořadá vyústka na čtyřhranné potrubí 560x140mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1229120925
| PP |  | jednořadá vyústka na čtyřhranné potrubí 560x140mm 1A 560x140 | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 751398052 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -649129210
| PP |  | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 | [14 empty] | PP | 2
61 | M | 3.04 | žaluziová klapka samotížná 500x500mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1546073616
| PP |  | žaluziová klapka samotížná přetlaková hliník | [14 empty] | PP | 2
62 | K | 751311113 | Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,080 do 0,150 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2016491103
| PP |  | Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2 | [14 empty] | PP | 2
63 | M | 42973103x3 | výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.0019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1410474743
| PP |  | 3.5 výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 1225x75mm | [14 empty] | PP | 2
64 | K | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01842 | 0.12894 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1617530828
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | [14 empty] | PP | 2
65 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00344 | 0.01032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2044956714
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
66 | K | 713vp_iz0012 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi | m2 | 10.191 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.0038726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -820164586
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | [14 empty] | PP | 2
67 | M | 27127206 | izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm | m2 | 10.191 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0061146 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1826180050
| PP |  | izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8,4 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (Pi*(0,16+2*0,015+2*0)*3) |  | 1.791 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.191 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 998751101.1 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1819190343
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 751-4 | VZT - Zařízení 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.032146 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 751377012 | Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1826148836
| PP |  | Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového | [14 empty] | PP | 2
70 | M | 42958002 | odsavač par komínový (digestoř) nerez, max. výkon 370 m3/hod | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 761691999
| PP |  | 4.1 odsavač par komínový (digestoř) nerez, max. výkon 370 m3/hod | [14 empty] | PP | 2
71 | K | 751514679 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2092398869
| PP |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
72 | M | 4.02 | 150 zpětná klapka | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1700747325
| PP |  | 150 zpětná klapka | [14 empty] | PP | 2
73 | K | 751510042.2 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00344 | 0.01376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306174683
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
74 | K | 751398051.1 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1991656327
| PP |  | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | [14 empty] | PP | 2
75 | M | 42972915.1 | žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1838460009
| PP |  | žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm | [14 empty] | PP | 2
76 | K | 713vp_iz0012 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi | m2 | 2.262 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.00085956 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182818643
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | [14 empty] | PP | 2
77 | M | 631izol_001 | Tepelná izolace tl.15mm ALS - z pěnového polyetylenu laminované hliníkovou fólií, samolepící | m2 | 2.262 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002262 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1096069375
| PP |  | Nezasítěný pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (Pi*(0,15+2*0,015+2*0)*4) |  | 2.262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
78 | K | 998751101.1 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -765171166
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 751-CH1 | CHL - Zařízení 1 kondenzační jednotka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 751741111 | Montáž kompaktního chladiče - jednofázové napájení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1486447751
| PP |  | Montáž chladiče kompaktního, napájení jednofázové | [14 empty] | PP | 2
80 | M | xCH1.1.1 | Venkovní kondenzační jednotka (chlazení 3,4 kW, 230V) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -752847917
| PP |  | Zdroj chladu pro VZT jednotku s přímým výparníkem (chlazení 3,2 kW, 230V) EL.PARAMETRY-0,8kW/230V/3,3A JIŠTĚNÍ 16 AKUSTICKÝ TLAK- 52dB(A) CHLADIVO-R32 | [14 empty] | PP | 2
81 | M | xCH1.1.02 | Komunikační rozhraní/modul pro připojení do nadřazeného systému MaR | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228631749
| PP |  | Komunikační rozhraní/modul pro připojení do nadřazeného systému MaR ModBus | [14 empty] | PP | 2
82 | M | xCH1.1.03 | Systémový regulace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -839523768
| PP |  | Systémový regulace propojení s regulací VZT jednotky | [14 empty] | PP | 2
83 | M | xCH1.02.05 | Chladivo R32 | l | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -41189134
| PP |  | Chladivo | [14 empty] | PP | 2
84 | K | x429CH-s | Rozvody Cu, vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního kabelu | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90116918
| PP |  | Rozvody Cu vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního karelu. Ve venkovním prostředí tepelná izolace potrubí s UV ochranou. | [14 empty] | PP | 2
85 | K | vp_pr_002 | Dopojení na přímý chladič VZT jednotky vč. armatur, uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264703817
86 | K | 998751101.1 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 869462498
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | x_ost001 | Stavební přípomoce | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2052639620
| PP |  | Stavební výpomoce | [14 empty] | PP | 2
88 | K | x_ost003 | Zaregulování zařízení vzduchotechniky | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1810612732
| PP |  | Zaregulování zařízení vzduchotzechniky | [14 empty] | PP | 2
89 | K | x_ost004 | Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované VZT jednotky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -887435679
| PP |  | Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované VZT jednotky | [14 empty] | PP | 2
90 | K | x_ost005 | Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150515124
| PP |  | Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení | [14 empty] | PP | 2
91 | K | x_ost006 | Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -19852007
| PP |  | Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení | [14 empty] | PP | 2
92 | K | x_ost007 | Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731041031
| PP |  | Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál | [14 empty] | PP | 2
93 | K | x_ost008 | Vypracování protokolů o funkčních zkouškách | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1205684141
| PP |  | Vypracování protokolů o funkčních zkouškách | [14 empty] | PP | 2
94 | K | x_ost009 | Systémové utěsnění prostupu obvodovým zdivem - vzduchotěsnost | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1970268776
| PP |  | Systémové utěsnění prostupu obvodovým zdivem - vzduchotěsnost 1x 500x500mm 5x 200x200mm | [14 empty] | PP | 2
95 | K | x_ost010 | Systémové utěsnění prostupu stropem - vzduchotěsnost | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -165654402
| PP |  | Systémové utěsnění prostupu stropem - vzduchotěsnost utěsnění prostupu parozábranou 2x prům 315mm | [14 empty] | PP | 2
96 | K | x_ost011 | Pomocná konstrukce pro kotvení vzduchotechnického potrubí na střeše objektu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -471066519
| PP |  | Potrubí vedené po střešní konstrukci bude osazeno na pomocné systémové konstrukci s využitím střešních patek, izolačního podkladu a nosníků | [14 empty] | PP | 2
97 | K | x_ost012 | Náklady spojené se stíženou montáží - požadavek na vzduchotěsnost | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 247141718
| PP |  | Systémové utěsnění prostupu stropem - vzduchotěsnost utěsnění prostupu parozábranou 2x prům 315mm | [14 empty] | PP | 2

## 01C - Zařízení zdravotnět...
{40d1d9f5-9c61-476a-ab7a-f37cab1666bb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01C - Zařízení zdravotnětechnických instalací
| KSO: |  | 8011911 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4C.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZTI 1.4C.02 ZÁKLADY – LEŽATÁ KANALIZACE 1.4C.03 PŮDORYS 1.NP – ZTI 1.4C.04 SORPČNÍ VPUST
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01C - Zařízení zdravotnětechnických instalací
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01C - Zařízení zdravotnětechnických instalací
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 35.0875 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 33.816 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.878 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 43.05 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1557961902
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (10.5+53+6.5)*0.6*((0.75+1.3)/2) |  | 43.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 17.892 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2138069940
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 43,050-25,158 |  | 17.892 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 143.136 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -392980079
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 17,892*8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 143.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 17.892 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272096598
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,278128400435256*64,33 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.892 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 25.158 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295236174
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 43,05-4,2-13,692 |  | 25.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 13.692 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -821181010
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10.5*(0.2+0.110)*0.6 |  | 1.953 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53*(0.2+0.125)*0.6 |  | 10.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6.5*(0.2+0.160)*0.6 |  | 1.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.692 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 25.878 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 25.878 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1027379207
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/16 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 13,692*1,89 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.878 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.938 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1795025432
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (10.5+53+6.5)*0.6*0.1 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 7.938 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 7.938 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1742486779
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/16 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4,2*1,89 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2715 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.027325 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1253582212
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+4+5 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 63154004 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 895117156
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,92156862745098*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | M | 63154006 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986220405
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4,90196078431373*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | M | 63154602 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.00368 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1551681118
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,92156862745098*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 713463313 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm | m | 18.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.005735 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1542369908
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 9.5+9 |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 63154541 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm | m | 18.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.01406 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16932754
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 18,1372549019608*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.62579 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 24.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.03479 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -938203214
| PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+1+1+2.5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00744 | 0.39432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1794956119
| PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8+8 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9+6+6+10 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 160 | m | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01232 | 0.08008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2035666883
| PP |  | Potrubí z trub PVC SN8 svodné (ležaté) DN 160 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6.5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 23020501R | Montáž těsnící manžety | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 85242790
| PP |  | Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5+1+9 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | HLE.HL8004050 | Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.00405 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1031538336
23 | M | HLE.HL8006375 | Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.00092 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -804987226
| PP |  | Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou | [14 empty] | PP | 2
24 | M | HLE.HL800110 | Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.0153 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -384967537
| PP |  | Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1568271227
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 0.00402 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -308756353
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1415823949
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+8+2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1361331552
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+1+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -208619805
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+1+1+2+1+1+1+0.5+1 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00224 | 0.00448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1595374963
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 721174055 | Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00193 | 0.01737 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1940000048
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4.5*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 721174063 | Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 | m | 9.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.01805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254492142
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4.5+5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 721194103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 752772135
| PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1644668993
| PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1021263917
| PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+2+2+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -168527193
| PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+1+3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 721211913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856558056
| PP |  | Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+3+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | HLE.HL510NPR | Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem, zápachový uzávěr se zachovanou funkčností jak s tak i bez vody | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 802214901
| PP |  | Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem, zápachový uzávěr se zachovanou funkčností jak s tak i bez vody; min. kapacita 0,50 l/s min. třída zatížení K - 300 kg | [14 empty] | PP | 2
39 | M | HLE.HL310NPR | Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem, zápachový uzávěr se zachovanou funkčností jak s tak i bez vody | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1985687461
| PP |  | Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem, zápachový uzávěr se zachovanou funkčností jak s tak i bez vody min. kapacita 0,50 l/s min. třída zatížení K - 300 kg | [14 empty] | PP | 2
40 | M | HLE.HL310N2 | Balkónový a terasový vtok DN110 se svislým odtokem, se suchou nezámrzou zápachovou klapkou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.00064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380895836
| PP |  | kapacita 0,90 l/s třída zatížení K3 - 300 kg | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 721219128 | Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328622786
| PP |  | Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm | [14 empty] | PP | 2
42 | M | AZP.PZ013800ALFA1 | Podlahový sprchový žlábek délky 800 mm - technický list ZTI č. 11 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.0074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1615122114
| PP |  | podlahový žlábek do prostoru; viditelná délka 800 mm; celková výška včetně odpadu 100 mm; odpad (d=50 mm) včetně zápachové uzávěry je situován na střed žlabu; směr výtoku je nastavitelný o 360°; bez stavěcích nožek; materiál nerez AISI 304; povrch matný - tryskáno balotinou; krycí rošt, lesklý | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 721229111 | Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1511522249
| PP |  | Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50 | [14 empty] | PP | 2
44 | M | HLE.HL136N | Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 996856914
| PP |  | Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku | [14 empty] | PP | 2
45 | M | HLE.HL138H | Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1434244739
| PP |  | Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm | [14 empty] | PP | 2
46 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 699497494
| PP |  | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | [14 empty] | PP | 2
47 | M | 55161834 | uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková s přípojem vody DN 40/50 - technický list ZTI č. 7 a 8 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.00192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -811780274
| PP |  | uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková s přípojem vody DN 40/50 | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 721239114 | Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.0023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 892339828
| PP |  | Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 | [14 empty] | PP | 2
49 | M | TWT.TWE110BITS | Vpust/vtok střešní DN110, svislý, vyhřívaný s integrovanou bitumenovou manžetou - technický list ZTI č. 10 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00271 | 0.00542 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1475196379
50 | M | TWT.TWNEV500PVC | Nástavec střešní vpusti (příslušenství ke vpusti), s integrovanou PVC manžetou, pro výšku tepelné izolace 120 -500 mm - technický list ZTI č. 10 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1244608533
51 | M | TWT.TWT3528 | Termostat univerzální vnitřn, 90×50 mm - příslušenství vpusti | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251988841
| PP |  | Univerzální vnitřní termostat k ovládání vyhřívaných střešních vpustí (střešních vtoků) určený do rozvodné skříně včetně kabelu o délce 4 m s teplotním čidlem pro měření venkovní teploty. Na jeden termostat lze zapojit až 16 ks vpustí (vtoků). Montáž vč. propojení s vpustmi řeší část EI. | [14 empty] | PP | 2
52 | K | 721279153 | Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2098400446
| PP |  | Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110 | [14 empty] | PP | 2
53 | M | TWT.TWOP110PVC | Odvětrání kanalizace DN100, s integrovanou PVC manžetou | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00342 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849121602
54 | M | TWT.TWOD110BIT | Prostup parozábranou DN100, s integrovanou bitumenovou manžetou | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883247567
55 | K | 7212210R | Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1259989852
| PP |  | Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci - vyfrézování drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 129.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1528414481
| PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 24,5+53+1+2+2+6+10,5+2+9+9,5+10 |  | 129.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 | m | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1456739498
| PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | [14 empty] | PP | 2
58 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.606 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -266957436
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.37799 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.001545 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1848915291
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25 | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 | m | 20.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00451 | 0.092455 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1816939002
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 18+1.5+1 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 722175002 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm | m | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00073 | 0.07154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2083833742
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+1.5+6*2+2+2*2+4+4 |  | 29.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+2+12 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2+12+4+5 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+1.5+3 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 722175003 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.01176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110023627
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 7+3+2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 722175004 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm | m | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0481 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1464841917
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 17+7 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+5+3 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 722175005 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00263 | 0.05786 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -430035357
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 11+10+1 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 94 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0047 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1397493720
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 98-4 |  | 94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00581 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660562010
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0.5+20.5+12+37+22 |  | 92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4*2-1 |  | -9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -719117367
| PP |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*2+2+1+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | pár | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1094489228
| PP |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 722221134 | Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem - viz. technický list č. 5 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2042214678
| PP |  | Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
70 | K | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454708841
| PP |  | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
71 | K | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2063833814
| PP |  | Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
72 | M | 6000005113 | Ventil nezámrzný s rukojetí DN15 délka 435 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1253942629
73 | K | 722231072 | Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 339858430
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
74 | K | 722231074 | Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1980793068
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1" | [14 empty] | PP | 2
75 | K | 722231075 | Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00082 | 0.00082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1789933694
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4" | [14 empty] | PP | 2
76 | K | 722231085 | Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C (třída EA) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.00091 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -834990318
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 5/4" | [14 empty] | PP | 2
77 | K | 722231222 | Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -517641070
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4" | [14 empty] | PP | 2
78 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 970633518
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
79 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1981354924
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" | [14 empty] | PP | 2
80 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 918891890
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1" | [14 empty] | PP | 2
81 | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1507591338
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4" | [14 empty] | PP | 2
82 | K | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2072765265
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
83 | K | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -174617871
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4" | [14 empty] | PP | 2
84 | K | 722234263 | Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1746638171
| PP |  | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
85 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 273387645
| PP |  | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
86 | M | 42611280 | Čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN15 cirkulační pro TV (od systému pitné vody) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559135147
| PP |  | Parametry Dopravní výška 1,4 m Typ připojení závitové Velikost 1/2" Síťová přípojka 1~230 V, 50/60 Hz Max. průtok 3 m3/h s funkcí AUTOADPAT přizpůsobující provoz čerpadla | [14 empty] | PP | 2
87 | K | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0292 | 0.0292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162886822
| PP |  | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m | [14 empty] | PP | 2
88 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0361 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -424537776
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0.5+20.5+98+12+37+22 |  | 190 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1732001612
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | [14 empty] | PP | 2
90 | K | 72229900R | Informační štítek s popisem armatur /D+M/ | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398569489
91 | K | 722303R | Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -70283488
| PP |  | Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení istalace potrubí | [14 empty] | PP | 2
92 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.378 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 333724941
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00483 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 724231128 | Příslušenství domovních vodáren měřící tlakoměr deformační 0 - 1 MPa | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.00125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1255115071
| PP |  | Příslušenství domovních vodáren měřicí tlakoměr deformační | [14 empty] | PP | 2
94 | K | 724233011 | Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 8 l vč. průtočné armatury 3/4" | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00358 | 0.00358 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 899115047
| PP |  | Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 8 l | [14 empty] | PP | 2
95 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | t | 0.005 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -764920574
| PP |  | Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21426 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 725111231 | Splachovač nádržkový keramický s armaturou boční nebo spodní napouštění (splachování výlevky) | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01079 | 0.01079 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378741807
| PP |  | Zařízení záchodů splachovače nádržkové keramické s armaturou boční nebo spodní napouštění | [14 empty] | PP | 2
97 | K | 725119125 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.00238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -746828048
| PP |  | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | [14 empty] | PP | 2
98 | M | 64236031 | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm - technický list ZTI č. 2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1835783389
| PP |  | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm | [14 empty] | PP | 2
99 | K | 725119131 | Montáž klozetových sedátek standardních | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1537712628
| PP |  | Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních | [14 empty] | PP | 2
100 | M | 55167381 | sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem - technický list ZTI č. 2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 405777849
| PP |  | sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem | [14 empty] | PP | 2
101 | K | 725129101 | Montáž pisoáru keramického | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2113036331
| PP |  | Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických | [14 empty] | PP | 2
102 | M | 64251334X | pisoár automatický se sifonem kapacitní s automatickým inteligentním splachovačem - technický list ZTI č. 3 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 0.0105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 775728932
| PP |  | MAXIMÁLNÍ ÚPLNÝ POŽADOVANÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 1 LITR. | [14 empty] | PP | 2
103 | M | 6425134X | Zdroje bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz (příslušenství k pisoáru) - technický list ZTI č. 3 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1564891146
104 | K | 725219101 | Montáž umyvadla připevněného na konzoly | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00326 | 0.01304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267889961
| PP |  | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly | [14 empty] | PP | 2
105 | M | 64211005 | umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm - technický list ZTI č. 1 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159785769
| PP |  | umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm | [14 empty] | PP | 2
106 | K | 725239101 | Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.00139 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -72910490
| PP |  | Bidety montáž ostatních typů | [14 empty] | PP | 2
107 | M | 64240414 | bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii bílý - technický list ZTI č. 9 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1680663837
| PP |  | bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii bílý | [14 empty] | PP | 2
108 | K | 725244904 | Montáž sprchových dveří | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1501099564
| PP |  | Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří | [14 empty] | PP | 2
109 | M | 55495007X | sprchové dveře 1000 mm, 1x posuvný a 1 pevný segment - technický list ZTI č. 11 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913356655
| PP |  | sprchové dveře 1000 mm, 1x posuvný a 1 pevný segment Stříbrný lesklý profil, 6 mm sklo s dekorací a úpravou perla glass, madla chrom | [14 empty] | PP | 2
110 | K | 725319111 | Montáž dřezu ostatních typů | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.00043 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1199568876
| PP |  | Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů | [14 empty] | PP | 2
111 | M | 55231100X | Nerezový pracovní stůl s jednodřezem 700x2000x850 - technický list ZTI č. 13 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.0032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -453145926
| PP |  | Mycí stůl bude kotven do zdiva šrouby. | [14 empty] | PP | 2
112 | K | 725339111 | Montáž výlevky | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1892886802
| PP |  | Výlevky montáž výlevky | [14 empty] | PP | 2
113 | M | 64271101 | výlevka keramická bílá - technický list ZTI č. 4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 429294032
| PP |  | výlevka keramická bílá | [14 empty] | PP | 2
114 | K | 725813111 | Ventil rohový včetně připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1500295251
| VV |  | 1+1+2+8 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 725829101 | Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1379047688
| PP |  | Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických | [14 empty] | PP | 2
116 | M | 55143169X | baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm - technický list ZTI č. 4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00156 | 0.00156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1651469899
| PP |  | MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min. | [14 empty] | PP | 2
117 | M | 55143975X | baterie dřezová páková nástěnná - technický list ZTI č. 13 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606189331
| PP |  | MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min. | [14 empty] | PP | 2
118 | K | 725829111 | Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402242017
| PP |  | Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
119 | M | 55143974X | baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím - technický list ZTI č. 6 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1359019080
| PP |  | MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min. | [14 empty] | PP | 2
120 | K | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1196638676
| PP |  | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
121 | M | 55145686X | baterie umyvadlová stojánková páková - technický list ZTI č. 1 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00588 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1606599479
| PP |  | MAXIMÁLNÍ PRŮTOK UMYVADLOVÉ BATERIE 6 l/min. | [14 empty] | PP | 2
122 | K | 725829141 | Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy pákové ostatní typ | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -598262228
| PP |  | Baterie bidetové montáž ostatních typů stojánkových pákových souprav | [14 empty] | PP | 2
123 | M | 55145514X | baterie bidetová stojánková páková chrom - technický list ZTI č. 9 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.00163 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1737696710
| PP |  | MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 6 l/min. | [14 empty] | PP | 2
124 | K | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81065429
| PP |  | Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy | [14 empty] | PP | 2
125 | M | 55145537X | baterie sprchová nástěnná s příslušenstvím - technický list ZTI č. 11 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1801944731
| PP |  | MAXIMÁLNÍ PRŮTOK BATERIE 8 l/min. | [14 empty] | PP | 2
126 | K | 725869101 | Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -325905730
| PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | [14 empty] | PP | 2
127 | M | 55162001 | uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem 5/4“ – 32 mm, chrom - technický list ZTI č. 1 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1385549003
128 | K | 725869204 | Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1692890143
| PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50 | [14 empty] | PP | 2
129 | M | 55161116 | uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50 - technický list ZTI č. 6 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1252160416
| PP |  | uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50 | [14 empty] | PP | 2
130 | K | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0.214 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 820550126
| PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0213 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 726111202 | Instalační předstěna pro montáž bidetu do masivní zděné kce | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1241333443
| PP |  | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů bidetů | [14 empty] | PP | 2
132 | M | 55281748 | montážní prvek pro bidet do zděných konstrukcí hl 120mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0039 | 0.0039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 862412482
| PP |  | montážní prvek pro bidet do zděných konstrukcí hl 120mm | [14 empty] | PP | 2
133 | K | 726111204 | Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2100905679
| PP |  | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů | [14 empty] | PP | 2
134 | M | 55281700 | montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hl 120mm stavební v 1080mm vč. ovládacího tlačítka - technický list ZTI č. 2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0087 | 0.0174 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1534248158
| PP |  | POŽADAVEK NA MAXIMÁLNÍ ÚPLNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY WC 6 LITRŮ. | [14 empty] | PP | 2
135 | K | 998726111 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m | t | 0.021 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2067829672
| PP |  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2

## 01D_a - Zařízení silnopro...
{28ba7979-0504-48c8-b2a5-4a70c531c511}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01D_a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| KSO: |  | 8011911 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – EI PŘÍLOHA Č.1 VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ PŘÍLOHA Č.2 VÝPOČET RIZIK PŘÍLOHA Č.3 PROTOKOL VNĚJŠÍCH VLIVŮ 1.4D.02 PŮDORYS 1.NP – EI 1.4D.03 STŘECHA – EI, BLESKOSVOD 1.4D.04 SCHÉMA RH1 1.4D.05 SCHÉMA RH2
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01D_a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01D_a - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6483 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6483 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6483 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741110062 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514213608
| PP |  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm | [14 empty] | PP | 2
2 | M | 34571073 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0175 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 552533629
| PP |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 250 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 741110063 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267008701
| PP |  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm | [14 empty] | PP | 2
4 | M | 34571360 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -129840218
| PP |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 741110513 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -701948887
| PP |  | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm | [14 empty] | PP | 2
6 | M | 34571221 | kanál elektroinstalační hranatý PVC 180x60mm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1055432510
| PP |  | kanál elektroinstalační hranatý PVC 180x60mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 11+5 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -550430822
| PP |  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | [14 empty] | PP | 2
8 | M | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -232494569
| PP |  | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | [14 empty] | PP | 2
9 | M | X34571450 | vzduchotěsná krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542960767
10 | M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 165503154
| PP |  | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | [14 empty] | PP | 2
11 | M | 34571458 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1446995399
| PP |  | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 741112023 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1293598258
| PP |  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm | [14 empty] | PP | 2
13 | M | 34571481 | krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 125x175mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1312774114
| PP |  | krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 125x175mm | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 741124603 | Montáž kabel Cu topný volné délky uložený na konstrukci | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267413476
| PP |  | Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených na konstrukci | [14 empty] | PP | 2
15 | M | X1000320082 | Automoatický topný kabel 10m, 120W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 783362406
16 | K | 741331062 | Montáž spínač mechanický s týdenním programem bez zapojení vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1950437678
| PP |  | Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů spínače mechanického s týdenním programem | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 35889830 | hodiny spínací týdenní 1 kanál | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1602816577
| PP |  | hodiny spínací týdenní 1 kanál | [14 empty] | PP | 2
18 | M | 35826000 | multifunkční časové relé s 1c/o | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -732551998
| PP |  | multifunkční časové relé s 1c/o | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 741331075 | Montáž termostatu se zapojení vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1066143900
| PP |  | Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 741350011 | Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 2x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 872174325
| PP |  | Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů vestavných 1x primár - 2x sekundár do 200 VA | [14 empty] | PP | 2
21 | M | X10.867.834 | jednofázový bezpečnostní transformátor 230V AC /24V DC, 4A, 100W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -143690171
22 | M | X10.867.834.2 | jednofázový bezpečnostní transformátor 230V AC /24V DC, 1.5A, 36W | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1913338829
23 | M | X10.867.834.3 | jednofázový zvonkový transformátor 230V AC /24V AC, 20VA | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1074605727
24 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -462031175
| PP |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | [14 empty] | PP | 2
25 | M | 34121233 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1607512386
| PP |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 100*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 741120401 | Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY) | m | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2118865882
| PP |  | Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2 | [14 empty] | PP | 2
27 | M | 34141025 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2 | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1854508436
| PP |  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15+20+30+30+35 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 34141026 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2 | m | 126.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.006325 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1829660134
| PP |  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 60+50 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 110*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 126.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | M | 34141027 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 | m | 57.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.004025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1622128957
| PP |  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 741120403 | Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (např. CY) | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121326593
| PP |  | Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 10 až 16 mm2 | [14 empty] | PP | 2
31 | M | 34141028 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2 | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00253 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -57702030
| PP |  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | M | 34141029 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 | m | 92 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.01564 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1749307887
| PP |  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 40+20+20 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
33 | K | 741122011 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564532771
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2 | [14 empty] | PP | 2
34 | M | 34111005 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 34.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00345 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1639804259
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 740 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1741169357
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | [14 empty] | PP | 2
36 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 851 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.10212 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1356961434
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 50+40+30+30+30+35+35+40+30+20+30 |  | 370 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50+50+30+40+50+150 |  | 370 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 740 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 740*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 851 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 1255 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2142312874
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | [14 empty] | PP | 2
38 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 1385.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.23558 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1354310452
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20+20 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200+15+30+40+50+30+25+25+50+25+25+150 |  | 665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20+20+20+30+30+30+30+150+50+40+40+40 |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1205 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1205*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1385.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | M | 34111042 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 | m | 57.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.013225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 800799910
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 741122021 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -777228400
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2 | [14 empty] | PP | 2
41 | M | 34111569 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x1,5mm2 | m | 57.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.012075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -481833627
| PP |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | K | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 297 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -955152917
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | [14 empty] | PP | 2
43 | M | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 195.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.03128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1224607594
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 50+20+50+50 |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 170*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 195.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 143.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.035937 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -664028646
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20+20+10+20+30+25 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 125*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 143.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | M | 34113030 | kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x2,50mm2 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248291309
| PP |  | kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x2,50mm2 | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -59951411
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | [14 empty] | PP | 2
47 | M | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 57.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.030475 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720475171
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
48 | K | 741132103 | Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 820 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1237270443
| PP |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 205*4 |  | 820 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 741132132 | Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1670112359
| PP |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2 | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 741132134 | Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1435899375
| PP |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x25 mm2 | [14 empty] | PP | 2
51 | K | 741132145 | Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668368634
| PP |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 741132146 | Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -346808454
| PP |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2 | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -589862601
| PP |  | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | [14 empty] | PP | 2
54 | M | 35713138 | rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2032748920
| PP |  | rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 741210004 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420046810
| PP |  | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg | [14 empty] | PP | 2
56 | M | X1526702 | rozvodnice osleovoplechová vestavná 11x33 modulů, 2021x806x250, včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1194662001
57 | M | X1526702.1 | rozvodnice ocelovoplechová vestavná 5x13 modulů, 825x380x110, včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98526146
58 | K | 741310001 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1001802030
| PP |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových | [14 empty] | PP | 2
59 | M | 34535015 | spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, bezsroubové svorky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1524245077
| PP |  | spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 741310021 | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1828828252
| PP |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových | [14 empty] | PP | 2
61 | M | 34535073 | přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, bezšroubové svorky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 816161345
| PP |  | přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, bezšroubové svorky | [14 empty] | PP | 2
62 | K | 741310022 | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -164808939
| PP |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých | [14 empty] | PP | 2
63 | M | 34535018 | přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, bezsroubové svorky | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100787066
| PP |  | přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky | [14 empty] | PP | 2
64 | K | 741310111 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 0/1-tlačítkový vypínací se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1738188186
| PP |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových vypínacích | [14 empty] | PP | 2
65 | M | ABB.3558A01340 | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390414773
| PP |  | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So | [14 empty] | PP | 2
66 | M | x558A01340 | Přístroj tlačitko jednopólového, řazení 1, 1So | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -823303629
| PP |  | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So | [14 empty] | PP | 2
67 | K | 741310121 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -316351634
| PP |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových | [14 empty] | PP | 2
68 | M | ABB.3558A05340 | Přístroj přepínače sériového, řazení 5 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660741846
| PP |  | Přístroj přepínače sériového, řazení 5 | [14 empty] | PP | 2
69 | K | 741310122 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -866263469
| PP |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých | [14 empty] | PP | 2
70 | M | ABB.3558A06340 | Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -404177561
| PP |  | Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So | [14 empty] | PP | 2
71 | K | 741310221 | Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1868170927
| PP |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie | [14 empty] | PP | 2
72 | M | 10.029.267 | Žaluziový spínač | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1285582176
| PP |  | ABB Tělo 6410-0-0380 žaluziového spínače | [14 empty] | PP | 2
73 | K | 741311003 | Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116241496
| PP |  | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného | [14 empty] | PP | 2
74 | M | X40461058 | čidlo pohybové a přítomnostní stropní 360° | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1971148540
| PP |  | čidlo pohybové a prezenční stropní 360° | [14 empty] | PP | 2
75 | K | 741311004 | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152208237
| PP |  | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného | [14 empty] | PP | 2
76 | M | X40461059 | čidlo pohybové nástěnné 210° | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -254758723
| PP |  | čidlo přítomnosti nástěnné | [14 empty] | PP | 2
77 | K | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -825390205
| PP |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE | [14 empty] | PP | 2
78 | M | 34555241 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2141768261
| PP |  | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | [14 empty] | PP | 2
79 | M | X34555241 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky, modul 45x45 | kus | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1522726744
| PP |  | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | [14 empty] | PP | 2
80 | K | 741313003 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -525772429
| PP |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná | [14 empty] | PP | 2
81 | M | X513JC02357B1 | Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou Swing®L | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00099 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 923060718
| PP |  | Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou Swing®L | [14 empty] | PP | 2
82 | K | 741313005 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1749786846
| PP |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou | [14 empty] | PP | 2
83 | M | X34555244 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky modul 45x45 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1522551113
| PP |  | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | [14 empty] | PP | 2
84 | M | 34555244 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1617573157
| PP |  | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | [14 empty] | PP | 2
85 | K | 741313082 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607578025
| PP |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE | [14 empty] | PP | 2
86 | M | 34555233 | zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00273 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1747520093
| PP |  | zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky | [14 empty] | PP | 2
87 | K | 741320105 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 731082717
| PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni | [14 empty] | PP | 2
88 | M | 35822117 | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1010012721
| PP |  | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 35822107 | jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124329192
| PP |  | jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 2
90 | M | 35822111 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0088 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1910969470
| PP |  | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | X35822129 | jistič 1-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318083586
| PP |  | jistič 1-pólový 20 A vypínací charakteristika D vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 2
92 | M | X10.840.358 | Odpínač 1-válcových pojistek | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1955471059
93 | M | X10.081.639 | Pojistka válcová 2A-GG | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -285100127
94 | M | X10.081.619 | Pojistka válcová 6A-GG | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1062890568
95 | K | 741320165 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90303927
| PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni | [14 empty] | PP | 2
96 | M | 35822401 | jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.00945 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8578995
| PP |  | jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 2
164 | M | 35822402 | jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.00105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -722919047
| PP |  | jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 2
97 | M | 35822160 | jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.00105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 812963666
| PP |  | jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 2
98 | K | 741320175 | Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186226243
| PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni | [14 empty] | PP | 2
99 | M | 35822178 | vypínač 3-pólový 40 A vypínací schopnost 10 kA | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.0021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1060614395
| PP |  | jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 2
100 | K | 741320201 | Montáž jistič deionový vestavný do 100 A se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847140951
| PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A | [14 empty] | PP | 2
101 | M | X1621609 | AUTO PREPINAC SITI 40A/4P | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1700360813
102 | K | 741320405 | Montáž jističů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -278496022
| PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni | [14 empty] | PP | 2
103 | M | RMAT0014 | jistič 4-póllový 25/3N/B vypínací schopnost 10 kA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -264077641
| PP |  | jistič -25/3N/B 25A 10kA | [14 empty] | PP | 2
104 | K | X741320105 | Montáž signálky se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -274173506
| PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni | [14 empty] | PP | 2
105 | M | 34535092 | signálka 115-230V~ ,červená/zelená | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124859109
| PP |  | signálka 115-230V~ ,červená/zelená | [14 empty] | PP | 2
106 | K | 741330001 | Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154558585
| PP |  | Montáž stykačů nn se zapojením vodičů stejnosměrných vestavných jednopólových do 40 A | [14 empty] | PP | 2
107 | M | X10.059.862 | Kontakty pomocné | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1604646667
108 | M | 35822632 | spoušť vypínací (podpěťová), AC/DC 24,48V | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371571231
| PP |  | spoušť vypínací (napěťová), AC/DC 24,48V | [14 empty] | PP | 2
109 | M | X1239908 | INST. STYKAC 20A/2V/24V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1584324938
110 | M | 35826003 | relé instalační 230V AC/ 2V/ 20A | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -992064392
| PP |  | relé instalační 230V AC/ 110V DC 2No | [14 empty] | PP | 2
111 | M | X35826003 | relé instalační 230V AC/ 2Z/ 20A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126616722
112 | K | 741330042 | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1867484304
| PP |  | Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A | [14 empty] | PP | 2
113 | M | X35826003.1 | relé instalační 230V AC/ 4V/ 20A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1341883794
114 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1862010035
| PP |  | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | [14 empty] | PP | 2
115 | M | RMAT0015 | Proudový chránič s jističem 10/1N/B/003-A 10A 30mA A 10kA |  | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -339027487
| PP |  | Proudový chránič s jističem 10/1N/B/003-A 10A 30mA A 10kA | [14 empty] | PP | 2
116 | M | RMAT0016 | Proudový chránič s jističem 16/1N/B/003-A 16A 30mA A 10kA |  | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536068831
| PP |  | Proudový chránič s jističem 16/1N/B/003-A 16A 30mA A 10kA | [14 empty] | PP | 2
117 | K | 741321043 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2045884733
| PP |  | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni | [14 empty] | PP | 2
118 | M | RMAT0017 | proudový chránič čtyřpólový 40/4/003 A 40A, 30mA, 10kA |  | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1438464925
| PP |  | proudový chránič čtyřpólový 40/4/003 A 40A, 30mA, 10kA | [14 empty] | PP | 2
119 | K | 741322012 | Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 100 kA se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1289421938
| PP |  | Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 100 kA | [14 empty] | PP | 2
120 | M | X1168555 | SVODIC PREPETI 12,5 V/4 T1+T2, TN-C-S | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1161466275
| PP |  | SVODIC PREPETI FLP-12,5 V/3 | [14 empty] | PP | 2
121 | K | X7413130V4 | Montáž požárního tlačítka | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1973265735
122 | M | X358112592.32 | pořární tlačítko T STOP | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949178364
123 | K | 741313121 | Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -532905485
| PP |  | Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 16 A | [14 empty] | PP | 2
124 | M | 35811308 | zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00081 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1756400890
| PP |  | zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky | [14 empty] | PP | 2
125 | K | 741314122 | Montáž vidlic průmyslových nástěnných 32 A, 3P+N+PE se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -920258662
| PP |  | Montáž vidlic průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení 3P+N+PE 32 A | [14 empty] | PP | 2
126 | M | 35811631 | přívodka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE, IP67, šroubové svorky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -603180227
| PP |  | přívodka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE, IP67, šroubové svorky | [14 empty] | PP | 2
127 | K | 741370021 | Montáž svítidlo LED bytové stropní vestavné 1 zdroj | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1819240829
| PP |  | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 11+4+14+4+8+10 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | RMAT0001 | svítidlo C1 vestavné 24W, 2650lm, 4000K, UGR 19, IP 20/40 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 41116636
| PP |  | svítidlo žárovkové vestavné | [14 empty] | PP | 2
129 | M | RMAT0001.1 | svítidlo C1/N vestavné 24W, 2650lm, 4000K, UGR 19, IP 20/40, nouzový zdroj 60 min. | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -397836625
| PP |  | svítidlo žárovkové vestavné | [14 empty] | PP | 2
130 | M | RMAT0001.0 | svítidlo C2 vestavné 24W, 2650lm, 4000K, UGR 19, IP 20/40, DALI | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 413859090
| PP |  | svítidlo žárovkové vestavné | [14 empty] | PP | 2
131 | M | RMAT0001.2 | svítidlo C2/N vestavné 24W, 2650lm, 4000K, UGR 19, IP 20/40, nouzový zdroj 60 min., DALI | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1457770777
| PP |  | svítidlo žárovkové vestavné | [14 empty] | PP | 2
132 | M | RMAT0002 | svítidlo D1 vestavné kruhové pr. 210mm, 19W 1950lm, 4000K, IP 54 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -680296657
| PP |  | svítidlo žárovkové vestavné | [14 empty] | PP | 2
134 | M | RMAT0004 | svítidlo NS nouzové s piktogramem, LED 3W, s nouzovým zdrojem 60 min. | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94231265
| PP |  | svítidlo žárovkové vestavné | [14 empty] | PP | 2
135 | K | 741370101 | Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj bez koše | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -681179123
| PP |  | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše | [14 empty] | PP | 2
136 | M | RMAT0006 | svítidlo B2 průmyslové LED, 38W, 4900lm, 4000K, IP 65 | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1165904093
| PP |  | svítidlo průmyslové žárovkové přisazené | [14 empty] | PP | 2
137 | M | RMAT0007 | svítidlo B2 průmyslové LED, 38W, 4900lm, 4000K, IP 65, nouzový zdroj 60 min | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986455059
| PP |  | svítidlo průmyslové žárovkové přisazené | [14 empty] | PP | 2
138 | M | RMAT0008 | svítidlo F LED reflektor 50W, 6000lm, 4000K, IP 65 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 781509845
| PP |  | svítidlo průmyslové žárovkové přisazené | [14 empty] | PP | 2
139 | K | X741313003 | Montáž čidla | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28705592
| PP |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná | [14 empty] | PP | 2
140 | M | RMAT0009 | čidlo CO+NO2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -349887
| PP |  | svítidlo průmyslové žárovkové přisazené | [14 empty] | PP | 2
141 | K | X741313003.1 | Montáž komponet pro detekci kouře | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006646714
| PP |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná | [14 empty] | PP | 2
142 | M | RMAT0010 | akustická siréna | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 413429971
| PP |  | svítidlo průmyslové žárovkové přisazené | [14 empty] | PP | 2
143 | M | RMAT0011 | informační tabule LED - ÚNIK PLYNU | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10644584
| PP |  | svítidlo průmyslové žárovkové přisazené | [14 empty] | PP | 2
144 | K | X741313003.2 | Montáž řídídí jednotky pro detekci kouře, včetně nastavení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1929291038
| PP |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná | [14 empty] | PP | 2
145 | M | RMAT0013 | řídící jednotka detekce plynů CO A NO2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -72199832
| PP |  | svítidlo průmyslové žárovkové přisazené | [14 empty] | PP | 2
146 | K | X741320115.1 | Montáž řídící jednotky kouře | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 793195255
147 | M | X35822917.4 | řídídíc jednotka por kouřové detektory | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -280767289
| PP |  | referenční výrobek ABV24-300/D výrobce Regin | [14 empty] | PP | 2
148 | K | X741320115.2 | Montáž detektoru kouře do VZT potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120874930
149 | M | X35822917.5 | detektor kouře pro VZT potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1419695896
| PP |  | referenční výrobek SDD - S60 - R výrobce Regin | [14 empty] | PP | 2
150 | K | X741320115.3 | Montáž baterie do skříně | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1514617397
151 | M | X35822917.6 | AKU 12V 9Ah | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928300470
152 | K | X74362930R8 | Montáž ekvipotencionální svorkovnice | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1908431812
153 | M | X354421102 | uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice nastěná | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -517893355
154 | K | X741313003.4 | Montáž bezpečnostního oka | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1980961147
| PP |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná | [14 empty] | PP | 2
155 | M | RMAT0012 | bezpečnostní oko pro motorgenerátor | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1658783980
| PP |  | svítidlo průmyslové žárovkové přisazené | [14 empty] | PP | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 940482140
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč | [14 empty] | PP | 1
157 | K | X.1016 | Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod. | hod | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121668025
158 | K | X0168 | Koordinace s EG.D připojení FVE | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -255987765
| PP |  | Propojení dispečerného systému Eon s kogeneračními jednotky KGJ1 a KGJ2 včetně příslušné kabeláže a případné úpravy dle dodaných kogeneračních jedotek | [14 empty] | PP | 1
159 | K | X018.123 | Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536099116
160 | M | PR3 | Ostatní drobný el. montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2007536367
| PP |  | wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd. | [14 empty] | PP | 1
161 | K | x016 | Systémové utěsnění prostupu obvodovým zdivem - vzduchotěsnost | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1954173049
162 | K | X0161 | Systémové utěsnění prostupu stropem - vzduchotěsnost | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1263925772
163 | K | X01623 | Systémová těsnící manžeta DN100 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -768890571

## 01D_b - Bleskosvod
{eef9403d-914b-4f83-8bcd-c3cab87a0df4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01D_b - Bleskosvod
| KSO: |  | 8011911 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – EI PŘÍLOHA Č.1 VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ PŘÍLOHA Č.2 VÝPOČET RIZIK PŘÍLOHA Č.3 PROTOKOL VNĚJŠÍCH VLIVŮ 1.4D.02 PŮDORYS 1.NP – EI 1.4D.03 STŘECHA – EI, BLESKOSVOD 1.4D.04 SCHÉMA RH1 1.4D.05 SCHÉMA RH2
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01D_b - Bleskosvod
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01D_b - Bleskosvod
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5359 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5359 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5359 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741410002 | Montáž vodič uzemňovací pásek D do 300 mm2 na povrchu | m | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 107333191
| PP |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2 | [14 empty] | PP | 2
2 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1710485707
| PP |  | pás zemnící 30x4mm FeZn | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 105/1,05 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 35442183 | držák zemnící pásky | kus | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1677342419
| PP |  | držák zemnící pásky | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 741410003 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2139459566
| PP |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20+40 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 32.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0322 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1442209133
| PP |  | drát D 10mm FeZn | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20*1,61 |  | 32.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 35441077 | drát D 8mm AlMgSi | kg | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1191055044
| PP |  | drát D 8mm AlMgSi | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 40*0,135 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 35442252 | podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2041608504
| PP |  | podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 741420002 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1398324275
| PP |  | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm | [14 empty] | PP | 2
9 | M | X1000300386 | vodič s vysokonapětovou izolaci, dostatečná vzdálenost pro vzduch min. s = 45cm | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -389020415
| VV |  | 6*8 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | X1000300405 | Podpěra vedení pro vysokonapětové vodiče s plastovou základnou nerez | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 652142914
| VV |  | 6*5 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -412659517
| PP |  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | [14 empty] | PP | 2
12 | M | 35442034 | svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -210447087
| PP |  | svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm | [14 empty] | PP | 2
13 | M | 35442033 | svorka uzemnění nerez spojovací | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1188216813
| PP |  | svorka uzemnění nerez spojovací | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | X1000300404 | Uzemňovací svorka pro oblast koncovky | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2004655750
| PP |  | DEHN Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 20-23mm se závitem M8 nerez | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1819114730
| PP |  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | [14 empty] | PP | 2
16 | M | 35442039 | svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1815888375
| PP |  | svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 35442040 | svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1871398124
| PP |  | svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404469308
| PP |  | Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů | [14 empty] | PP | 2
19 | M | 35442110 | štítek plastový - čísla svodů | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1655716821
| PP |  | štítek plastový - čísla svodů | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 741430005 | Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913475335
| PP |  | Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan | [14 empty] | PP | 2
21 | M | X1030039911 | Jímací stožár d 30mm pro vodič s vysokonapětovou izolaci, s třínohým stativem celková delka 3100mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1509192509
22 | M | X1327474 | BETON. PODST. 337/17KG S PODLOZ. A KLIN. | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01871 | 0.33678 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 727792
| PP |  | BETON. PODST. 337/17KG S PODLOZ. A KLIN. | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3*6 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | X1000313139 | Podložka plast D 280mm černá | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -463451079
24 | M | X1030039833 | Upevňovací sada pro podpůrnou trubku D 30mm pro čtyři vodiče | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1014761824
25 | K | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1359612004
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 741820001 | Měření zemních odporů zemniče | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1284727919
| PP |  | Měření zemních odporů zemniče | [14 empty] | PP | 2
27 | K | X74362930 | Montáž ekvipotencionální svorkovnice | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1977478529
| PP |  | Montáž ekvipotencionální svorkovnice | [14 empty] | PP | 2
28 | M | X35442110 | uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2130211277
| PP |  | uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m | t | 0.536 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 803118357
| PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
30 | K | X741420002 | Montáž propojovacího prvku na kabel s vysokonapětovou izolaci | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 603604537
31 | M | X1000300389 | Připojovací členy + montážní materiál pro vodič vysokonapětovou izolaci | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1609183220
| PP |  | DEHN Připojovací členy + montážní materiál pro vodič HVI-light | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 74362930R1 | Svařované spoje | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304421017
| PP |  | Svařované spoje | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 74362930R2 | Ochranný nátěr spojů | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2116392548
| PP |  | Ochranný nátěr spojů | [14 empty] | PP | 2

## 01E - Zařizení slaboproud...
{955128f1-77e8-4a68-bd51-7e8ce3ba6dd7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01E - Zařizení slaboproudé elektroinstalace
| KSO: |  | 8011911 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4E.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – SLP 1.4E.02 PŮDORYS 1.NP – SLP 1.4E.03 BLOKOVÉ SCHÉMA – SLP
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01E - Zařizení slaboproudé elektroinstalace
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 742-1 - Elektroinstalace - slaboproud STA | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01E - Zařizení slaboproudé elektroinstalace
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.20546 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.20546 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00434 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | X210010132 | Montáž bytového zvonku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 850059618
2 | M | X377141350 | zvonek bytový | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584402467
3 | K | 741122011 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624232732
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2 | [14 empty] | PP | 2
4 | M | 34111005 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 11.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00115 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1497340667
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386378275
| PP |  | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | [14 empty] | PP | 2
6 | M | 35711021 | rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP65, 12 modulárních jednotek, vč. N/pE | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00152 | 0.00304 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -974881959
| PP |  | rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP65, 12 modulárních jednotek, vč. N/pE | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 741310031 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 483326974
| PP |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových | [14 empty] | PP | 2
8 | M | 34535010 | ovladač zapínací s orientační doutnavkou kompletní, zápustný, řazení 1/0So, šroubové svorky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318179016
| PP |  | ovladač zapínací s orientační doutnavkou kompletní, zápustný, řazení 1/0So, šroubové svorky | [14 empty] | PP | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.15258 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 255 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1838381653
| PP |  | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | [14 empty] | PP | 2
10 | M | 34571073 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 | m | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00735 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -816257181
| PP |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15+10+10+10+10+30+20 |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 34571072 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1805113719
| PP |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 30+20+20+30+30 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 34571075 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 329002126
| PP |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10+5+5 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 742110102 | Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm | m | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228177180
| PP |  | Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 25+13 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | X34575600 | žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 100/50mm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0375 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883383806
| PP |  | žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | x1000287692 | žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 50/50mm | m | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1896644035
| PP |  | ARKYS ARK-211110 Žlab MERKUR 2 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cc | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 7+6 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 34575383 | spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná šroubová | sada | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00057 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1304210979
| PP |  | spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná šroubová | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 38/2 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 34575388 | nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00504 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1140406639
| PP |  | nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm | [14 empty] | PP | 2
18 | M | 34575346 | tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8 | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.01302 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 793260887
| PP |  | tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 21*2 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 742110122 | Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32977810
| PP |  | Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm | [14 empty] | PP | 2
20 | M | X1381211 | ŽLAB PLNÝ 100/50 ZZ 0,8MM- BEZ PERF. | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00133 | 0.01064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2079050488
21 | M | X1231268 | SPOJKA 2/50 ZZ (210MM) | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2146272772
22 | K | 742123001 | Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2080136418
| PP |  | Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení | [14 empty] | PP | 2
23 | M | ADI.0062589.URS | Přepěťová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1419724587
| PP |  | Přepěťová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu | [14 empty] | PP | 2
24 | M | X0062589 | Přepěťová ochrana Koax 75omh před pulsním přepětím, výstup vzadu (ST1) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1248316361
| PP |  | Přepěťová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu | [14 empty] | PP | 2
25 | M | X0062589.2 | Přepěťová ochrana Koax 75omh před pulsním přepětím, výstup vzadu (ST2+3) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -149028356
| PP |  | Přepěťová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu | [14 empty] | PP | 2
26 | M | X0062589.1 | Přepěťová ochrana Koax 50omh před pulsním přepětím, výstup vzadu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -318082027
| PP |  | Přepěťová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu | [14 empty] | PP | 2
27 | M | X0062589.3 | Přepěťová ochrana Koax 50omh před pulsním přepětím, výstup vzadu (ST2+3) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1282003336
| PP |  | Přepěťová ochrana v sítích Ethernet Cat.5e před pulsním přepětím, výstup vzadu | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 742330023 | Montáž vyvazovacího panelu 1U | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1924617046
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U | [14 empty] | PP | 2
29 | M | 37451145 | panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 897489954
| PP |  | panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 742330036 | Montáž optické vany - sestavení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -625646817
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany | [14 empty] | PP | 2
31 | M | 35759000 | vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1326490474
| PP |  | vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 998742102 | Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m | t | 0.153 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1656759962
| PP |  | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
33 | K | X741711011 | Montáž nosných podpěr pod žlab | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1223872097
| PP |  | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše | [14 empty] | PP | 2
34 | M | X1231269 | Betonová podděra 400x400x50 + PVC podložka | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1058821925
35 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1963061717
| PP |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | [14 empty] | PP | 2
36 | M | 34121120 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 4x2x0,5mm2 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898822002
| PP |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 4x2x0,5mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20+10 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 742330001 | Montáž rozvaděče nástěnného | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -550971786
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 742330022 | Montáž napájecího panelu do rozvaděče | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168869780
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu | [14 empty] | PP | 2
39 | M | X1327484 | Napájecí panel PRIVOD RACK-1U 8x zásuvka + SPD III se signalizaci | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.00121 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1447596782
40 | K | 742330024 | Montáž patch panelu 24 portů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1644367661
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů | [14 empty] | PP | 2
41 | M | 37451110 | patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 907137186
| PP |  | patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 742330044 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1085438528
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic | [14 empty] | PP | 2
43 | M | X37451170 | modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm do parapeního žlabu | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1986030563
| PP |  | modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm | [14 empty] | PP | 2
44 | M | X374511701 | datová zásuvka 2xRJ45 včetně rámečku | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -219958189
| PP |  | modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm | [14 empty] | PP | 2
45 | M | 34539061 | rámeček trojnásobný | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 844738392
| PP |  | rámeček trojnásobný | [14 empty] | PP | 2
46 | M | 34539060 | rámeček dvojnásobný | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1203957967
| PP |  | rámeček dvojnásobný | [14 empty] | PP | 2
47 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1788244795
| PP |  | rámeček jednonásobný | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 742330051 | Popis portu datové zásuvky | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1132441479
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 742330052 | Popis portů patchpanelu | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1314269087
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 742330101 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 51417667
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | [14 empty] | PP | 2
51 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1887013115
| PP |  | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových | [14 empty] | PP | 2
52 | M | 34571475 | krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm mělká | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1686649712
| PP |  | krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm mělká | [14 empty] | PP | 2
53 | M | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 273376114
| PP |  | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 742110505 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2081591816
| PP |  | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných | [14 empty] | PP | 2
55 | M | 34571459 | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1489926942
| PP |  | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem | [14 empty] | PP | 2
56 | M | 34571544 | skříň rozvodná, 205x255mm, hloubka 66mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.00064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1391937841
| PP |  | skříň rozvodná, 205x255mm, hloubka 66mm | [14 empty] | PP | 2
57 | K | 742124001 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty | m | 696 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1412120427
| PP |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 660+36 |  | 696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 34121266 | kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 752829436
| PP |  | kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
59 | M | 34121325 | kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6 | m | 660 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0396 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 476299189
| PP |  | kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné (F/UTP) kategorie 6 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*(30+20+20+40+40+15+15+20+20+20+15+20) |  | 550 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 660 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 742124005 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136816545
| PP |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | [14 empty] | PP | 2
61 | M | 37459020 | konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný | kus | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1217616832
| PP |  | konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 14*4 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 37459010 | konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 185653747
| PP |  | konektor na drát/lanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný | [14 empty] | PP | 2
63 | K | 742190003 | Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -646133026
| PP |  | Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech | [14 empty] | PP | 2
64 | M | 34572331 | páska stahovací kabelová 12,6x230mm | 100 kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00316 | 0.0158 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421928346
| PP |  | páska stahovací kabelová 12,6x230mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 742-1 | Elektroinstalace - slaboproud STA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04177 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | X742330001 | Montáž zapuštěného rozvaděče STA | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43649390
68 | M | X35712018 | Vestavná multi rozvodnice rozměr 400x600x110, včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1692141889
66 | K | 742420021 | Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1664217339
67 | M | 31686012 | tříramenný anténní stožrár, polohovatelný (+- 10° ) včetně upevňovacího materiálu a 9x beton. dlaždice 500x500x50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1233046261
69 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1973339345
| PP |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | [14 empty] | PP | 2
70 | M | 34121301 | kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, bílý, impedance 75 Ohm, pr. 7,05mm | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00288 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -510370420
| PP |  | kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, bílý, impedance 75 Ohm, pr. 7,05mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20+20+20 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 60*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | M | 34121302 | kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 75 Ohm, UV odolné, pr. 7,1mm | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -708067525
| PP |  | kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 75 Ohm, UV odolné, pr. 7,1mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
72 | M | X34121302 | kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 50 ohm, UV odolné, | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847178701
| PP |  | kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 75 Ohm, UV odolné, pr. 7,1mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 80*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
73 | K | 742420001 | Montáž venkovní televizní antény | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 941547306
| PP |  | Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény | [14 empty] | PP | 2
74 | M | 38454001 | anténa pro příjem DVB-T2 19 dBi bez zdroje filtr LTE třmen na uchycení hliník a sklolaminát | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 847670060
| PP |  | anténa pro příjem DVB-T2 19 dBi bez zdroje filtr LTE třmen na uchycení hliník a sklolaminát | [14 empty] | PP | 2
75 | K | 742420041 | Montáž anténního domovního zesilovače | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1463545105
| PP |  | Montáž společné televizní antény antenního domovního zesilovače | [14 empty] | PP | 2
76 | M | 38445003 | zesilovač pásmový za anténu na kabel konektor F DAB zisk 12dB | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1040516945
| PP |  | zesilovač pásmový za anténu na kabel konektor F DAB zisk 12dB | [14 empty] | PP | 2
77 | K | 742420051 | Montáž anténního rozbočovače | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2119839250
| PP |  | Montáž společné televizní antény antenního rozbočovače | [14 empty] | PP | 2
78 | M | 34539090 | rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 6TV | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1288388413
| PP |  | rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 6TV | [14 empty] | PP | 2
79 | K | 742420081 | Montáž systémového zdroje do rozvaděče | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1075610126
| PP |  | Montáž společné televizní antény systémového zdroje do rozvaděče | [14 empty] | PP | 2
80 | M | 35671260 | zdroj 12V/200mA s napájecí výhybkou 2 výstupy | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1268512359
| PP |  | zdroj 12V/200mA s napájecí výhybkou 2 výstupy | [14 empty] | PP | 2
81 | K | 742420111 | Montáž F konektoru | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1733839336
| PP |  | Montáž společné televizní antény F konektoru | [14 empty] | PP | 2
82 | M | 37459004 | konektor F šroubovací gumový kroužek 5 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1875747033
| PP |  | konektor F šroubovací gumový kroužek 5 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 742420121 | Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 517076741
| PP |  | Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné | [14 empty] | PP | 2
84 | M | X37451028 | zásuvka koncová TV/R/SAT do parapetního žlabu | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350498908
85 | M | 37451006 | přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2108344200
| PP |  | přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303) | [14 empty] | PP | 2
86 | K | 742420201 | Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 938496451
| PP |  | Montáž společné televizní antény nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách | [14 empty] | PP | 2
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00677 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | X016 | Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení a začistění drážek a prostupů apod. | hod | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1957486651
| VV |  | 3*8*2 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | X017 | Systémové utěsnění prostupu obvodovým zdivem - vzduchotěsnost | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1613161064
| VV |  | DN 20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | X018 | Drobný materiál k zapravení a začistění drážek, prostupů apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1338959531
90 | K | X01R821 | Osazení a připojení koncových zařízení | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878346634
| VV |  | 2*16 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462639382
92 | K | X9720540 | Montáž systémového prostupu hydroizolací - sdružené kabelové vedení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -49669740
93 | M | XPR2 | Systémový hydroizolační prostup sdruženého kabelového vedení DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1355840135
| PP |  | atest proti pronikání radonu | [14 empty] | PP | 2
94 | M | XPR4 | těsnící vložka DN100 s prostupy 2x DN40 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1017258816
| PP |  | atest proti pronikání radonu | [14 empty] | PP | 2
95 | M | XPR3 | těsnící vložka DN100 s prostupy 8-12mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1835820956
| PP |  | atest proti pronikání radonu | [14 empty] | PP | 2
96 | K | 741920363 | Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem D 140 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 870038642
| PP |  | Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 10% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 140 mm | [14 empty] | PP | 2
97 | K | 741920395 | Ucpávka prostupu kabelového svazku rukávem otvorem přes D 113 do D 122 mm zaplnění prostupu kabely z 50% stěnou tl 300 mm požární odolnost EI 90 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1107993960
| PP |  | Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 300 mm rukávem, požární odolnost EI 90 při 50% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu přes 113 do 122 mm | [14 empty] | PP | 2
98 | K | X97205402 | Montáž tesnícíc vložky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 181956778

## 01F - Měření a regulace
{7648db64-30e3-4c76-876f-a923f6103059}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01F - Měření a regulace
| KSO: |  | 8011911 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4F.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – MaR 1.4F.02 PŮDORYS 1NP 1.4F.03 SCHÉMA DT1
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01F - Měření a regulace
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-01 - Výjezdové stanoviště ZZS
Soupis:
01F - Měření a regulace
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.09605 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.09605 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.08285 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741110001 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1013092540
| PP |  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm | [14 empty] | PP | 2
2 | M | 34571092 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00798 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1256393628
| PP |  | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 741110041 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2008342023
| PP |  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm | [14 empty] | PP | 2
4 | M | 34571072 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 | m | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 279671118
| PP |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2027015074
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | [14 empty] | PP | 2
6 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 80.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00966 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1791990014
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 40+30 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 70*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 80.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 741122021 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -849087899
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2 | [14 empty] | PP | 2
8 | M | 34111060 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2 | m | 51.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.007245 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -863310028
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -359209044
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | [14 empty] | PP | 2
10 | M | 34111098 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | m | 17.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.005865 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -425089879
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 741124703 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY) | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1527394092
| PP |  | Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2 | [14 empty] | PP | 2
12 | M | 34113150 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2 | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00368 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996574769
| PP |  | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | M | 34113148 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 434495507
| PP |  | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 741210004 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1149893925
| PP |  | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg | [14 empty] | PP | 2
15 | M | X1526702.1 | rozvodnice ocelovoplechová vestavná 6x13 modulů, 917x380x110, včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973217901
16 | K | 741320105 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1816068537
| PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 35822124 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -322698224
| PP |  | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 2
18 | M | 35822117 | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1658065745
| PP |  | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 2
19 | M | 35822120 | jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 888628709
| PP |  | jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 2
20 | M | 35822107 | jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2088564302
| PP |  | jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 2
21 | K | 741320165 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2111153982
| PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni | [14 empty] | PP | 2
22 | M | X8500134120 | Odpínač pojistkový 10-3 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -922609437
| PP |  | Odpínač pojistkový OEZ OPVP10-3 | [14 empty] | PP | 2
23 | M | X35822404 | vypnínač 3-pólový 32 A vypínací schopnost 10 kA | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.00105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -70147426
| PP |  | jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 2
24 | M | X10.081.619 | Pojistka válcová 6A-GG | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1963891670
25 | K | 741322122 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1805261352
| PP |  | Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu | [14 empty] | PP | 2
26 | M | 8501510912 | Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1399854263
| PP |  | Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4 | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 741322141 | Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopólových na DIN lištu se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1162459109
| PP |  | Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 na DIN lištu jednopólových | [14 empty] | PP | 2
28 | M | 35889540 | svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, s vf filtrem, signalizace, na DIN lištu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -288198072
| PP |  | svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 741350001 | Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2060907291
| PP |  | Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů vestavných 1x primár - 1x sekundár do 200 VA | [14 empty] | PP | 2
30 | M | RMAT0002 | transformátor jednofázový 230V AC/ 24V DC 3,84A, 100W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -315495552
31 | M | RMAT0003 | transformátor jednofázový 230V AC/ 24V DC 0,63A, 15,2W | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1819245306
32 | K | 741791003 | Montáž elektroměru třífázového pro fotovoltaické systémy | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1107585413
| PP |  | Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů elektroměru třífázového | [14 empty] | PP | 2
33 | M | 35889009 | obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1163435220
| PP |  | obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče | [14 empty] | PP | 2
34 | M | RMAT0001 | měřící transformátory proudu násuvé 3 fáze 30A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1335348071
| PP |  | měřící transformátory proudu násuvé 3 fáze 30A | [14 empty] | PP | 2
35 | K | X001 | Montáž řídící jednotky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -753123536
36 | M | RMAT004 | Řídící jednotka PLC | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1813878709
37 | M | RMAT005 | modul 2x RS 485 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856161452
38 | K | X002 | Montáž aktorů, modulů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1463674272
39 | M | RMAT006 | převodník M-bus - RS 323 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1040828694
40 | M | RMAT007 | rozšiřujcí modul 4xAO: 0-10V/4-20mA | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1984853544
41 | M | RMAT009 | reléový modul 11xRO, spínací kontak, 230V/16A zatížení náběhovým proudem 800A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903628974
42 | M | RMAT010 | rozšiřujcí modul 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V, | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089034441
43 | K | X004 | Montáž žaluziových aktorů | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1322178741
44 | M | RMAT011 | žaluziový aktor 2x RO závislé spínaní, lokální funkce), 230VAC/16A, 2x DI | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1167621082
45 | K | X003 | Montáž SSR polovodičového spínače | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -941332977
| PP |  | Montáž řídící jednotky | [14 empty] | PP | 2
46 | M | RMAT008 | SSR 230V, 15A, 24V DC/AC, integrovaný chladič | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1272055473
47 | K | 741331075 | Montáž termostatu bez zapojení vodičů | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1787697091
| PP |  | Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu | [14 empty] | PP | 2
48 | M | RMAT013 | Termosat, nástěný ovladač | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -141423858
49 | K | X005 | Montáž meteostanice | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1591097944
50 | M | RMAT012 | Metostanice - rychlost a směr větru, vlhkost, rosný bod, abs. tlak, sluneční záření, napájení 12V/60mA, POE pasívní | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025392733
51 | K | X741331075 | Montáž teplotního čidla | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -274662120
| PP |  | Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu | [14 empty] | PP | 2
52 | M | RMAT014 | Teplotní senzor podlahový 12kohm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1401681597
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | RMAT015 | Teplotní senzor příložný/jímka 12kohm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478854890
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0132 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 742124003 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 650709820
| PP |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně | [14 empty] | PP | 2
55 | M | 34121263 | kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2036725607
| PP |  | kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 | [14 empty] | PP | 2
56 | M | x34121263 | kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 UV | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 107928516
| PP |  | kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 | [14 empty] | PP | 2
57 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -504364012
| PP |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | [14 empty] | PP | 2
58 | M | 34121233 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1587786282
| PP |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 125*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
59 | K | 742124005 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344922144
| PP |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | [14 empty] | PP | 2
60 | M | 37459020 | konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1060282908
| PP |  | konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný | [14 empty] | PP | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | X008 | Zprovoznění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2069516212
62 | K | X006 | Programování, nastavení MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1278013759
63 | K | X007 | Proškolení a zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 571168282
64 | M | PR3 | Ostatní drobný el. montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48177515
| PP |  | wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd. | [14 empty] | PP | 1
65 | K | X009 | SW vybavení řídícího systému | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 911975018

## 02-01 - Bourání
{dba83cce-e512-4d14-9733-ffd569d7e433}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-02 - Příprava staveniště
Soupis:
02-01 - Bourání
| KSO: |  | 8011911 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 2_3.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA – SPOLEČNÁ PRO SO-02 A SO-03 2.01 SITUAČNÍ VÝKRES – PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-02 - Příprava staveniště
Soupis:
02-01 - Bourání
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-02 - Příprava staveniště
Soupis:
02-01 - Bourání
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 584.348 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 584.348 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 394.94 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1749199318
| PP |  | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 112101105 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002792586
| PP |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm | [14 empty] | PP | 2
3 | K | 112101122 | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1947275266
| PP |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346606430
| PP |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 112251105 | Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -696597357
| PP |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 19.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246117963
| PP |  | Rozebrání dlažeb a dílců při překopechí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 30*2,5 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113107221A | Odstranění podkladu z antuky tl do 100 mm strojně | m2 | 576 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 97.92 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101363241
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 35*16 |  | 560 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 576 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113107211A | Odstranění podkladu z škváry tl do 100 mm strojně | m2 | 576 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 103.68 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409466870
9 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 576 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 167.04 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -550334706
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 6.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 519735585
| PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 162201406 | Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1770305346
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 162301942 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2054730671
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*9 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162201416 | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924844838
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 162301962 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -29495349
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1367259974
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 162301972 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1897665497
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 162201520 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1456005853
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 162301975 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084441430
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 162201500 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -172486377
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 162301935 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1615206189
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm | [14 empty] | PP | 2
21 | K | 162201510 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -887917592
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm | [14 empty] | PP | 2
22 | K | 162301955 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1775519249
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 900 do 1100 mm | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1050998314
| PP |  | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 162301981 | Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130937691
| PP |  | Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*5 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 189.408 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1829446293
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 6.48 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.96 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1539918471
| PP |  | Bourání základů z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | kamenná podezdívka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*0,6*0,9 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 962022491 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 | m3 | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 20.25 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496196838
| PP |  | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | kamenná nadezdívka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*0,45*1,5 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 962032314 | Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu | m3 | 0.527 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.9486 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1809525550
| PP |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | plotový sloupek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,45*1,3*2 |  | 0.527 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.527 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 8.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 19.872 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264140871
| PP |  | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | železobetonová stěna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*0,3*3 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | krycí deska kamenné podezdívky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*0,6*0,15 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 966049831 | Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových | kus | 37.333 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 3.2853 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604651644
| PP |  | Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 112/3 |  | 37.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.333 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 966052121 | Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 2.52 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1805082699
| PP |  | Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 966052121A | Bourání sloupků kamenných plotových s betonovou patkou | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.672 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1607277568
33 | K | 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných s betonovou patkou | kus | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 8.58 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889574190
| PP |  | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | hřiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oplocení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38+12 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 966071823 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00348 | 0.4176 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 501713302
| PP |  | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (35+25)*2 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 966072811 | Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00925 | 0.111 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27736967
| PP |  | Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | plot na kamenné podezdívce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 981011111 | Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním | m3 | 52.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 2.0475 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -928970538
| PP |  | Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5*3*3,5 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 981513116 | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací | m3 | 53.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 117.744 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1083612364
| PP |  | Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | sklad - patky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1*4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oplocení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1*38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | železobetonová stěna - základ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,2*1,2 |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 584.348 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1348238772
| PP |  | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 9933.916 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206991651
| PP |  | Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 584,348*17 |  | 9933.916 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9933.916 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 48.067 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238199124
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 584,348 |  | 584.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -103,68 |  | -103.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 480.668 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 480,668*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 997013601A | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) škváry | t | 103.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618247039
42 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 432.601 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208077029
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 480,668*0,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 432.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## 03_01 - Sadové a čisté te...
{00800e38-e888-45f0-bcf1-62dad87390af}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy
Soupis:
03_01 - Sadové a čisté terénní úpravy
| KSO: |  | 823 29 19 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 2_3.00 ECHNICKÁ ZPRÁVA – SPOLEČNÁ PRO SO-02 A SO-03 C3. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy
Soupis:
03_01 - Sadové a čisté terénní úpravy
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-03 - Sadové a čisté terénní úpravy
Soupis:
03_01 - Sadové a čisté terénní úpravy
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.37565 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.37565 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.37565 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181716384
| PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 13.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1857990505
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 34*0,20 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34*0,20 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 13.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1189186931
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | odvoz ornice na meziskládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dovoz ornice z meziskládky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 6.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 887033836
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748247041
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1251555598
| PP |  | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104113451
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
8 | M | 00572450 | osivo směs travní golfová I | kg | 0.68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00068 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1183031387
| PP |  | osivo směs travní golfová I | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 34*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1918588795
| PP |  | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
10 | M | 10371500 | substrát pro trávníky | m3 | 1.785 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.21 | 0.37485 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1570527526
| PP |  | substrát pro trávníky VL | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 34*0,05 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*0,05 |  | 0.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.785 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 183403113 | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1690921641
| PP |  | Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443379047
| PP |  | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -221456307
| PP |  | Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 183404111 | Hubení plevele plošným postřikem ploch do 5 ha | ha | 0.007 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485053696
| PP |  | Hubení plevele chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivě do 5 ha | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,0034*2 |  | 0.007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.007 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 25234001 | herbicid totální systémový neselektivní | litr | 0.123 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.000123 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482332482
| PP |  | herbicid totální systémový neselektivní | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 0.51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1560888221
| PP |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | trávník 5L/1m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34*0,005*3 |  | 0.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 0.376 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224901284
| PP |  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 200 m | [14 empty] | PP | 2

## 04_01 - FVE technologie
{cec5af05-b767-4673-9e1a-7a49676855c2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-04 - Fotovoltaická elektrárna
Soupis:
04_01 - FVE technologie
| KSO: |  | 801 19 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 4.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – FVE 4.02 PŮDORYS STŘECHY – FVE 4.03 BLOKOVÉ SCHÉMA FVE 4.04 SCHÉMA ZAPOJENÍ FVE
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-04 - Fotovoltaická elektrárna
Soupis:
04_01 - FVE technologie
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 741-1 - FVE - konstrukce | [5 empty] | 0
| 741-2 - FVE - technologie | [5 empty] | 0
| 741-3 - Elektroinstalce - silnoproud rozvaděč - RFVE | [5 empty] | 0
| 741-4 - Elektroinstalce - kabeláž | [5 empty] | 0
| 741-5 - Elektroinstalce - ostatní | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
SO-04 - Fotovoltaická elektrárna
Soupis:
04_01 - FVE technologie
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.77397 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.77397 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.41 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741120324 | Montáž fotovoltaických kabelů uložených pevně průměru přes 4 do 6 mm | m | 362 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -743734905
| PP |  | Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 4 do 6 mm | [14 empty] | PP | 2
2 | M | 34111851 | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm | m | 434.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1579100523
| PP |  | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (25+21+30)*2 |  | 152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40+30 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 222 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25+10)*2 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40+30 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 362 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 362*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 434.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 741721211 | Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110678303
| PP |  | Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických | [14 empty] | PP | 2
4 | M | X35001006 | panel fotovoltaický monokrystalický, výkon 450Wp, rozměr 2108x1048x35mm | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 917025517
5 | M | Pol3 | MC4 konektory pro solární panely | kus | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860716366
| PP |  | MC4 konektory pro solární panely | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 40+12 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 741732062 | Montáž výkonového optimizéru na panel max. výkon přes 500 do 650 W | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269943589
| PP |  | Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, výstupní výkon přes 500 do 650 W | [14 empty] | PP | 2
7 | M | 35671255 | optimizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 650W | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -911142780
| PP |  | optimizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 650W | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 998741102 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 998211028
| PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 741-1 | FVE - konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 741711011 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1684007375
| PP |  | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše | [14 empty] | PP | 2
10 | M | X42412413 | konstrukce nosná pro fotovoltaické panely samozátěžová sklon 15 stupňů - orientace jih, set pro 4 panelů | sada | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.27 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1563715753
| PP |  | konstrukce nosná pro fotovoltaické panely samozátěžová sklon 15 stupňů - orientace jih, set pro 6 panelů | [14 empty] | PP | 2
11 | M | Pol13 | Držák kabelů | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92635869
| PP |  | Držák kabelů | [14 empty] | PP | 2
12 | M | Pol16 | Zadní větrný deflektor | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 799181403
| PP |  | Zadní větrný deflektor | [14 empty] | PP | 2
13 | M | Pol18 | Krajní větrný deflektor - XL | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832939221
| PP |  | Krajní větrný deflektor - XL | [14 empty] | PP | 2
14 | M | Pol17 | Držák nosné konstrukce pro kotvení do jeklových profilů na střeše | kus | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1579642138
| PP |  | Držák pro zátěž | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*15 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 741-2 | FVE - technologie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 741730036 | Montáž střídače napětí DC/AC hybridního třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 10000 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1129419147
| PP |  | Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon přes 10 000 W | [14 empty] | PP | 2
16 | M | Pol25 | Třífázový střídač nástěnný 10 kVA, beztransformátorový IP65, LAN | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288943284
17 | K | X741730076 | Montáž měřícího modulu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1145928099
18 | M | Pol26 | Třífázový měřící modul, RS 485, FTP CAT6 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 839609813
| PP |  | Třífázový měřící modul, RS 485, FTP CAT6 | [14 empty] | PP | 2
19 | K | X741730076.1 | Montáž, nastevaní, zprovozněí technologie | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480725013
| D | 741-3 | Elektroinstalce - silnoproud rozvaděč - RFVE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00145 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1244025793
| PP |  | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | [14 empty] | PP | 2
21 | M | Pol36 | Nástěnná rozvodnice IP 66, 48 modulů, 3 řády, 550 x 328 x 140 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1375692878
| PP |  | Nástěnná rozvodnice IP 66, 48 modulů, 3 řády, 550 x 328 x 140 mm | [14 empty] | PP | 2
22 | M | Pol37 | Spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -868386433
| PP |  | Spojovací materiál | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 741320105 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1650856233
| PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni | [14 empty] | PP | 2
24 | M | 35822107 | jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1936005305
| PP |  | jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 741320135 | Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1728400489
| PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+4+4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | Pol28 | Držák pojistkový, 2modulový, In=32A, DC 1000V | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1940398550
| PP |  | Držák pojistkový, 2modulový, In=32A, DC 1000V | [14 empty] | PP | 2
27 | M | Pol29 | Pojistka válcová 16A gPV, 1000V DC | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428067560
| PP |  | Pojistka válcová 16A gG | [14 empty] | PP | 2
28 | M | X1000169334 | Odpínač 1000 V DC, 20 A, 2pól | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1104872592
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | X10.059.768 | Podpětová vypinací cívka 230V/50Hz | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 887810897
30 | K | 741320165 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -973915071
| PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni | [14 empty] | PP | 2
31 | M | 35822401 | jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.00105 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1421731178
| PP |  | jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 741322052 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových dvoudílných s modulem se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1716373837
| PP |  | Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 jednopólových dvoudílných s vložením modulu | [14 empty] | PP | 2
33 | M | Pol30 | Svodič přepětí DC, 2modulový, Isc= 1000A DC, Uc= 1000V DC | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98449064
| PP |  | Svodič přepětí DC, 2modulový, Isc= 1000A DC, Uc= 1000V DC | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 741322111 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546155717
| PP |  | Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodílných | [14 empty] | PP | 2
35 | M | Pol31 | Svodič přepětíAC, 4 modulový, Up<1,5kV, Max.přípustné U svodiče= 280V AC | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -172193514
| PP |  | Svodič přepětíAC, 4 modulový, Up<1,5kV, Max.přípustné U svodiče= 280V AC | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 741330053 | Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 502274465
| PP |  | Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 40 A | [14 empty] | PP | 2
37 | M | Pol32 | Instalační stykač, 4modulový, In= 20A, V= 400V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -372260018
| PP |  | Instalační stykač, 4modulový, In= 40A, V= 400V | [14 empty] | PP | 2
38 | K | X74362930R8 | Montáž ekvipotencionální svorkovnice | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 471384187
39 | M | X354421102 | uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1835005499
| D | 741-4 | Elektroinstalce - kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.052525 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 741110002 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 607735804
| PP |  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm | [14 empty] | PP | 2
41 | M | 34571093 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00155 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1670638505
| PP |  | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -611926396
| PP |  | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 55+50 |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 35441077 | drát D 8mm AlMgSi | kg | 14.175 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.014175 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1029670578
| PP |  | drát D 8mm AlMgSi | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 105*0,135 |  | 14.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 35442252 | podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm | kus | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.01375 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1078613048
| PP |  | podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm | [14 empty] | PP | 2
45 | K | 741420020 | Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -932312774
| PP |  | Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem | [14 empty] | PP | 2
46 | M | 35442036 | svorka uzemnění nerez připojovací | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1894519845
| PP |  | svorka uzemnění nerez připojovací | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360582330
| PP |  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | [14 empty] | PP | 2
48 | M | 35441885 | svorka spojovací pro lano D 8-10mm | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00575 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -846161239
| PP |  | svorka spojovací pro lano D 8-10mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10+5+10 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1396430950
| PP |  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | [14 empty] | PP | 2
50 | M | Pol41 | Zelenožlutý vodič CY 6 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1249297226
| PP |  | Zelenožlutý vodič CY 6 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 741120003 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY) | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1604201038
| PP |  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2 | [14 empty] | PP | 2
52 | M | Pol43 | Zelenožlutý vodič CY 16 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1928262420
| PP |  | Zelenožlutý vodič CY 16 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 30+10 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1112766414
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | [14 empty] | PP | 2
54 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -115940834
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1396666014
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | [14 empty] | PP | 2
56 | M | 34111098 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564075662
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 742110102 | Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1029448276
| PP |  | Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm | [14 empty] | PP | 2
58 | M | Pol44 | Plechový kabelový žlab 50/100 délka 2m, žárový zinek, bez preforace | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282236367
59 | M | Pol45 | Zemnící spojky | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1461443319
| PP |  | Zemnící spojky SUM 1 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | Pol46 | Spojky žlabů | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1832279323
| PP |  | Spojky žlabů SZM1 | [14 empty] | PP | 2
61 | K | 742110122 | Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 604929070
| PP |  | Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm | [14 empty] | PP | 2
62 | M | Pol47 | Držáky, včetně kotvících šroubů, hmoždinky atd.) | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 407705584
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | Pol48 | Betonové dlaždice 300x300x50mm s PVC podložkou | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308880157
| PP |  | Betonové dlaždice 300x300x50mm s PVC podložkou | [14 empty] | PP | 2
64 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -527090522
| PP |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | [14 empty] | PP | 2
65 | M | Pol39 | FTP CAT6 UV | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676900809
| PP |  | FTP CAT6 | [14 empty] | PP | 2
66 | K | X742330028 | Montáž konektoru RJ45 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1276310190
67 | M | Pol40 | Konektor RJ45 CAT6 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578068233
| PP |  | Konektor RJ45 CAT6 | [14 empty] | PP | 2
| D | 741-5 | Elektroinstalce - ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2084012032
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč | [14 empty] | PP | 2
69 | K | 0168 | Koordinace s EG.D první paralérní připojení | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1258959845
| PP |  | Propojení dispečerného systému Eon s kogeneračními jednotky KGJ1 a KGJ2 včetně příslušné kabeláže a případné úpravy dle dodaných kogeneračních jedotek | [14 empty] | PP | 2
70 | K | X016 | Zednické práce,zapravení, začistění drážek a prostupů apod. | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 265456319
| PP |  | Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní elektroinstalaci - vysekání (vyfrézování) drážek do zdi, podlahy a stropů, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení elektroinstalace | [14 empty] | PP | 2
71 | K | X01681 | Nastavení střidače dle parametrů smlovy s EG.D | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1881954797
| PP |  | Propojení dispečerného systému Eon s kogeneračními jednotky KGJ1 a KGJ2 včetně příslušné kabeláže a případné úpravy dle dodaných kogeneračních jedotek | [14 empty] | PP | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 742123001 | Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1919346086
| PP |  | Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení | [14 empty] | PP | 2
73 | M | ADI.0062588.URS | Přepěťová ochrana v sítích Ethernet Cat.6 před pulsním přepětím, výstup vpředu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106227291
| PP |  | Přepěťová ochrana v sítích Ethernet Cat.6 před pulsním přepětím, výstup vpředu | [14 empty] | PP | 2

## IO-01a - Zpevněn plochy
{4517cc63-ac59-461d-a525-c42ff87e56ce}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis:
IO-01a - Zpevněn plochy
| KSO: |  | 823 29 71 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01 IO-01.02 ŘEZY ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis:
IO-01a - Zpevněn plochy
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| V-01 - Skladba V-01 | [5 empty] | 0
| V-02 - Skladba V-02 | [5 empty] | 0
| V-03 - Skladba V-03 | [5 empty] | 0
| V-04 - Skladba V-04 | [5 empty] | 0
| V-05 - Skladba V-05 | [5 empty] | 0
| V-06 - Skladba V-06 | [5 empty] | 0
| V-07 - Skladba V-07 | [5 empty] | 0
| V-08 - Skladba V-08 | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis:
IO-01a - Zpevněn plochy
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 910.1055 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 910.1055 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131151100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 348.425 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2104779834
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | V01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 580*0,41*1,1 |  | 261.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,41*1,1 |  | 1.804 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*0,35*1,1 |  | 3.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150*0,24*1,1 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*0,47*1,1 |  | 4.653 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*0,47*1,1 |  | 5.687 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41*0,47*1,1 |  | 21.197 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41*0,24*1,1 |  | 10.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 348.425 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 133212811 | Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně | m3 | 0.23 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012737608
| PP |  | Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | sloupek Z08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*0,5 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stojan na kola | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,3*0,5*2 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 348.655 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256751497
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 348,425 |  | 348.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,230 |  | 0.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 348.655 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2789.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1535424423
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 348,655*8 |  | 2789.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2789.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 732.176 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -150885353
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 348,655*2,1 |  | 732.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 732.176 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 928.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1819622714
| PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | V01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 580*1,1 |  | 638 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,1 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150*1,1 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*1,1 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*1,1 |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41*1,1 |  | 45.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41*1,1 |  | 45.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 928.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 043154000 | Zkoušky hutnicí | … | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1455226598
| PP |  | Zkoušky hutnicí | [14 empty] | PP | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.53557 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0.23 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 0.52923 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 219809724
| PP |  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | sloupek Z08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*0,5 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stojan na kola | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,3*0,5*2 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.006336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316513052
| PP |  | Bednění základů patek zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | sloupek Z08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4+0,4)*2*0,5 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stojan na kola | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,3)*2*0,5*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196297600
| PP |  | Bednění základů patek odstranění | [14 empty] | PP | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 777.4663 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | V-01 | Skladba V-01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 587.8358 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 638 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 220.11 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -811017933
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | Frakce 0/63 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 580*1,1 |  | 638 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 638 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 580 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 200.1 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1441114122
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | Frakce 0/32 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 580 |  | 580 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 580 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 | 580 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.1972 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -548256686
| PP |  | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 | [14 empty] | PP | 3
14 | K | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m | m2 | 580 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.18463 | 107.0854 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570212823
| PP |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | [14 empty] | PP | 3
15 | K | 573231106 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 580 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.1798 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1825292036
| PP |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 | [14 empty] | PP | 3
16 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 580 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.10373 | 60.1634 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554688087
| PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | [14 empty] | PP | 3
| D | V-02 | Skladba V-02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.0489 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 1.38 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1539075279
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | Frakce 0/63 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 564821011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.184 | 0.736 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1079208189
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | Frakce 0/32 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu nebo přídlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.18051 | 0.72204 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 887399069
| PP |  | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | [14 empty] | PP | 3
20 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.08088 | 1.2941 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218395300
| PP |  | Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 4/0,25 |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 59218002 | krajník betonový silniční 500x250x100mm | m | 16.32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.056 | 0.91392 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -389370494
| PP |  | krajník betonový silniční 500x250x100mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 16*1,02 |  | 16.32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.32 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 931994132 | Těsnění spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00288 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1910776605
| D | V-03 | Skladba V-03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.8933 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 564760101 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.396 | 3.168 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1053984893
| PP |  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | Frakce 0/32 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu nebo přídlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.18051 | 1.4441 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1399004048
| PP |  | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | [14 empty] | PP | 3
25 | K | 596841220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.1461 | 1.1688 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1495183250
| PP |  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 | [14 empty] | PP | 3
26 | M | 59245320 | dlažba plošná betonová 400x400x50mm přírodní | m2 | 8.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.135 | 1.1124 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18545308
| PP |  | dlažba plošná betonová 400x400x50mm přírodní | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | 8*1,03 |  | 8.24 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.24 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | V-04 | Skladba V-04 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 85.176 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 51.75 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1581814077
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | Frakce 0/32 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.08922 | 13.383 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -592646088
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 | [14 empty] | PP | 3
29 | M | 59245018 | dlažba obdélník betonová 200x100x60mm přírodní vč.tvarovek | m2 | 153 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.131 | 20.043 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48678792
| VV |  | 150*1,02 |  | 153 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 153 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | V-05 | Skladba V-05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.2858 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 9.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 4.554 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222919852
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | Frakce 0/63 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*1,1 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 3.105 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348847489
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | Frakce 0/32 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.11162 | 1.0046 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1401078011
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | [14 empty] | PP | 3
33 | M | 59245226 | dlažba obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná vč.tvarovek | m2 | 9.27 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.175 | 1.6222 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2002400719
| VV |  | 9*1,03 |  | 9.27 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.27 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | V-06 | Skladba V-06 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.5716 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 12.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 5.566 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2077902390
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | Frakce 0/63 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*1,1 |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 3.795 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 919446944
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | Frakce 0/32 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.11162 | 1.2278 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1783208008
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | [14 empty] | PP | 3
37 | M | 59245226 | dlažba obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná vč.tvarovek | m2 | 11.33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.175 | 1.9828 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2011247724
| VV |  | 11*1,03 |  | 11.33 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.33 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | V-07 | Skladba V-07 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46.8999 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 45.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 20.746 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1660578335
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | Frakce 0/63 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41*1,1 |  | 45.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 14.145 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -463442429
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | Frakce 0/32 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41 |  | 41 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.11162 | 4.5764 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866298305
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | [14 empty] | PP | 3
41 | M | 59245020 | dlažba obdélník betonová 200x100x80mm přírodní vč.tvarovek | m2 | 42.23 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.176 | 7.4325 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1717500234
| VV |  | 41*1,03 |  | 42.23 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.23 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | V-08 | Skladba V-08 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.755 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 14.145 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 855203595
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | [14 empty] | PP | 3
| VV |  | Frakce 0/32 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41 |  | 41 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 (dlažba použita stávající) | m2 | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.21 | 8.61 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2017091136
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | [14 empty] | PP | 3
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 132.1036 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 936174311 | Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -377578080
| PP |  | Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol | [14 empty] | PP | 2
45 | M | 74910151-Z09 | stojan na kola na 5 kol - specifikace viz tabulky PSV ozn.Z09 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 777752627
46 | K | 912111112 | Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou včetně kotvení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.11171 | 0.11171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1875436877
47 | M | 553-Z08 | ochranný sloupek - specifikace viz tab.PSV ozn.Z08 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1997953273
| PP |  | ochranný sloupek - specifikace viz tab.PSV ozn.Z08 | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478012855
| PP |  | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | [14 empty] | PP | 2
49 | M | 40445626 | informativní značky provozní IP22 750x1000mm reflexní | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0077 | 0.0154 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1044691889
50 | M | 40445625 | informativní značky provozní IP12 500x700mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1559762086
51 | M | 40445650 | dodatkové tabulky E13 500x300mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.0017 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25954719
52 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm s dodávkou patky | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.11241 | 0.33723 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1592211423
| PP |  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm | [14 empty] | PP | 2
53 | M | 40445235 | sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0075 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1139578429
| PP |  | sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m | [14 empty] | PP | 2
54 | M | 40445253 | víčko plastové na sloupek D 60mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2066716711
| PP |  | víčko plastové na sloupek D 60mm | [14 empty] | PP | 2
55 | M | 40445256 | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1897923758
| PP |  | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 915111111 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 271035792
| PP |  | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní | [14 empty] | PP | 2
57 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 181 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 28.1274 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1530920076
| PP |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
58 | M | 59217034 | obrubník betonový silniční 1000x150x300mm | m | 184.62 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.102 | 18.8312 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1989826312
| PP |  | obrubník betonový silniční 1000x150x300mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 181*1,02 |  | 184.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 184.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 121 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 15.6695 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -111998162
| PP |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+117 |  | 121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | m | 119.34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.045 | 5.3703 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069300422
| PP |  | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 117*1,02 |  | 119.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 119.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 59217001 | obrubník betonový 1000x50x250mm | m | 4.08 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.11424 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -733176167
| VV |  | 4*1,02 |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 28.08 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 63.358 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -395548114
| PP |  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 181*0,35*0,3 |  | 19.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 121*0,3*0,25 |  | 9.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 919121222 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu | m | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.1066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1808932428
| PP |  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm | [14 empty] | PP | 2
64 | K | 919731123 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm | m | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1593455281
| PP |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
65 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého | m2 | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -166146020
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 322.27 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1562512294
| PP |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 910,106 |  | 910.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -587,836 |  | -587.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 322.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 587.836 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -404116299
| PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | [14 empty] | PP | 2

## IO-01b - Oplocení
{5a055cc5-35b3-4466-83b8-709e0d42f421}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis:
IO-01b - Oplocení
| KSO: |  | 815 23 71 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-01 IO-01.02 ŘEZY ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis:
IO-01b - Oplocení
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-01 - Zpevněné plochy a oplocení
Soupis:
IO-01b - Oplocení
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.7247 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.7247 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131111333 | Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem | m | 38.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136467427
| PP |  | Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,7*(39+16) |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2.72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1888190689
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,14*0,15*0,15*38,5 |  | 2.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 21.76 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427272899
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,72*8 |  | 21.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 5.712 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1712451302
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,72*2,1 |  | 5.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.712 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.7247 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.17489 | 6.8207 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1842018326
| PP |  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | [14 empty] | PP | 2
6 | M | 55342243 | sloupek plotový Pz a poplastovaný 2600/48x1,5mm | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -609316466
| VV |  | 15+9+15 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 55342274 | vzpěra plotová Pz a poplastovaná 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2300mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.0544 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 745833863
| VV |  | 6+4+6 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 348121221 | Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0444 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674209907
| PP |  | Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 14+9+14 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 59233120 | deska plotová betonová 2950x50x200mm | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.096 | 3.552 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256349803
| PP |  | deska plotová betonová 2950x50x200mm | [14 empty] | PP | 2
10 | M | 59232549 | držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 200mm průběžný povrchová úprava žárový zinek | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0374 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 781574462
| PP |  | držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 200mm průběžný povrchová úprava žárový zinek | [14 empty] | PP | 2
11 | M | 59232551 | držák podhrabové desky typ U výšky 200mm koncový povrchová úprava žárový zinek | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836506939
| PP |  | držák podhrabové desky typ U výšky 200mm koncový povrchová úprava žárový zinek | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 348401130 | Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m | m | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712293750
| PP |  | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m | [14 empty] | PP | 2
13 | M | 31327514 | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm s napínacími dráty včetně napínačů | m | 112.35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.17976 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1083072979
| VV |  | 107*1,05 |  | 112.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 998232110 | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic popř. kovovou v do 3 m | t | 10.725 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1566930262
| PP |  | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m | [14 empty] | PP | 2

## IO-02a - Přípojka jednotn...
{3d048241-41c4-4a67-9d09-50a2b1df9ce2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-02a - Přípojka jednotné kanalizace
| KSO: |  | 8272911 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-02.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-02.02 PODÉLNÉ PROFILY KANALIZACE IO-02.03 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ IO-02.04 RETENČNÍ OBJEKT IO-02.05 REVIZNÍ A KANALIZAČNÍ ŠACHTY IO-02.06 ULIČNÍ VPUST IO-02.07 ODVODŇOVACÍ ŽLAB
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-02a - Přípojka jednotné kanalizace
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-02a - Přípojka jednotné kanalizace
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.9756 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.9756 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9108 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.01269 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412718397
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 132212221 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 10.112 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1759982441
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3.5*((5.09+4.54)/2)*1.2 |  | 20.223 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20,223*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132254201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 10.112 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -616537336
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3.5*((5.09+4.54)/2)*1.2 |  | 20.223 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20,223*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101103 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m | m2 | 33.705 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.040109 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827389290
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3.5*((5.09+4.54)/2)*2 |  | 33.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101113 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m | m2 | 33.705 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -671593171
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 20.223 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1397931578
| PP |  | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1.932 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402596174
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10,112*2 |  | 20.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -18,292 |  | -18.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.932 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 15.456 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1618022340
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,932*8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 4.057 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1574396964
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,932*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.057 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 18.292 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1931475566
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10,112*2 |  | 20.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,42-1,512 |  | -1.932 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.292 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 1.512 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 483500672
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3.5*1.2*0.36 |  | 1.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 2.858 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 2.858 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1542225498
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/16 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,512*1,89 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.858 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 505246275
| PP |  | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | [14 empty] | PP | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.794 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0.42 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -233328638
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3.5*1.2*0.1 |  | 0.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 0.794 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.794 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1268564599
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/16 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,42*1,89 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.2708 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 871310310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 2.5e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2087840066
| PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 28617011 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10 | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.00725 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1988806296
| PP |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,46305418719212*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 877315251 | Montáž samostatného nalepovacího hrdla nebo sedlové navrtávací odbočky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 773875803
19 | M | 28651090 | sedlová odbočka navrtávací PVC-U DN 150/90° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1471973892
| PP |  | odbočka navrtávací PVC-U DN 150/90° | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 803859311
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | [14 empty] | PP | 2
21 | K | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.9273 | 1.9273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1736419574
| PP |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 | [14 empty] | PP | 2
22 | K | 894138001 | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.03573 | 0.10719 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 371221881
| PP |  | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky | [14 empty] | PP | 2
23 | M | 59224185 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -935773362
| PP |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | [14 empty] | PP | 2
24 | M | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.585 | 0.585 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2033938765
| PP |  | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm | [14 empty] | PP | 2
25 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.054 | 3.162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590771812
| PP |  | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm | [14 empty] | PP | 2
26 | M | PFB.1135103 | Dno jednolité šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/626 KOM tl. 15 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200451950
27 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1155382016
| PP |  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 899311112 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.00702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1305303716
| PP |  | Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg | [14 empty] | PP | 2
29 | M | 55241014 | poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.0546 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349248333
| PP |  | poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace | [14 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 10.976 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 627050023
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 2

## IO-02b - Areálová splaško...
{15bc3165-36e9-4f22-9ee6-a8071263a618}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-02b - Areálová splašková kanalizace
| KSO: |  | 8272911 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-02.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-02.02 PODÉLNÉ PROFILY KANALIZACE IO-02.03 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ IO-02.04 RETENČNÍ OBJEKT IO-02.05 REVIZNÍ A KANALIZAČNÍ ŠACHTY IO-02.06 ULIČNÍ VPUST IO-02.07 ODVODŇOVACÍ ŽLAB
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-02b - Areálová splašková kanalizace
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-02b - Areálová splašková kanalizace
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 31.3988 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 31.3988 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.8449 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 | m3 | 56.204 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1370173031
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1.5*((4.42+4.58)/2)*1.2 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24.70-1.5)*((1.25+1.69)/2)*1 |  | 34.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*((1.5+1.3)/2)*1 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.204 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 96.208 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.080815 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1533520509
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (24.70-1.5)*((1.25+1.69)/2)*2 |  | 68.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*((1.5+1.3)/2)*2 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.208 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101103 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m | m2 | 13.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.016065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478247901
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1.5*((4.42+4.58)/2)*2 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 96.208 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090052321
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 151101113 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m | m2 | 13.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -847178701
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2077632475
| PP |  | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1.5*((4.42+4.58)/2)*1.2 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 16.295 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956560447
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 56,204-39,909 |  | 16.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 130.36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1718347751
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 16,295*8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 130.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 16.295 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1075610126
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,253303279962692*64,33 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 39.909 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336686755
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 56,204-3,730-12,565 |  | 39.909 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 12.565 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1562089094
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*(0.2+0.110)*1 |  | 1.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*(0.2+0.125)*1 |  | 4.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18-1,5)*(0.2+0.160)*1 |  | 5.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.5*(0.2+0.160)*1 |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.565 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 23.748 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 23.748 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379033886
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/16 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 12,565*1,89 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 847670060
| PP |  | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6+13+18 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.0563 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 3.73 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1541927620
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1.5*1.2*0.1 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37-1.5)*1*0.1 |  | 3.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 7.05 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 7.05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1869513274
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/16 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,73*1,89 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 452321162 | Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop | m3 | 0.125 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -296804628
| PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,5*0,5*0,5 |  | 0.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop vč. odbednění | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00632 | 0.00632 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2056425313
| PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (0.5*4)*0.5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.49762 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 871265211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00131 | 0.00786 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1878346634
| PP |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110 | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 871275211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00746 | 0.09698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327002128
| PP |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00276 | 0.04968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1073534764
| PP |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 13+5 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 877265211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1842090899
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110 | [14 empty] | PP | 2
22 | M | 28611350 | koleno kanalizace PVC KG 110x30° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1870599836
| PP |  | koleno kanalizace PVC KG 110x30° | [14 empty] | PP | 2
23 | M | 28611353 | koleno kanalizační PVC KG 110x87° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108835769
| PP |  | koleno kanalizační PVC KG 110x87° | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1854011630
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 | [14 empty] | PP | 2
25 | M | 28611506 | redukce kanalizační PVC 160/125 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00041 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718469146
| PP |  | redukce kanalizační PVC 160/125 | [14 empty] | PP | 2
26 | M | 28611361 | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0013 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -176330527
| PP |  | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | [14 empty] | PP | 2
27 | M | 28611363 | koleno kanalizační PVC KG 160x87° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.00088 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122810208
| PP |  | koleno kanalizační PVC KG 160x87° | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 877315221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1821051687
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160 | [14 empty] | PP | 2
29 | M | 28611912 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642060000
| PP |  | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45° | [14 empty] | PP | 2
30 | M | 28611916 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00194 | 0.00194 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1924617046
| PP |  | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45° | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1147867069
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6+13 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -818589979
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 894812203 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.06877 | 0.06877 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 939865538
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 894812204 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 sběrné tvaru X | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.06947 | 0.06947 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1759111657
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 sběrné tvaru X | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 894812231 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01136 | 0.01136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1112896375
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 894812237 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 6000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.05315 | 0.05315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1809591478
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 6000 mm | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 894812242 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01242 | 0.02484 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720763047
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 894812249 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1107993960
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 894812262 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.05454 | 0.10908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870038642
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400) | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 89481226R | Příplatek za provedení spadišťové revizní šachty | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554200794
| PP |  | Příplatek za provedení spadišťové revizní šachty | [14 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 31.399 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654362148
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 2

## IO-02c - Areálová dešťová...
{ce8e990a-bcd9-4073-b68d-2a28e07f2c3e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-02c - Areálová dešťová kanalizace
| KSO: |  | 827 29 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-02.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-02.02 PODÉLNÉ PROFILY KANALIZACE IO-02.03 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ IO-02.04 RETENČNÍ OBJEKT IO-02.05 REVIZNÍ A KANALIZAČNÍ ŠACHTY IO-02.06 ULIČNÍ VPUST IO-02.07 ODVODŇOVACÍ ŽLAB
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-02c - Areálová dešťová kanalizace
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-02c - Areálová dešťová kanalizace
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 100.5013 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 100.5013 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 49.0854 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131251203 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 62.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302996292
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5.8*2.8*3.835 |  | 62.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 126.205 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67218234
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*((4.54+3.49)/2)*1.2 |  | 19.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34.7-11.7)*((1.96+1.3)/2)*1 |  | 37.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9+6)*((1.95+1.4)/2)*1 |  | 25.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28.5*((1.86+1.25)/2)*1 |  | 44.318 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.205 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 213.865 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.17965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1417090695
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (34.7-11.7)*((1.96+1.3)/2)*2 |  | 74.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9+6)*((1.95+1.4)/2)*2 |  | 50.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28.5*((1.86+1.25)/2)*2 |  | 88.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 213.865 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101103 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m | m2 | 97.279 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.11576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -524442440
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (5.8+2.8)*2*3.835 |  | 65.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6.4-2.5)*((4.54+3.49)/2)*2 |  | 31.317 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.279 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 213.865 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1786919243
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 151101113 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m | m2 | 97.279 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 265782966
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 81.07 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658626314
| PP |  | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 62,28 |  | 62.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6.4-2.5)*((4.54+3.49)/2)*1.2 |  | 18.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 64.33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 721654636
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 62.28+126.205 |  | 188.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -124.155 |  | -124.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 514.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1281862537
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 64,33*8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 514.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 135.093 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818468964
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,1*64,33 'Přepočtené koeficientem množství |  | 135.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 124.155 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1986381059
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 62.28+126.205 |  | 188.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3.248-7.23-25.815-2.3*5.3*2.3 |  | -64.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.155 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 25.815 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152563694
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15*(0.2+0.125)*1 |  | 4.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49.5*(0.2+0.16)*1 |  | 17.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7-4)*(0.2+0.2)*1 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0.2+0.2)*1.2 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.815 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 48.79 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 48.79 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1492169051
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/16 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 25,815*1,89 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
68 | K | X871004VD | Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu | sada | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1085438528
| PP |  | Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu - statika | [14 empty] | PP | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.0265 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 71.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249268697
| PP |  | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15+49,5+7 |  | 71.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 38212212R | Montáž ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02651 | 0.02651 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519079033
16 | M | 030303R | Retenční prefabrikovaná nádrž objemu min. 19,9 m3; pro třídu zatížení D400 - viz. výkres č. IO-02.04 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1864593671
| PP |  | Retenční prefabrikovaná nádrž objemu min. 19,9 m3; pro třídu zatížení D400 - viz. výkres č. IO-02.04 | [14 empty] | PP | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.9311 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 7.23 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1943850821
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*1.2*0.1 |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15+49.5+7-4)*1*0.1 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 13.665 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 13.665 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268581133
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/16 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 7,23*1,89 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 452321162 | Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop | m3 | 3.598 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -678924082
| PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Nádrž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.8*2.8*0.2 |  | 3.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvodňovací žlab | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0.1*0.25*14 |  | 0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.598 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop vč. odbednění | m2 | 6.29 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00632 | 0.039753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -977871132
| PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Nádrž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5.8+2.8)*2*0.2 |  | 3.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvodňovací žlab | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14+0.25)*2*0.1 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 452368211 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari | t | 0.213 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.22637 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528320357
| PP |  | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1m2 = 5,4 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5.8+2.8)*2*0.2 |  | 3.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.8*2.8*2+(5.8+2.8)*2*0.2 |  | 35.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 39,36*0,0054 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.213 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.6792 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 871275211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00746 | 0.1119 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321082483
| PP |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6+9 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m | 49.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00276 | 0.13662 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714515461
| PP |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+16.5+29 |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 0.0308 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98724247
| PP |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200 | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 877275211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741981687
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125 | [14 empty] | PP | 2
26 | M | 28611356 | koleno kanalizační PVC KG 125x45° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -307488723
| PP |  | koleno kanalizační PVC KG 125x45° | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1936314832
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 | [14 empty] | PP | 2
28 | M | 28611361 | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0026 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 421202621
| PP |  | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | [14 empty] | PP | 2
29 | M | 28611506 | redukce kanalizační PVC 160/125 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00082 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1862678477
| PP |  | redukce kanalizační PVC 160/125 | [14 empty] | PP | 2
30 | M | 020103R | Regulační prvek typ T 160 (odtok 0,5 l/s) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2091363693
| PP |  | Regulační prvek typ T 160 (odtok 0,5 l/s) | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 877315221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650828494
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160 | [14 empty] | PP | 2
32 | M | 28611392 | odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00154 | 0.00154 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -25384917
| PP |  | odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 877355211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1820264201
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 | [14 empty] | PP | 2
34 | M | 28611508 | redukce kanalizační PVC 200/160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.00079 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 735981675
| PP |  | redukce kanalizační PVC 200/160 | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 877355221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1975455390
| PP |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200 | [14 empty] | PP | 2
36 | M | 28611918 | odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/160/45° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.0068 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 887278434
| PP |  | odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/160/45° | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1753539135
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 56.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2063587805
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 49.5+7 |  | 56.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.9273 | 3.8545 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -122328341
| PP |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 894138001 | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.03573 | 0.03573 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606218908
| PP |  | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky | [14 empty] | PP | 2
41 | M | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.585 | 1.17 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1879899111
| PP |  | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm | [14 empty] | PP | 2
42 | M | 59224070 | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.054 | 2.108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 847423687
| PP |  | skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm | [14 empty] | PP | 2
43 | M | 59224068 | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.526 | 0.526 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2097207107
| PP |  | skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm | [14 empty] | PP | 2
44 | M | PFB.113510R | Dno jednolité šachtové DN1000 MM, výšky 1000 mm (bez kynety, bez nášlapu) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1342528977
45 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692784098
| PP |  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | [14 empty] | PP | 2
59 | K | 895941302 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.12422 | 0.24844 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1893062008
| PP |  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm | [14 empty] | PP | 2
60 | M | 59223852 | dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.072 | 0.144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1963061717
| PP |  | dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm | [14 empty] | PP | 2
61 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184507969
| PP |  | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm | [14 empty] | PP | 2
62 | M | 59223854 | skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.16 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018230924
| PP |  | skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm | [14 empty] | PP | 2
63 | M | 59223858 | skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.111 | 0.222 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1831266735
| PP |  | skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm | [14 empty] | PP | 2
64 | M | 59223857 | skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.058 | 0.116 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -287624335
| PP |  | skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm | [14 empty] | PP | 2
65 | M | 28661789 | koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.017 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -731296883
| PP |  | koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla | [14 empty] | PP | 2
66 | K | 899211112 | Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.01404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -51682824
| PP |  | Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg | [14 empty] | PP | 2
67 | M | KSI.KM05 | Vtoková mříž Standard, 500x500, rám litinový v.160mm, D 400 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.109 | 0.218 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708067525
| PP |  | Vtoková mříž Standard, 500x500, rám litinový v.160mm, D 400 | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 899311112 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.01404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 807638130
| PP |  | Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg | [14 empty] | PP | 2
47 | M | 55241015 | poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0546 | 0.1092 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1177546150
| PP |  | poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací | [14 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.7791 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 935113212 | Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.43819 | 6.1347 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752829436
| PP |  | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm | [14 empty] | PP | 2
49 | M | X0101R | Žlab s průběžnou štěrbinou TZD-Q 220/250/1000 (D400) | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.11 | 1.32 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1433945760
50 | M | X0102R | Záslepka TZD - Q 220 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.0064 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196163225
51 | M | X0103R | Čistící dílec TZD - Q 220/250/1000 M vč. roštu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708646149
52 | M | X0104R | Čistící dílec se spodním výtokem TZD - Q 220/250/1000 MV vč. roštu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -584163656
53 | M | X0105R | Přechodový prstenec TBV-Q 600/45 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -561976682
54 | M | X0106R | Kalový koš | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296525787
55 | M | X0107R | Skruž středová TBV-Q 450/570/6d | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 655601126
56 | M | X0108R | Dno s výtokem TBV-Q 450/330/1a PVC | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1217616832
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 998271301 | Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop | t | 29.387 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1337798199
| PP |  | Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 2
58 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 71.114 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806215271
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 100.501-29.387 |  | 71.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## IO-02d - Vodovodní přípojka
{890af3f9-3ef5-49fc-be2c-22a54dcaa8e0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-02d - Vodovodní přípojka
| KSO: |  | 827 19 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-02.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZACE A VODOVOD IO-02.08 PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ PŘÍPOJKY IO-02.09 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ IO-02.10 KLADEČSKÝ PLÁN VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-02d - Vodovodní přípojka
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-02 - Kanalizace a vodovod
Soupis:
IO-02d - Vodovodní přípojka
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.7415 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.7318 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7777 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.1107 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242071360
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 1.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902216491
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*1.7*0.5 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 4.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1766907894
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 7*1.7*0.5 |  | 5.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*1.7*0.5 |  | -1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1.836 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -408896157
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4,25+1,7 |  | 5.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,114 |  | -4.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.836 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 14.688 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 447605961
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,836*8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 3.856 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1317737774
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,836*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 4.114 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6617212
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4,25+1,7 |  | 5.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,425-1,411 |  | -1.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.114 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 1.411 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408177028
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8.5*0.332*0.5 |  | 1.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 58344121 | štěrkodrť frakce 0/8 | t | 2.667 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 2.667 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -730722310
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/8 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,411*1,89 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.667 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.803 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0.425 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900557694
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8.5*0.5*0.1 |  | 0.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 58344121 | štěrkodrť frakce 0/8 | t | 0.803 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.803 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -415152009
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/8 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,425*1,89 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.15105 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 871171141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm | m | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2085596316
| PP |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6.5+2 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 28613111 | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm | m | 8.628 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.0036238 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748136725
| PP |  | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 877171101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1202439089
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40 | [14 empty] | PP | 2
15 | M | 286101R | Přechodový kus PE-HD / Ocel - d40 / DN32 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -68344884
16 | K | 877171112 | Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1484625403
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 40 | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 28653053 | elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295916328
| PP |  | elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 23020501R | Montáž těsnící manžety | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -870894431
| PP |  | Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm | [14 empty] | PP | 2
19 | M | HLE.HL8004050 | Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.00081 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -814180772
20 | K | 891181112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 621688138
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40 | [14 empty] | PP | 2
21 | M | HWL.280005404016 | Litinové šoupátko s vnější a vnitřním závitem a integrovaným ISO hrdlem 40-1 1/2" (DN32) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 0.0044 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -386984879
| PP |  | Kostrukční charakteristika - šoupátko z tvárné litiny - měkcetěsnící klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem - vícenásobné utěsnění vřetene O-kroužky - šroubové napojení pro zemní soupravu - 100% vhodné pro instalaci do země Materiál - tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou - vrchní díl z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou - klín z masazi s navulkanizovaným elastomerem - vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnící kluznou plochou - pouzdro O-kroužků z mosazi - O-kroužek z elastomeru - zpětné těsnění z elastomeru - pojistný kroužek z POM - těsnění vrchního dílu z elastomeru - šrouby s vnitřním šestihranme zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním víka zcela chráněné proti korozi - stírací kroužek z elastomeru | [14 empty] | PP | 2
22 | M | HWL.960113018004 | Souprava zemní teleskopická pro šoupátka 3/4"-2" (1,3-1,8m) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.0034 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1669689989
23 | K | 891249111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73249927
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80 | [14 empty] | PP | 2
24 | M | HWL.527009000216 | Litinový navrtávací pas pro PE potrubí 90-2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058298138
| PP |  | Konstrukční charakteristika - pro PE a PVC potrubí - robustní konstrukce - utěsnění vrtaného otvoru O-kroužkem uloženým v drážce v horní části pasu - dolní část pasu s nalepenou pryžovou vložkou Materiál - tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou - pryžová vložka z elastomeru - O-kroužek z elastomeru - šrouby, matice a podložky z nerezové oceli, matice s molybdenovou povrchovou úpravou | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790351137
| PP |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1609302270
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 89901R | Krácený rozbor vody z nově provedené vodovodní přípojky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1025927941
| PP |  | Dle požadavku KHS bude k řízení o uvedení stavby do provozu předložen krácený rozbor z nové části vodovodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění. Součástí předloženého protokolu o analýze vzorků v rozsahu kráceného rozboru bude doklad, že odběr vzorku byl proveden laboratoří, která je držitelem osvědčení o akreditaci, nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, nebo u držitele autorizace. | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.12303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1088639286
| PP |  | Osazení poklopů litinových šoupátkových | [14 empty] | PP | 2
29 | M | HWL.1650KASI0006 | Litionový poklop samonivelační šoupátkový | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00897 | 0.00897 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180230190
30 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 9.775 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0018572 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1103224903
| PP |  | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 7.475 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00067275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702471064
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 3.731 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87632822
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00972 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00972 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00451 | 0.00902 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1069333199
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -516054943
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4" | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1443778962
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2

## IO-03a - Přípojka NN
{20e567d3-88b6-4d31-958b-4a4ad82f9eb9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-03 - Přípojka NN a SLP-ROWANet
Soupis:
IO-03a - Přípojka NN
| KSO: |  | 828 73 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-03.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP IO-03.02 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ SLP A NN VEDENÍ
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-03 - Přípojka NN a SLP-ROWANet
Soupis:
IO-03a - Přípojka NN
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-03 - Přípojka NN a SLP-ROWANet
Soupis:
IO-03a - Přípojka NN
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0051 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1541 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1541 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741110003 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1418785643
| PP |  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm | [14 empty] | PP | 2
2 | M | 34571354 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 972351684
| PP |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 741122024 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY) | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -346034498
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2 | [14 empty] | PP | 2
4 | M | 34111076 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.0256 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1093176599
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 741122134 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1694363670
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 | [14 empty] | PP | 2
6 | M | 34111610 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.0735 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1151244485
| PP |  | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 741132132 | Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1150571080
| PP |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2 | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 741132134 | Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1555023695
| PP |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x25 mm2 | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 741132145 | Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 117745328
| PP |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2 | [14 empty] | PP | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.85099 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.85099 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0099 | 0.000495 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1499180861
| PP |  | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 460161272 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1643160663
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 460291111 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy nošením při elektromontážích do 10 m | m3 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 135400607
| PP |  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 50*0,5*0,8 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 460361121 | Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -23209418
| PP |  | Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 50*0,2*0,5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 460451282 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1997841571
| PP |  | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 460661111 | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -675527634
| PP |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 460671112 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.007 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1004855044
| PP |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm | [14 empty] | PP | 2
17 | M | JTA.0013703.URS | EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.002 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 57825871
| PP |  | EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 460905141 | Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š přes 75 do 100 cm (např. SR401, SD622, ER222) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.41175 | 0.8235 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 466607038
| PP |  | Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky přes 75 do 100 cm (např. SR401, SD622, ER222) | [14 empty] | PP | 2
19 | M | 35711866 | skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 1x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER212/NVP7P) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1056609433
| PP |  | skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 1x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER212/NVP7P) | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích | t | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 497561416
| PP |  | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 469981211 | Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích ZKD 1000 m | t | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -897488506
| PP |  | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5*17 'Přepočtené koeficientem množství |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## IO-03b - Přípojka SLP-ROW...
{cb6f0bda-a03c-4f30-aa59-3b02710d7f8f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-03 - Přípojka NN a SLP-ROWANet
Soupis:
IO-03b - Přípojka SLP-ROWANet
| KSO: |  | 828 89 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-03.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – NN A SLP IO-03.02 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ SLP A NN VEDENÍ
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-03 - Přípojka NN a SLP-ROWANet
Soupis:
IO-03b - Přípojka SLP-ROWANet
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-03 - Přípojka NN a SLP-ROWANet
Soupis:
IO-03b - Přípojka SLP-ROWANet
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.011739 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01056 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01056 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741110003 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -939473818
| PP |  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm | [14 empty] | PP | 2
2 | M | 34571360 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá D 33/40mm | m | 52.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.01056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1697972274
| PP |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 22*2 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 44*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.001179 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.001179 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0099 | 9.9e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1283473655
| PP |  | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 460161172 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -308686261
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 460171172 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 158149598
| PP |  | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 460291111 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy nošením při elektromontážích do 10 m | m3 | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1434034765
| PP |  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*0,4*0,8 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 460361121 | Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1.68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1717431889
| PP |  | Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*0,2*0,4 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 460451182 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 887545204
| PP |  | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 460661111 | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 256146604
| PP |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 460671112 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00084 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 250577346
| PP |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm | [14 empty] | PP | 2
11 | M | JTA.0013703.URS | EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1140273630
| PP |  | EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích | t | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1241114075
| PP |  | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 469981211 | Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích ZKD 1000 m | t | 13.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 291698533
| PP |  | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*17 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## IO-04 - STL plynovodní př...
{4b2a8c2c-a877-467a-aded-418eef384e2e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-04 - STL plynovodní přípojka
Soupis:
IO-04 - STL plynovodní přípojka
| KSO: |  | 827 59 11 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
|  | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: IO-01-05.00 SITUACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ IO-04.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA IO-04.02 PODÉLNÝ PROFIL STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY IO-04.03 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ PLYNOVODNÍHI POTRUBÍ
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-04 - STL plynovodní přípojka
Soupis:
IO-04 - STL plynovodní přípojka
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Objekt:
IO-04 - STL plynovodní přípojka
Soupis:
IO-04 - STL plynovodní přípojka
Místo: |  |  | Telč, ul. Na Kotnově |  |  | Datum: | 27. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.5397 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.5176 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.0007 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.1845 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 607203292
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.2952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1239504078
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [14 empty] | PP | 2
3 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 3.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206240497
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6.5*1.2*0.5 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1515798774
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 13.5*1.2*0.5 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6.5*1.2*0.5 |  | -3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4.256 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1407642011
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,9+4,2 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,844 |  | -3.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.256 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 34.024 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 77716120
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4,253*8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 8.938 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170042347
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4,256*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 3.844 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1576770519
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,9+4,2 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,456-0,8 |  | -4.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.844 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 3.456 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 243224040
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 16*0.432*0.5 |  | 3.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 58331289 | kamenivo těžené drobné frakce 0/2 | t | 6.521 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 6.521 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1973974188
| PP |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,45*1,89 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.521 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.512 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1998077242
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 16*0.5*0.1 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58331289 | kamenivo těžené drobné frakce 0/2 | t | 1.512 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 1.512 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1551392443
| PP |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,8*1,89 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0048933 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 18.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.003496 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -150606077
| PP |  | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 15.525 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0013973 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -941662249
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 13,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 8.518 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1763618882
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 723239103 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1" ostatní typ | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306318933
| PP |  | Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 1" | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 723301R | HUP - DN25 (1") - Vodka ISIFLO | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -128025707
| PP |  | HUP - DN25 (1") - Vodka ISIFLO | [14 empty] | PP | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0221 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0221 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 230205025 | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1422139958
| PP |  | Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 13.5+2.5 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 28613911 | potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00448 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 916416614
| PP |  | potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 230205041 | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 3,6 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1440532069
| PP |  | Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 3,6 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2.5+1+2.5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 34571351 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00156 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 849447080
| PP |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE | [14 empty] | PP | 2
22 | K | 230205225 | Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1191370770
| PP |  | Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm | [14 empty] | PP | 2
23 | M | 28614199 | koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2070288648
| PP |  | koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm | [14 empty] | PP | 2
24 | M | 286100R | Přechodový kus PE-HD / Ocel - d32 / DN25 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2105684725
| PP |  | Přechodový kus PE-HD / Ocel - d32 / DN25 | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 230205251 | Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2013602504
| PP |  | Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 90, tl. stěny 5,2 mm | [14 empty] | PP | 2
26 | M | 230301R | Navrtávací odbočkový T-kus s prodlouženým hrdlem d90/32 mm |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 941828750
27 | K | 230230016 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2128915129
| PP |  | Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 230302R | Celoplastová plynová skříň 470/640/250 mm pro osazení do niky /D+M/ | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1404644658

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 22-042
Stavba: | ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Telč
Datum: | 27. 9. 2023
Kód | Popis | MJ | Výměra
SO-01/ 01_01 | Architektonicko-stavební řešení
F101 | Skladba F.1.01 | m2 | 87.24
| 38,18+9,76+9,76+9,71+19,83 |  | 87.24
| Součet |  | 87.24
Použití figury:
632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 167.25
632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 970.64
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 262.7
632481215 | Separační vrstva z geotextilie (min.200g/1m2) | m2 | 262.7
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 167.25
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 119.66
284-F.1.01 | zátěžová vinylová podlaha tl.2,0mm - specifikace viz skladba F.1.01 | m2 | 95.964
F102 | Skladba F.1.02 | m2 | 32.42
| 16,24+16,18 |  | 32.42
| Součet |  | 32.42
Použití figury:
632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 167.25
632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 970.64
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 262.7
632481215 | Separační vrstva z geotextilie (min.200g/1m2) | m2 | 262.7
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 167.25
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 119.66
284-F.1.02 | zátěžová protiskluzná vinylová podlaha tl.2,0mm - specifikace viz skladba F.1.02 | m2 | 35.662
F103 | Skladba F.1.03 | m2 | 16.43
| 2,17+3,23+2,84+2,12+3,23+2,84 |  | 16.43
| Součet |  | 16.43
Použití figury:
632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 167.25
632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 970.64
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 262.7
632481215 | Separační vrstva z geotextilie (min.200g/1m2) | m2 | 262.7
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 167.25
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 16.43
F104 | Skladba F.1.04 | m2 | 31.16
| 19,95+11,21 |  | 31.16
| Součet |  | 31.16
Použití figury:
632451254 | Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 167.25
632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 970.64
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 262.7
632481215 | Separační vrstva z geotextilie (min.200g/1m2) | m2 | 262.7
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 167.25
777111141 | Otryskání podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 126.61
F105 | Skladba F.1.05 | m2 | 95.45
| 5,51+11,89+6,56+35,76+35,73 |  | 95.45
| Součet |  | 95.45
Použití figury:
631311135 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 14.318
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.497
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 262.7
632481215 | Separační vrstva z geotextilie (min.200g/1m2) | m2 | 262.7
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 95.45
777111141 | Otryskání podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 126.61