## SLEPÝ ROZPOČET
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
|  | NEMOCNICE JIHLAVA - REKONSTRUKCE PAVILONU INTERNY |  |  | Cena jedn. | Koef dod. | Cena jedn. | Dod celkem | Koef mont. | Montáž elem. | Koef mont. | Montáž potr. | Celkem vč. montáže
SLEPÝ ROZPOČET
Zař. | Poz. | Položka | Počet | MJ
|  | Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu | [12 empty] | Koeficinet pro celkovou opravu
|  | Položky jsou uvedeny jako komplety včetně neuvedených nutných prací a dodávek nezbytných pro správnou funkci zařízení | [12 empty] | 0.85
Podle zákona 55/2012 Sb., kterým se mění zákon 137/2006 Sb. podle § 44 odstavce 11 jsou ve výkazu výměr uvedeny názvy konkrétních výrobků použitých při zpracování realizační PD (požadavek vyhlášky 230/2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce, §1 Obecná ustanovení). Tyto konkrétní názvy doplňují jedinečnost použitého daného technického zařízení a určují příklad. V případě použití zcela shodného technického zařízení, je možné výrobek zaměnit za jiného výrobce o stejných technických parametrech (rozměry, skladba, energie, účinnosti, fyzikální a technické vlastnosti, životnost, instalace s návazností na navazující profese apod.).
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.
Dodávka čtyřhranného a kruhového Spiro potrubí je včetně spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu s materiálu. Tloušťka plechu potrubí bude odpovídat normám. Všechny potrubí budou před spuštěním vzduchotechnických zařízení vyčištěna nejen z venkovní, ale i z vnitřní strany.
Veškerá zařízení, potrubí, požární a regulační klapky budou označeny identifikačními štítky s popisem v českém jazyce.
| 1 | Zařízení č.1 - Pokoje západ
1 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=5775/5775m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami, frekvenční měniče | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 005 | Tlumič hluku - parametry viz. výkres, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Přívodní výustka 525x75 dvouřadá komfortní | 56 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 011-072 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátoruem průtoku 315x200, L/1500, přívodní větve 7 ks, odvodní větve 7 ks | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 111-172 | Regulátor průtoku vzduchu - 3 provozní stavy + poloha uzavřeno, 990/825/495 m3/h, velikost 300x200, přívodní větve 7 ks, odvodní větve 7 ks | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Přívodní výustka 525x75 dvouřadá komfortní | 56 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 202 | Talířový ventil přívodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 21 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Talířový ventil odvodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 77 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 411-472 | Protipožární klapka 300x200mm .40 se servopohonem, přívodní větve 7 ks, odvodní větve 7 ks, viz.příloha č.4 | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 453-456, 463-465 | Protipožární klapka 315x160mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 8 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 2500x1500 mm, se sítem proti hmyzu | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 603 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 98 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 160 vč. tvarovek | 309 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 504 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 216 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Tepelná parotěsná izolace na bázi syntetického kaučuku, samolepící desky a pásy, tl.25mm, sání čerstvého vzduchu, stupeň hořlavosti B1 | 16 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 902 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 60mm, přívodní a odvodní potrubí | 91 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 903 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 40mm, přívodní potrubí | 302 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 904 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 30mm, výfukové potrubí | 39 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 905 | Tepelná izolace minerální 100mm s oplechováním | 60 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 28 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
Propojení zařízení č.1 a č.2 - zálohování VZT jednotek
| 191 | Regulační klapka, na servopohon 355x500 - přívod (servopohon dodávka MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 192 | Regulační klapka, na servopohon 355x500 - odvod (servopohon dodávka MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 18 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 902 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 60mm, přívodní a odvodní potrubí | 18 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 2 | Zařízení č.2 Pokoje východ - VZT jednotka
2 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=5775/5775m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami, frekvenční měniče | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 005 | Tlumič hluku - parametry viz. výkres, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 011-072 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátoruem průtoku 315x200, L/1500, přívodní větve 7 ks, odvodní větve 7 ks | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 111-172 | Regulátor průtoku vzduchu - 3 provozní stavy + poloha uzavřeno, 990/825/495 m3/h, velikost 300x200, přívodní větve 7 ks, odvodní větve 7 ks | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Přívodní výustka 525x75 dvouřadá komfortní | 56 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 202 | Talířový ventil přívodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 21 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Talířový ventil odvodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 77 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 411-472 | Protipožární klapka 300x200mm .40 se servopohonem, přívodní větve 7 ks, odvodní větve 7 ks, viz.příloha č.4 | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 603 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 98 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 160 vč. tvarovek | 309 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 514 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 222 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Tepelná parotěsná izolace na bázi syntetického kaučuku, samolepící desky a pásy, tl.25mm, sání čerstvého vzduchu, stupeň hořlavosti B1 | 36 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 902 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 60mm, přívodní a odvodní potrubí | 91 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 903 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 40mm, přívodní potrubí | 302 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 904 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 30mm, výfukové potrubí | 39 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 28 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 3 | Zařízení č.3 Pokoje jih - VZT jednotka
3 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=4200/4200m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami, frekvenční měniče | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 005 | Tlumič hluku - parametry viz. výkres, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 011-072 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 200x200, L/1500, přívodní větve 14 ks, odvodní větve 14 ks | 28 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 111-172 | Regulátor průtoku vzduchu - 3 provozní stavy + poloha uzavřeno, 360/300/180 m3/h, velikost 200x100, přívodní větve 14 ks, odvodní větve 14 ks | 28 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 181 | Regulační klapka, ruční 400x355 - přívod | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 182 | Regulační klapka, ruční 355x400 - přívod | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 183 | Regulační klapka, ruční 400x355 - odvod | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 184 | Regulační klapka, ruční 355x400 - odvod | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Přívodní výustka 525x75 dvouřadá komfortní | 45 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 202 | Talířový ventil přívodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 15 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Talířový ventil odvodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 70 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 411-474 | Protipožární klapka 300x200mm .40 se servopohonem, přívodní větve 14 ks, odvodní větve 14 ks, viz.příloha č.4 | 28 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 800x560 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 603 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 56 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 160 vč. tvarovek | 135 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 704 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 100 vč. tvarovek | 105 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 670 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 320 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Tepelná parotěsná izolace na bázi syntetického kaučuku, samolepící desky a pásy, tl.25mm, sání čerstvého vzduchu, stupeň hořlavosti B1 | 25 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 902 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 60mm, přívodní a odvodní potrubí | 120 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 903 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 40mm, přívodní potrubí | 465 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 904 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 30mm, výfukové potrubí | 25 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 70 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
Propojení zařízení č.3 a č.7 - zálohování VZT jednotek
| 191 | Regulační klapka, na servopohon 315x400 - přívod (servopohon dodávka MaR) | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 192 | Regulační klapka, na servopohon 315x400 - odvod (servopohon dodávka MaR) | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 12 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 902 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 60mm, přívodní a odvodní potrubí | 12 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 4 | Zařízení č.4 Zázemí západ - VZT jednotka
4 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=14980/14980m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami, frekvenční měniče | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 005 | Tlumič hluku - parametry viz. výkres, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 011-072 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x300, L/1500, přívodní větve 7 ks, odvodní větve 7 ks | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 111-172 | Regulátor průtoku vzduchu - 2 provozní stavy + poloha uzavřeno, 2140/1070 m3/h, velikost 500x300, přívodní větve 7 ks, odvodní větve 7 ks | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Přívodní výustka 200x100 dvouřadá komfortní | 7 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 202 | Talířový ventil přívodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 35 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 203 | Přívodní anemostat do 600 m3/h, včetně připojovací krabice, kruhové hrdlo s klapkou | 28 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Talířový ventil odvodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 70 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 252 | Odvodní výustka 200x100 jednořadá komfortní | 7 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 253 | Odvodní anemostat do 600 m3/h, včetně připojovací krabice, kruhové hrdlo s klapkou | 21 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 411-472 | Protipožární klapka 500x300mm .40 se servopohonem, přívodní větve 7 ks, odvodní větve 7 ks, viz.příloha č.4 | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 413-474 | Protipožární klapka pr. 160mm .40 se servopohonem, přívodní větve 7 ks, odvodní větve 7 ks, viz.příloha č.4 | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 1250x1000 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 105 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 602 | Zvukově izolovaná hadice DN 200 | 7 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 603 | Zvukově izolovaná hadice DN 250 | 42 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 160 vč. tvarovek | 336 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 702 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 200 vč. tvarovek | 84 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 703 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 250 vč. tvarovek | 235 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 390 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 175 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Tepelná parotěsná izolace na bázi syntetického kaučuku, samolepící desky a pásy, tl.25mm, sání čerstvého vzduchu, stupeň hořlavosti B1 | 49 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 902 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 60mm, přívodní a odvodní potrubí | 60 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 903 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 40mm, přívodní potrubí | 205 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 904 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 30mm, výfukové potrubí | 32 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 21 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 5 | Zařízení č.5 Zázemí východ - VZT jednotka
5 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=15260/15260m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami, frekvenční měniče | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 005 | Tlumič hluku - parametry viz. výkres, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 011-072 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x300, L/1500, přívodní větve 7 ks, odvodní větve 7 ks | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 111-172 | Regulátor průtoku vzduchu - 2 provozní stavy + poloha uzavřeno, 2180/1090 m3/h, velikost 500x300, přívodní větve 7 ks, odvodní větve 7 ks | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 202 | Talířový ventil přívodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 35 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 203 | Přívodní anemostat do 600 m3/h, včetně připojovací krabice, kruhové hrdlo s klapkou | 28 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Talířový ventil odvodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 91 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 253 | Odvodní anemostat do 600 m3/h, včetně připojovací krabice, kruhové hrdlo s klapkou | 21 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 411-472 | Protipožární klapka 500x300mm .40 se servopohonem, přívodní větve 7 ks, odvodní větve 7 ks, viz.příloha č.4 | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 1500x1180 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 126 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 602 | Zvukově izolovaná hadice DN 200 | 7 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 603 | Zvukově izolovaná hadice DN 250 | 42 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 160 vč. tvarovek | 336 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 702 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 200 vč. tvarovek | 84 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 703 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 250 vč. tvarovek | 235 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 390 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 175 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Tepelná parotěsná izolace na bázi syntetického kaučuku, samolepící desky a pásy, tl.25mm, sání čerstvého vzduchu, stupeň hořlavosti B1 | 24 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 902 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 60mm, přívodní a odvodní potrubí | 60 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 903 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 40mm, přívodní potrubí | 220 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 904 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 30mm, výfukové potrubí | 45 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 21 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
Propojení zařízení č.5 a č.6 - zálohování VZT jednotek
| 191 | Regulační klapka, na servopohon 630x630 - přívod (servopohon dodávka MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 192 | Regulační klapka, na servopohon 630x630 - odvod (servopohon dodávka MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 25 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 902 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 60mm, přívodní a odvodní potrubí | 25 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 6 | Zařízení č.6 Zázemí sever - VZT jednotka
6 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=13300/13300m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami, frekvenční měniče | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 005 | Tlumič hluku - parametry viz. výkres, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 011-072 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x200, L/1500, přívodní větve 7 ks, odvodní větve 7 ks | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 111-172 | Regulátor průtoku vzduchu - 2 provozní stavy + poloha uzavřeno, 1900/850 m3/h, velikost 500x200, přívodní větve 7 ks, odvodní větve 7 ks | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 202 | Talířový ventil přívodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 42 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 203 | Přívodní anemostat do 600 m3/h, včetně připojovací krabice, kruhové hrdlo s klapkou | 21 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Talířový ventil odvodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 91 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 253 | Odvodní anemostat do 600 m3/h, včetně připojovací krabice, kruhové hrdlo s klapkou | 21 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 411-475 | Protipožární klapka 500x200mm .40 se servopohonem, přívodní větve 7+14 ks, odvodní větve 7+7 ks, viz.příloha č.4 | 35 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 416-477 | Protipožární klapka pr.160 mm .40 se servopohonem, odvodní větve 14 ks, viz.příloha č.4 | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 418-478 | Protipožární klapka pr.200 mm .40 se servopohonem, odvodní větve 7 ks, viz.příloha č.4 | 7 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 126 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 604 | Zvukově izolovaná hadice DN 180 | 126 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 602 | Zvukově izolovaná hadice DN 200 | 7 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 603 | Zvukově izolovaná hadice DN 250 | 42 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 160 vč. tvarovek | 112 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 702 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 200 vč. tvarovek | 154 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 703 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 250 vč. tvarovek | 84 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 704 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 180 vč. tvarovek | 105 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 605 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 260 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Tepelná parotěsná izolace na bázi syntetického kaučuku, samolepící desky a pásy, tl.25mm, sání čerstvého vzduchu, stupeň hořlavosti B1 | 39 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 902 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 60mm, přívodní a odvodní potrubí | 58 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 903 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 40mm, přívodní potrubí | 532 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 904 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 30mm, výfukové potrubí | 45 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 42 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 7 | Zařízení č.7 Jídelny - VZT jednotka
7 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, v hygienickém provedení, množství vzduchu V=9800/9800m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken, vnitřního osvětlení s vypínači a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami, frekvenční měniče | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 005 | Tlumič hluku - parametry viz. výkres, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 011-072 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 355x200, L/1500, přívodní větve 7 ks, odvodní větve 7 ks | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 111-172 | Regulátor průtoku vzduchu - 2 provozní stavy + poloha uzavřeno, 700/350 m3/h, velikost 200x200, přívodní větve 7 ks, odvodní větve 7 ks | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 181 | Regulační klapka, ruční 400x560 - přívod | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 182 | Regulační klapka, ruční 560x400 - přívod | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 183 | Regulační klapka, ruční 400x560 - odvod | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 184 | Regulační klapka, ruční 560x400 - odvod | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 202 | Talířový ventil přívodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 204 | Přívodní anemostat do 300 m3/h, včetně připojovací krabice, kruhové hrdlo s klapkou | 28 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 253 | Odvodní anemostat do 600 m3/h, včetně připojovací krabice, kruhové hrdlo s klapkou | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 254 | Odvodní anemostat do 350 m3/h, včetně připojovací krabice, kruhové hrdlo s klapkou | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 411-472 | Protipožární klapka 200x200mm .40 se servopohonem, přívodní větve 14 ks, odvodní větve 14 ks, viz.příloha č.4 | 28 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 1250x870 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 28 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 602 | Zvukově izolovaná hadice DN 200 | 42 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 160 vč. tvarovek | 182 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 210 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 150 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Tepelná parotěsná izolace na bázi syntetického kaučuku, samolepící desky a pásy, tl.25mm, sání čerstvého vzduchu, stupeň hořlavosti B1 | 30 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 902 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 60mm, přívodní a odvodní potrubí | 80 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 903 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 40mm, přívodní potrubí | 200 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 904 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 30mm, výfukové potrubí | 20 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 28 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 8 | Zařízení č.8 Šatny 1.PP - VZT jednotka
8 | 001 | Vzduchotechnická jednotka, množství vzduchu V=8360/8360m3/h, jednotka včetně pružných manžet, revizních oken a základového rámu s výškově nastavitelnými nohami, frekvenční měniče | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 005 | Tlumič hluku - parametry viz. výkres, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 a 111 | Regulátor průtoku vzduchu - 2 provozní stavy + poloha uzavřeno,3520/1660 m3/h, velikost 700x300, přívodní větev 1 ks, odvodní větev 1 ks | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 102 a 112 | Regulátor průtoku vzduchu - 2 provozní stavy + poloha uzavřeno, 1300/650 m3/h, velikost 400x200, přívodní větev 1 ks, odvodní větev 1 ks | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 103 a 113 | Regulátor průtoku vzduchu - 2 provozní stavy + poloha uzavřeno, 680/340 m3/h, velikost pr. 200mm, přívodní větev 1 ks, odvodní větev 1 ks | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 104 a 114 | Regulátor průtoku vzduchu - 2 provozní stavy + poloha uzavřeno, 600/300 m3/h, velikost pr. 200mm, přívodní větev 1 ks, odvodní větev 1 ks | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 105 a 115 | Regulátor průtoku vzduchu - 2 provozní stavy + poloha uzavřeno, 820/410 m3/h, velikost pr. 250mm, přívodní větev 1 ks, odvodní větev 1 ks | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 106 a 116 | Regulátor průtoku vzduchu - 2 provozní stavy + poloha uzavřeno, 890/445 m3/h, velikost pr. 250mm, přívodní větev 1 ks, odvodní větev 1 ks | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 107 a 117 | Regulátor průtoku vzduchu - 2 provozní stavy + poloha uzavřeno, 550/275 m3/h, velikost pr. 200mm, přívodní větev 1 ks, odvodní větev 1 ks | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Talířový ventil přívodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 16 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 202 | Přívodní anemostat do 300 m3/h, včetně připojovací krabice, kruhové hrdlo s klapkou | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 203 | Přívodní anemostat do 600 m3/h, včetně připojovací krabice, kruhové hrdlo s klapkou | 15 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Talířový ventil odvodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 81 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 254 | Odvodní anemostat do 350 m3/h, včetně připojovací krabice, kruhové hrdlo s klapkou | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 401 | Protipožární klapka 1000x400mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 402 | Protipožární klapka 1000x400mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 403 | Protipožární klapka 560x315mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 404 | Protipožární klapka 560x315mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 405 | Protipožární klapka 280x280mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 406 | Protipožární klapka 280x280mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 407 | Protipožární klapka d 250mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 408 | Protipožární klapka d 250mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 409 | Protipožární klapka d 160mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 410 | Protipožární klapka d 160mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 411 | Protipožární klapka d 200mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 412 | Protipožární klapka d 200mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 413 | Protipožární klapka d 200mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 414 | Protipožární klapka d 200mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 415 | Protipožární klapka d 200mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 416 | Protipožární klapka d 200mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 417 | Protipožární klapka d 250mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 418 | Protipožární klapka d 250mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 419 | Protipožární klapka d 200mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 420 | Protipožární klapka d 200mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 421 | Protipožární klapka d 250mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 422 | Protipožární klapka d 250mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 431 | Protipožární klapka d 160mm .40 se servopohonem, viz.příloha č.4 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Napojení na stávající vzduchový kanál | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 502 | Protidešťová žaluzie 1000x600 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 97 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 603 | Zvukově izolovaná hadice DN 250 | 23 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 160 vč. tvarovek | 374 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 702 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 200 vč. tvarovek | 226 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 703 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 250 vč. tvarovek | 280 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 704 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 100 vč. tvarovek | 24 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 365 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 170 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Tepelná parotěsná izolace na bázi syntetického kaučuku, samolepící desky a pásy, tl.25mm, sání čerstvého vzduchu, stupeň hořlavosti B1 | 12 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 902 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 60mm, přívodní a odvodní potrubí | 170 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 903 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 40mm, přívodní potrubí | 110 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 904 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 30mm, výfukové potrubí | 185 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 150 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| CH1 | Zařízení č.CH1 Chlazení místnosti 1.NP
CH1 | 001 | Vnitřní chladicí jednotka kazetová, chladicí výkon Qch = 1,5 kW, cirkulace, 2 - trubkový systém chlazení, systém řízení zajišťuje profese MaR | 8 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002 | Vnitřní chladicí jednotka kanálová, chladicí výkon Qch = 1,5 kW, filtr, elektroskříň se svorkovnicí, cirkulace, 2 - trubkový systém chlazení, systém řízení zajišťuje profese MaR | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002a | Pružný nástavec sání | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002b | Pružný nástavec výdechu | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Přívodní výustka 625x125 dvouřadá komfortní | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Odvodní výustka 525x125, napojovací krabice s bočním připojením | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 602 | Zvukově izolovaná hadice DN 250 | 6 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 12 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Dvoucestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | 12 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 902 | Trojcestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| CH2 | Zařízení č.CH2 Chlazení místnosti 2.NP
CH2 | 001 | Vnitřní chladicí jednotka kazetová, chladicí výkon Qch = 1,5 kW, cirkulace, 2 - trubkový systém chlazení, systém řízení zajišťuje profese MaR | 8 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002 | Vnitřní chladicí jednotka kanálová, chladicí výkon Qch = 1,5 kW, filtr, elektroskříň se svorkovnicí, cirkulace, 2 - trubkový systém chlazení, systém řízení zajišťuje profese MaR | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002a | Pružný nástavec sání | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002b | Pružný nástavec výdechu | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Přívodní výustka 625x125 dvouřadá komfortní | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Odvodní výustka 525x125, napojovací krabice s bočním připojením | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 602 | Zvukově izolovaná hadice DN 250 | 6 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 12 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Dvoucestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | 12 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 902 | Trojcestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| CH3 | Zařízení č.CH3 Chlazení místnosti 3.NP
CH3 | 001 | Vnitřní chladicí jednotka kazetová, chladicí výkon Qch = 1,5 kW, cirkulace, 2 - trubkový systém chlazení, systém řízení zajišťuje profese MaR | 8 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002 | Vnitřní chladicí jednotka kanálová, chladicí výkon Qch = 1,5 kW, filtr, elektroskříň se svorkovnicí, cirkulace, 2 - trubkový systém chlazení, systém řízení zajišťuje profese MaR | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002a | Pružný nástavec sání | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002b | Pružný nástavec výdechu | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Přívodní výustka 625x125 dvouřadá komfortní | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Odvodní výustka 525x125, napojovací krabice s bočním připojením | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 602 | Zvukově izolovaná hadice DN 250 | 6 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 12 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Dvoucestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | 12 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 902 | Trojcestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| CH4 | Zařízení č.CH4 Chlazení místnosti 4.NP
CH4 | 001 | Vnitřní chladicí jednotka kazetová, chladicí výkon Qch = 1,5 kW, cirkulace, 2 - trubkový systém chlazení, systém řízení zajišťuje profese MaR | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002 | Vnitřní chladicí jednotka kanálová, chladicí výkon Qch = 1,5 kW, filtr, elektroskříň se svorkovnicí, cirkulace, 2 - trubkový systém chlazení, systém řízení zajišťuje profese MaR | 8 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002a | Pružný nástavec sání | 8 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002b | Pružný nástavec výdechu | 8 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Přívodní výustka 625x125 dvouřadá komfortní | 8 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Odvodní výustka 525x125, napojovací krabice s bočním připojením | 8 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 602 | Zvukově izolovaná hadice DN 250 | 8 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 16 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Dvoucestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | 12 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 902 | Trojcestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| CH5 | Zařízení č.CH5 Chlazení místnosti 5.NP
CH5 | 001 | Vnitřní chladicí jednotka kazetová, chladicí výkon Qch = 1,5 kW, cirkulace, 2 - trubkový systém chlazení, systém řízení zajišťuje profese MaR | 7 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 003 | Vnitřní chladicí jednotka kazetová, chladicí výkon Qch = 4 kW, cirkulace, 2 - trubkový systém chlazení, systém řízení zajišťuje profese MaR | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002 | Vnitřní chladicí jednotka kanálová, chladicí výkon Qch = 1,5 kW, filtr, elektroskříň se svorkovnicí, cirkulace, 2 - trubkový systém chlazení, systém řízení zajišťuje profese MaR | 7 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002a | Pružný nástavec sání | 7 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002b | Pružný nástavec výdechu | 7 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Přívodní výustka 625x125 dvouřadá komfortní | 7 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Odvodní výustka 525x125, napojovací krabice s bočním připojením | 7 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 602 | Zvukově izolovaná hadice DN 250 | 7 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 14 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Dvoucestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | 13 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 902 | Trojcestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| CH6 | Zařízení č.CH6 Chlazení místnosti 6.NP
CH6 | 001 | Vnitřní chladicí jednotka kazetová, chladicí výkon Qch = 1,5 kW, cirkulace, 2 - trubkový systém chlazení, systém řízení zajišťuje profese MaR | 8 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002 | Vnitřní chladicí jednotka kanálová, chladicí výkon Qch = 1,5 kW, filtr, elektroskříň se svorkovnicí, cirkulace, 2 - trubkový systém chlazení, systém řízení zajišťuje profese MaR | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002a | Pružný nástavec sání | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002b | Pružný nástavec výdechu | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Přívodní výustka 625x125 dvouřadá komfortní | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Odvodní výustka 525x125, napojovací krabice s bočním připojením | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 602 | Zvukově izolovaná hadice DN 250 | 6 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 12 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Dvoucestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | 12 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 902 | Trojcestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| CH7 | Zařízení č.CH7 Chlazení místnosti 7.NP
CH7 | 001 | Vnitřní chladicí jednotka kazetová, chladicí výkon Qch = 1,5 kW, cirkulace, 2 - trubkový systém chlazení, systém řízení zajišťuje profese MaR | 9 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002 | Vnitřní chladicí jednotka kanálová, chladicí výkon Qch = 1,5 kW, filtr, elektroskříň se svorkovnicí, cirkulace, 2 - trubkový systém chlazení, systém řízení zajišťuje profese MaR | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002a | Pružný nástavec sání | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002b | Pružný nástavec výdechu | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Přívodní výustka 625x125 dvouřadá komfortní | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Odvodní výustka 525x125, napojovací krabice s bočním připojením | 6 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 605 | Zvukově izolovaná hadice DN 250 | 6 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 12 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Dvoucestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | 13 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 902 | Trojcestný ventil ON/OFF, včetně pohonu 24 V v dodávce fancoilu, profese chlazení zajistí montáž ventilu, součástí dodávky chlazení budou protišroubení do DN 20 - 2ks na ventil | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| H11-17 | Zařízení č.H11-17 Hygienické zázemí primář 1.-7.NP
H11-17 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí V=150 m3/h, pext.=100 Pa, průměr napojení na potrubí 160mm | 7 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 001a | Spojovací manžeta pro pružné napojení ventilátoru na kruhové potrubí | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 050 | Tlumič hluku kruhový pr.160mm, L=500mm | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Zpětná klapka do kruhového potrubí pr.160mm | 8 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 102 | Regulační klapka kruhová pr.160mm | 7 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Talířový ventil odvodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 14 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Výfukový element, potrubí pr.160mm s krycí mřížkou včetně izolovaného soklu proti kondenzaci | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 603 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 14 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 160 vč. tvarovek | 49 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| H24 | Zařízení č.H24 Hygienické zázemí ambulance 4.NP
H24 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí V=150 m3/h, pext.=100 Pa, průměr napojení na potrubí 160mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 001a | Spojovací manžeta pro pružné napojení ventilátoru na kruhové potrubí | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 050 | Tlumič hluku kruhový pr.160mm, L=500mm | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Zpětná klapka do kruhového potrubí pr.160mm | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Talířový ventil odvodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 301 | Dveřní mřížka 480 x 82 oboustranná | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Výfukový element, potrubí pr.160mm s krycí mřížkou včetně izolovaného soklu proti kondenzaci | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 603 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 1 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 160 vč. tvarovek | 16 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| H27a,b | Zařízení č.H27a a H27b Hygienické zázemí vrchní sestra a primář 7.NP
H27a,b | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí V=150 m3/h, pext.=100 Pa, průměr napojení na potrubí 160mm | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 001a | Spojovací manžeta pro pružné napojení ventilátoru na kruhové potrubí | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 050 | Tlumič hluku kruhový pr.160mm, L=500mm | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Zpětná klapka do kruhového potrubí pr.160mm | 3 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 102 | Regulační klapka kruhová pr.160mm | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Talířový ventil odvodní pr.160mm vč. montážního kroužku | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 301 | Dveřní mřížka 480 x 82 oboustranná | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Výfukový element, potrubí pr.160mm s krycí mřížkou včetně izolovaného soklu proti kondenzaci | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 603 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 2 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO do DN 160 vč. tvarovek | 6 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| K1 | Zařízení č.K1 Chlazení elektrorozvodny 1.99 - Split (aut.rest., zim.provoz)
K1 | 001 | Kondenzační jednotka o výkonu a provedení dle TZ, celoroční chlazení a automatický restart | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002 | Nástěnná chladící jednotka pro .001 včetně drátového ovladače, kabeláže a lištování | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 003 | Vakuování | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 004 | Uvedení do provozu a šéfmontáž | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 005 | Izolované potrubí chladiva včetně komunikační kabeláže a náplně chladiva | 40 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| K2 | Zařízení č.K2 Chlazení elektrorozvodny 3.92 - Split (aut,rest., zim.provoz)
K2 | 001 | Kondenzační jednotka o výkonu a provedení dle TZ, celoroční chlazení a automatický restart | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002 | Nástěnná chladící jednotka pro .001 včetně drátového ovladače, kabeláže a lištování | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 003 | Vakuování | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 004 | Uvedení do provozu a šéfmontáž | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 005 | Izolované potrubí chladiva včetně komunikační kabeláže a náplně chladiva | 35 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| K3 | Zařízení č.K3 Chlazení elektrorozvodny 6.92 - Split (aut,rest., zim.provoz)
K3 | 001 | Kondenzační jednotka o výkonu a provedení dle TZ, celoroční chlazení a automatický restart | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002 | Nástěnná chladící jednotka pro .001 včetně drátového ovladače, kabeláže a lištování | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 003 | Vakuování | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 004 | Uvedení do provozu a šéfmontáž | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 005 | Izolované potrubí chladiva včetně komunikační kabeláže a náplně chladiva | 25 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| K4 | Neobsazeno
| K5 | Zařízení č.K1 Chlazení elektrorozvodny 6.102 - Split (aut,rest., zim.provoz)
K5 | 001 | Kondenzační jednotka o výkonu a provedení dle TZ, celoroční chlazení a automatický restart | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002 | Nástěnná chladící jednotka pro .001 včetně drátového ovladače, kabeláže a lištování | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 003 | Vakuování | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 004 | Uvedení do provozu a šéfmontáž | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 005 | Izolované potrubí chladiva včetně komunikační kabeláže a náplně chladiva | 25 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| K6 | Zařízení č.K1 Chlazení odpadu 0.70 - Split (aut,rest., zim.provoz)
K6 | 001 | Kondenzační jednotka o výkonu a provedení dle TZ, celoroční chlazení a automatický restart | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002 | Nástěnná chladící jednotka pro .001 včetně drátového ovladače, kabeláže a lištování | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 003 | Vakuování | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 004 | Uvedení do provozu a šéfmontáž | 1 | kp | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 005 | Izolované potrubí chladiva včetně komunikační kabeláže a náplně chladiva | 66 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
(přesunout kondenzační jednotku - délka potrubí!!!)
| T01 | Zařízení č.T01 Strojovna 0.52 - Odvodní ventilátor
T01 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí V=1000 m3/h, pext.=150 Pa, průměr napojení na potrubí 315mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 001a | Spojovací manžeta pro pružné napojení ventilátoru na kruhové potrubí | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 050 | Tlumič hluku kruhový pr.315mm, L=1000mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Zpětná klapka do kruhového potrubí pr.315mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 102 | Uzavírací klapka do kruhového potrubí pr.315mm se servopohonem 24 V AC/DC ovládání otevřeno zavřeno, funkce otevření při běhu ventilátoru | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Krycí mřížka z tahokovu pr.315mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 1.5 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| T2 | Neobsazeno
| T03 | Zařízení č.T03 Strojovna 8.06 - Odvodní ventilátor
T03 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí V=1000 m3/h, pext.=150 Pa, průměr napojení na potrubí 315mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 001a | Spojovací manžeta pro pružné napojení ventilátoru na kruhové potrubí | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 050 | Tlumič hluku kruhový pr.315mm, L=1000mm | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Zpětná klapka do potrubí 400x200 mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 102 | Uzavírací klapka do kruhového potrubí pr.315mm se servopohonem 24 V AC/DC ovládání otevřeno zavřeno, funkce otevření při běhu ventilátoru | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 103 | Zpětná klapka do kruhového potrubí pr.315mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 400x200 mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Krycí mřížka z tahokovu pr.315mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 400x315 | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO DN 315 vč. tvarovek | 3 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 2 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| T04 | Zařízení č.T04 Výměníková stanice - Odvodní ventilátor
T04 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí V=1000 m3/h, pext.=150 Pa, průměr napojení na potrubí 315mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 001a | Spojovací manžeta pro pružné napojení ventilátoru na kruhové potrubí | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 050 | Tlumič hluku kruhový pr.315mm, L=1000mm | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Zpětná klapka do potrubí 400x200 mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 102 | Uzavírací klapka do kruhového potrubí pr.315mm se servopohonem 24 V AC/DC ovládání otevřeno zavřeno, funkce otevření při běhu ventilátoru | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 103 | Zpětná klapka do kruhového potrubí pr.315mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 400x200 mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Krycí mřížka z tahokovu pr.315mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 400x315 | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO DN 315 vč. tvarovek | 3 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 2 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| T05 | Zařízení č.T05 Elektrorozvodna 0.66 - Odvodní ventilátor
T05 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí V=1000 m3/h, pext.=150 Pa, průměr napojení na potrubí 315mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 001a | Spojovací manžeta pro pružné napojení ventilátoru na kruhové potrubí | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 050 | Tlumič hluku kruhový pr.315mm, L=1000mm | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Zpětná klapka do potrubí 400x200 mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 102 | Uzavírací klapka do kruhového potrubí pr.315mm se servopohonem 24 V AC/DC ovládání otevřeno zavřeno, funkce otevření při běhu ventilátoru | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 103 | Zpětná klapka do kruhového potrubí pr.315mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 400x200 mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Krycí mřížka z tahokovu pr.315mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 400x315 | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO DN 315 vč. tvarovek | 3 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 2 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| T06 | Zařízení č.T06 Elektrorozvodny patrové A - Odvodní ventilátor
T06 | 001 | Střešní ventilátor V=400 m3/h, pext.=150 Pa, průměr napojení na potrubí 160mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 001a | Spojovací manžeta pro pružné napojení ventilátoru na kruhové potrubí | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 050 | Tlumič hluku kruhový pr.160mm, L=1000mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Zpětná klapka do kruhového potrubí pr.160mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Krycí mřížka z tahokovu pr.160mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO DN 160 vč. tvarovek | 3 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 0.5 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| T07 | Zařízení č.T07 Elektrorozvodny patrové B - Odvodní ventilátor
T07 | 001 | Střešní ventilátor V=400 m3/h, pext.=150 Pa, průměr napojení na potrubí 160mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 001a | Spojovací manžeta pro pružné napojení ventilátoru na kruhové potrubí | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 050 | Tlumič hluku kruhový pr.160mm, L=1000mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Zpětná klapka do kruhového potrubí pr.160mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Krycí mřížka z tahokovu pr.160mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO DN 160 vč. tvarovek | 3 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 0.5 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| T08-12 | Neobsazeno
| T13 | Zařízení č.T13 Dílna zámečník odsávání lokální - Odvodní ventilátor
T13 | 001 | Odvodní ventilátor dvouotáčkový V=800/500 m3/h, pext.=150 Pa | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 001a | Spojovací manžeta pro pružné napojení ventilátoru | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 001b | Dvoupolohový přepínač otáček k ventilátoru T13.001 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 050 | Tlumič hluku kruhový pr.250mm, L=1000mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Zpětná klapka do potrubí 315x200 mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 102 | Uzavírací klapka do kruhového potrubí pr.250 mm se servopohonem, funkce otevření při běhu ventilátoru | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 315x200 mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Odsávací polohovací rameno délky 3m s instalační konzolou na zeď | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 315x315 | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO DN 250 vč. tvarovek | 3 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 2 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| T14 | Zařízení č.T14 Dílna natěrač odsávání lokální - Odvodní ventilátor
T14 | 001 | Odvodní ventilátor V=800/500 m3/h, pext.=150 Pa | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 001a | Spojovací manžeta pro pružné napojení ventilátoru | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 001b | Dvoupolohový přepínač otáček k ventilátoru T14.001 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 050 | Tlumič hluku kruhový pr.250mm, L=1000mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Zpětná klapka do potrubí 315x200 mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 102 | Uzavírací klapka do kruhového potrubí pr.250 mm se servopohonem, funkce otevření při běhu ventilátoru | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 315x200 mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Odvodní jednořadé výustky do kruhového potrubí 625x75 | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 315x315 | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO DN 250 vč. tvarovek | 6 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 2 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| T15 | Zařízení č.T15 Mytí vozíků odsávání lokální - Odvodní ventilátor
T15 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí V=1000 m3/h, pext.=150 Pa, průměr napojení na potrubí 315mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 001a | Spojovací manžeta pro pružné napojení ventilátoru na kruhové potrubí | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 050 | Tlumič hluku kruhový pr.315mm, L=1000mm | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Zpětná klapka do potrubí 400x200 mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 102 | Uzavírací klapka do kruhového potrubí pr.315mm se servopohonem, funkce otevření při běhu ventilátoru | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 103 | Zpětná klapka do kruhového potrubí pr.315mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 400x200 mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 251 | Krycí mřížka z tahokovu pr.315mm | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 400x315 | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 701 | Kruhové potrubí SPIRO DN 315 vč. tvarovek | 3 | bm | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 2 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| P01 | Zařízení č.P01 CHÚC 1 - Přívodní část
P01 | 001 | Ventilátor radiální V=11000 m3/h, pext.=200 Pa, velikost 1000X500mm, P=3,75 kW | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Uzavírací klapka 1000x500 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 102 | Čtyřhranná regulační klapka 1000x500 mm ruční | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 103 | Čtyřhranná regulační klapka 630x315 mm ruční | 2 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 104 | Čtyřhranná regulační klapka 425x525 mm ruční | 3 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Přívodní jednořadá výustka 525x425 | 3 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Napojení na stávající vzduchový kanál | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 95 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 45 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 901 | Tepelná parotěsná izolace na bázi syntetického kaučuku, samolepící desky a pásy, tl.25mm, sání čerstvého vzduchu, stupeň hořlavosti B1 | 4 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 20 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
Zařízení č.P01 CHÚC 1 - Odvodní část střecha
| 151 | Uzavírací klapka 710x710 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 152 | Čtyřhranná regulační klapka 525x525 mm ruční | 3 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 261 | Odvodní jednořadá výustka 525x125 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 710x710 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 65 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 30 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 905 | Tepelná izolace minerální 100mm s oplechováním | 5 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 28 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
Zařízení č.P01 CHÚC 1 - Odvodní část 1.PP
| 161 | Uzavírací klapka 525x160 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 262 | Odvodní jednořadá výustka 525x125 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 511 | Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu 525x160 | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 6 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 2 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 16 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| P02 | Zařízení č.P02 CHÚC 2 - Přívodní část
P02 | 001 | Ventilátor radiální V=9500 m3/h, pext.=200 Pa, velikost 1000X500mm, P=3,75 kW | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Uzavírací klapka 1000x500 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 1000x500 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Napojení na stávající vzduchový kanál | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 22 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 14 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 903 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 40mm, přívodní potrubí | 2 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 10 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
Zařízení č.P02 CHÚC 2 - Odvodní část
| 101 | Uzavírací klapka 710x710 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 710x710 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 710x710 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 6 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 12 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 905 | Tepelná izolace minerální 100mm s oplechováním | 5 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 8 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| P03 | Zařízení č.P03 CHÚC 2 - Přívodní část
P03 | 001 | Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami V=4600 m3/h, pext.=200 Pa, velikost pr. 400mm, P=1,1 kW, nastavní lopatek 16° | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Uzavírací klapka 900x280 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 900x500 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 28 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 20 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 903 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 40mm, přívodní potrubí | 18 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 30 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
Zařízení č.P03 CHÚC 2 - Odvodní část
| 101 | Uzavírací klapka 900x280 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 900x500 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 40 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 15 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 58 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| P04 | Zařízení č.P04 CHÚC 2 - Přívodní ventilátor
P04 | 001 | Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami V=4600 m3/h, pext.=200 Pa, velikost pr. 400mm, P=1,1 kW, nastavní lopatek 16° | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Uzavírací klapka 900x280 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 900x500 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 28 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 20 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 903 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 40mm, přívodní potrubí | 18 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 30 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
Zařízení č.P03 CHÚC 2 - Odvodní část
| 101 | Uzavírací klapka 900x280 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 900x500 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 40 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 15 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 58 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| P05 | Zařízení č.P05 CHÚC 2 - Přívodní ventilátor
P05 | 001 | Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami V=4600 m3/h, pext.=200 Pa, velikost pr. 400mm, P=1,1 kW, nastavní lopatek 16° | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Uzavírací klapka 900x280 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 900x500 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 28 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 20 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 903 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 40mm, přívodní potrubí | 18 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 30 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
Zařízení č.P03 CHÚC 2 - Odvodní část
| 101 | Uzavírací klapka 900x280 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 900x500 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 40 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 15 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 58 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| P06 | Zařízení č.P06 CHÚC 2 - Přívodní ventilátor
P06 | 001 | Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami V=4600 m3/h, pext.=200 Pa, velikost pr. 400mm, P=1,1 kW, nastavní lopatek 16° | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Uzavírací klapka 900x280 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 900x500 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 28 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 20 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 903 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 40mm, přívodní potrubí | 18 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 30 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
Zařízení č.P03 CHÚC 2 - Odvodní část
| 101 | Uzavírací klapka 900x280 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 900x500 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 40 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 15 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 58 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| P07 | Zařízení č.P07 CHÚC 2 - Přívodní ventilátor
P07 | 001 | Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami V=4600 m3/h, pext.=200 Pa, velikost pr. 400mm, P=1,1 kW, nastavní lopatek 16° | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Uzavírací klapka 900x280 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 900x500 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 28 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 20 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 903 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 40mm, přívodní potrubí | 18 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 30 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
Zařízení č.P03 CHÚC 2 - Odvodní část
| 101 | Uzavírací klapka 900x280 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 900x500 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 40 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 15 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 58 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| P08 | Zařízení č.P08 CHÚC 2 - Přívodní ventilátor
P08 | 001 | Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami V=5600 m3/h, pext.=200 Pa, velikost pr. 400mm, P=1,1 kW, nastavní lopatek 18° | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Uzavírací klapka 900x280 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 900x500 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 28 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 20 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 903 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 40mm, přívodní potrubí | 18 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 30 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
Zařízení č.P03 CHÚC 2 - Odvodní část
| 101 | Uzavírací klapka 900x280 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 900x500 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 40 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 15 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 58 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| P09 | Zařízení č.P09 CHÚC 2 - Přívodní ventilátor
P09 | 001 | Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami V=5600 m3/h, pext.=200 Pa, velikost pr. 400mm, P=1,1 kW, nastavní lopatek 18° | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Uzavírací klapka 900x280 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 900x500 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 28 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 20 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 903 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 40mm, přívodní potrubí | 18 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 30 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
Zařízení č.P03 CHÚC 2 - Odvodní část
| 101 | Uzavírací klapka 900x280 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 900x500 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 40 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 15 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 58 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| P10 | Zařízení č.P10 CHÚC 2 - Přívodní ventilátor
P10 | 001 | Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami V=6200 m3/h, pext.=200 Pa, velikost pr. 400mm, P=1,1 kW, nastavní lopatek 24° | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Uzavírací klapka 900x280 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 900x500 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 28 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 20 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 903 | Tepelná izolace minerální s Al polepem 40mm, přívodní potrubí | 18 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 30 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
Zařízení č.P03 CHÚC 2 - Odvodní část
| 101 | Uzavírací klapka 900x280 mm na servopohon (servopohon je dodávkou MaR) | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 201 | Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, RAL dle architekta, | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 501 | Protidešťová žaluzie 900x500 mm, se sítem proti hmyzu | 1 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 40 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 15 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 910 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut | 58 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
Montážní a pomocný materiál
999 | 971 | Montážní materiál - součást ceny potrubí a elementů VZT
| 972 | Těsnící materiál - součást ceny potrubí VZT
| 973 | Spojovací materiál - součást ceny potrubí VZT
| 974 | Požární dotěsnění atestovaným tmelem, požární ucpávky - součást profese PBŔ
| 975 | Ztížená montáž vlivem rekonstrukce | 250 | hod
999 |  | Vliv rekonstrukce
| 976 | Vliv rekonstrukce, komplikovaná montáž, náročná časová a prostorová koordinace,spolupráce šéfmontéra | 1 | ks
999 |  | Zprovoznění vyregulování
| 977 | Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy | 1 | ks
Demontáže
| 978 | Demontáž stávajících VZT jednotek | 6 | ks
| 979 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů VZT | 1 | ks
999 |  | Označení VZT zařízení
| 984 | Štítky pro označení - 140 zařízení | 140 | ks
999 |  | Dokumentace
| 986 | Předávací dokumentace | 1 | ks
| 987 | Výrobní dokumentace | 1 | ks
| 989 | Autorský dozor | 100 | hod
999 |  | Doprava
| 990 | Doprava | 1 | ks
ETAPIZACE
| E6 | Materiál pro dočasné přepojení v prostoru 6.NP v rámci rekonstrukce 7.NP
E6 | 001 | Prohlídka stávajícího stavu a návrh vedení dočasného propojení | 8 | hod | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002 | Úprava zakončení potrubí stávajících zařízení pro dočasné propojení na nový systém VZT | 16 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101 | Regulační klapka 400x200 mm ruční | 12 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 102 | Regulační klapka do obvodu 4000 mm ruční | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 103 | Regulační klapka do pr.250 mm ruční | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 601 | Flexo hadice DN 250 - dočasné propojení | 24 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení | 160 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení | 90 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 977 | Zprovoznění a zaregulování systému v dané etapě | 1 | ks
| E5 | Materiál pro dočasné přepojení v prostoru 5.NP v rámci rekonstrukce 6.NP
E5 | 001 | Prohlídka stávajícího stavu a návrh vedení dočasného propojení | 8 | hod | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002 | Úprava zakončení potrubí stávajících zařízení pro dočasné propojení na nový systém VZT | 16 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101D | Regulační klapka 400x200 mm ruční - demontáž a opětovná montáž | 12 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 102D | Regulační klapka do obvodu 4000 mm ruční - demontáž a opětovná montáž | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 103D | Regulační klapka do pr.250 mm ruční - demontáž a opětovná montáž | 12 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 601D | Flexo hadice DN 250 - dočasné propojení - demontáž a opětovná montáž | 24 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801D | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení - demontáž a opětovná montáž | 160 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802D | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení - demontáž a opětovná montáž | 90 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 601 | Flexo hadice DN 250 - dočasné propojení | 24 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení | 48 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení | 27 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 977 | Zprovoznění a zaregulování systému v dané etapě | 1 | ks
| E4 | Materiál pro dočasné přepojení v prostoru 4.NP v rámci rekonstrukce 5.NP
E4 | 001 | Prohlídka stávajícího stavu a návrh vedení dočasného propojení | 8 | hod | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002 | Úprava zakončení potrubí stávajících zařízení pro dočasné propojení na nový systém VZT | 16 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101D | Regulační klapka 400x200 mm ruční - demontáž a opětovná montáž | 12 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 102D | Regulační klapka do obvodu 4000 mm ruční - demontáž a opětovná montáž | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 103D | Regulační klapka do pr.250 mm ruční - demontáž a opětovná montáž | 12 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 601D | Flexo hadice DN 250 - dočasné propojení - demontáž a opětovná montáž | 24 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801D | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení - demontáž a opětovná montáž | 160 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802D | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení - demontáž a opětovná montáž | 90 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 601 | Flexo hadice DN 250 - dočasné propojení | 24 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení | 48 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení | 27 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 977 | Zprovoznění a zaregulování systému v dané etapě | 1 | ks
| E3 | Materiál pro dočasné přepojení v prostoru 3.NP v rámci rekonstrukce 4.NP
E3 | 001 | Prohlídka stávajícího stavu a návrh vedení dočasného propojení | 8 | hod | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002 | Úprava zakončení potrubí stávajících zařízení pro dočasné propojení na nový systém VZT | 16 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101D | Regulační klapka 400x200 mm ruční - demontáž a opětovná montáž | 12 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 102D | Regulační klapka do obvodu 4000 mm ruční - demontáž a opětovná montáž | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 103D | Regulační klapka do pr.250 mm ruční - demontáž a opětovná montáž | 12 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 601D | Flexo hadice DN 250 - dočasné propojení - demontáž a opětovná montáž | 24 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801D | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení - demontáž a opětovná montáž | 160 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802D | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení - demontáž a opětovná montáž | 90 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 601 | Flexo hadice DN 250 - dočasné propojení | 24 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení | 48 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení | 27 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 977 | Zprovoznění a zaregulování systému v dané etapě | 1 | ks
| E3 | Materiál pro dočasné přepojení v prostoru 2.NP v rámci rekonstrukce 3.NP
E3 | 001 | Prohlídka stávajícího stavu a návrh vedení dočasného propojení | 8 | hod | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 002 | Úprava zakončení potrubí stávajících zařízení pro dočasné propojení na nový systém VZT | 16 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 101D | Regulační klapka 400x200 mm ruční - demontáž a opětovná montáž | 12 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 102D | Regulační klapka do obvodu 4000 mm ruční - demontáž a opětovná montáž | 4 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 103D | Regulační klapka do pr.250 mm ruční - demontáž a opětovná montáž | 12 | ks | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 601D | Flexo hadice DN 250 - dočasné propojení - demontáž a opětovná montáž | 24 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801D | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení - demontáž a opětovná montáž | 160 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802D | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení - demontáž a opětovná montáž | 90 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 601 | Flexo hadice DN 250 - dočasné propojení | 24 | bm | [9 empty] | VZOR ELEMENT
| 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení | 48 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II - dočasné propojení | 27 | m2 | [9 empty] | VZOR POTRUBÍ
| 977 | Zprovoznění a zaregulování systému v dané etapě | 1 | ks
POZNÁMKA:
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.
Dodavatel musí zpracovat dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole a odsouhlasení.
0
Note on D75: Petr Auf: Původně 14 ks - chybný součet: 14+14 = 28ks
Note on C25: Petr Auf: Doplnění 8 ks PPK v souladu s Přílohou č.4 - Tabulkou požárních klapek (osazeny z důvodu dispozičních změn s dopadem do PBŘ v rámci 5.NP a 6.NP)