Technická zpráva

pro přípravu a realizaci veřejné zakázky na vypracování PD

Název akce:	Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce energocentra

DUR + DSP a DPS

Základní údaje:

Název HZZ:	ČS 0 STAV. ČÁST

ID:

Kapacita prováděné akce:	4x PD + 1 x elektronická verze

ČHP:

Katastrální území:	Jihlava

Obec:	Jihlava

Kraj:	Vysočina

Časový plán provádění prací:

Zahájení prací - od účinnosti smlouvy - předpokládaný termín: 01-01/2019

předpokládaný termín ukončení: 30-04/2019

Výchozí podklady a podmínky:

- Revize trafostanice (podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 200-6) byla provedena dne 4. 10. 2017.

- Výkresová dokumentace stavební části z roku 1991, v papírové podobě.

- Technická dokumentace včetně pasportu zařízení trafostanice a uzemnění trafostanice není k dispozici.

- Dokumentace rozvaděčů elektro je k dispozici pouze v částečném neaktuálním rozsahu

- Protokol vnějších vlivů na elektrické zařízení VN/NN není k dispozici.

- Umístění trafostanice je v areálu Nemocnice Jihlava, na pozemku p.č. 1258, k.ú. Jihlava.

Popis současného stavu:

Trafostanice TS1 – „Rantířovská“ se nachází na  jižním okraji Nemocnice Jihlava, poblíž vjezdu do areálu z ulice Rantířovská. Jedná se o zděný objekt, ve kterém je instalována VN technologie firmy Eon a dále VN+NN technologie v majetku nemocnice. Na objekt navazuje podzemní kabelová chodba severním směrem. Připojení na VN je zemní smyčku distributora (Eon ČR), v trafostanici je osazeno fakturační měření pro celý areál nemocnice. V samostatných trafokobkách jsou osazeny tři olejové transformátory 630 kVA 22/0,4 kV. Z rozvoden NN jsou vedeny napájecí kabely do areálových zdravotnických i nezdravotnických objektů. Z VN rozvodny jsou kromě třech transformátorů napojeny i dvě podružné areálové trafostanice TS2 – Diagnostika a TS3 – PUIP.

Stav přístrojů VN, NN i transformátorů je na hranici morální životnosti a spolehlivost začíná být vzhledem k důležitosti dodávky el, energie nedostatečná.

Ke stávající trafostanici chybí technická dokumentace, provozní předpisy, pracovní postupy a předepsané protokoly.

Technický popis požadovaných prací:

Bude zpracována projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci trafostanice a její rozšíření o nový bezpečnostní zdroj (dieselagregát), rozdělená minimálně na dva stupně (DUR+DSP a DPS).

Rekonstrukce a přístavba bude zaměřena na použití nových technologií a materiálů, zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti a zajištění vyšší spolehlivosti dodávky elektrické energie pro potřeby nemocnice i v případě blackoutu. Součástí dokumentace bude i zpracování energetické bilance stávajícího stavu vývodů z trafostanice a její rozšíření o plánované budoucí objekty napájené z řešené trafostanice a úpravu napájení stávajících objektů. Z těchto údajů se bude vycházet při stanovení nového řešení, výkonu a počtu transformátorů, výkonu bezpečnostního zdroje a rozdělení na zálohované a nezálohované okruhy. Dle předběžně dostupných informací bude součástí řešení i komplexní výměna VN technologie v majetku firmy Eon, která musí být do dokumentace funkčně zapracována. Stavební řešení se bude týkat přístavby nového objektu dle požadavků technologického řešení, a dále úpravy a sanace stávajícího objektu TS a okolních zpevněných ploch. Řešení musí být zpracováno komplexně, vzhledem k tomu, že práce budou prováděny za plného provozu nemocnice s požadavkem na minimální omezení provozu. Součástí řešení musí být i etapizace provádění jednotlivých částí rekonstrukce a návrh harmonogramu s předpokládaným vlivem na provoz areálu.

Předmětem prováděcí projektové dokumentace bude:

- stavební řešení

- úpravy venkovních ploch, situace

- přeložky dotčených podzemních sítí

- technologické řešení trafostanice, zahrnující

  - rozvody vysokého napětí

  - transformátory

  - rozvody nízkého napětí, rozvaděče, vč. přeložek stávajících kabelů

  - měření spotřeby všech vývodů i v návaznosti na stávající trafostanice

  - technologické řešení strojovny nového dieselagregátu (DAG)

  - strojní část

  - vzduchotechnika

  - naftové hospodářství

  - výfuk spalin

  - automatika DAG a řízení rozvaděčů NN

  - hluková studie, pokud bude orgánem ochrany zdraví vyžadována

- hromosvod a uzemňovací soustava

- běžná silová elektroinstalace v objektu

- protokol o určení vnějších vlivů

- požárně bezpečnostní řešení

- elektrická požární signalizace

Obsahem dokumentace v jednotlivých profesích bude:

- technická zpráva

- výkresová část

- rozpočet

- slepý rozpočet

- specifikace standardů použitých zařízení pro potřeby veřejné zakázky

Manipulace s křovím a stromy:

Dle navrženého řešení.

Vliv prací na životní prostředí:

Provedení obnovy trafostanice nebude mít vliv na životní prostředí. Uvedený záměr nevyžaduje posouzení dopadu na životní prostředí a půdní fond.

Další doplňující údaje:

Inženýrská činnost

soupis a požadavky dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury včetně kopie vyjádření.

Autorský dozor

Předpokládané finanční náklady stavby:

Cena bez DPH	28,20 mil. Kč

Cena včetně DPH	34,12 mil. Kč