Přestavba oddělení přípravy cytostatik

Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava
(p.č. 4380/42 k.ú. Jihlava)

Změna dokončené stavby – část 1.PP stávající budovy pavilonu B

Investor: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava

Projektant: PENTHA, s.r.o., Zdařilá 817/8, 140 00 Praha 4

Dokumentace : změna  užívání

D1. 3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2- DSP

Vypracovala: ing. Svatava  Čermáková

Datum: 09/ 2018

Přestavba oddělení přípravy cytostatik

Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava
(p.č. 4380/42 k.ú. Jihlava)

Změna dokončené stavby – část 1.PP stávající budovy pavilonu B

Investor: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava

Projektant: PENTHA, s.r.o., Zdařilá 817/8, 140 00 Praha 4

Dokumentace : změna  užívání

D1. 3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

Řešení dle vyhlášky 246/ 2001 Sb, § 41, odst. 2- DSP

A/  Seznam podkladů ,popis a umístění stavby

1/  Projektové podklady

- dokumentace pro změnu užívání , půdorysy,

2/ Normy

ČSN 730835 – Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických  zařízení  a  sociální  péče

ČSN 73 0802 -Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 730834 - Požární bezpečnost staveb. Změny  staveb

ČSN 73 0810 -Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární  odolnost stavebních  konstrukcí

ČSN 73 0818 -Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami

### ČSN 73 0821 -Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 730872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím.

ČSN 73 0873 -Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

ČSN 73 0875 -Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace

3/ Vyhlášky

- Vyhláška MV 246/ 2001 Sb.,

- Vyhláška MV č. 202/ 1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních a kouřotěsných  dveří

- Vyhl. č. 23 /2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb.

B/ stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Stávající objekt, pavilon B ( ve  stávajících PBŔ jako SO  02)  má jedno  podzemní a dvě nadzemní  podlaží,  slouží jako zdravotnické zařízení.

V 1.PP se  nachází  zázemí  provozu  lékárny, v 1.N.P  je    vstupní  hala k čekárnám , čekárny a  ambulance chirurgie  se  zázemím. Dále  je zde  lékárna, která částečně  zasahuje  do  objektu  příjmu.

Ve 2.N.P  jsou administrativní  prostory  se  zázemím.

Navržené  úpravy   se  provádějí  v suterénu  objektu, v  laboratorním  zázemí  lékárny., kde se  připravují cytostatika.

Části stavby určené k úpravám jsou v současné době v provozu, v dobrém technickém stavu a vhodné pro navržené úpravy.

Řešená část stavby bude nadále plnit funkci oddělení přípravy cytostatik, což je součást laboratoří stávající nemocniční lékárny.

Provozní řešení a technologie výroby se v zásadě nemění, jedná se o modernizaci stávajících čistých prostor.

Stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí stavby ani do ní nevnášejí nová zatížení.

Konstrukční systém : DP1-  nehořlavý

Požární výška objektu:

- nadzemní část …...h < 6 m - viz čl. 7.2.2 a  ČSN 730802.

- podzemní  část ..…h = 6 m  - viz čl. 7.2.2 a  ČSN 730802

Z hlediska  PO byl  objekt posuzován  jako  budova  AZ2 – sdružené  ambulantní pracoviště  a  lékárna ve  smyslu ČSN 730835.

Navrhované  úpravy jsou  hodnoceny  jako změna stavby  skupiny I. dle ČSN 730834.

- Změna užívání provozu dle čl. 3.2 ČSN 730834

- Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu2) je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede:

- a/ ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno

- 1/ u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn . an . c) o více než 15 kg . m-2, 2/  u výrobních objektů zvýšením průměrného požárního zatížení p o více než 15 kg . m-2; nebo

Zázemí  lékárny  tvoří laboratoře, kde  se  připravují léky  pro nemocnici, nejedná se  o  chemické  laboratoře, pro  laboratoře  bylo  v době  zpracování PBŘ stanoveno  požární  zatížení pn = 45  kg/m2 a pv  = 28,2 kg/m2 .

P 01.1 - laboratoře  byly  zařazeny  do  II. stupně  P.B.

Vzhledem k tomu, že  se  požární  zatížení v laboratořích  nezvyšuje , hodnota pn = 45 kg/m2 je  hodnotou  na  straně   bezpečnosti.

Z uvedeného  vyplývá, že  ke zvýšení požárního zatížení v laboratořích nedochází.

P 01.2 - stávající strojovna  výtahu  se  nemění jedná se  o  požární  úsek  zařazený  do II. stupně  požární  bezpečnosti dle čl.8.11.2 ČSN 730802.

Místo naposledy využívaného prostoru  úklidu,který byl  kolaudován jako sklad  hořlavin  a nyní bude  tento  prostor využíván  jako sklad  nebezpečného  odpadu.Z uvedeného  vyplývá,že k navýšení  požárního zatížení  nedošlo.

P 01.3- skladu odpadu pv < 60 kg/m2 , pak  je  daný sklad zařazen  do  II. stupně  P.B.(  viz  požární  výška objektu h = 6 m )

Zde  se opět  jedná o změnu staveb skupiny I. dle  ČSN 730834.

- b/ ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob  započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20 % stávajícího stavu; pokud se určí zvýšený počet osob o  víc jak 20%, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu  osob i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáží se vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet  osob  za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu; nebo

- Danými  úpravani se  stávající počet  osob  v daných  provozech  nezvyšuje.

- c/ nezvyšuje se počet osob s omezenou schopností pohybu,neschopných samostatného pohybu o víc jak 12 osob na kterékoliv  únikové  cestě  v objektu; nebo

- Splněno .

- d/ k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy; za záměnu příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory nebo provozy;  nebo

- K záměně  požární normy  nedochází.

- e/ ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním  změnám

- - nedochází

- Technické požadavky  na změna staveb skupiny I. dle čl. 4 ČSN 730834

- Změny staveb skupiny I. nevyžadují další opatřeni, pokud splňují tyto požadavky:

- a/ požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut;

- Čisté prostory budou provedeny jako vestavba ze systému montovaných příček  nehořlavé  materiály,  jedná  se o  kovové  příčky vyplněné  minerální  vatou, které jsou  samostatnou  dodávkou technologie,  pro čisté provozy, doplněných podhledy, podlahami a výplněmi otvorů v odpovídajícím systému.

- V ostatních prostorech jsou navrženy běžné stavební konstrukce, tvořené převážně sádrokartonovými příčkami, podhledy, podlahami a dveřmi.

- Navržené SDK  příčky na konstrukci z ocelových tenkostěnných profilů CW75, opláštěné z každé strany 2 x 12,5mm deskami, dutiny vyplněné 50mm izolací z minerálních vláken.

- Skutečná požární odolnost  těchto  příček  je EI 60  DP1, což  vyhovuje  pro požární úseky

- až do III.  stupni P.B  v podzemním  podlaží.

- Dozdívky stávajících zděných příček po zrušených dveřích budou provedeny z pórobetonových příčkovek.

- Zrušené dveře výtahu budou pouze zaplentovány sádrokartonem, jedná se  o  šachetní stěnu                    s  požární odolností EI 30 DP1- viz pol. 10, tab. 12  ČSN 730802:

- a/ 1 x RF tl. 15 mm + vata 50 mm ( 45 kg/m3) nebo

- b/ 2 x RF tl. 12,5 mm bez  vaty

- Podhledy

- V čistých prostorech jsou podhledy dodávkou technologie ČP.

- V místnostech 0.215 a 0.216 budou provedeny kazetové minerální podhledy v rastru 600x600mm.

- Podhledy obsahují výústky VZT a osvětlovací tělesa, požární hlásiče a jiné prvky, dle příslušných technologií.

- V chodbě m.č.0.210 a v m.č.  0.228 ( oba  prostory  jsou  součástí stávající únikové  cesty) budou stávající kazetové podhledy upraveny v místě návaznosti na nově zřízené příčky ( směrem do chodby se jedná o  příčky  s  požární  odolností, které se  budou opět stýkat  s  požárním stropem, jinak beze změny. V ostatních místnostech budou podhledy stávající.

- Pro zdravotnické  zařízení  AZ2 dle čl. 4.2.5  ČSN 730875 platí, že nad podhledem smí být  pouze požární zatížení do 2,5 kg/m2 bez  instalace  EPS.

- Do požárního  zatížení  se nemusí  započítávat  izolace kabelů, které splňují  třídu reakce na  oheń ACA, B1CA a B2CA,  nebo které jsou dodatečně  upraveny  a  současně  mají zanedbatelné množství uvolněného  tepla do 2 MJ / kg.

- Výplně  otvorů

- Jsou navrženy dveře jednokřídlé a dvoukřídlé dřevěné plné do ocelové lisované zárubně, s požární odolností Provedení bude shodné se stávajícími dveřmi v objektu (křídla světle šedá, zárubně modrošedé) kování dle specifikace.

- Požární uzávěry:

- Pro dveře platí vyhláška č. 202/ 1999 Sb.- platí zejména pro dodavatele stavbyVšechny požární uzávěry a zárubně musí být označeny  trvalými štítky s označením druhu požárních dveří        a jejich požární odolností.

- Požární uzávěry jednotlivých požárních úseků jsou požární  dveře typu:

- EW …….požáru odolné dveře

- EI……….požáru bránící dveře

- DP3…….hořlavé

- DP1…….nehořlavé

- C1 …......samozavírač  (500 cyklů- dle čl. 5.5.8 ČSN 730810)

- C2 ……..samozavírač do CHÚC A ( 10 000 cyklů- dle čl. 5.5.8 ČSN 730810)

- C3 ……..samozavírač do CHÚC B a C( 50 000 cyklů- dle čl. 5.5.8 ČSN 730810)

- Sm = S200  (viz čl. 5.6.1  ČSN 730848/ Z2) , kouřotěsnost  dveří mezi úseky  s  požární  odolností

- Sa = S 20  , kouřotěsnost dveří  dveře mezi  předsíní CHÚC  a  schodištěm

- Z místnosti 0.216 do chodby 0.210 budou zprovozněny stávající zalepené dveře, předpokládá se, že se jedná o dveře s  požární odolností EI 30 DP3 + C2. Pokud se to  neprokáže, tak  budou osazeny  nové dveře s touto požadovanou  požární  odolností.

- Další  dveře s požární odolností EI 30 DP3 + C2  jsou osazeny  do  m.č. 0.217a do m.č. 0.230.

- Do  strojovny  výtahu nemusí  být  osazen  na dveře s  požární  odolností samozavírač ve  smyslu čl.5.5.8  ČSN 730810.

- V podstatě  se  jedná  o  úpravy  v rámci  stávajícího  požárního  úseku, nové hranice PÚ  jsou  vytvořeny  příčkami  s  požární  odolností min. EI 60  DP1 a dveřmi EI 30  DP3 +  C2, což  vyhovuje  pro II. stupeň P.B. v podzemním  podlaží – viz  výše.

- b/ třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají;v případě´CHÚC nebo ČCHÚC musí být  použity  výrobky třídy reakce na oheň A1  nebo A1.

- V daném  případě  jsou  použity nehořlavé  výrobky  třídy reakce na oheň A1 a A2 .

- Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí  zdravotnických  zařízení AZ2  ( lékárny  ve  smyslu čl. 4.2.b ČSN 730835)  nesmí být použito plastických hmot – viz čl. 6.3.1  ČSN 730835.

- - pro stěny je stanoven index šíření plamene is < 100 mm/ min.

- - pro podhledy -  is < 75 mm/ min.

- - podlahové krytiny - is < 100 mm/ min. (A1fl -  Cfl)

- - pro chráněné i částečně chráněné únikové cesty platí is < 100 mm/ min ( chodby + schodišťové prostory ).

- Nezávisle  na hodnotě  šíření  indexu  plamene  is nesmí být na  povrchové  úpravy  stěn  a podhledů použity  plastické  hmoty.

- c/ šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost;

- Dle čl. 5.9.1 ČSN 730834 se odstupové vzdálenosti  neposuzují, nebotˇ se :

- a/ nezvětšuje  obestavěný  prostor

- b/ nezvětšují se stávající požárně otevřené plochy

- c/ v daných prostorech se nezvyšuje požární zatížení.

- d/ nově zřizované prostupy požárně dělícími konstrukcemi

- - budou řešeny  dle čl. 6.2 ČSN 730810  z 07/2016.

- e/ stávající únikové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy

- Stávající únikové cesty se nemění.

- Všechny  nové dveře  vedoucí do stávající únikové  cesty jsou navrženy  typu EI 30  DP3  + C2 ( mimo dveří do strojovny  výtahu, ty  jsou  bez  samozavírače).

Pro laboratoře  je stanovena  max. hodnota a = 1,1, pak  max. délka  únikové cesty jedním směrem na 20m a 30m  pro  únik  dvěma  směry, což  je  v daném  případě  splněno.

- Únikové cesty ( chodby , schodiště)  musí být dostatečně osvětleny nouzovým osvětlením ( svítidla s vlastním zdrojem) s dobou osvětlení min. 60 minut.- viz čl. 9.15..2 ČSN 730802, což je splněno.

- V objektu musí být zřetelně označen na všech únikových cestách směr úniku na volné prostranství, umístění přenosných hasících přístrojů, hydrantů a nouzového osvětlení  tabulkami podle   ČSN 018013 a dle ČSN EN ISO  7010 – viz  dále.

- f/ nejsou zhoršeny parametry protipožárního zásahu

- Příjezd k objektu je zajištěn po stávajících komunikacích, nástupní plocha vzhledem k výšce objektu  není požadována.

- Zajištění   vnější  i vnitřní požární vodou je stávající.

- V objektu je  stávající rozvod  vnitřní  požární vody, nejbližší hydrant je umístěn v chodbě 0.210 ve vzdálenosti zhruba 12m od vstupu do upravovaných  prostorů.

- g/  technická zařízení

- g1/ Elektroinstalace

- g1a/ Silnoproud Nová elektroinstalace  je řešena dle daného druhu prostředí dle ČSN 33 2000 – 3.

- Jsou navrženy zásuvkové a světelné okruhy v řešených prostorech, dle specifikací technologie čistých prostorů.

- V ostatních prostorech dojde pouze k úpravám stávajících světelných obvodů:

- - v místnostech č. 0.229 a 0.230 přemístění vypínače osvětlení k novým dveřím.

- - v chodbě 0.210 zrušení dvou stropních svítidel a přemístění jednoho vypínače

- - v místnosti 0.228 rozdělení světelného okruhu na dva samostatné, přidání vypínače a svítidla

- Vzduchotechnická zařízení umístěná na střeše budovy si vyžádají zřízení samostatného přívodu. Ten bude veden z hlavní rozvodny v 1.PP budovy na střechu, kde bude zřízena samostatní rozvodná instalační skříň (exteriérová samostatně stojící) k připojení exteriérových vzduchotechnických jednotek.

- Do stávající ho  systému  budou případně doplněna  nouzová  svítidla.

- g.1b/ Slaboproud

- g.1.1b  Elektrická požární signalizace  v části dotčené rekonstrukcí není instalována.

- g.1.2b  Domácí  rozhlas – není navržen

- g.2. Vytápění – je zajištěno  ze  stávajícího  zdroje.

- g.3 / Vzduchotechnika

- Je navrženo samostatné řešení vzduchotechniky pro řešené prostory (m.č. 215-222), které zajišťuje potřebné tlakové spády v těchto prostorech. Vzduchotechnická zařízení a potrubí jsou skryta v podhledu a dále pokračují skrz fasádu do otevřeného atria, kde je na přání investora umístěna hlavní vzduchotechnická jednotka. Případná akustická opatření nejsou předmětem této projektové dokumentace.

- Vzduchotechnické zařízení obstarává i chlazení vzduchu a vytápění řešených prostor, je součástí upravovaných  prostor.

- Strojovna  výtahu  je  odvětrána  přes  stěnový  uzávěr ( EI 30  DP1)  vedoucí mimo  stávající únikovou  cestu.

- Podrobnosti řešení jsou v samostané části D.1.4.1 – vzduchotechnika.

Navržené úpravy z hlediska PO musí být respektovány jak při stavebním řešení, tak i v jednotlivých profesních částech.

Požární odolnost požárních uzávěrů ( dveří ) musí být doložena platnými doklady

a certifikáty a musí splňovat §5 vyhlášky MV č. 202 / 1999 Sb.

Při výstavbě smí být použity pouze atestované a certifikované systémy schválené pro použití v ČR s průkazem shody dle zákona  č. 22 / 1997 Sb. v platném znění a dle souvisejících zákonů.

Jednotliví dodavatelé požárně bezpečnostních zařízení musí jako součást kolaudační dokumentace předložit osvědčení  o jakosti a kompletnosti dle § 6 odst. 2 a § 10 odst. 2 vyhlášky č. 246 / 2001 Sb.  a doklady o všech revizích a provozu schopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

Všechny stavebně montážní práce  protipožárního zabezpečení staveb mohou vykonávat pouze autorizované firmy  pověřené výrobci jednotlivých zařízení.

V objektu  budou rozmístěny požární tabulky dle ČSN 018013 a dle ČSN EN ISO  7010.

Požárně bezpečnostní značky – piktogramy budou označeny všechny únikové východy a všechna místa, ze kterých není viditelný východ se zásadou viditelnosti od značky ke značce.

Značky označující únikové cesty a požárně bezpečnostní zařízení v provedení jako fotoluminiscenční.

Vybavení a rozmístění bude provedeno dle NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění Nařízení vlády č.405/2004 Sb., ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. Dále jsou splněny požadavky zákona 133/1985 SB., O požární ochraně a vyhlášky MV 246/2001 Sb., O požární prevenci.

Vyznačení směru úniku se provádí na svislé stavební konstrukce ve výši očí. Dále budou nouzová osvětlení vyznačena piktogramy, které budou vyznačovat směr úniku dle požárně bezpečnostního řešení.

- Praha 09/2018            Ing. Svatava Čermáková

- ČKAIT 0006456

- tel.   602 535512

- cermakova.svatava@gmail.com

2