## Specifikace
Položka | Název, zkrácený popis | MJ | Počet
1 | Klimatizace izolátoru
1.1 | VZT jednotka přívodně/odvodní s integrovaným tepelným čerpadlem, integrovaným parním zvlhčovačem, externím kondenzátorem. Jednotka v nerezovém provedení . Vp=3500 m3/h, dp=1200 Pa,Vo=3500 m3/h, dp=1200 Pa, Qch=40kW(R410a), Ohřev 57,16 kW, Nel=58kW Složení přívodní části: filtr F5, integrované tepelné čerpadlo, elktrický ohřívač, ventilátor, parní zvlhčovač, filtr F9, klapka, odvodní část: fitr, integrované tepelné čerpadlo, ventilátor, klapka, součástá jednotky je i externí kondenzátor vč. vedení chladiva a integrovaného měření a regulace s komunikačním protokolem | ks | 1
1.2 | Elektrický ohřívač d125 , P=0,8kW/230V, vč. regulace | ks | 1
1.3, 1.4 | Ventilátory součástí dodávky izolátorových boxů | ks | 2
1.5 | Regulátor proměnného průtoku elektronický (průměr/průtok), vč. tlumiče hluku
1.5a | d250/1500m3/h - tlumič d250-1000 | ks | 1
1.5b | d125/200m3/h - tlumič d125-600 | ks | 1
1.5c | d125/300m3/h - tlumič d125-600 | ks | 1
1.5d | d100/50m3/h - tlumič d100-600 | ks | 1
1.5e | d100/50m3/h - tlumič d100-600 | ks | 1
1.5f | d250/630m3/h - tlumič d250-1000 | ks | 1
1.5g | d125/200m3/h - tlumič d125-600 | ks | 1
1.5h | d125/150m3/h - tlumič d125-600 | ks | 1
1.5i | d100/50m3/h - tlumič d100-600 | ks | 1
1.5j | d125/200m3/h - tlumič d125-600 | ks | 1
1.5k | d125/150m3/h - tlumič d125-600 | ks | 1
1.5l | d160/500m3/h - tlumič d160-600, rychlé servo-doba přestavení 2sekundy | ks | 1
1.5m | d160/500m3/h - tlumič d160-600, rychlé servo-doba přestavení 2sekundy | ks | 1
1.5n | d160/630m3/h - tlumič d160-600 | ks | 1
1.5o | d125/200m3/h - tlumič d125-600 | ks | 1
1.5p | d125/150m3/h - tlumič d125-600 | ks | 1
1.5q | d125/200m3/h - tlumič d125-600 | ks | 1
1.5r | d125/300m3/h - tlumič d125-600 | ks | 1
1.5s | d160/500m3/h - tlumič d160-600, rychlé servo-doba přestavení 2sekundy | ks | 1
1.5t | d125/200m3/h - tlumič d125-600 | ks | 1
1.6 | Stropní filtrační nástavec s dralovou vyústkou (rozměr/průtok), HEPA H13, s klapkou
1.6a | 623/500m3/h | ks | 3
1.6b | 623/200m3/h | ks | 1
1.6c | 623/300m3/h | ks | 1
1.6d | 318/50m3/h | ks | 1
1.6e | 318/50m3/h | ks | 1
1.6f | 623/630m3/h | ks | 1
1.6g | 470/200m3/h | ks | 1
1.6h | 318/50m3/h | ks | 1
1.7 | Stěnový odsávací nástavec (rozměr/průtok)
1.7a | 400x600 / 500m3/h | ks | 3
1.7b | 400x200 / 200m3/h | ks | 1
1.7c | 400x200 / 300m3/h | ks | 1
1.7d | 150x100 / 50m3/h | ks | 1
1.7e | 150x100 / 50m3/h | ks | 1
1.7f | 400x600 / 630m3/h | ks | 1
1.7g | 400x200 / 200m3/h | ks | 1
1.7h | 150x100 / 50m3/h | ks | 1
1.8 | Anemostat přívodní, vč. krabice s klapkou, horizontální připojení
| 600x600x48 | ks | 2
1.9 | Anemostat odvodní, vč. krabice s klapkou, horizontální připojení
| 600x600x48 | ks | 2
1.10 | Hranaté potrubí , pozink.plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, síta z tahokovu, třída těsnosti D3 | m2 | 165
1.11 | Kruhové potrubí SPIRO , pozink.plech , vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, třída těsnosti D
| DN 250 | bm | 6
| DN 160 | bm | 60
| DN 125 | bm | 28
| DN 100 | bm | 9
1.12 | Chemicky odolná PVC hadice , vč. spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, třída těsnosti D
| DN 250 | bm | 30
| DN 160 | bm | 10
| DN 125 | bm | 10
| DN 100 | bm | 10
1.13 | Tepelná izolace, kaučuk tl.2cm a AL. Polepem, samolepící, rozsah celé přívodní vnitřní potrubí | m2 | 95
1.14 | Tepelná izolace, minerální vata tl.6cm a AL. Polepem a oplechováním, rozsah celé přívodní a odvodní potrubí ve venkovním prostoru | m2 | 135
1.15 | Tlumič hluku v hygienickém provedení
| 800x315-2000 | ks | 1
| 960x250x2000 | ks | 1
| 500x400-2000 | ks | 2
1.16 | Výfuková hlavice d160, vč. síta proti ptákům | ks | 2
Ostatní
| Demontáž a likvidace stávající VZT (potrubí, izolace) | kg | 2000
Dodávka VZT
Montáž VZT
Projekt skutečného provedení a dílenská dokumentace
Zaregulování, uvedení do provozu
Kompletační a ing. činnost
Dopravné
Celkem bez DPH
cena neobsahuje:
- prostupy vč. začištění
- validace
- vyřízení stavebního povolení a kolaudaci
- technický dozor investora

## Výpis potrubí
Položka | Název, zkrácený popis | MJ | Počet
1 | Klimatizace laboratoře-m.č.251
1.17 | Hranaté potrubí , pozink.plech opatřené nátěrem(barva dle investora), vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, síta z tahokovu
1.17.1 | Trouba čtyřhranná 350x1000/2500 VS | ks | 1
1.17.2 | Oblouk čtyřhranný 350x1000-90/150 | ks | 1
1.17.3 | Trouba čtyřhranná 350x1000/2200 VS | ks | 1
1.17.4 | Přechod 350x1000-600x1000/500 | ks | 1
1.17.5 | Trouba čtyřhranná 600x1000/500 VS | ks | 1
1.17.6 | Přechod 400x400-D400/300 | ks | 2
1.17.7 | Trouba čtyřhranná těsná s nátrubkem pro kondenzát 400x400/400 | ks | 1
1.18 | Kruhové potrubí , plastové PP-s(Fortplasty), vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček,
1.18.1 | Trouba kruhová D500/1000 | ks | 1
1.18.2 | Přechod osový D500/D400-300 | ks | 1
1.18.3 | Příruba kruhová D500 | ks | 1
1.18.4 | Oblouk kruhový D400-90 | ks | 3
1.18.5 | Oblouk kruhový D400-90 | ks | 1
1.18.6 | Trouba kruhová D400/160 | ks | 1
1.18.7 | Oblouk kruhový D400-90 | ks | 1
1.18.8 | Odbočka kruhová D400-D400 | ks | 1
| Jednostranný záslep D400 | ks | 1
1.18.9 | Trouba kruhová D400/380 | ks | 1
1.18.10 | Odbočka kruhová D400-D160 | ks | 1
1.18.11 | Oblouk kruhový D160-45 | ks | 2
1.18.12 | Přechod osový D160/D200-200 | ks | 1
1.18.13 | Odbočka kruhová D400-D80 | ks | 2
1.18.14 | Trouba kruhová D80/1000 | ks | 3
1.18.15 | Trouba kruhová D80/300 | ks | 4
1.18.16 | Oblouk kruhový D80-90 | ks | 4
1.18.17 | Odbočka kruhová D400-D250 | ks | 2
1.18.18 | Oblouk kruhový D250-45 | ks | 8
1.18.19 | Oblouk kruhový D250-90 | ks | 4
1.18.20 | Trouba kruhová D400/630 | ks | 1
1.18.21 | Trouba kruhová D400/780 | ks | 1
1.18.22 | Rozbočka kruhová D400-D80-D80 | ks | 1
1.18.23 | Rozbočka kruhová D400-D250-D250 | ks | 1
| Jednostranný záslep D400 | ks | 1
1.18.24 | Trouba kruhová D250/120 | ks | 3
1.18.25 | Trouba kruhová D80/1125 | ks | 1
1.19 | Kruhové potrubí SPIRO , pozink.plech opatřené nátěrem(barva dle investora), vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček,
1.19.1 | Přechod osový D500/D400-300 | ks | 1
| Příruba kruhová D500 | ks | 1
1.19.2 | Trouba kruhová D400/500 | ks | 1
1.19.3 | Oblouk kruhový D400-90 | ks | 2
1.19.4 | Přechod osový D400/D315-200 | ks | 2
1.19.5 | Trouba kruhová D400/500 | ks | 1
1.19.6 | Trouba kruhová D400/500 | ks | 1
2 | Klimatizace laboratoře-m.č.251
2.17 | Hranaté potrubí , pozink.plech opatřené nátěrem(barva dle investora), vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, síta z tahokovu
2.17.1 | Přechod 400x400-D500/300 | ks | 1
2.17.2 | Trouba čtyřhranná těsná s nátrubkem pro kondenzát 400x400/400 | ks | 1
2.17.3 | Přechod 400x400-D400/300 | ks | 1
2.18 | Kruhové potrubí , plastové PP-s(Fortplasty), vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček,
2.18.1 | Trouba kruhová D500/1000 | ks | 1
2.18.2 | Přechod osový D500/D400-300 | ks | 1
2.18.3 | Příruba kruhová D500 | ks | 1
2.18.4 | Oblouk kruhový D400-90 | ks | 1
2.18.5 | Přechod osový D450/D400-300 | ks | 1
2.18.6 | Odbočka kruhová D450-D450 | ks | 1
| Jednostranný záslep D450 | ks | 1
2.18.7 | Odbočka kruhová D450-D125 | ks | 3
2.18.8 | Trouba kruhová D125/600 | ks | 3
2.18.9 | Oblouk kruhový D125-90 | ks | 3
2.18.10 | Odbočka kruhová D450-D80 | ks | 3
2.18.11 | Trouba kruhová D80/850 | ks | 3
2.18.12 | Trouba kruhová D80/300 | ks | 3
2.18.13 | Oblouk kruhový D80-90 | ks | 3
2.18.14 | Odbočka kruhová D450-D160 | ks | 1
2.18.15 | Trouba kruhová D160/500 | ks | 1
2.18.16 | Přechod osový D160/D200-200 | ks | 1
2.18.17 | Odbočka kruhová D450-D315 | ks | 1
| Jednostranný záslep D450 | ks | 1
2.18.18 | Trouba kruhová D450/840 | ks | 1
2.18.19 | Trouba kruhová D450/100 | ks | 1
2.18.20 | Trouba kruhová D450/700 | ks | 1
2.18.21 | Trouba kruhová D450/100 | ks | 1
2.18.22 | Oblouk kruhový D315-15 | ks | 1
2.18.23 | Odbočka kruhová D450-D125 | ks | 3
2.18.24 | Trouba kruhová D125/410 | ks | 2
2.18.25 | Trouba kruhová D125/980 | ks | 1
2.18.26 | Oblouk kruhový D125-90 | ks | 3
2.18.27 | Odbočka kruhová D450-D80 | ks | 3
2.18.28 | Trouba kruhová D80/640 | ks | 2
2.18.29 | Trouba kruhová D80/880 | ks | 1
2.18.30 | Oblouk kruhový D80-90 | ks | 3
2.18.31 | Trouba kruhová D80/400 | ks | 1
2.18.32 | Oblouk kruhový D80-45 | ks | 1
2.18.33 | Trouba kruhová D80/140 | ks | 1
2.18.34 | Trouba kruhová D80/320 | ks | 1
2.18.35 | Trouba kruhová D125/440 | ks | 1
2.18.36 | Oblouk kruhový D125-45 | ks | 1
2.18.37 | Trouba kruhová D125/180 | ks | 1
2.18.38 | Trouba kruhová D315/140 | ks | 1
2.18.39 | Trouba kruhová D315/275 | ks | 1
2.18.40 | Trouba kruhová D315/490 | ks | 1
2.18.41 | Trouba kruhová D315/100 | ks | 1
2.18.42 | Přechod osový D315/D160-400 | ks | 1
2.18.43 | Trouba kruhová D160/2280 | ks | 1
2.18.44 | Trouba kruhová D160/575 | ks | 1
2.18.45 | Oblouk kruhový D160-90 | ks | 2
2.18.46 | Trouba kruhová D160/390 | ks | 1
2.18.47 | Přechod osový D125/D250-200 | ks | 6
2.18.48 | Přechod osový D160/D150-200 | ks | 1
2.19 | Kruhové potrubí SPIRO , pozink.plech opatřené nátěrem(barva dle investora), vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček,
2.19.1 | Trouba kruhová D400/500 | ks | 1
2.19.2 | Trouba kruhová D400/1000 | ks | 1
2.19.3 | Oblouk kruhový D400-90 | ks | 1
2.19.4 | Trouba kruhová D400/1000 | ks | 1
2.19.5 | Oblouk kruhový D400-45 | ks | 1
2.19.6 | Trouba kruhová D400/690 | ks | 1
2.19.7 | Oblouk kruhový D400-45 | ks | 1
2.19.8 | Trouba kruhová D400/730 | ks | 1
2.19.9 | Přechod osový D400/D500-200 | ks | 1
3 | Klimatizace laboratoře-m.č.266, 268
3.16 | Hranaté potrubí , pozink.plech opatřené nátěrem(barva dle investora), vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, síta z tahokovu
3.16.1 | Trouba čtyřhranná 1060x700/550 VS | ks | 1
3.16.2 | Trouba čtyřhranná zaslepená 350x1000/3770 VS | ks | 1
3.16.3 | Výfuková komora s náběhovým plecham 1000x500 | ks | 1
3.16.4 | Přechodový Oblouk čtyřhranný 500x1000/350x1000-90/150 | ks | 1
3.16.5 | Oblouk čtyřhranný 1000x350-90/150 | ks | 1
3.16.6 | Trouba čtyřhranná 1000x350/5850 VS | ks | 1
3.16.7 | Oblouk čtyřhranný 400x500-90/150 | ks | 1
3.16.8 | Trouba čtyřhranná 400x500/1100 VS | ks | 1
3.16.9 | Oblouk čtyřhranný 400x500-90/150 | ks | 1
3.16.10 | Trouba čtyřhranná 400x500/680 VS | ks | 1
3.16.11 | Přechod 400x500-500x630/300 | ks | 1
3.16.12 | Trouba čtyřhranná 500x630/1100 VS | ks | 1
3.16.13 | Přechod 1000x350-D315/500 | ks | 1
3.17 | Hranaté potrubí ,pozink. plech, opatřené chemicky odolným nátěrem: základ U2008, ztužidlo U7002, barva polyuretanová dvousložková PURCOL U2051, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, síta z tahokovu | m2 | 36
3.17.1 | Trouba čtyřhranná jednostranně zaslepená 500x400/2880 VS | ks | 1
3.17.2 | Oblouk čtyřhranný 500x400-90/150 | ks | 1
3.17.3 | Trouba čtyřhranná 500x400/5820 VS | ks | 1
3.17.4 | Koleno čtyřhranné 500x400-90/150 | ks | 1
3.17.5 | Přechod 400x500-500x500/500 | ks | 1
3.17.6 | Trouba čtyřhranná 500x500/3050 VS | ks | 1
3.17.7 | Oblouk čtyřhranný 500x500-90/150 | ks | 1
3.17.8 | Přechod 500x500-D400/300 | ks | 1
3.18 | Kruhové SPIRO , pozink. plech, opatřené chemicky odolným nátěrem: základ U2008, ztužidlo U7002, barva polyuretanová dvousložková PURCOL U2051, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček,
3.18.1 | Trouba kruhová D315/1000 | ks | 1
3.18.2 | Přechod D315-D200/200 | ks | 1
3.18.3 | Oblouk kruhový D315-90 | ks | 1
3.18.4 | Trouba kruhová D315/600 | ks | 1
3.18.5 | Oblouk kruhový D315-70 | ks | 1
3.18.6 | Trouba kruhová D315/4000 | ks | 1
3.18.7 | Oblouk kruhový D315-90 | ks | 1
3.18.8 | Odbočka kruhová D315-D160 | ks | 1
3.18.9 | Trouba kruhová D160/450 | ks | 1
3.18.10 | Oblouk kruhový D160-45 | ks | 1
3.18.11 | Trouba kruhová D160/350 | ks | 1
3.18.12 | Oblouk kruhový D160-45 | ks | 1
3.18.13 | Trouba kruhová D160/200 | ks | 1
3.18.14 | Oblouk kruhový D160-90 | ks | 1
3.18.15 | Oblouk kruhový D80-90 | ks | 1
3.18.16 | Trouba kruhová D80/300 | ks | 1
3.18.17 | Oblouk kruhový D80-45 | ks | 1
3.18.18 | Oblouk kruhový D250-90 | ks | 1
3.18.19 | Trouba kruhová D80/300 | ks | 1
3.18.20 | Přechod D125-D160/100 | ks | 1
3.18.21 | Trouba kruhová D80/500 | ks | 1
3.18.22 | Odbočka kruhová D315-D125 | ks | 1
3.18.23 | Oblouk kruhový D80-45 | ks | 1
3.18.24 | Trouba kruhová D315/600 | ks | 1
3.18.25 | Trouba kruhová D80/500 | ks | 1
3.18.26 | Oblouk kruhový D200-90 | ks | 1
3.18.27 | Trouba kruhová D250/600 | ks | 1
3.18.28 | Odbočka kruhová D315-D80 | ks | 1
3.18.29 | Oblouk kruhový D250-45 | ks | 1
3.18.30 | Trouba kruhová D315/500 | ks | 1
3.18.31 | Trouba kruhová D250/300 | ks | 1
3.18.32 | Trouba kruhová D200/300 | ks | 1
3.18.33 | Oblouk kruhový D200-45 | ks | 1
3.18.34 | Trouba kruhová D200/450 | ks | 1
3.18.35 | Odbočka kruhová D315-D200 | ks | 1
3.18.36 | Odbočka kruhová D315-D250 | ks | 1
3.18.37 | Trouba kruhová D315/1200 | ks | 1
3.18.38 | Trouba kruhová D400/500 | ks | 1
3.18.39 | Přechod D400-D500/200 | ks | 1
3.18.40 | Oblouk kruhový D400-90 | ks | 4
3.18.41 | Trouba kruhová D400/500 | ks | 1
3.18.42 | Trouba kruhová D400/1500 | ks | 1
3.18.43 | Oblouk kruhový D80-90 | ks | 2
3.18.44 | Trouba kruhová D80/300 | ks | 2
3.18.45 | Oblouk kruhový D80-45 | ks | 2
3.18.46 | Trouba kruhová D80/250 | ks | 2
3.18.47 | Trouba kruhová D80/600 | ks | 2
3.18.48 | Oblouk kruhový D80-45 | ks | 2
3.18.49 | Trouba kruhová D80/150 | ks | 2
3.18.50 | Krček na plech D80 | ks | 2
3.18.51 | Oblouk kruhový D250-90 | ks | 2
3.18.52 | Trouba kruhová D250/500 | ks | 2
3.18.53 | Oblouk kruhový D250-45 | ks | 2
3.18.54 | Trouba kruhová D80/1150 | ks | 4
3.18.55 | Trouba kruhová D250/700 | ks | 4
3.18.56 | Trouba kruhová D160/1100 | ks | 1
3.18.57 | Krček na plech D80 | ks | 4
3.18.58 | Krček na plech D250 | ks | 4
3.18.59 | Krček na plech D160 | ks | 1
3.18.60 | Oblouk kruhový D250-90 | ks | 4
3.18.61 | Oblouk kruhový D80-90 | ks | 4
3.18.62 | Trouba kruhová D80/450 | ks | 2
3.18.63 | Trouba kruhová D80/150 | ks | 2
3.18.64 | Oblouk kruhový D80-45 | ks | 2
3.18.65 | Oblouk kruhový D250-45 | ks | 2
3.18.66 | Trouba kruhová D250/300 | ks | 2
3.18.67 | Přechod D160-D200/200 | ks | 1
3.18.68 | Trouba kruhová D80/950 | ks | 1
3.18.69 | Oblouk kruhový D80-90 | ks | 1
3.18.70 | Trouba kruhová D80/1850 | ks | 1
3.18.71 | Trouba kruhová D80/320 | ks | 1
3.18.72 | Oblouk kruhový D250-90 | ks | 1
3.18.73 | Trouba kruhová D250/700 | ks | 1
3.18.74 | Trouba kruhová D250/400 | ks | 1
3.18.75 | Oblouk kruhový D250-90 | ks | 1
3.18.76 | Krček na plech D80 | ks | 1
3.18.77 | Krček na plech D250 | ks | 1
3.18.78 | Trouba kruhová D80/400 | ks | 3
3.18.79 | Oblouk kruhový D80-45 | ks | 3
3.18.80 | Trouba kruhová D80/350 | ks | 3
3.18.81 | Trouba kruhová D80/250 | ks | 3
3.18.82 | Oblouk kruhový D80-45 | ks | 3
3.18.83 | Trouba kruhová D80/300 | ks | 3
3.18.84 | Oblouk kruhový D80-90 | ks | 3
3.18.85 | Trouba kruhová D250/250 | ks | 3
3.18.86 | Oblouk kruhový D250-45 | ks | 3
3.18.87 | Trouba kruhová D250/250 | ks | 3
3.18.88 | Oblouk kruhový D250-90 | ks | 3
3.18.89 | Krček na plech D80 | ks | 3
3.18.90 | Krček na plech D250 | ks | 3
3.19 | Kruhové potrubí SPIRO , pozink.plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček,
3.19.1 | Trouba kruhová D315/1670 | ks | 1
3.19.2 | Trouba kruhová D315/1000 | ks | 1
3.19.3 | Oblouk kruhový D315-90 | ks | 1
3.19.4 | Trouba kruhová D315/1500 | ks | 1
3.19.5 | Oblouk kruhový D315-70 | ks | 1
3.19.6 | Trouba kruhová D315/600 | ks | 1
3.19.7 | Přechod D315-D400/200 | ks | 1
3.19.8 | Trouba kruhová D400/600 | ks | 1
3.19.9 | Oblouk kruhový D400-90 | ks | 1