PD Projektová dokumentace

Akce:               Přestavba odd. přípravy cytostatik

Místo

stavby:                  Nemocniční lékárna – 1.PP

areál Nemocnice Jihlava

Vrchlického 59

586 33 Jihlava

Investor:               Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Vrchlického 59

586 33 Jihlava

Kontaktní

osoba:                    Ing. Alexander Filip, provozně-technický náměstek

PharmDr. Helena Kubínová, vedoucí nemocniční lékárny

OBSAH:

D.2.       TECHNOLOGICKÁ ČÁST

D.2.2.      Vestavba čistého prostoru

D.2.2.1.      Textová část

D.2.2.2.      Výkresová část

D.2.2.3.      Výkaz výměr

HIP:                     Ing. arch. Václav Kolínský

Zpracovatel:        Ing. Jan Fried

Datum:                 srpen 2018

Akce:            Přestavba odd. přípravy cytostatik

Nemocniční lékárna – 1.PP, areál Nemocnice Jihlava

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

| #### OBSAH |  |
| --- | --- |
| D.2. | TECHNOLOGICKÁ ČÁST |
| D.2.2. | #### VESTAVBA ČISTÉHO PROSTORU |
| D.2.2.1. | TEXTOVÁ ČÁST |
| D.2.2.1.1. D.2.2.1.2. D.2.2.1.3. D.2.2.1.4. D.2.2.1.5. D.2.2.1.6. D.2.2.1.7. D.2.2.1.8. D.2.2.1.9. D.2.2.1.10. | Základní údaje Požadavky na stavbu – stavební připravenost Podlahové konstrukce Pharmapříčky Výplně otvorů ### Podhledy Povrchová úprava – barevné řešení Bezpečnost práce a montáž Vliv na životní prostředí Důležitá upozornění |
| D.2.2.2. | ### VÝKRESOVÁ ČÁST |
| D.2.2.2.1. | A3; 1:100 (půdorysy) Vestavba ČP: Prvky čistého prostoru |
| # D.2.2.2.2. D.2.2.2.3. | Podhledy se zapuštěným osvětlením A3; 1:50 (půdorys a pohledy každé místnosti) Místnost m.č. 0.215: Místnost pro dokumentaci CL |
| D.2.2.2.4. D.2.2.2.5. D.2.2.2.6. D.2.2.2.7. D.2.2.2.8. D.2.2.2.9. | Místnost m.č. 0.216: Místnost pro uchovávání CL Místnost m.č. 0.217: Předsíň před propustmi Místnost m.č. 0.218: Přípravna materiálů Místnost m.č. 0.219: Přípravna CL s izolátory Místnost m.č. 0.220: Personální propust Místnost m.č. 0.221: Úklidová místnost |
| D.2.2.3. | ### VÝKAZ VÝMĚR - specifikace prvků ČP |

D.2.2.        VESTAVBA  ČISTÉHO PROSTORU

D.2.2.1.          TEXTOVÁ  ČÁST

D.2.2.1.1.       Základní údaje

Pracovní prostory jsou  tzv. „čisté prostory“ /dále jen ČP/ s ovládanou a dodržovanou kvalitou vzduchově ošetřovaného pracovního prostředí (třístupňová filtrace přiváděného vzduchu, důkladné ošetření odváděného vzduchu).

*Čistý prostor je definovaný prostor, ve kterém je koncentrace částic ve vznosu regulována, aby byla splněna specifikovaná třída čistoty  pro částice ve vznosu.

Při tvorbě návrhu dispozičního řešení bylo snahou maximálně využít stávající stavební řešení a nezasahovat do vnějšího vzhledu dotčené části objektu.

Čisté prostory pro přípravu cytostatik se dosahují a udržují:

- dispozičním uspořádáním (nejčistější pracovní prostor izolátorových boxů, okolí boxů, přípravna, personální a materiálové smyčky)

- stavebním (konstrukčním) řešením (montovaná vestavba konstrukčních prvků ČP – uzavřený prostor, čistitelný, vyhovující z hlediska částicové i mikrobiální nekontaminace)

- příčky – tzv. pharmapříčky - montovatelné sedvičové kovové panely vyplněné polyuretanem, mohou být i prosklené (v případě potřeby i s protipožární odolností)

- dveře otočné do ČP (pharmadveře - v případě potřeby i s protipožární odolností), mohou být i prosklené (kromě dveří do personální propusti)

- prosklení zapuštěné

- tzv. pharmastrop - lehký těsný podhled tvořený kazetami z ocelového lakovaného plechu, uchycenými v kleštinových nosných profilech

- speciální úprava podlahy s fabiony – pharmapodlahovina např. Mipolam

- instalace zapuštěného těsného osvětlení

- audiovizuální signalizace resp. blokace dveří v propustech (signalizace případného nepovoleného současného otevření dveří u propustí)

- diferenční přetlakoměry na hranicích různých tříd čistoty

- všechny spáry zatmelené (silikon)

- celý systém sanitovatelný – mokrým způsobem

- speciálním technologickým vybavením (podtlakový izolátorový box s rukávci)

- speciálním interiérovým vybavením zejména personální propusti (bezespáré korpusy, zdravotně nezávadný, lehce čistitelný a dezinfektovatelný  materiál - lamino)

- specifickou vzduchotechnickou péčí (nejen boxu, ale i ostatních prostor) - pracovní prostory jsou  „čisté prostory“ s ovládanou a dodržovanou kvalitou vzduchově ošetřovaného pracovního prostředí speciálními režimy materiálových toků a pohybu personálu

- pravidelnou preventivní údržbou a sanitací

- náležitě proškoleným personálem pracujícím ve speciálním oblečení v závislosti na třídě čistoty (prováděné činnosti dle přesně definovaných pravidel: SOP)

Tato část Projektu řeší vestavbu čistých prostorů z kovových sendvičových pharmapříček. V rámci vestavby ČP bude rovněž proveden těsný kovový podhled se skrytým rastrem.

D.2.2.1.2.       Požadavky na stavbu – stavební připravenost

STAVBA:

Stěny i strop musí být při rekonstrukcí opatřeny bezprašným nátěrem.

- v případě že jsou stávající omítky, musí být zapraveny a opatřeny taktéž bezprašným nátěrem

-  betonové části stavby musí mít bezprašnou úpravu (není třeba omítky)

-  cihlové části musí být kryty omítkou s bezprašnou úpravou

Celý prostor musí být před vestavbou očištěn.

Technické požadavky na stavební připravenost podlah – viz. odd.D.2.2.1.3. Podlahové konstrukce. Stavba vyspraví stávající betonové podlahy a připraví pro položení finální vrstvy PVC povlakové podlahy. Stavba položí finální podlahovinu až po opravách stávající podlahy ČP a po namontování kompletní kovové vestavby ČP vč. podhledů.

Požadavky na stavbu pro možnost vybudování vestavby ČP obsahují i výkresy VESTAVBY ČP (předány stavební profesi).

ELEKTRO:

- dodávka a montáž vypínačů, kabeláží a dopojení svítidel dodaných jako součást těsného kovového stropu

- dodávka a montáž zásuvek dle požadavku technologie (jejich specifikace a požadované výšky)

- uzemnění podlah a kovových příček

- umístění signalizačních jednotek pro dveřní signalizaci do rozvaděče elektro na DIN lištu

- umístění napájecích zdrojů pro signalizaci stavu dveří do rozvaděče elektro na DIN lištu a zajistit napájení

ZTI:

- montáže ZTI v místě vestavby profese ZTI započne po rozměření a po položení vodítek panelů vestavby, tak aby stoupačky v prostupech patry byly uvnitř připravených instalačních panelů, případně do dutin ve stěnách vestavby!

- polohy na přivedení požadovaného (Voda Teplá, Voda Studená, Odpadová Voda jsou označeny ve výkresech)

VZT:

- dodávka čistých nástavců pro aktivní prokládací kabiny (vel. 318, vč. HEPA filtrů)

- dodávka čistých nástavců a montáž v kooperaci s montéry ČP

- dodávka odtahových VZT mřížek pro instalaci na odtahové kanály – montáž v kooperaci s montéry ČP

- dodávka přefukových dveřních mřížek – montáž v kooperaci s montéry ČP

POŽADAVKY PRO MONTÁŽ:

- zajistit přístupovou trasu

- zajistit uzamykatelnou místnost min. 25 m2 pro skladování materiálu

- napojení na přívod elektrické energie

D.2.2.1.3.       Podlahové konstrukce

V celé ploše vestavby kovových příček budou na podkladním betonu vyspraveny a srovnány nerovnosti a povrch bude očištěn. Na tuto podlahu bude provedena nášlapná vrstva z podlahoviny PVC. PVC bude vytaženo přes pryžové fabiony na basic profil kovových příček do výšky 50 mm. Vlastní finální vrstva podlahoviny je v dodávce ČP.

Podlahovina bude použita elektrostaticky vodivá - (vnitřní elektrický odpor v rozsahu 5.104 - 1.106Ω). Tato podlahovina se používá pro aplikace do prostor např. s nebezpečím výbuchu, laboratoře, ve zdravotnictví (RTG pracoviště, operační sály, přípravny atd.).

Technické požadavky na stavební připravenost podlah :

Podkladní beton pod povlakové krytiny je nutné provést na úroveň -0,006 pod úroveň čisté podlahy.

Odchylka rovinnosti podkladních vrstev měřená na dvoumetrové lati: 2mm

Požadavky na rovinnost podkladních betonových vrstev (potěrů) před prováděním vyrovnávací (samonivelační) vrstvy

| Třída přesnosti | odchylka rovinnosti měřená na dvoumetrové lati: | největší odchylka celkové rovinnosti podlahy místnosti |
| --- | --- | --- |
| B | 2 mm | 6 mm |
| C | 2 mm | 10 mm |

Požadavky na rovinnost nášlapné vrstvy podlahy.

| Třída přesnosti | Odchylka rovinnosti měřená na dvoumetrové lati: | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| A | 1,5 mm | Hodnota je vyšší než požaduje ČSN 74 4505 |
| B | 1,5 mm | Hodnota je vyšší než požaduje ČSN 74 4505 |
| C | 4 mm |  |

Největší povolené odchylky celkové rovinnosti v jednotlivých místnostech:

2 mm: při délce místnosti do 6 m

3 mm: při délce místnosti 6 až 10 m po delší straně místnosti

4 mm: při délce místnosti nad 10 m po delší straně místnosti

Třídami přesnosti se rozumí:

| Třída přesnosti | Příklad prostoru |
| --- | --- |
| A | čisté prostory s kovovými příčkami |
| B | prostory neuvedené ve třídách přesnosti A a C |
| C | sociální zázemí, obslužné prostory, chodby, prostory s ker. Dlažbou |

D.2.2.1.4.       Pharmapříčky

Příčky vestavby ČP se skládají z jednotlivých stěnových panelů tl. 60 mm, příp. z panelů obkladových tl. 32 mm. Panely jsou plné, tvořené pláštěm z plechu tl. 0,63 mm a plněné minerální vlnou.

Na panely není požadavek požární odolnosti.

Panely jsou zasazeny do spodního profilu, který je zakryt fabionem vytaženým v podlahové nášlapné vrstvě. Spodní profil je pomocí ocelových hmoždinek kotvený do podlahy. Při montáži a po montáži budou styky panelů zalemovány pomocí lemovacích plechových L-profilů 40x40 mm. Všechny spoje panelů budou řezány pod úhlem 45°.

Příčky jsou navrženy 100 mm nad úroveň dobíhajícího podhledu. Nahoře budou jednotlivé panely spojeny horním U profilem a ukotveny do stopní konstrukce.

V ČP budou u podhledu pro všechny místnosti kovové vestavby ČP fabiony. Pro m.č. 0.219 budou i ve svislých rozích.

V panelech budou průchodky pro osazení rozvodů elektro (zásuvky, vypínače - D+M profese elektro). Otvory pro krabice budou řezány při montáži montéry ČP v součinnosti s montéry ELEKTRO. V místě obkladů budou jednotlivé el. rozvody vedeny v mezeře mezi obkladem a stavební příčkou, případně v dutinách vzniklých zdvojením příček.

Prokládací kabiny

- Mezi místností m.č. 0.218 a m.č. 0.219 jsou navrženy dvě prokládací kabiny s prosklenými dvířky o světlosti cca400x600 mm se spodní hranou 1100 mm vysoko.

- Mezi místností m.č. 0.218 a m.č. 0.215 je navržena jedna prokládací kabina s prosklenými dvířky o světlosti cca400x600 mm se spodní hranou 1100 mm vysoko.

Tyto prokládací kabinky jsou aktivní. Vlastní čistý VZT nástavec vč. filtru dodává profese VZT (ČP jej zabuduje do kabiny). Kabinka má dále optoakustickou signalizaci stavu dveří bez mechanické blokace.

V označeném místě je do stěnového systému připraven INSTALAČNÍ PANEL pro možnost instalace rozvodů ZTI (voda, odpady). Tento kanál je šířky 300 mm, vnitřní tl. cca  55 mm (venkovní tl. je shodná s tl. panelu ČP tj. 60 mm). Instalační panel má výšku shodnou s výškou ostatních panelů.

Dveře personální propusti budou osazeny optoakustickou signalizací stavu dveří bez mechanické blokace zámky.

Při montáži bude soustava příček a podhledu vodivě pospojována a napojena na uzemnění objektu. Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.

D.2.2.1.5.       Výplně otvorů

Do kovových příček budou osazovány kovové sendvičové dveře:

- jednokřídlové mechanicky otevíravé

Tloušťka dveřních křídel je 52 mm. Dveře jsou navrženy s výplní minerální vlnou, s prosklením z 1/3 nebo plné. Ovládání dveří je mechanické - ruční. Kování klika-klika, zámek.

*Poznámka:

Dveře mezi m.č. 0.219 a 0.221 jsou opatřeny jako jediné klika/koule, umožňující pohyb z m.č.0.219 do 0.221, nikoliv však zpět (tj. i podmínka ve stanovisku SÚKL).

*Poznámka:

Na dveře není požadavek požární odolnosti.

Do prokládací kabinky budou osazeny jednokřídlové otevíravé dveře s prosklením.

Dveře do personální propusti jsou navržené jako jednokřídlové otevíravé plné, se zrcadlem pro kontrolu oděvu umístěném z vnitřní strany propusti.

V příčkách ČP budou umístěna pharma prosklení.

D.2.2.1.6.       Podhledy

V dotčených prostorech je navržen těsný kovový kazetový podhled se skrytým rastrem o rozměru rastru 625 x 625 mm. Konstrukční výška podhledu je cca 200 mm, snížená varianta má cca 150 mm!

*světlá výška podhledů v čistém prostoru je 2500 mm

Světlé výšky a případná nutná odskočení podhledů (pod překlady, VZT potrubím, apod.) budou řešeny ve výrobní dokumentaci, dle podkladů ostatních profesí. Případné další změny vzniklé situací na stavbě budou řešeny operativně v průběhu stavby!

Kazety podhledu jsou z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou lícové strany práškovým polyesterem. Nosné profily podhledu jsou zavěšeny pomocí táhel ze závitových tyčí ke stavebnímu stropu, všechny prvky jsou pozinkovány.

V podhledech budou zapuštěna zářivková svítidla a filtrační nástavce.

Přívod vzduchu do každé místnosti bude zajištěn pomocí přívodních čistých nástavců (dodávka VZT).

Pro odvod vzduchu budou sloužit odtahové kanály vybudované v rámci vestavby dle požadavků profese VZT (dodávka odtahových mřížek je v dodávce VZT vč. napojení na VZT systém či příp. regulační klapky) a odtahové nástavce, které nejsou dodávkou ČP (dodávka VZT).

Dále budou v podhledu osazena těsná zářivková zapuštěná svítidla 4x18 W, IP54, spodní kryt plexi, s předřadníky bez stmívání. Tato svítidla JSOU dodávkou ČP. Vlastní dopojení (kabeláž, vypínače apod.) zajistí dodavatel ELEKTRO.

Profese ČP neřeší podhledy či případné zakrytování instalací pro ostatní místnosti.

D.2.2.1.7.       Povrchová úprava – barevné řešení

Barevné řešení jednotlivých částí vestavby ČP – práškový polyester v odstínu:

Příčkové panely, svislé fabiony, lem. profily:	- RAL 9002

Dveře						- RAL 9002

Zárubně					- RAL 9002

Podhled (kazety), podstropní fabiony		- RAL 9010

Závěsný systém podhledu			- pozinkován

* Pozn. standardní odstíny RAL: RAL 9010, RAL 9002, RAL 1015, RAL 6027

D.2.2.1.8.       Bezpečnost práce a montáž

Při provozu, údržbě a opravách zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a kmenových norem jednotlivých elementů včetně seznámení zaměstnanců jednotlivých zaměstnavatelů podílejících se na realizaci stavby s možnými riziky ohrožení na zdraví.

Montáž provede řádně vyškolená montážní organizace z lehkého pojízdného lešení o nosnosti 100 kg.  Při smontování je soustava příček a podhledů vodivě pospojována a napojena na uzemnění objektu.  Všechny spáry jsou na závěr montáže zatmeleny silikonovým tmelem v barvě příček a podhledů.

Součástí dodávky jsou rovněž příslušné atesty jednotlivých výrobků (hygienický, prohlášení o shodě na dovážené výrobky a díly, apod.).

D.2.2.1.9.       Vliv na životní  prostředí

Projektované výrobky splňují nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Výrobky jsou navrženy tak, aby jejím provozem byl minimalizován vliv na všechny složky životního prostředí. Množství surovin se minimalizuje, vznik odpadů je podmíněn vysokými nároky na kvalitu a čistotu (surovin). Veškeré odpady se shromažďuji, skladují, třídí a likvidují s ohledem na možnost recyklace, případně druhotného využití.

D.2.2.1.10.       Důležitá upozornění

Před vlastní dodávkou a montáží „Vestavného stěnového systému pro ČISTÉ PROSTORY“, musí dodavatel vestavby vypracovat výrobní dokumentaci na aktuální (na stavbě zaměřený) stav stavby! V této dokumentaci budou dále řešeny další detaily např. příprava příček protrubkováním pro rozvody elektroinstalací, doplechování konstrukcí, atd.

Příprava výrobní dokumentace VYŽADUJE, aby objednatel předal všechny podklady (PD) ostatních profesí pohybujících se v prostoru vestavby