## Krycí list
Rozpočet |  | 01, vlastní cenová soustava |  | D1.01.4b-00_Předběžný rozpočet | JKSO
Objekt |  |  |  |  | SKP
|  | Nemocnice Jihlava |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | Připojení pavilonu G na centrální zdroj chladu |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Jakub Šverák, Ing. Lukáš Klus |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Jakub Šverák, Ing. Lukáš Klus
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | P18P164
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Rekapitulace
Stavba : |  | Připojení pavilonu G na centrální zdroj chladu |  |  | Rozpočet | 01, vlastní cenová soustava
Objekt : |  | Nemocnice Jihlava |  |  | D1.01.4b-00_Předběžný rozpočet
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV |  | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
900. | Demontáže a úprava stávajících zařízení |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
999 | Ostatní položky |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 1
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0
|  |  | přesun hmot | vše bez těch dvou |  |  | zednické práce…
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Položky
Položkový výkaz
Stavba : |  | Připojení pavilonu G na centrální zdroj chladu | Rozpočet |  | 01, vlastní cenová soustava |  | Upřesnění výrobků |  | Poznámky
Objekt : |  | Nemocnice Jihlava | D1.01.4b-00_Předběžný rozpočet
P.č. | Číslo pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Výrobce | Typ
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [9 empty] | tl. Izol
1 | 713-01 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru 38, tl. 19mm, včetně tvarovek | bm | 70.98 |  | 0 |  |  | Změna na základě požadavku investora a využití stávajících rozvodů a izolací. Není uvažováno s opravou stáv. Izolací. |  |  | 0.025 | DN20 | standard úsek
2 | 713-02 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru 57, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 125.58 |  | 0 | [5 empty] | 0.025 | DN50 | standard úsek
3 | 713-03 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru 76, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 49.14 |  | 0 | [5 empty] | 0.025 | DN65 | standard úsek
4 | 713-04 | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru 108, tl. 32mm, včetně tvarovek | bm | 10.66 |  | 0 | [5 empty] | 0.032 | DN100 | standard úsek
5 | 713-05 | Potrubní pouzdra parotěsná (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí průměru 133, tl. 32mm, včetně tvarovek | bm | 273.26 |  | 0 | [5 empty] | 0.032 | DN100 | standard úsek
6 | 713-06 | Povrchová ůprava technické izolace PVC fólie- Isogenopak pro potrubí do DN100, včetně tvarovek a armatur | m2 | 128.18 |  | 0
7 | 713-07 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 38 | ks | 26 |  | 0 | Armaflex | Armafix | Změna na základě požadavku investora a využití stávajících rozvodů včetně uchycení.
8 | 713-08 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 57 | ks | 45 |  | 0 | Armaflex | Armafix
9 | 713-09 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 76 | ks | 9 |  | 0 | Armaflex | Armafix
10 | 713-10 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 108 | ks | 4 |  | 0 | Armaflex | Armafix
11 | 713-11 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 133 | ks | 47 |  | 0 | Armaflex | Armafix
12 | 713-12 | Páska Armaflex AC 50 mm pro doizolování potrubí, tl. 3mm (15m x 50mm x 3mm) | kus | 15 |  | 0
13 | 713-13 | Izolační desky vhodné na izolaci čerpadel a armatur. Z materiálu bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Tloušťka stěny izolace 32mm | m2 | 10 |  | 0
14 | 713-14 | Lepidlo s citlivostí na tlak | kg | 15 |  | 0
15 | 713-15 | Čistič pro lepidlo | ks | 20 |  | 0
16 | 713-16 | Kompletní montáž izolace tepelné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | Sníženo na základě snížení výměry izolací
17 | 713-17 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | t | 0.1 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [17 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
18 | 732-01 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 12 |  | 0
19 | 732-02 | 2-cestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou, DN80, m=32,575m3/h, Kvs=100m3/h, Kv=70m3/h, včetně dodávky protišroubení/protipřírub - 2ks + zpětná vazba polohy zdvihu. | kus | 1 |  | 0 | Siemens | VVF42 | Z pohledu projektanta doporučuji zachovat, slouží k oddělení primární a sekundární části systému. Přetlačování přes čerpadlo by ovlivnilo jeho vlastní životnost. Levnější variantou by bylo možné osadit uzavírací klapku.
20 | 732-03 | Elektromotorický servopohon 0-10V, 24V. Přenastavovací síla 1000N. | kus | 1 |  | 0 | Siemens | SKD | Z pohledu projektanta doporučuji zachovat.
21 | 732-04 | Regulátor tlakové diference DN 100 s plynulou regulací v rozsahu nastavení 20-100 kPa. Součástí dodávky je kapilára o délce 1m a připojovací sada s uzavíráním. Montáž RDT do zpátečky. | kus | 1 |  | 0 | OVENTROP | Hydromat DFC
22 | 732-05 | Smyčkový regulační ventil DN100 pro použití v kombinaci s RDT, montáž do přívodního potrubí. S vypouštěním, přírubové připojení, včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=201m3/h včetně protipřírub | kus | 1 |  | 0 | OVENTROP | Hydrocontrol VFC
23 | 732-06 | Oběhové čerpadlo DN65 s elektron. regulací, 38,3m3/h, 5,0m Ele:1,1kW;6,7A;230V; Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení na proporcionální tlak. Vybavené vestavěným display, možnost ovládání profesí MaR | kus | 1 |  | 0 | Grundfos | TPE3 65-150-S
24 | 732-07 | Montáž čerpadel oběhových, DN65 | ks | 1 |  | 0
25 | 732-08 | Rozdělovač DN250, vstup DN100, 1x větev DN100, 1x větev DN32, součástí vypouštěcí ventily DN25, návarky G1/2 na teploměry a tlakoměry a na tlakový senzor MaR. | kus | 1 |  | 0
26 | 732-09 | Sběrač DN250, vstup DN100, 1x větev DN100, 1x větev DN32, součástí vypouštěcí ventily DN25, návarky G1/2 na teploměry a tlakoměry a na tlakový senzor MaR. | kus | 1 |  | 0
27 | 732-10 | Kompletní montáž strojovny | soubor | 1 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
28 | 732-11 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | t | 0.4 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [7 empty] | kg/m | kg | Průměr (mm) | Povrch (m2) | Objem (l/m)
29 | 733-01 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32) včetně tvarovek a přechodů | m | 50.7 |  | 0 |  |  | Na žádost a zodpovědnost investora, je možné využít stávající potrubí. Není znám jeho skutečný stav vně potrubí (zanesení, atd.). Místo původních 102,3m snížení na 50,7m. | 1.629 | 82.5903 | 28 | 4.4598
30 | 733-02 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50) včetně tvarovek a přechodů | m | 89.7 |  | 0 |  |  |  | 3.869 | 347.0493 | 57 | 16.0626
31 | 733-03 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) včetně tvarovek a přechodů | m | 35.1 |  | 0 |  |  |  | 5.745 | 201.6495 | 76 | 8.3805
32 | 733-04 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) včetně tvarovek a přechodů | m | 8.2 |  | 0 |  |  |  | 10.259 | 84.1238 | 108 | 2.7822
33 | 733-05 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 (DN 125) včetně tvarovek a přechodů | m | 210.2 |  | 0 |  |  |  | 10.259 | 2156.4418 | 108 | 71.3192
34 | 733-06 | Napojení nového potrubí na stávající rozvod (DN100/DN200) | ks | 2 |  | 0
35 | 733-07 | Napojení nového potrubí na stávající rozvod (DN20/DN20) | ks | 2 |  | 0
36 | 733-08 | Požární ucpávka prostupu pro potrubí do DN 32 (včetně) | kus | 6 |  | 0
37 | 733-09 | Požární ucpávka prostupu pro potrubí do DN 125 (včetně) | kus | 10 |  | 0
38 | 733-10 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 50.7 |  | 0 |  |  | Sníženo na základě snížení výměry potrubí
39 | 733-11 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 89.7 |  | 0
40 | 733-12 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 35.1 |  | 0
41 | 733-13 | Tlaková zkouška potrubí DN 125 | m | 218.4 |  | 0
42 | 733-14 | Kompletní montáž rozvodů potrubí | soubor | 1 |  |  |  |  | Sníženo na základě snížení výměry potrubí
43 | 733-15 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí | hod | 20 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
44 | 733-16 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 2.97 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [17 empty] | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00039
45 | 734-01 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 8 |  | 0 |  |  | Je nutné zachovat vypouštění R+S (2ks), dále vypouštění v odskokách na trase (6ks).
46 | 734-02 | Klapka zpětná, přírubová DN 100, včetně protipřírub | kus | 1 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00106
47 | 734-03 | Filtr přírubový, DN 125, včetně protipřírub | kus | 1 |  | 0 | [13 empty] | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00106
48 | 734-04 | Mezipřírubová uzavírací klapka - DN125, včetně protipřírub | kus | 13 |  | 0
49 | 734-05 | Teploměr + jímka | kus | 8 |  | 0
50 | 734-06 | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 8 |  | 0
51 | 734-07 | Montáž teploměru dvoukovového | kus | 8 |  | 0
52 | 734-08 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 8 |  | 0
53 | 734-09 | Odvzdušňovací nádoba DN100 | kus | 6 |  | 0
54 | 734-10 | Kulový kohout k ON DN100 | kus | 6 |  | 0
55 | 734-11 | Automatický odvzdušňovací ventil do DN15 | kus | 6 |  | 0 |  |  | Je nutné zachovat odvzdušnění v odskokách po trase kombinované s ON.
56 | 734-12 | Kulový kohout pod AOV DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  |  | Je nutné zachovat odvzdušnění v odskokách po trase kombinované s ON.
57 | 734-13 | Návarky s trubkovým závitem do G 1" | kus | 28 |  | 0
Regulační uzel VZT jednotky (DN32 - 1ks)
0 | 734-35 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 1 |  | 0
1 | 734-36 | Smyčkový regulační ventil DN32, s vypouštěním, zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Kvs=19,45 m3/h včetně protišroubení | kus | 1 |  | 0 | Oventrop | Hydrocontrol VTR | [11 empty] | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00106
2 | 734-37 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 2 |  | 0
3 | 734-38 | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0
4 | 734-39 | Tlakoměr + smyčka + kohout | kus | 2 |  | 0
5 | 734-40 | Automatický odvzdušňovací ventil do DN15 | kus | 2 |  | 0
6 | 734-41 | Kulový kohout pod AOV DN 15 | kus | 2 |  | 0
7 | 734-42 | Návarky s trubkovým závitem do G 1" | kus | 6 |  | 0
8 | 734-43 | 2-cestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou, DN32, m=2,0m3/h, Kv=10m3/h, včetně dodávky protišroubení/protipřírub - 2ks + zpětná vazba polohy zdvihu. | kus | 1 |  | 0 | Siemens | VVG41.14
9 | 734-44 | Elektromotorický servopohon 0-10V, 24V. | kus | 1 |  | 0 | Siemens | SAX
10 | 734-45 | Kompletní montáž armatur | soubor | 1 |  | 0 |  |  | Sníženo na základě snížení armatur | [10 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
11 | 734-46 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m | t | 0.5 |  | 0 | [14 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [17 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
12 | 767-01 | Atypické konstrukce s hmotnosti do 5 kg. Drobný materiál, určený k uložení a kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 30 |  | 0
13 | 767-02 | Atypicke konstrukce hmotnosti do 10 kg. Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 60 |  | 0
14 | 767-03 | Kompletní montáž konstrukcí zámečnických | soubor | 1 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 767-04 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.09 |  | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
16 | 783-01 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 123.6052 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 900. | Demontáže a úprava stávajících zařízení
17 | 900-01 | Demontáže stávajících potrubních rozvodů, včetně ekologické demontáže Rozsah viz. PD | soubor | 1 |  | 0
18 | 900-02 | Demontáže stávajících regulačních uzlů a armatur, včetně ekologické demontáže Rozsah viz. PD | soubor |  |  | 0 |  |  | Zrušeno na základě žádosti investora
19 | 900-03 | Demontáže ostatních stávajících částí, včetně ekologické demontáže Rozsah viz. PD | soubor | 1 |  | 0
20 | 900-04 | Demontáže potrubí a zařízení ve stávající strojovně chlazení, včetně ekologické demontáže | soubor | 1 |  | 0
21 | 900-05 | Vliv rekonstrukce - ztížená montáž | soubor | 1 |  | 0 |  |  | Z důvodu rekonstrucke a nepředvídatelných vlivů, je vhodné položku zachovat, aby mohla být použita na vícepráce.
| Celkem za | Demontáže a úprava stávajících zařízení |  |  |  | 0
Díl: | 999 | Ostatní položky
22 | 999-01 | Lešení pro montáž páteřních rozvodů | dní | 14 |  | 0
23 | 999-02 | Výchozí revize elektro pro zařízení CHL | soubor | 1 |  | 0
24 | 999-03 | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno | soubor | 1 |  | 0
25 | 999-04 | Vodivé pospojování | soubor | 1 |  | 0
26 | 999-05 | Napuštění a odvzdušnění systému | soubor | 1 |  | 0 |  |  | Nutné zachovat
27 | 999-06 | Napuštění a odvzdušnění systému(pro čištění systému se uvažuje s vícenásobným napuštěním) | soubor | 1 |  | 0
28 | 999-07 | Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, včetně výstupních protokolů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | Nutné zachovat
29 | 999-08 | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | soubor | 1 |  | 0
30 | 999-09 | Zaregulování soustavy CHL (stávající a nové) včetně nastavení ventilů, součástí je měření vyvažovacích ventilů a protokol o hydraulickém zaregulování soustavy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | Snížení na základě ponížení armatur
31 | 999-10 | Projektová dokumentace CHL - skutečného provedení - součástí předávací dokumentace | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | 900 Ostatní položky |  |  |  | 0
0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení ve spolupráci s profesí MaR, až do přejímky a garance.
Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.
Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. V případě, že se v zadávací či jiné dokumentaci objeví odkazy na obchodní názvy, projektant připouští i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení po odsouhlasení autorem projektu. Na základě zadání investora PD uvažuje se stávajícím řešením odvodu spalin. Zdroje tepla jsou napojeny jednotlivě na samostatný odvod spalin a jsou jednotlivě vybaveny stávajícím tlumičem hluku. Revizní technik zhodnotí využitelnost stávajících tlumičů a kouřovodů a to na základě měření.
0

## List1
Speciální pokyny pro projektování
Rozšíření na dva topné okruhy
Čidlo teploty teplé vody a nabíjecí čerpadlo zásobníku
se připojí na svorky EMS kotle.
Oblast použití hydrauliky bez rozdělovače v rozsahu od
ΔT = 15 - 25 K (při ΔT = 20 K se tlaková ztráta kotle
pohybuje cca mezi 95 mbar až 115 mbar).
Maximální ΔT mezi teplotou výstupu a zpátečky činí při
jmenovitém výkonu 30 K. Od ΔT = 30 K moduluje hořák
výkon kotle dolů až k nejmenšímu výkonu, když
nedochází k žádnému odběru tepla. Při dimenzování
topného systému je toto nutné zohlednit.
Tlaková ztráta kotle by včetně uzavíracích zařízení
měla činit maximálně 130 mbar až 150 mbar. Je-li
tlaková ztráta větší, doporučujeme použít
termohydraulický rozdělovač.
Nabíjecí čerpadlo zásobníku by mělo být dimenzováno
podle údajů o redukované potřebě otopné vody
zásobníků teplé vody (viz katalog Buderus). Tím se jen
nepatrně sníží výkonové číslo NL zásobníku, výrazně
se zlepší hydraulické podmínky (tlaková ztráta) při
souběžném provozu vytápění a nabíjení teplé vody.
Aby se vytvořily definované hydraulické podmínky,
doporučujeme regulační ventil průtoku pro okruh teplé
vody a pro topný okruh. Optimální hydraulické
podmínky snižují spotřebu elektrického proudu
elektronicky řízených čerpadel.