TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Zajištění nových optických tras, aktuální stav

V současné době je instalována optická páteřní síť s nedostatečným počtem a kvalitou optických vláken (OVL), nevhodnými typy optických kabelů, konektorů a topologií.

Aktuální stav je mix OVL a patchcordů OM2, OM3/ 50 resp. 62,5/125 mikronů v různých délkách, s různou topologií, zakončených v OV (optických vanách) na kovových OK (opt. konektorech) typu ST/SC.

Mezi budovami a datacentry není vybudována topologicky dvojitá překryvná optická fyzická vrstva zaručující vysokou dostupnost připojení skrze dvě datacentra. Stávající topologie a stav optické páteřní sítě neumožňuje vybudovat vysokorychlostní LAN infrastrukturu nad OM1/2, omezeně (40GBASE) nad OM3/4. Zcela nedostatečný je pak stav na základě standardu IEEE 802.3ba.

IEEE 802.3ba standard. 
Obrázek 1

Cílem je vybudovat novou optickou páteřní kabeláž s příslušnými parametry, která bude umožňovat zapojení redundantní LAN infrastruktury, zabezpečující aktuální i budoucí požadavky na výkon, kapacitu a topologii.

Zajištění nových optických tras, požadovaný stav (popis)

- Požadujeme vybudovat nové přímé propojení z budovy G do datacentra E a C

V rámci tech. popisu lze vycházet z předpokládané délky potřebného vedení o celkové délce 700 m.

Optická páteřní trasa OPT#1 povede ze suterénu budovy C1 (viz Obrázek 2) do přízemní rozvodny budovy G, dále se bude rozdělovat schematicky (viz Obrázek 3). V celé délce povedou tři trubičky až do nejvyšší rozvodny budovy G (5np), kde bude z jedné trubičky vyvařeno 12 OVL mezi OV v rozvodnách, na OK SC/APC (označeno „12f 2/C“). Ze čtvrté trubičky bude průběžně vyvařováno 12 OVL mezi OV v rozvodnách, označeno „12f 1/C“, „12f 1/2“, „12f 2/1“.

Optická páteřní trasa OPT#2 povede ze suterénu budovy E (viz Obrázek 2) do přízemní rozvodny budovy G, dále se bude rozdělovat schematicky (viz Obrázek 3). V celé délce povedou tři trubičky až do nejvyšší rozvodny budovy G (5np), kde bude z jedné trubičky vyvařeno 12 OVL mezi OV v rozvodnách, na OK SC/APC (označeno „12f 2/E“). Ze čtvrté trubičky bude průběžně vyvařováno 12 OVL mezi OV v rozvodnách, označeno „12f 1/E“, „12f 1/2“, „12f 2/1“.

Schématické znázornění budov v areálu Nemocnice Jihlava. 
Obrázek 2

Společné schématické znázornění trasy OPT#1 a OPT#2 pro budovy C, D a G, vzhledem k rozdělení vláken. 
Obrázek 3

- Požadujeme vybudovat nové přímé propojení z budovy D do datacentra E a C

V rámci tech. popisu lze vycházet z předpokládané délky potřebného vedení o celkové délce 860 m.

Optická páteřní trasa OPT#1 povede ze suterénu budovy C1 (viz Obrázek 2) do přízemí budovy D, dále se bude rozdělovat schematicky (viz Obrázek 3). V celé délce povedou tři trubičky až do nejvyšší rozvodny budovy D (2np), kde bude z jedné trubičky vyvařeno 12 OVL mezi OV v rozvodnách, na OK SC/APC (označeno „12f 2/C“). Ze čtvrté trubičky bude průběžně vyvařováno 12 OVL mezi OV v rozvodnách, označeno „12f 1/C“, „12f 1/2“, „12f 2/1“.

Optická páteřní trasa OPT#2 povede ze suterénu budovy E do přízemí budovy D, dále se bude rozdělovat schematicky (viz Obrázek 3). V celé délce povedou tři trubičky až do nejvyšší rozvodny budovy D (2np), kde bude z jedné trubičky vyvařeno 12 OVL mezi OV v rozvodnách, na OK SC/APC (označeno „12f 2/E“). Ze čtvrté trubičky bude průběžně vyvařováno 12 OVL mezi OV v rozvodnách, označeno „12f 1/E“, „12f 1/2“, „12f 2/1“.

- Požadujeme vybudovat nové přímé propojení z budovy C do datacentra E a C

V rámci tech. popisu lze vycházet z předpokládané délky potřebného vedení o celkové délce 980 m.

Optická páteřní trasa OPT#1 povede ze suterénu budovy C1 (viz Obrázek 2) do první lokální rozvodny budovy C (2np), dále se bude rozdělovat schematicky (viz Obrázek 3). V celé délce povedou tři trubičky až do nejvyšší rozvodny budovy C (3np), kde bude z jedné trubičky vyvařeno 12 OVL mezi OV v rozvodnách, na OK SC/APC (označeno „12f 2/C“). Ze čtvrté trubičky bude průběžně vyvařováno 12 OVL mezi OV v rozvodnách, označeno „12f 1/C“, „12f 1/2“, „12f 2/1“.

Optická páteřní trasa OPT#2 povede ze suterénu budovy E (viz Obrázek 2) do první lokální rozvodny budovy C (2np), dále se bude rozdělovat schematicky (viz Obrázek 3). V celé délce povedou tři trubičky až do nejvyšší rozvodny budovy C (3np), kde bude z jedné trubičky vyvařeno 12 OVL mezi OV v rozvodnách, na OK SC/APC (označeno „12f 2/E“). Ze čtvrté trubičky bude průběžně vyvařováno 12 OVL mezi OV v rozvodnách, označeno „12f 1/E“, „12f 1/2“, „12f 2/1“.

- Požadujeme vybudovat nové přímé propojení z budovy B do datacentra E a C

V rámci tech. popisu lze vycházet z předpokládané délky potřebného vedení o celkové délce 950 m.

Optická páteřní trasa OPT#1 povede ze suterénu budovy C1 (viz Obrázek 2) do suterénní rozvodny budovy B (Patologie), dále se bude rozdělovat schematicky (viz Obrázek 4). V celé délce povedou dvě trubičky až do nejvyšší rozvodny budovy B (3np), kde bude z jedné trubičky vyvařeno 12 OVL mezi OV v rozvodnách, na OK SC/APC (označeno „12f 4/C“). Třetí trubička bude propojem mezi lokálními rozvodnami 0np a 3np, označeno „12f 1/4“ a „12f 4/1“. Ze čtvrté trubičky bude průběžně vyvařováno 12 OVL mezi OV v rozvodnách, označeno „12f 1/C“, „12f 1/2“, „12f 2/1“, „12f 2/3”, „12f 3/2”, „12f 3/4”, „12f 4/3”.

Optická páteřní trasa OPT#2 povede ze suterénu budovy E (viz Obrázek 2) do suterénní rozvodny budovy B (Patologie), dále se bude rozdělovat schematicky (viz Obrázek 4). V celé délce povedou dvě trubičky až do nejvyšší rozvodny budovy B (3np), kde bude z jedné trubičky vyvařeno 12 OVL mezi OV v rozvodnách, na OK SC/APC (označeno „12f 4/E“). Třetí trubička bude propojem mezi lokálními rozvodnami 0np a 3np, označeno „12f 1/4“ a „12f 4/1“. Ze čtvrté trubičky bude průběžně vyvařováno 12 OVL mezi OV v rozvodnách, označeno „12f 1/E“, „12f 1/2“, „12f 2/1“, „12f 2/3”, „12f 3/2”, „12f 3/4”, „12f 4/3”.

Schématické znázornění trasy OPT#1 a OPT#2 pro budovu B, vzhledem k rozdělení vláken.
Obrázek 4

Obecné požadavky

- Na každé trase SM (single-mode) vedení bude provedeno standardní měření výkonu reflektometrickou metodou OTDR, zdroj světla 1310/1550/1625 nm, puls 5 a 30ns, s grafickým a textovým vyznačením hodnot:

    - Délka vlákna

    - Útlum zakončení

    - Útlum kabelových úseků

    - Útlum svarů a konektorových spojení

    - Útlum celé trasy

    - Homogenita útlumu vlákna

    - Útlum odrazu konektorových spojení

    - Útlum odrazu celé trasy

- Požadujeme vyznačení skutečného provedení díla, dokumentaci skutečného provedení. Každá trasa bude zaměřena ve formátu DGN či DWG vůči půdorysu budov, s informací o případných napojeních a průrazech.

- Budou provedeny případné zkoušky, revize, dodání příslušných dokladů, atestů, revizních zpráv, provozních řádů, prohlášení o shodě a dokladů o zkouškách

- Vedení tras bude realizováno uvnitř budov, včetně možného využití podstropních a podzemních teplovodných tras.

- Vedení tras by mělo být dle možností vedeno v co největší vzdálenosti od stávajících tras se snahou nevytvořit křížení nebo jiné místo umožňující jedním úkonem přerušit obě redundantní trasy.

- Zhotovitel jako odborník započítá do nacenění realizace předmětu plnění i takové úkony a materiál potřebný k realizaci předmětu plnění, které nejsou zde zmíněny a jsou potřeba pro vlastní realizaci, např. pomocný kotevní materiál, prostupy, protipožární ucpávky atd.

- Zatažení kabelu do mikrotrubičky se předpokládá minimálně v exponovaných místech (např. prostupech, ohybech atp.) a kolektoru. Z předpokládaných délek optického vedení nebude terciální ochrana kabelu pomocí mikrotrubičky překračovat 30 % délky v žádné trase.

- Na předmětu plnění se předpokládá použití rychlosti až 100 Gb/s, vč. využití technologie vlnového multiplexu (vlnového dělení).

- Každá trasa bude jednoznačně na čelním panelu optické vany označena dle požadavků objednatele, v rámci každé trasy bude očíslováno i každé vlákno.

Optické vedení bude označeno opakovaně textem „Nemocnice Jihlava OPT#{NUM}-{X}“, kde NUM nabývá hodnot (1C, nebo 2E) dle aktuální trasy do/z daného datacentra (vedení do datacentra C bude vždy 1, vedení do datacentra E bude vždy 2), hodnota X nabývá hodnot (C, D, G, nebo B) v závislosti o jakou danou budovu se jedná.

Označení je možno provést na samotném kabelu, nebo kabelovými štítky po každých 5ti metrech vedení trasy.

například: 
„Nemocnice Jihlava OPT#1C-B“ (znamená Optická Páteřní Trasa z datacentra budovy C do budovy B), 
resp. „Nemocnice Jihlava OPT#2E-B“ (znamená Optická Páteřní Trasa z datacentra budovy E do budovy B),

- Napojení a ukončení mikrotrubiček bude prováděno spojkami a ukončeními zabraňujícími průnik vody a hlodavců.

- Při realizaci musí být dodrženy všechny požadavky výrobce optických kabelů (tah, ohyb atp.), legislativní a normativní povinnosti.

Minimální požární odolnost ucpávky EI30, součástí dodávky musí být prohlášení o shodě protipožárního systému, prohlášení o vlastnostech použitého materiálu a oprávnění výrobce protipožárního systému

- Záruka 60 měsíců na předmět plnění, 15 let na optický kabel vč. pláště

Technická specifikace kabelu/vláken/pláště/OV

- Na obou stranách OV bude kabel (dotčená OVL) ukončen na pigtailech na SC/APC OK formou svařování optických vláken. Optické propoje budou proměřeny certifikačním měřicím přístrojem minimálně reflektometrickou metodou (viz Obecné požadavky) a bude na každé vlákno vystaven z tohoto měření vyplývající měřící protokol. Na kabeláž (dotčená OVL) bude poskytnuta záruka v délce min. 15let garantovaná výrobcem.

- OVL (kabely) budou typu SM 9/125, min. 48 vláken v konfiguraci 4x12, splňující bez výhrad specifikaci minimálně ITU-T G.657.A1 nebo vyšší, bez Water Peak chyby (kontaminace hydroxyl OH ionty)

- OVL (kabely) budou splňovat suchou, plně dielektrickou Loose Tube konstrukci standardního kabelu s LSOH UV stabilizovaným pláštěm, ochranou proti vlhkosti a vyhovující požární odolnosti IEC 60332-1 / IEC 60332-3 C / IEC 61034 a ochraně proti hlodavcům (např. vloženou vrstvou skelných elementů mezi jádrem a pláštěm kabelu). Vlákna budou chráněna tahovými členy a fixovány v tahu např. aramidovými vlákny podél jádra kabelu. Průměr kabelu min. 10 mm, tahová síla min. 1000 N, poloměr ohybu bez zátěže max 10 x OD (vnější průměr kabelu), při zátěži max. 20 x OD.

- OV distribuční vany v datacentrech formátu 2U, možnost ukončení 48vláken na SC/APC konektorech včetně spojek, 48ks pigtailů, držáků ochran svárů a ochran svárů Instalace včetně svařování požadovaných pigtailů, max. útlum sváru 0,1dB, max. útlum pigtailu 0,12dB.

- OV distribuční vany v lokálních rozvodnách formátu 1U, možnost ukončení 24vláken na SC/APC konektorech včetně spojek, 24ks pigtailů, držáků ochran svárů a ochran svárů Instalace včetně svařování požadovaných pigtailů, max. útlum sváru 0,1dB, max. útlum pigtailu 0,12dB.