PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01  Pelhřimov

IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586

web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz

D2. Inženýrské objekty

IO-04: Areálový NTL rozvod plynu

04.01 Technická zpráva

Název akce:		„Novostavba garáží v areálu KSÚSV v Humpolci“

Investor:		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Stupeň PD:              DUR+DSP+DPS

Zakázka číslo:         15 – 066

Datum:		08/2015

Vypracoval:		Ing. Petra Hušková

- Identifikační údaje stavby, stavebníka, projektanta

  - 1.1  Identifikace stavby, základní charakteristika a účel stavby

  - a) Název stavby:	Novostavba garáží v areálu KSÚSV v Humpolci

b) Místo stavby:	Česká republika, Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

město Humpolec, k.ú. Humpolec (649325), ulice Spojovací,

areál KSÚSV, p.p.č. 1496/7, 1496/80

k.ú. Humpolec (649325)

| Parcelní číslo | Druh pozemku | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| p.p.č. 1496/7 | ostatní plocha | SO-01: Garáže IO-01: Terénní úpravy IO-02: Areálová dešťová kanalizace včetně ORL IO-03: Areálový rozvod NN IO-04: Areálový NTL rozvod plynu |
| p.p.č. 1496/80 | ostatní plocha | SO-01: Garáže IO-01: Terénní úpravy IO-02: Areálová dešťová kanalizace včetně ORL IO-03: Areálový rozvod NN IO-04: Areálový NTL rozvod plynu |

c) Členění stavby: na stavební a inženýrské objekty

F1. Stavební objekty:

SO-01 :  Garáže

F2. Inženýrské objekty:

IO-01 : Terénní úpravy

IO-02 : Areálová dešťová kanalizace včetně ORL

IO-03 : Areálový rozvod NN

IO-04 : Areálový NTL rozvod plynu

F3. Provozní soubory:

Nejsou obsaženy.

d) Charakter stavby:	novostavba

e) Účel stavby:		inženýrské sítě

f) Typ stavby:		trvalá stavba

g) Funkce:			odvádění a likvidace odpadních vod

g) Klimatické podmínky:

- sněhová oblast:		IV. (Sk = 2,0 kNm-2)

- větrová oblast:		III. (vb,0 = 27,5 ms-1)

- teplotní oblast:		15 °C, oblast s intenzivními větry

  - 1.2  Stavebník

Firma:			Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,p.o. (Ředitelství KSÚSV)

Adresa:		Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Kontaktní osoba:	Radoslav Kovář

mobil:			+420606637189

e-mail:		kovar.r.@ksusv.cz

  - 1.3  Zpracovatel dokumentace

Firma:			PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Adresa:		Palackého 48, 393 01  Pelhřimov

IČO:			280 94 026

Telefon:		565 323 117

E-mail:		info@projektcentrum.cz

Odpovědný projektant:       	Ing. Jaroslav Rybář

Autorizace:				autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace:			ČKAIT 0100463

Telefon:		                     724 817 470

E-mail:				rybar@projektcentrum.cz

Odpovědný projektant:       	Jan Vacek

Autorizace:				autorizovaný technik pro stavby vodního 						hospodářství a krajinného inženýrství,

spec. Stavby zdravotnětechnické

Číslo autorizace:			ČKAIT 0101380

Telefon:		                     724 817 471

E-mail:				vacek@projektcentrum.cz

a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

IO-04 : Areálový NTL rozvod plynu

Tento inženýrský objekt řeší zásobování objektu novostavby garáží v areálu KSÚSV v Humpolci zemním plynem.

Navrhovaný objekt bude napojen na stávající areálový rozvod plynu z ocelových trub DN50 s izolací Bralen. Plynovodní přípojka z ocelových trub DN 50, která je ukončena ve zděném pilíři na hranici pozemku, zůstává stávající bez úprav. Nový areálový NTL rozvod plynu z ocelových trub DN 50 s izolací Bralen bude ukončen v nice ve fasádě novostavby garáží o rozměru 0,3x0,3x0,2 m, kde bude osazen hlavní uzávěr plynu objektu – KK DN50. Nika bude opatřena ocelovými poplastovanými dvířky žluté barvy s nápisem HUP. Dvířka budou opatřena odvětráním a budou uzamykatelná na čtyřhranný klíč. Za hlavním uzávěrem plynu bude veden vnitřní rozvod plynu s ocelových trub.

Nový areálový plynovod bude veden v zemní rýze. Při křížení NTL plynovodu a kanalizace bude plynovod uložen v chráničce dle ČSN a TPG.

Při pokládce plynovodního potrubí je nutno provést podsyp a obsyp. Materiál použitý k tomuto účelu musí být těžený jemnozrnný písek neobsahující ostré částice a zrna větší než 16 mm, popřípadě jiný obsypový a podsypový materiál v zrnění 0-2 mm. Podsypová vrstva musí být hluboká nejméně 10 cm, obsypová 10 cm po obou stranách potrubí a minimálně do výšky 20 cm nad potrubí. Podsyp a obsyp musí být zhutněn.

Ve vzdálenosti 0,3 až 0,4 m nad vrchem potrubí bude uložena perforovaná výstražná fólie žluté barvy podle ČSN 73 6006 a ČSN EN 12613 (64 6910). Šířka fólie je taková, aby přesahovala šířku uloženého potrubí nejméně o 50 mm na obou stranách.

Tlakové zkoušky venkovního rozvodu plynu budou prováděny dle ČSN EN 12 007-3. Při souběhu a křížení plynovodu s kanalizací, vodovodem, popř. ostatními podzemními inženýrskými sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti předepsané ČSN 73 6005.

b) požadavky na vybavení

V nice pro HUP bude umístěn hlavní uzávěr plynu – KK DN50.

Venkovní NTL plynovod bude při křížení s areálovou kanalizací, popř. areálovou komunikací, opatřen chráničkou a čichačkou.

c) napojení na stávající technickou infrastrukturu

Stávající NTL plynovodní přípojka OCEL DN50 je ukončena na hranici pozemku ve zděném pilíři pro HUP. Dále je veden areálový NTL plynovod.

d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Tento inženýrský objekt nemá vliv na podzemní ani povrchové vody.

e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení.

Výpočet spotřeby plynu

V řešeném objektu bude nově umístěn 2x závěsný plynový ohřívač vzduchu o výkonu 15,6 – 20,0 kW, spotřeba plynu max. 2,1 m3/h.

Ve stávajícím objektu jsou osazeny 2 ks stacionárních plynových kotlů o výkonu 35 kW a spotřebě plynu max. 4,1 m3/h.

Max. hodinová potřeba plynu řešeného objektu			   4,2 m3/h

Roční potřeba plynu						         5 072 m3/rok

Max. hodinová potřeba plynu celého areálu				   12,4 m3/h

Roční potřeba plynu						         10 900 m3/rok

f) požadavky na postup stavebních a montážních prací

Stavební a montážní práce budou probíhat v souladu s pracovními postupy jednotlivých výrobců použitých materiálů a výrobků.

g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.

Navrhovaná zařízení nevyžadují speciální režim pro provoz. Všechna zařízení i materiál budou osazována, provozována a skladována dle pokynů výrobců, popř. správců.

h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Charakter stavby nevyžaduje řešení přístupu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Stavba bude provedena dle platných pravidel TPG, platných ČSN a ostatních bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů. Stavba bude uvedena do provozu v návaznosti na komplexní vyzkoušení po předchozím vyhotovení příslušných revizí a následné kolaudaci stavby. Po dobu výstavby bude lokalita zatížena zvýšenou prašností.