PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01  Pelhřimov

IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586

web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz

D2. Inženýrské objekty

IO-03: Areálové rozvody NN

03.01 Technická zpráva

Název akce:		Novostavba garáží v areálu KSÚSV v Humpolci

Investor:		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.,

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zakázka číslo:	15-066

Datum:		06/2015

Vypracoval:		Ing. Michal Rataj, Ing. Jaroslav Rybář

1. Identifikační údaje stavby, stavebníka, projektanta

  - Identifikace stavby, základní charakteristika a účel stavby

a) Název stavby:	Novostavba garáží v areálu KSÚSV v Humpolci

b) Místo stavby:	Česká republika, Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

město Humpolec, k.ú. Humpolec (649325), ulice Spojovací,

areál KSÚSV, p.p.č. 1496/7, 1496/80

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí,

k.ú. Humpolec (649325)

| Parcelní číslo KN | Druh pozemku | Objekt na parcele |
| --- | --- | --- |
| p.p.č. 1496/7 | ostatní plocha | SO-01: Garáže IO-01: Terénní úpravy IO-02: Areálová dešťová kanalizace včetně ORL IO-03: Areálový rozvod NN IO-04: Areálový NTL rozvod plynu |
| p.p.č. 1496/80 | ostatní plocha | SO-01: Garáže IO-01: Terénní úpravy IO-02: Areálová dešťová kanalizace včetně ORL IO-03: Areálový rozvod NN IO-04: Areálový NTL rozvod plynu |

c) Členění stavby na stavební a inženýrské objekty:

D1. Stavební objekty:

SO-01:  Garáže

D2. Inženýrské objekty:

IO-01 : Terénní úpravy

IO-02 : Areálová kanalizace včetně ORL

IO-03 : Areálový rozvod NN

IO-04 : Areálový NTL rozvod plynu

D3. Provozní soubory:

Nejsou obsaženy.

d) Charakter stavby:	novostavba

e) Účel stavby:		inženýrské sítě

f) Typ stavby:		trvalá stavba

g) Funkce:			zásobování elektrickou energií

g) Klimatické podmínky:

- sněhová oblast:		IV. (Sk = 2,0 kNm-2)

- větrová oblast:		III. (vb,0 = 27,5 ms-1)

- teplotní oblast:		15 °C, oblast s intenzivními větry

Stavebník

Firma:			Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,p.o. (Ředitelství KSÚSV)

Adresa:		Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Kontaktní osoba:		Mgr. Dušan Baranovič

e-mail:			baranovic.d@ksusv.cz

ID datové schránky:		3qdnp8g

Zpracovatel dokumentace

Firma:			PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Adresa:		Palackého 48, 393 01  Pelhřimov

IČO:			280 94 026

Telefon:		565 323 117

E-mail:		info@projektcentrum.cz

Odpovědný projektant:       	Ing. Jaroslav Rybář

Autorizace:				autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace:			ČKAIT 0100463

Telefon:		                     724 817 470

E-mail:				rybar@projektcentrum.cz

- Technická zpráva

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Projektová dokumentace zahrnuje připojení objektu SO-01: Garáže na elektrické vedení NN v areálu v Humpolci.

Způsob připojení na veřejný rozvod

Pro napojení nového objektu garáží bude využit stávající přívodní kabel NN – AYKY 4x16 vedený z hlavního rozvaděče na objektu dílen do objektu mytí aut. Kabel bude před vstupem do objektu mytí aut přerušen a u objektu zřízena nová rozpojovací skříň RIS3. Z této skříně pak bude nově vedení NN rozděleno pro objekt mytí aut a pro nový objekt garáží. Objekt garáží bude napojen z rozpojovací skříně kabelem CYKY-J 5x10 v chráničce Kopoflex KF09090 k novému podružnému rozvaděči RA1 pro objekt SO-01 umístěným na stěně v objektu garáží.

Stávající jistič hodnoty 3/25A v hlavním rozvaděči pro objekt mytí aut bude navýšen na hodnotu 3/32A.

b) Požadavky na vybavení

Areálový rozvod NN pro objekt SO-01 je navržen z kabelu typu CYKY-J 5x10.

Kabelové vedení bude ve zpevněných plochách uloženo v chráničce KOPOFLEX KF09090 90mm.

Nová plastová rozpojovací skříň RIS3 pro rozdělení vedení pro novou garáž a pro stávající objekt mytí aut.

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Pro napojení nového objektu garáží bude využit stávající přívodní kabel NN – AYKY 4x16 vedený z hlavního rozvaděče na objektu dílen do objektu mytí aut. Kabel bude před vstupem do objektu mytí aut přerušen a u objektu zřízena nová rozpojovací skříň RIS3. Z této skříně pak bude nově vedení NN rozděleno pro objekt mytí aut a pro nový objekt garáží. Objekt garáží bude napojen z rozpojovací skříně kabelem CYKY-J 5x10 v chráničce Kopoflex KF09090 k novému podružnému rozvaděči RA1 pro objekt SO-01 umístěným na stěně v objektu garáží.

Stávající jistič hodnoty 3/25A v hlavním rozvaděči pro objekt mytí aut bude navýšen na hodnotu 3/32A.

Stávající způsob připojení areálu a hodnota hlavního jističe před elektroměrem zůstává beze změny.

d) Vliv na povrchové a podzemní vody vč. řešení jejich zneškodňování

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na podzemní vody.

e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované

řešení

Nároky na elektrickou energii – SO-01: Garáže

Pins (kW)		Ps (kW)

Osvětlení					1,1			0,8

Zásuvky					15,5			12,6

Celkem 					16,6			13,4

Navržená hodnota hlavního jističe pro podružný rozvaděč RA1: 3x 25A

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Před zahájením zemních prací  je investor povinen zajistit vytýčení stávajících sítí jejich správci a jejich označení na místě dle platných předpisů.

Technické požadavky na provedení

Veškeré souběhy či křížení s ostatními podzemními zařízeními je nutno provádět v souladu s ČSN 73 6005, resp. ČSN 33 2000-5-52.

Kabelová vedení budou při přechodu přes komunikaci uložena v chráničkách KOPOFLEX 90mm s min. krytím 120cm. Při uložení v terénu a chodníku bude kabel uložen v pískovém loži s min. hloubkou krytí 0,7m. V prostoru výkopu bude ke kabelu položen zemnící drát, resp pásovina. Před záhozem rýhy bude provedena kontrola uložení kabelů a bude proveden zához rýhy.

Zákres stávajících podzemních sítí ve výkresové části projektové dokumentace neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením zemních prací na vedení NN je investor povinen zajistit vytýčení stávajících sítí jejich správci a jejich označení na místě dle platných předpisů.

Při souběhu a křížení kabelových vedení NN s ostatními podzemními inženýrskými sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti předepsané ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Veškeré stavební a montážní práce musí být prováděny dle platných ČSN při dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů.

Výkopy

Při provádění výkopů a souvisejících prací je nutné dodržet požadavky 
ČSN 73 3050, včetně změny 1 a 2, ČSN EN 1610/1999 a platné bezpečnostní předpisy.

Výkopy pro provedení navrhovaných prací budou provedeny v rozsahu a tvarech dle výkresové části projektové dokumentace.

Vykopaná zemina může být zčásti použita na zpětný zásyp (viz vzorový příčný řez) a přebytečná zemina bude odvezena a uložena na vhodné místo (zajistí zhotovitel).

Výkopy v blízkosti in. sítí (ochranná pásma) a zeleně nutno provádět pouze ručně a s největší opatrností. Před zahájením prací u jednotlivých sítí bude kontaktován správce sítě a dohodnut postup prací (vypnutí sítě, apod.). Před zakrytím stávajících inženýrských sítí bude přizván správce sítě (zástupce investora) k převzetí a zápisu.

Výkopy pro inženýrské sítě budou vyrovnány do původní nivelety a nově zatravněny.

Zejména je nutné  dodržet  tyto podmínky:

- provádět prohlídku svahů okrajů výkopu na začátku směny a po každém přerušení prací

- zákaz provozu strojů a zařízení v blízkosti výkopů

- označení a zabezpečení výkopů a jejich okolí proti vstupu nepovolaných osob

Poznámky:

1) Zemní práce je možno zahájit až po vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a zařízení a jejich označení na místě dle platných předpisů (zajistí investor u správců jednotlivých sítí).

2) V ochranném pásmu inženýrských sítí se zemní práce musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce sítí a zajistit ochranu proti porušení a jiným vlivům (mechanická poškození, mráz apod.).

3) Po provedení výkopů je nutné zabezpečit všechny vstupy do řešeného objektu dle platných předpisů (lávky pro pěší se zábradlím apod.).

Všechna podzemní vedení je nutno před zahájením zemních prací nechat vytýčit jejich správci. Veškerá podzemní a nadzemní vedení je nutno respektovat včetně jejich ochranných pásem. V případě dotčení vedení nebo při zjištění závad na vedeních a na jejich ochranách je nutné neprodleně vyrozumět příslušné správce a ve spolupráci s nimi zajistit nápravu.

Podzemní vedení jsou do koordinační situace zakreslena orientačně, na základě zákresů poskytnutých správci. Skutečná poloha se od zákresu může lišit! Před zahájením prací je nezbytné vyžádat dohled příslušných správců! Se správci je nutno dohodnout postup při provádění prací a způsob zabezpečení kabelů po dobu provádění prací!

Po provedení stavby budou trasy vedení geodeticky zaměřeny.

Všechny práce na stavbě budou prováděny za podmínek uvedených ve vyjádření jednotlivých správců sítí a DOSS za jejich účasti na místě budou i upřesněny!

Součástí projektu je též dokladová část, ve které jsou uvedena vyjádření všech správců podzemních vedení a DOSS, tato vyjádření je nutno respektovat. Poznamenáváme, že v této zprávě nejsou podmínky správců uvedené v jejich vyjádřeních citovány!

Zahájení stavebních prací musí být prokazatelně oznámeno jednotlivým správcům podzemních vedení. Výkopové práce v ochranném pásmu jednotlivých vedení musí být prováděny ručně. Před záhozem musí být přizváni jednotliví správci ke kontrole svých podzemních vedení.

g) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování

apod.

Doprava, skladování a montáž musí být v souladu s pokyny výrobců pro manipulaci a montáž.

h)  Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou

schopností pohybu a orientace

Stavba navrhovaných podzemních inženýrských sítí a zařízení nevyžaduje řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Během výstavby může dojít k přechodnému zvýšení prašnosti na staveništi a v jeho okolí. Po uvedení do provozu, však stavba nebude mít negativními vliv na životní prostředí.

Veškeré stavební a montážní práce musí být prováděny dle platných ČSN při dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů.